## 前提条件
東京電力パワーグリッド
本データは2024年度の系統WGにおける出力制御見通しのうち、2023年度データを基とした際のシミュレーション結果です。
太陽光・風力の導入量は2024年度供給計画における2033年度の想定値としており、系統WGで示した出力制御見通しは
2024年3月末時点導入量からの追加接続量を考慮して算定したものです。
また、エリア需要は2024年度供給計画における2033年度の年間需要電力量を満足するように2023年度の実績カーブを補正
し1年間（8,760時間）を模擬した上で、更なる需要増（1.1倍）を考慮しています。
（シミュレーションの前提条件）
・エリア需要は、エリア実績を2024年度供給計画2033年度の需要電力見通し及び足元の申込み状況で補正（2023実績（供計2033補正）×1.1倍）
・原子力は、震災前過去30年間の設備利用率平均×設備容量
・火力は、安定的な供給が維持可能な最低出力等まで調整
・一般水力は、震災前過去30年間の平均水量（平水）で評価（今後の導入見込みを含む）。調整可能な水力は、出来る限り抑制
・地熱は、設備利用率×設備容量（今後の導入見込みを含む）
・バイオマスは、過去実績等を踏まえた設備利用率×設備容量（今後の導入見込みを含む）
・太陽光設備容量は2,518万kW、風力設備容量は104万kW（太陽光・風力ともに2024年度供給計画における2033年度時点の導入量程度）とし、
発電量は2023年度実績を元に評価
・揚水・蓄電池は、揚水動力時は余力として最大発電機相当を確保したうえで最大限活用
・連系線の活用は各エリアの受電可能量を考慮
（掲載ケースの算定条件）
・ケース①：2023年度ベースにおける需要1.1倍＆再生可能エネルギー（太陽光、風力）導入量1.0倍
・ケース②：2023年度ベースにおける需要1.1倍＆再生可能エネルギー（太陽光、風力）導入量1.3倍
（公開様式の説明）
・ケース①およびケース②を一つのファイルとして公開します。
・データは送電端値、単位は「万kW」とし、数値は小数点以下で四捨五入します。
・四捨五入により供給力合計が需要と一致しない場合、「連系線」で調整します。
ただし、制御可能量を超えて余剰が発生した時間帯は、需要と供給力が一致しないまま掲載します。
上記により、「連系線」は他一般送配電事業者が公開する数値と一致しない可能性があります。
・揚水と蓄電池は同一欄に合算値を記載します。
・旧ルールで1日単位で制御することで過剰抑制となる時間帯は、制御量をそのままとし、
需要と供給力が一致するよう火力を調整します。
・揚水＋蓄電池の符号は、プラスが発電（放電）、マイナスが揚水（充電）となります。
・連系線の符号は、プラスが受電、マイナスが送電となります。
・太陽光および風力は、制御前の値に制御量の値を加算したものが、当該時間の供給力となります。
・諸元の基とした2023年度はうるう日を含むため、他年度との整合性を考慮し3月31日を除外※しています。
※曜日の連続性を考慮し、2月29日ではなく3月31日を控除
（免責事項）
・本算定結果は一定の前提条件の下で試算された結果であり、将来的な出力制御時間数等を保証するものではありません。
・本データを使用・利用したこと、もしくは、使用・利用できなかったことにより生じるいかなる損害について
当社は責任を負うものではありません。

## ケース①
（単位：送電端万kW）
月 | 日 | 時 | エリア需要
|  |  |  | 原子力 | 火力 | 水力 | 地熱 | バイオマス | 太陽光 |  | 風力 |  | 揚水+蓄電池 | 連系線 | 合計
[9 empty] | 制御前 | 制御量 | 制御前 | 制御量
4 | 1 | 0 | 2824 | 845 | 1167 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 22 | 0 | 339 | 34 | 2824
4 | 1 | 1 | 2679 | 845 | 1167 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 22 | 0 | 272 | -44 | 2679
4 | 1 | 2 | 2672 | 845 | 1167 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 24 | 0 | 193 | 26 | 2672
4 | 1 | 3 | 2708 | 845 | 1167 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 24 | 0 | 297 | -42 | 2708
4 | 1 | 4 | 2733 | 845 | 1167 | 227 | 1 | 174 | 0 | 0 | 19 | 0 | 405 | -105 | 2733
4 | 1 | 5 | 2732 | 845 | 1167 | 227 | 1 | 174 | 3 | 0 | 14 | 0 | 403 | -102 | 2732
4 | 1 | 6 | 2693 | 845 | 1167 | 230 | 1 | 174 | 184 | 0 | 10 | 0 | 11 | 71 | 2693
4 | 1 | 7 | 2762 | 845 | 1167 | 230 | 1 | 174 | 670 | 0 | 5 | 0 | -552 | 222 | 2762
4 | 1 | 8 | 3001 | 845 | 1167 | 205 | 1 | 174 | 1231 | 0 | 7 | 0 | -851 | 222 | 3001
4 | 1 | 9 | 3213 | 845 | 1167 | 205 | 1 | 174 | 1662 | 0 | 7 | 0 | -1137 | 289 | 3213
4 | 1 | 10 | 3340 | 845 | 1167 | 205 | 1 | 174 | 1947 | 0 | 7 | 0 | -1135 | 129 | 3340
4 | 1 | 11 | 3405 | 845 | 1167 | 205 | 1 | 174 | 2072 | 0 | 7 | 0 | -1133 | 67 | 3405
4 | 1 | 12 | 3355 | 845 | 1167 | 205 | 1 | 174 | 2038 | -7 | 10 | 0 | -1134 | 56 | 3355
4 | 1 | 13 | 3289 | 845 | 1167 | 205 | 1 | 174 | 1843 | 0 | 10 | 0 | -1136 | 180 | 3289
4 | 1 | 14 | 3206 | 845 | 1167 | 205 | 1 | 174 | 1492 | 0 | 10 | 0 | -1060 | 372 | 3206
4 | 1 | 15 | 3150 | 845 | 1167 | 205 | 1 | 174 | 1015 | 0 | 10 | 0 | -639 | 372 | 3150
4 | 1 | 16 | 3140 | 845 | 1167 | 230 | 1 | 174 | 477 | 0 | 10 | 0 | -8 | 244 | 3140
4 | 1 | 17 | 3209 | 845 | 1167 | 255 | 1 | 174 | 88 | 0 | 10 | 0 | 507 | 162 | 3209
4 | 1 | 18 | 3400 | 845 | 1252 | 255 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 814 | 49 | 3400
4 | 1 | 19 | 3378 | 845 | 1167 | 255 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 903 | 26 | 3378
4 | 1 | 20 | 3275 | 845 | 1283 | 255 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 684 | 26 | 3275
4 | 1 | 21 | 3101 | 845 | 1167 | 255 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 610 | 42 | 3101
4 | 1 | 22 | 2931 | 845 | 1597 | 255 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 52 | 2931
4 | 1 | 23 | 2795 | 845 | 1175 | 246 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 318 | 29 | 2795
4 | 2 | 0 | 2575 | 845 | 1167 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | 93 | 48 | 2575
4 | 2 | 1 | 2470 | 845 | 1182 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 19 | 2470
4 | 2 | 2 | 2469 | 845 | 1167 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 32 | 1 | 2469
4 | 2 | 3 | 2506 | 845 | 1167 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 68 | -1 | 2506
4 | 2 | 4 | 2512 | 845 | 1167 | 227 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 89 | -1 | 2512
4 | 2 | 5 | 2513 | 845 | 1167 | 227 | 1 | 174 | 4 | 0 | 12 | 0 | 83 | 0 | 2513
4 | 2 | 6 | 2502 | 845 | 1167 | 230 | 1 | 174 | 91 | 0 | 12 | 0 | 0 | -18 | 2502
4 | 2 | 7 | 2620 | 845 | 1167 | 230 | 1 | 174 | 300 | 0 | 14 | 0 | -334 | 223 | 2620
4 | 2 | 8 | 2832 | 845 | 1167 | 205 | 1 | 174 | 619 | 0 | 14 | 0 | -565 | 372 | 2832
4 | 2 | 9 | 2987 | 845 | 1167 | 205 | 1 | 174 | 951 | 0 | 14 | 0 | -743 | 373 | 2987
4 | 2 | 10 | 3096 | 845 | 1167 | 205 | 1 | 174 | 1233 | 0 | 17 | 0 | -918 | 372 | 3096
4 | 2 | 11 | 3193 | 845 | 1167 | 205 | 1 | 174 | 1312 | 0 | 19 | 0 | -903 | 373 | 3193
4 | 2 | 12 | 3151 | 845 | 1167 | 205 | 1 | 174 | 1181 | 0 | 19 | 0 | -813 | 372 | 3151
4 | 2 | 13 | 3118 | 845 | 1167 | 205 | 1 | 174 | 1046 | 0 | 22 | 0 | -713 | 371 | 3118
4 | 2 | 14 | 3064 | 845 | 1167 | 205 | 1 | 174 | 876 | 0 | 27 | 0 | -603 | 372 | 3064
4 | 2 | 15 | 3067 | 845 | 1167 | 205 | 1 | 174 | 643 | 0 | 29 | 0 | -369 | 372 | 3067
4 | 2 | 16 | 3107 | 845 | 1167 | 230 | 1 | 174 | 280 | 0 | 32 | 0 | 7 | 371 | 3107
4 | 2 | 17 | 3303 | 845 | 1913 | 255 | 1 | 174 | 47 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 3303
4 | 2 | 18 | 3540 | 845 | 1343 | 255 | 1 | 174 | 0 | 0 | 36 | 0 | 886 | 0 | 3540
4 | 2 | 19 | 3515 | 845 | 1274 | 255 | 1 | 174 | 0 | 0 | 36 | 0 | 930 | 0 | 3515
4 | 2 | 20 | 3422 | 845 | 2111 | 255 | 1 | 174 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 3422
4 | 2 | 21 | 3267 | 845 | 1947 | 255 | 1 | 174 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 11 | 3267
4 | 2 | 22 | 3051 | 845 | 1682 | 255 | 1 | 174 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 60 | 3051
4 | 2 | 23 | 2860 | 845 | 1501 | 246 | 1 | 174 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 61 | 2860
4 | 3 | 0 | 2606 | 845 | 1167 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 24 | 0 | 86 | 67 | 2606
4 | 3 | 1 | 2505 | 845 | 1167 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 24 | 0 | 20 | 32 | 2505
4 | 3 | 2 | 2523 | 845 | 1167 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 22 | 0 | 72 | 0 | 2523
4 | 3 | 3 | 2589 | 845 | 1226 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 24 | 0 | 20 | 57 | 2589
4 | 3 | 4 | 2664 | 845 | 1167 | 227 | 1 | 174 | 0 | 0 | 24 | 0 | 227 | -1 | 2664
4 | 3 | 5 | 2805 | 845 | 1530 | 227 | 1 | 174 | 4 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2805
4 | 3 | 6 | 2998 | 845 | 1501 | 230 | 1 | 174 | 162 | 0 | 24 | 0 | 0 | 61 | 2998
4 | 3 | 7 | 3265 | 845 | 1167 | 230 | 1 | 174 | 566 | 0 | 24 | 0 | 35 | 223 | 3265
4 | 3 | 8 | 3678 | 845 | 1167 | 205 | 1 | 174 | 1130 | 0 | 22 | 0 | 18 | 116 | 3678
4 | 3 | 9 | 4100 | 845 | 1167 | 205 | 1 | 174 | 1609 | 0 | 22 | 0 | 27 | 50 | 4100
4 | 3 | 10 | 4161 | 845 | 1297 | 205 | 1 | 174 | 1799 | 0 | 22 | 0 | -404 | 222 | 4161
4 | 3 | 11 | 4178 | 845 | 1301 | 205 | 1 | 174 | 1965 | 0 | 22 | 0 | -557 | 222 | 4178
4 | 3 | 12 | 3978 | 845 | 1255 | 205 | 1 | 174 | 1996 | 0 | 22 | 0 | -821 | 301 | 3978
4 | 3 | 13 | 4026 | 845 | 1266 | 205 | 1 | 174 | 1856 | 0 | 22 | 0 | -565 | 222 | 4026
4 | 3 | 14 | 3933 | 845 | 1245 | 205 | 1 | 174 | 1541 | 0 | 22 | 0 | -322 | 222 | 3933
4 | 3 | 15 | 3849 | 845 | 1167 | 205 | 1 | 174 | 1070 | 0 | 22 | 0 | 142 | 223 | 3849
4 | 3 | 16 | 3855 | 845 | 1866 | 230 | 1 | 174 | 499 | 0 | 19 | 0 | 0 | 221 | 3855
4 | 3 | 17 | 3858 | 845 | 2470 | 255 | 1 | 174 | 94 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3858
4 | 3 | 18 | 4038 | 845 | 2746 | 255 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4038
4 | 3 | 19 | 3968 | 845 | 2676 | 255 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3968
4 | 3 | 20 | 3817 | 845 | 2530 | 255 | 1 | 174 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3817
4 | 3 | 21 | 3625 | 845 | 2338 | 255 | 1 | 174 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3625
4 | 3 | 22 | 3423 | 845 | 2136 | 255 | 1 | 174 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3423
4 | 3 | 23 | 3205 | 845 | 1927 | 246 | 1 | 174 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3205
4 | 4 | 0 | 2919 | 845 | 1647 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2919
4 | 4 | 1 | 2779 | 845 | 1507 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2779
4 | 4 | 2 | 2797 | 845 | 1527 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2797
4 | 4 | 3 | 2866 | 845 | 1597 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2866
4 | 4 | 4 | 2937 | 845 | 1167 | 227 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 517 | -1 | 2937
4 | 4 | 5 | 3041 | 845 | 1230 | 227 | 1 | 174 | 4 | 0 | 7 | 0 | 548 | 5 | 3041
4 | 4 | 6 | 3201 | 845 | 1266 | 230 | 1 | 174 | 209 | 0 | 7 | 0 | 361 | 108 | 3201
4 | 4 | 7 | 3381 | 845 | 1167 | 230 | 1 | 174 | 712 | 0 | 5 | 0 | 25 | 222 | 3381
4 | 4 | 8 | 3763 | 845 | 1167 | 205 | 1 | 174 | 1277 | 0 | 5 | 0 | 20 | 69 | 3763
4 | 4 | 9 | 4065 | 845 | 1275 | 205 | 1 | 174 | 1696 | 0 | 5 | 0 | -297 | 161 | 4065
4 | 4 | 10 | 4156 | 845 | 1296 | 205 | 1 | 174 | 1972 | 0 | 5 | 0 | -563 | 221 | 4156
4 | 4 | 11 | 4180 | 845 | 1301 | 205 | 1 | 174 | 2095 | 0 | 5 | 0 | -668 | 222 | 4180
4 | 4 | 12 | 3978 | 845 | 1256 | 205 | 1 | 174 | 2065 | 0 | 2 | 0 | -827 | 257 | 3978
4 | 4 | 13 | 4048 | 845 | 1271 | 205 | 1 | 174 | 1871 | 0 | 5 | 0 | -546 | 222 | 4048
4 | 4 | 14 | 3974 | 845 | 1167 | 205 | 1 | 174 | 1515 | 0 | 5 | 0 | 24 | 38 | 3974
4 | 4 | 15 | 3926 | 845 | 1482 | 205 | 1 | 174 | 992 | 0 | 5 | 0 | 0 | 222 | 3926
4 | 4 | 16 | 3883 | 845 | 1980 | 230 | 1 | 174 | 428 | 0 | 2 | 0 | 0 | 223 | 3883
4 | 4 | 17 | 3800 | 845 | 1301 | 255 | 1 | 174 | 75 | 0 | 2 | 0 | 1090 | 57 | 3800
4 | 4 | 18 | 3967 | 845 | 1831 | 255 | 1 | 174 | 0 | 0 | 2 | 0 | 851 | 8 | 3967
4 | 4 | 19 | 3886 | 845 | 2590 | 255 | 1 | 174 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19 | 3886
4 | 4 | 20 | 3741 | 845 | 2444 | 255 | 1 | 174 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20 | 3741
4 | 4 | 21 | 3556 | 845 | 2252 | 255 | 1 | 174 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 27 | 3556
4 | 4 | 22 | 3367 | 845 | 1167 | 255 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | 879 | 41 | 3367
4 | 4 | 23 | 3146 | 845 | 1821 | 246 | 1 | 174 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 57 | 3146
4 | 5 | 0 | 2883 | 845 | 1519 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 97 | 2883
4 | 5 | 1 | 2745 | 845 | 1412 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 66 | 2745
4 | 5 | 2 | 2765 | 845 | 1494 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 2765
4 | 5 | 3 | 2816 | 845 | 1549 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2816
4 | 5 | 4 | 2891 | 845 | 1639 | 227 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2891
4 | 5 | 5 | 2950 | 845 | 1694 | 227 | 1 | 174 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 2950
4 | 5 | 6 | 3087 | 845 | 1167 | 230 | 1 | 174 | 123 | 0 | 5 | 0 | 409 | 133 | 3087
4 | 5 | 7 | 3293 | 845 | 1465 | 230 | 1 | 174 | 351 | 0 | 5 | 0 | 0 | 222 | 3293
4 | 5 | 8 | 3666 | 845 | 1280 | 205 | 1 | 174 | 926 | 0 | 5 | 0 | 8 | 222 | 3666
4 | 5 | 9 | 4055 | 845 | 1167 | 205 | 1 | 174 | 1515 | 0 | 5 | 0 | 26 | 117 | 4055
4 | 5 | 10 | 4109 | 845 | 1285 | 205 | 1 | 174 | 1702 | 0 | 5 | 0 | -181 | 73 | 4109
4 | 5 | 11 | 4143 | 845 | 1293 | 205 | 1 | 174 | 1831 | 0 | 5 | 0 | -282 | 71 | 4143
4 | 5 | 12 | 4063 | 845 | 1275 | 205 | 1 | 174 | 1642 | 0 | 5 | 0 | -155 | 71 | 4063
4 | 5 | 13 | 3901 | 845 | 1270 | 205 | 1 | 174 | 1166 | 0 | 5 | 0 | 14 | 221 | 3901
4 | 5 | 14 | 3908 | 845 | 1427 | 205 | 1 | 174 | 1026 | 0 | 7 | 0 | 0 | 223 | 3908
4 | 5 | 15 | 3902 | 845 | 1860 | 205 | 1 | 174 | 656 | 0 | 7 | 0 | 0 | 154 | 3902
4 | 5 | 16 | 3873 | 845 | 2285 | 230 | 1 | 174 | 281 | 0 | 7 | 0 | 0 | 50 | 3873
4 | 5 | 17 | 3850 | 845 | 2516 | 255 | 1 | 174 | 50 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 3850
4 | 5 | 18 | 3975 | 845 | 2688 | 255 | 1 | 174 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3975
4 | 5 | 19 | 3862 | 845 | 2575 | 255 | 1 | 174 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3862
4 | 5 | 20 | 3705 | 845 | 2418 | 255 | 1 | 174 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3705
4 | 5 | 21 | 3494 | 845 | 2204 | 255 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 3494
4 | 5 | 22 | 3317 | 845 | 2028 | 255 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3317
4 | 5 | 23 | 3097 | 845 | 1790 | 246 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 27 | 3097
4 | 6 | 0 | 2847 | 845 | 1497 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 61 | 2847
4 | 6 | 1 | 2704 | 845 | 1361 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 52 | 2704
4 | 6 | 2 | 2710 | 845 | 1393 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 26 | 2710
4 | 6 | 3 | 2755 | 845 | 1464 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 2755
4 | 6 | 4 | 2794 | 845 | 1516 | 227 | 1 | 174 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -1 | 2794
4 | 6 | 5 | 2857 | 845 | 1574 | 227 | 1 | 174 | 5 | 0 | 32 | 0 | 0 | -1 | 2857
4 | 6 | 6 | 2981 | 845 | 1481 | 230 | 1 | 174 | 102 | 0 | 32 | 0 | 0 | 116 | 2981
4 | 6 | 7 | 3272 | 845 | 1531 | 230 | 1 | 174 | 237 | 0 | 32 | 0 | 0 | 222 | 3272
4 | 6 | 8 | 3677 | 845 | 1732 | 205 | 1 | 174 | 500 | 0 | 32 | 0 | 0 | 188 | 3677
4 | 6 | 9 | 3997 | 845 | 1824 | 205 | 1 | 174 | 692 | 0 | 34 | 0 | 0 | 222 | 3997
4 | 6 | 10 | 4019 | 845 | 1738 | 205 | 1 | 174 | 800 | 0 | 34 | 0 | 0 | 222 | 4019
4 | 6 | 11 | 3972 | 845 | 1575 | 205 | 1 | 174 | 911 | 0 | 39 | 0 | 0 | 222 | 3972
4 | 6 | 12 | 3836 | 845 | 1216 | 205 | 1 | 174 | 1100 | 0 | 36 | 0 | 37 | 222 | 3836
4 | 6 | 13 | 3988 | 845 | 1372 | 205 | 1 | 174 | 1109 | 0 | 39 | 0 | 20 | 223 | 3988
4 | 6 | 14 | 3990 | 845 | 1547 | 205 | 1 | 174 | 957 | 0 | 39 | 0 | 0 | 222 | 3990
4 | 6 | 15 | 3947 | 845 | 1852 | 205 | 1 | 174 | 720 | 0 | 39 | 0 | 0 | 111 | 3947
4 | 6 | 16 | 3935 | 845 | 2150 | 230 | 1 | 174 | 388 | 0 | 36 | 0 | 0 | 111 | 3935
4 | 6 | 17 | 3882 | 845 | 2447 | 255 | 1 | 174 | 86 | 0 | 39 | 0 | 0 | 35 | 3882
4 | 6 | 18 | 3977 | 845 | 2651 | 255 | 1 | 174 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 10 | 3977
4 | 6 | 19 | 3867 | 845 | 2535 | 255 | 1 | 174 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 16 | 3867
4 | 6 | 20 | 3693 | 845 | 2314 | 255 | 1 | 174 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 65 | 3693
4 | 6 | 21 | 3490 | 845 | 2066 | 255 | 1 | 174 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 110 | 3490
4 | 6 | 22 | 3306 | 845 | 1854 | 255 | 1 | 174 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 136 | 3306
4 | 6 | 23 | 3104 | 845 | 1621 | 246 | 1 | 174 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 178 | 3104
4 | 7 | 0 | 2841 | 845 | 1328 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 210 | 2841
4 | 7 | 1 | 2698 | 845 | 1208 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 187 | 2698
4 | 7 | 2 | 2694 | 845 | 1167 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 41 | 0 | 93 | 131 | 2694
4 | 7 | 3 | 2746 | 845 | 1167 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 41 | 0 | 194 | 82 | 2746
4 | 7 | 4 | 2781 | 845 | 1425 | 227 | 1 | 174 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 65 | 2781
4 | 7 | 5 | 2806 | 845 | 1437 | 227 | 1 | 174 | 7 | 0 | 44 | 0 | 0 | 71 | 2806
4 | 7 | 6 | 2953 | 845 | 1428 | 230 | 1 | 174 | 102 | 0 | 46 | 0 | 0 | 127 | 2953
4 | 7 | 7 | 3306 | 845 | 1591 | 230 | 1 | 174 | 262 | 0 | 46 | 0 | 0 | 157 | 3306
4 | 7 | 8 | 3678 | 845 | 1913 | 205 | 1 | 174 | 420 | 0 | 48 | 0 | 0 | 72 | 3678
4 | 7 | 9 | 3999 | 845 | 2058 | 205 | 1 | 174 | 578 | 0 | 46 | 0 | 0 | 92 | 3999
4 | 7 | 10 | 4086 | 845 | 1992 | 205 | 1 | 174 | 753 | 0 | 46 | 0 | 0 | 70 | 4086
4 | 7 | 11 | 4163 | 845 | 2187 | 205 | 1 | 174 | 705 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 4163
4 | 7 | 12 | 3879 | 845 | 1994 | 205 | 1 | 174 | 610 | 0 | 46 | 0 | 0 | 4 | 3879
4 | 7 | 13 | 4040 | 845 | 1167 | 205 | 1 | 174 | 532 | 0 | 46 | 0 | 1054 | 16 | 4040
4 | 7 | 14 | 4086 | 845 | 2414 | 205 | 1 | 174 | 401 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 4086
4 | 7 | 15 | 3995 | 845 | 2529 | 205 | 1 | 174 | 195 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 3995
4 | 7 | 16 | 3982 | 845 | 2601 | 230 | 1 | 174 | 82 | 0 | 48 | 0 | 0 | 1 | 3982
4 | 7 | 17 | 3953 | 845 | 2611 | 255 | 1 | 174 | 19 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 3953
4 | 7 | 18 | 3991 | 845 | 2668 | 255 | 1 | 174 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 3991
4 | 7 | 19 | 3844 | 845 | 2525 | 255 | 1 | 174 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 3844
4 | 7 | 20 | 3667 | 845 | 2346 | 255 | 1 | 174 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 3667
4 | 7 | 21 | 3464 | 845 | 2143 | 255 | 1 | 174 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 2 | 3464
4 | 7 | 22 | 3300 | 845 | 1925 | 255 | 1 | 174 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 54 | 3300
4 | 7 | 23 | 3100 | 845 | 1710 | 246 | 1 | 174 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 80 | 3100
4 | 8 | 0 | 2852 | 845 | 1167 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 46 | 0 | 186 | 191 | 2852
4 | 8 | 1 | 2700 | 845 | 1167 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 46 | 0 | 12 | 213 | 2700
4 | 8 | 2 | 2669 | 845 | 1167 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 48 | 0 | 24 | 168 | 2669
4 | 8 | 3 | 2692 | 845 | 1167 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 46 | 0 | 112 | 105 | 2692
4 | 8 | 4 | 2689 | 845 | 1167 | 227 | 1 | 174 | 0 | 0 | 41 | 0 | 164 | 70 | 2689
4 | 8 | 5 | 2647 | 845 | 1167 | 227 | 1 | 174 | 8 | 0 | 36 | 0 | 125 | 64 | 2647
4 | 8 | 6 | 2611 | 845 | 1167 | 230 | 1 | 174 | 132 | 0 | 32 | 0 | 0 | 30 | 2611
4 | 8 | 7 | 2747 | 845 | 1167 | 230 | 1 | 174 | 431 | 0 | 27 | 0 | -350 | 222 | 2747
4 | 8 | 8 | 3027 | 845 | 1167 | 205 | 1 | 174 | 734 | 0 | 22 | 0 | -344 | 223 | 3027
4 | 8 | 9 | 3194 | 845 | 1167 | 205 | 1 | 174 | 940 | 0 | 17 | 0 | -378 | 223 | 3194
4 | 8 | 10 | 3309 | 845 | 1167 | 205 | 1 | 174 | 1112 | 0 | 17 | 0 | -434 | 222 | 3309
4 | 8 | 11 | 3364 | 845 | 1167 | 205 | 1 | 174 | 1059 | 0 | 19 | 0 | -418 | 312 | 3364
4 | 8 | 12 | 3305 | 845 | 1167 | 205 | 1 | 174 | 903 | 0 | 27 | 0 | -388 | 371 | 3305
4 | 8 | 13 | 3285 | 845 | 1167 | 205 | 1 | 174 | 658 | 0 | 32 | 0 | -169 | 372 | 3285
4 | 8 | 14 | 3256 | 845 | 1167 | 205 | 1 | 174 | 548 | 0 | 39 | 0 | -95 | 372 | 3256
4 | 8 | 15 | 3292 | 845 | 1167 | 205 | 1 | 174 | 403 | 0 | 41 | 0 | 84 | 372 | 3292
4 | 8 | 16 | 3324 | 845 | 1462 | 230 | 1 | 174 | 194 | 0 | 46 | 0 | 0 | 372 | 3324
4 | 8 | 17 | 3467 | 845 | 1167 | 255 | 1 | 174 | 55 | 0 | 48 | 0 | 700 | 222 | 3467
4 | 8 | 18 | 3614 | 845 | 1167 | 255 | 1 | 174 | 0 | 0 | 53 | 0 | 976 | 143 | 3614
4 | 8 | 19 | 3581 | 845 | 1167 | 255 | 1 | 174 | 0 | 0 | 51 | 0 | 955 | 133 | 3581
4 | 8 | 20 | 3474 | 845 | 1167 | 255 | 1 | 174 | 0 | 0 | 46 | 0 | 848 | 138 | 3474
4 | 8 | 21 | 3301 | 845 | 1167 | 255 | 1 | 174 | 0 | 0 | 39 | 0 | 616 | 204 | 3301
4 | 8 | 22 | 3129 | 845 | 1167 | 255 | 1 | 174 | 0 | 0 | 36 | 0 | 429 | 222 | 3129
4 | 8 | 23 | 2975 | 845 | 1167 | 246 | 1 | 174 | 0 | 0 | 32 | 0 | 288 | 222 | 2975
4 | 9 | 0 | 2770 | 845 | 1167 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 39 | 0 | 80 | 222 | 2770
4 | 9 | 1 | 2646 | 845 | 1167 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 181 | 2646
4 | 9 | 2 | 2658 | 845 | 1167 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 195 | 2658
4 | 9 | 3 | 2731 | 845 | 1167 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 36 | 0 | 44 | 222 | 2731
4 | 9 | 4 | 2782 | 845 | 1167 | 227 | 1 | 174 | 0 | 0 | 41 | 0 | 105 | 222 | 2782
4 | 9 | 5 | 2792 | 845 | 1167 | 227 | 1 | 174 | 11 | 0 | 39 | 0 | 106 | 222 | 2792
4 | 9 | 6 | 2730 | 845 | 1167 | 230 | 1 | 174 | 245 | 0 | 36 | 0 | -41 | 73 | 2730
4 | 9 | 7 | 2777 | 845 | 1167 | 230 | 1 | 174 | 753 | 0 | 34 | 0 | -649 | 222 | 2777
4 | 9 | 8 | 2995 | 845 | 1167 | 205 | 1 | 174 | 1320 | 0 | 32 | 0 | -1120 | 371 | 2995
4 | 9 | 9 | 3221 | 845 | 1167 | 205 | 1 | 174 | 1740 | 0 | 32 | 0 | -1137 | 194 | 3221
4 | 9 | 10 | 3319 | 845 | 1167 | 205 | 1 | 174 | 2008 | -16 | 32 | -19 | -1135 | 57 | 3319
4 | 9 | 11 | 3354 | 845 | 1167 | 205 | 1 | 174 | 2142 | -115 | 29 | -17 | -1134 | 57 | 3354
4 | 9 | 12 | 3331 | 845 | 1167 | 205 | 1 | 174 | 2112 | -106 | 29 | -17 | -1135 | 56 | 3331
4 | 9 | 13 | 3189 | 845 | 1167 | 205 | 1 | 174 | 1918 | -51 | 29 | -17 | -1138 | 56 | 3189
4 | 9 | 14 | 3058 | 845 | 1167 | 205 | 1 | 174 | 1574 | 0 | 29 | 0 | -1140 | 203 | 3058
4 | 9 | 15 | 3017 | 845 | 1167 | 205 | 1 | 174 | 1094 | 0 | 29 | 0 | -870 | 372 | 3017
4 | 9 | 16 | 3058 | 845 | 1167 | 230 | 1 | 174 | 527 | 0 | 27 | 0 | -135 | 222 | 3058
4 | 9 | 17 | 3271 | 845 | 1167 | 255 | 1 | 174 | 111 | 0 | 27 | 0 | 469 | 222 | 3271
4 | 9 | 18 | 3564 | 845 | 2045 | 255 | 1 | 174 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 222 | 3564
4 | 9 | 19 | 3608 | 845 | 1167 | 255 | 1 | 174 | 0 | 0 | 19 | 0 | 934 | 213 | 3608
4 | 9 | 20 | 3527 | 845 | 2070 | 255 | 1 | 174 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 163 | 3527
4 | 9 | 21 | 3366 | 845 | 1167 | 255 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 736 | 171 | 3366
4 | 9 | 22 | 3148 | 845 | 1657 | 255 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 199 | 3148
4 | 9 | 23 | 2954 | 845 | 1167 | 246 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 312 | 195 | 2954
4 | 10 | 0 | 2727 | 845 | 1167 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 12 | 0 | 84 | 202 | 2727
4 | 10 | 1 | 2619 | 845 | 1167 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 178 | 2619
4 | 10 | 2 | 2652 | 845 | 1167 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 12 | 0 | 45 | 166 | 2652
4 | 10 | 3 | 2743 | 845 | 1167 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 12 | 0 | 165 | 137 | 2743
4 | 10 | 4 | 2830 | 845 | 1456 | 227 | 1 | 174 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 115 | 2830
4 | 10 | 5 | 2960 | 845 | 1542 | 227 | 1 | 174 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 147 | 2960
4 | 10 | 6 | 3164 | 845 | 1425 | 230 | 1 | 174 | 254 | 0 | 12 | 0 | 0 | 223 | 3164
4 | 10 | 7 | 3374 | 845 | 1167 | 230 | 1 | 174 | 770 | 0 | 12 | 0 | 12 | 163 | 3374
4 | 10 | 8 | 3746 | 845 | 1203 | 205 | 1 | 174 | 1325 | 0 | 12 | 0 | -242 | 223 | 3746
4 | 10 | 9 | 4046 | 845 | 1271 | 205 | 1 | 174 | 1730 | 0 | 12 | 0 | -414 | 222 | 4046
4 | 10 | 10 | 4135 | 845 | 1291 | 205 | 1 | 174 | 2006 | 0 | 10 | 0 | -618 | 221 | 4135
4 | 10 | 11 | 4174 | 845 | 1300 | 205 | 1 | 174 | 2126 | 0 | 12 | 0 | -734 | 245 | 4174
4 | 10 | 12 | 4001 | 845 | 1261 | 205 | 1 | 174 | 2095 | 0 | 17 | 0 | -952 | 355 | 4001
4 | 10 | 13 | 4050 | 845 | 1272 | 205 | 1 | 174 | 1907 | 0 | 19 | 0 | -595 | 222 | 4050
4 | 10 | 14 | 3954 | 845 | 1250 | 205 | 1 | 174 | 1562 | 0 | 22 | 0 | -327 | 222 | 3954
4 | 10 | 15 | 3881 | 845 | 1167 | 205 | 1 | 174 | 1086 | 0 | 24 | 0 | 83 | 296 | 3881
4 | 10 | 16 | 3887 | 845 | 1865 | 230 | 1 | 174 | 527 | 0 | 22 | 0 | 0 | 223 | 3887
4 | 10 | 17 | 3866 | 845 | 2233 | 255 | 1 | 174 | 114 | 0 | 22 | 0 | 0 | 222 | 3866
4 | 10 | 18 | 4004 | 845 | 2621 | 255 | 1 | 174 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 86 | 4004
4 | 10 | 19 | 3909 | 845 | 2539 | 255 | 1 | 174 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 73 | 3909
4 | 10 | 20 | 3742 | 845 | 2360 | 255 | 1 | 174 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 85 | 3742
4 | 10 | 21 | 3542 | 845 | 2114 | 255 | 1 | 174 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 134 | 3542
4 | 10 | 22 | 3358 | 845 | 1884 | 255 | 1 | 174 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 177 | 3358
4 | 10 | 23 | 3134 | 845 | 1622 | 246 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 20 | 209 | 3134
4 | 11 | 0 | 2861 | 845 | 1359 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 223 | 2861
4 | 11 | 1 | 2718 | 845 | 1167 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 69 | 203 | 2718
4 | 11 | 2 | 2738 | 845 | 1167 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 140 | 152 | 2738
4 | 11 | 3 | 2802 | 845 | 1390 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 136 | 2802
4 | 11 | 4 | 2865 | 845 | 1167 | 227 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 287 | 150 | 2865
4 | 11 | 5 | 2931 | 845 | 1461 | 227 | 1 | 174 | 13 | 0 | 14 | 0 | 0 | 196 | 2931
4 | 11 | 6 | 3063 | 845 | 1326 | 230 | 1 | 174 | 253 | 0 | 12 | 0 | 0 | 222 | 3063
4 | 11 | 7 | 3298 | 845 | 1167 | 230 | 1 | 174 | 765 | 0 | 12 | 0 | 13 | 91 | 3298
4 | 11 | 8 | 3695 | 845 | 1192 | 205 | 1 | 174 | 1298 | 0 | 12 | 0 | -254 | 222 | 3695
4 | 11 | 9 | 4018 | 845 | 1265 | 205 | 1 | 174 | 1703 | 0 | 12 | 0 | -409 | 222 | 4018
4 | 11 | 10 | 4173 | 845 | 1300 | 205 | 1 | 174 | 1960 | 0 | 14 | 0 | -548 | 222 | 4173
4 | 11 | 11 | 4211 | 845 | 1308 | 205 | 1 | 174 | 2007 | 0 | 14 | 0 | -565 | 222 | 4211
4 | 11 | 12 | 4030 | 845 | 1267 | 205 | 1 | 174 | 1990 | 0 | 17 | 0 | -769 | 300 | 4030
4 | 11 | 13 | 4117 | 845 | 1287 | 205 | 1 | 174 | 1835 | 0 | 19 | 0 | -472 | 223 | 4117
4 | 11 | 14 | 4068 | 845 | 1167 | 205 | 1 | 174 | 1508 | 0 | 24 | 0 | 26 | 118 | 4068
4 | 11 | 15 | 3992 | 845 | 1479 | 205 | 1 | 174 | 1040 | 0 | 27 | 0 | 0 | 221 | 3992
4 | 11 | 16 | 3951 | 845 | 1167 | 230 | 1 | 174 | 507 | 0 | 32 | 0 | 773 | 222 | 3951
4 | 11 | 17 | 3846 | 845 | 2249 | 255 | 1 | 174 | 110 | 0 | 36 | 0 | 0 | 176 | 3846
4 | 11 | 18 | 3938 | 845 | 1462 | 255 | 1 | 174 | 0 | 0 | 41 | 0 | 1099 | 61 | 3938
4 | 11 | 19 | 3821 | 845 | 1292 | 255 | 1 | 174 | 0 | 0 | 44 | 0 | 1089 | 121 | 3821
4 | 11 | 20 | 3658 | 845 | 2186 | 255 | 1 | 174 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 151 | 3658
4 | 11 | 21 | 3455 | 845 | 1969 | 255 | 1 | 174 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 170 | 3455
4 | 11 | 22 | 3279 | 845 | 1744 | 255 | 1 | 174 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 216 | 3279
4 | 11 | 23 | 3079 | 845 | 1239 | 246 | 1 | 174 | 0 | 0 | 44 | 0 | 319 | 211 | 3079
4 | 12 | 0 | 2822 | 845 | 1167 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 41 | 0 | 129 | 223 | 2822
4 | 12 | 1 | 2688 | 845 | 1167 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 218 | 2688
4 | 12 | 2 | 2685 | 845 | 1167 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 215 | 2685
4 | 12 | 3 | 2730 | 845 | 1167 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 41 | 0 | 38 | 222 | 2730
4 | 12 | 4 | 2767 | 845 | 1257 | 227 | 1 | 174 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 222 | 2767
4 | 12 | 5 | 2823 | 845 | 1304 | 227 | 1 | 174 | 9 | 0 | 41 | 0 | 0 | 222 | 2823
4 | 12 | 6 | 2965 | 845 | 1213 | 230 | 1 | 174 | 138 | 0 | 41 | 0 | 101 | 222 | 2965
4 | 12 | 7 | 3232 | 845 | 1167 | 230 | 1 | 174 | 481 | 0 | 39 | 0 | 72 | 223 | 3232
4 | 12 | 8 | 3603 | 845 | 1171 | 205 | 1 | 174 | 986 | 0 | 36 | 0 | -19 | 204 | 3603
4 | 12 | 9 | 4047 | 845 | 1271 | 205 | 1 | 174 | 1569 | 0 | 36 | 0 | -127 | 73 | 4047
4 | 12 | 10 | 4236 | 845 | 1167 | 205 | 1 | 174 | 1718 | 0 | 36 | 0 | 30 | 60 | 4236
4 | 12 | 11 | 4292 | 845 | 1167 | 205 | 1 | 174 | 1629 | 0 | 39 | 0 | 31 | 201 | 4292
4 | 12 | 12 | 4136 | 845 | 1205 | 205 | 1 | 174 | 1341 | 0 | 41 | 0 | 103 | 221 | 4136
4 | 12 | 13 | 4206 | 845 | 1802 | 205 | 1 | 174 | 916 | 0 | 41 | 0 | 0 | 222 | 4206
4 | 12 | 14 | 4046 | 845 | 2036 | 205 | 1 | 174 | 521 | 0 | 41 | 0 | 0 | 223 | 4046
4 | 12 | 15 | 3924 | 845 | 2069 | 205 | 1 | 174 | 369 | 0 | 39 | 0 | 0 | 222 | 3924
4 | 12 | 16 | 3933 | 845 | 2207 | 230 | 1 | 174 | 215 | 0 | 39 | 0 | 0 | 222 | 3933
4 | 12 | 17 | 3857 | 845 | 2260 | 255 | 1 | 174 | 59 | 0 | 41 | 0 | 0 | 222 | 3857
4 | 12 | 18 | 3945 | 845 | 1394 | 255 | 1 | 174 | 0 | 0 | 39 | 0 | 1076 | 161 | 3945
4 | 12 | 19 | 3823 | 845 | 1273 | 255 | 1 | 174 | 0 | 0 | 36 | 0 | 1078 | 161 | 3823
4 | 12 | 20 | 3653 | 845 | 2173 | 255 | 1 | 174 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 171 | 3653
4 | 12 | 21 | 3426 | 845 | 1895 | 255 | 1 | 174 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 222 | 3426
4 | 12 | 22 | 3255 | 845 | 1722 | 255 | 1 | 174 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 222 | 3255
4 | 12 | 23 | 3046 | 845 | 1521 | 246 | 1 | 174 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 223 | 3046
4 | 13 | 0 | 2816 | 845 | 1288 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 222 | 2816
4 | 13 | 1 | 2687 | 845 | 1167 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 214 | 2687
4 | 13 | 2 | 2698 | 845 | 1167 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 39 | 0 | 8 | 222 | 2698
4 | 13 | 3 | 2769 | 845 | 1248 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 223 | 2769
4 | 13 | 4 | 2826 | 845 | 1326 | 227 | 1 | 174 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 221 | 2826
4 | 13 | 5 | 2873 | 845 | 1167 | 227 | 1 | 174 | 17 | 0 | 27 | 0 | 193 | 222 | 2873
4 | 13 | 6 | 3000 | 845 | 1210 | 230 | 1 | 174 | 274 | 0 | 22 | 0 | 21 | 223 | 3000
4 | 13 | 7 | 3226 | 845 | 1167 | 230 | 1 | 174 | 791 | 0 | 19 | 0 | -74 | 73 | 3226
4 | 13 | 8 | 3642 | 845 | 1180 | 205 | 1 | 174 | 1324 | 0 | 19 | 0 | -286 | 180 | 3642
4 | 13 | 9 | 3993 | 845 | 1259 | 205 | 1 | 174 | 1733 | 0 | 19 | 0 | -466 | 223 | 3993
4 | 13 | 10 | 4146 | 845 | 1293 | 205 | 1 | 174 | 2007 | 0 | 22 | 0 | -636 | 235 | 4146
4 | 13 | 11 | 4193 | 845 | 1304 | 205 | 1 | 174 | 2118 | 0 | 22 | 0 | -758 | 282 | 4193
4 | 13 | 12 | 4011 | 845 | 1263 | 205 | 1 | 174 | 2080 | 0 | 19 | 0 | -948 | 372 | 4011
4 | 13 | 13 | 4085 | 845 | 1280 | 205 | 1 | 174 | 1887 | 0 | 17 | 0 | -574 | 250 | 4085
4 | 13 | 14 | 3999 | 845 | 1260 | 205 | 1 | 174 | 1544 | 0 | 14 | 0 | -266 | 222 | 3999
4 | 13 | 15 | 3923 | 845 | 1167 | 205 | 1 | 174 | 1084 | 0 | 14 | 0 | 114 | 319 | 3923
4 | 13 | 16 | 3895 | 845 | 1875 | 230 | 1 | 174 | 536 | 0 | 12 | 0 | 0 | 222 | 3895
4 | 13 | 17 | 3823 | 845 | 2195 | 255 | 1 | 174 | 122 | 0 | 10 | 0 | 0 | 221 | 3823
4 | 13 | 18 | 3929 | 845 | 2533 | 255 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 111 | 3929
4 | 13 | 19 | 3826 | 845 | 2449 | 255 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 88 | 3826
4 | 13 | 20 | 3668 | 845 | 2185 | 255 | 1 | 174 | 0 | 0 | 22 | 0 | 20 | 166 | 3668
4 | 13 | 21 | 3466 | 845 | 2007 | 255 | 1 | 174 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 157 | 3466
4 | 13 | 22 | 3277 | 845 | 1776 | 255 | 1 | 174 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 197 | 3277
4 | 13 | 23 | 3060 | 845 | 1542 | 246 | 1 | 174 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 223 | 3060
4 | 14 | 0 | 2799 | 845 | 1286 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 222 | 2799
4 | 14 | 1 | 2670 | 845 | 1167 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 212 | 2670
4 | 14 | 2 | 2676 | 845 | 1167 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 220 | 2676
4 | 14 | 3 | 2740 | 845 | 1167 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 27 | 0 | 113 | 171 | 2740
4 | 14 | 4 | 2795 | 845 | 1378 | 227 | 1 | 174 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 146 | 2795
4 | 14 | 5 | 2835 | 845 | 1336 | 227 | 1 | 174 | 19 | 0 | 24 | 0 | 21 | 188 | 2835
4 | 14 | 6 | 2968 | 845 | 1167 | 230 | 1 | 174 | 269 | 0 | 22 | 0 | 38 | 222 | 2968
4 | 14 | 7 | 3268 | 845 | 1167 | 230 | 1 | 174 | 755 | 0 | 19 | 0 | 10 | 67 | 3268
4 | 14 | 8 | 3675 | 845 | 1187 | 205 | 1 | 174 | 1243 | 0 | 19 | 0 | -107 | 108 | 3675
4 | 14 | 9 | 4029 | 845 | 1267 | 205 | 1 | 174 | 1629 | 0 | 19 | 0 | -325 | 214 | 4029
4 | 14 | 10 | 4152 | 845 | 1295 | 205 | 1 | 174 | 1757 | 0 | 19 | 0 | -367 | 223 | 4152
4 | 14 | 11 | 4166 | 845 | 1298 | 205 | 1 | 174 | 1693 | 0 | 22 | 0 | -294 | 222 | 4166
4 | 14 | 12 | 3900 | 845 | 1238 | 205 | 1 | 174 | 1434 | 0 | 22 | 0 | -240 | 221 | 3900
4 | 14 | 13 | 3903 | 845 | 1167 | 205 | 1 | 174 | 1279 | 0 | 24 | 0 | 23 | 185 | 3903
4 | 14 | 14 | 3985 | 845 | 1167 | 205 | 1 | 174 | 1200 | 0 | 29 | 0 | 142 | 222 | 3985
4 | 14 | 15 | 4031 | 845 | 1735 | 205 | 1 | 174 | 819 | 0 | 29 | 0 | 0 | 223 | 4031
4 | 14 | 16 | 3918 | 845 | 2119 | 230 | 1 | 174 | 297 | 0 | 29 | 0 | 0 | 223 | 3918
4 | 14 | 17 | 3835 | 845 | 2293 | 255 | 1 | 174 | 45 | 0 | 27 | 0 | 0 | 195 | 3835
4 | 14 | 18 | 3890 | 845 | 2484 | 255 | 1 | 174 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 107 | 3890
4 | 14 | 19 | 3752 | 845 | 1241 | 255 | 1 | 174 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1086 | 128 | 3752
4 | 14 | 20 | 3587 | 845 | 2197 | 255 | 1 | 174 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 96 | 3587
4 | 14 | 21 | 3390 | 845 | 2022 | 255 | 1 | 174 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 71 | 3390
4 | 14 | 22 | 3222 | 845 | 1854 | 255 | 1 | 174 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 74 | 3222
4 | 14 | 23 | 3035 | 845 | 1229 | 246 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 393 | 133 | 3035
4 | 15 | 0 | 2780 | 845 | 1428 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 78 | 2780
4 | 15 | 1 | 2628 | 845 | 1285 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 71 | 2628
4 | 15 | 2 | 2608 | 845 | 1222 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 114 | 2608
4 | 15 | 3 | 2645 | 845 | 1276 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 97 | 2645
4 | 15 | 4 | 2655 | 845 | 1167 | 227 | 1 | 174 | 0 | 0 | 12 | 0 | 205 | 24 | 2655
4 | 15 | 5 | 2641 | 845 | 1167 | 227 | 1 | 174 | 7 | 0 | 12 | 0 | 163 | 45 | 2641
4 | 15 | 6 | 2661 | 845 | 1190 | 230 | 1 | 174 | 20 | 0 | 10 | 0 | 0 | 191 | 2661
4 | 15 | 7 | 2844 | 845 | 1299 | 230 | 1 | 174 | 60 | 0 | 12 | 0 | 0 | 223 | 2844
4 | 15 | 8 | 3180 | 845 | 1629 | 205 | 1 | 174 | 90 | 0 | 14 | 0 | 0 | 222 | 3180
4 | 15 | 9 | 3416 | 845 | 1831 | 205 | 1 | 174 | 122 | 0 | 17 | 0 | 0 | 221 | 3416
4 | 15 | 10 | 3500 | 845 | 1885 | 205 | 1 | 174 | 143 | 0 | 24 | 0 | 0 | 223 | 3500
4 | 15 | 11 | 3518 | 845 | 1897 | 205 | 1 | 174 | 144 | 0 | 29 | 0 | 0 | 223 | 3518
4 | 15 | 12 | 3449 | 845 | 1796 | 205 | 1 | 174 | 175 | 0 | 32 | 0 | 0 | 221 | 3449
4 | 15 | 13 | 3488 | 845 | 1840 | 205 | 1 | 174 | 167 | 0 | 34 | 0 | 0 | 222 | 3488
4 | 15 | 14 | 3471 | 845 | 1167 | 205 | 1 | 174 | 106 | 0 | 34 | 0 | 717 | 222 | 3471
4 | 15 | 15 | 3461 | 845 | 1903 | 205 | 1 | 174 | 72 | 0 | 39 | 0 | 0 | 222 | 3461
4 | 15 | 16 | 3509 | 845 | 1961 | 230 | 1 | 174 | 35 | 0 | 41 | 0 | 0 | 222 | 3509
4 | 15 | 17 | 3592 | 845 | 1167 | 255 | 1 | 174 | 11 | 0 | 44 | 0 | 873 | 222 | 3592
4 | 15 | 18 | 3684 | 845 | 1167 | 255 | 1 | 174 | 0 | 0 | 46 | 0 | 974 | 222 | 3684
4 | 15 | 19 | 3601 | 845 | 1167 | 255 | 1 | 174 | 0 | 0 | 44 | 0 | 893 | 222 | 3601
4 | 15 | 20 | 3457 | 845 | 1492 | 255 | 1 | 174 | 0 | 0 | 39 | 0 | 429 | 222 | 3457
4 | 15 | 21 | 3253 | 845 | 1721 | 255 | 1 | 174 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 223 | 3253
4 | 15 | 22 | 3072 | 845 | 1546 | 255 | 1 | 174 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 222 | 3072
4 | 15 | 23 | 2911 | 845 | 1401 | 246 | 1 | 174 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 222 | 2911
4 | 16 | 0 | 2649 | 845 | 1167 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 208 | 2649
4 | 16 | 1 | 2525 | 845 | 1167 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 12 | 0 | -20 | 104 | 2525
4 | 16 | 2 | 2511 | 845 | 1167 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | -11 | 86 | 2511
4 | 16 | 3 | 2556 | 845 | 1167 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 115 | 2556
4 | 16 | 4 | 2561 | 845 | 1167 | 227 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 20 | 110 | 2561
4 | 16 | 5 | 2553 | 845 | 1167 | 227 | 1 | 174 | 12 | 0 | 24 | 0 | 8 | 95 | 2553
4 | 16 | 6 | 2555 | 845 | 1167 | 230 | 1 | 174 | 126 | 0 | 29 | 0 | -212 | 195 | 2555
4 | 16 | 7 | 2689 | 845 | 1167 | 230 | 1 | 174 | 367 | 0 | 32 | 0 | -350 | 223 | 2689
4 | 16 | 8 | 2924 | 845 | 1167 | 205 | 1 | 174 | 662 | 0 | 34 | 0 | -537 | 373 | 2924
4 | 16 | 9 | 2986 | 845 | 1167 | 205 | 1 | 174 | 907 | 0 | 34 | 0 | -719 | 372 | 2986
4 | 16 | 10 | 3024 | 845 | 1167 | 205 | 1 | 174 | 1344 | 0 | 34 | 0 | -1118 | 372 | 3024
4 | 16 | 11 | 3220 | 845 | 1167 | 205 | 1 | 174 | 1802 | 0 | 32 | 0 | -1137 | 131 | 3220
4 | 16 | 12 | 3338 | 845 | 1167 | 205 | 1 | 174 | 1893 | 0 | 32 | 0 | -1135 | 156 | 3338
4 | 16 | 13 | 3283 | 845 | 1167 | 205 | 1 | 174 | 1626 | 0 | 32 | 0 | -1136 | 369 | 3283
4 | 16 | 14 | 3157 | 845 | 1167 | 205 | 1 | 174 | 1159 | 0 | 39 | 0 | -805 | 372 | 3157
4 | 16 | 15 | 3031 | 845 | 1167 | 205 | 1 | 174 | 788 | 0 | 39 | 0 | -560 | 372 | 3031
4 | 16 | 16 | 3095 | 845 | 1167 | 230 | 1 | 174 | 433 | 0 | 39 | 0 | -16 | 222 | 3095
4 | 16 | 17 | 3214 | 845 | 1167 | 255 | 1 | 174 | 103 | 0 | 36 | 0 | 410 | 223 | 3214
4 | 16 | 18 | 3402 | 845 | 1850 | 255 | 1 | 174 | 1 | 0 | 34 | 0 | 20 | 222 | 3402
4 | 16 | 19 | 3384 | 845 | 1167 | 255 | 1 | 174 | 0 | 0 | 32 | 0 | 689 | 221 | 3384
4 | 16 | 20 | 3267 | 845 | 1721 | 255 | 1 | 174 | 0 | 0 | 29 | 0 | 20 | 222 | 3267
4 | 16 | 21 | 3101 | 845 | 1575 | 255 | 1 | 174 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 222 | 3101
4 | 16 | 22 | 2904 | 845 | 1167 | 255 | 1 | 174 | 0 | 0 | 27 | 0 | 213 | 222 | 2904
4 | 16 | 23 | 2737 | 845 | 1207 | 246 | 1 | 174 | 0 | 0 | 22 | 0 | 20 | 222 | 2737
4 | 17 | 0 | 2539 | 845 | 1167 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 78 | 2539
4 | 17 | 1 | 2442 | 845 | 1167 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 32 | 0 | -91 | 72 | 2442
4 | 17 | 2 | 2460 | 845 | 1167 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 34 | 0 | -76 | 73 | 2460
4 | 17 | 3 | 2539 | 845 | 1167 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 78 | 2539
4 | 17 | 4 | 2608 | 845 | 1167 | 227 | 1 | 174 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 162 | 2608
4 | 17 | 5 | 2709 | 845 | 1167 | 227 | 1 | 174 | 17 | 0 | 36 | 0 | 20 | 222 | 2709
4 | 17 | 6 | 2871 | 845 | 1167 | 230 | 1 | 174 | 227 | 0 | 36 | 0 | 18 | 173 | 2871
4 | 17 | 7 | 3131 | 845 | 1167 | 230 | 1 | 174 | 722 | 0 | 34 | 0 | -122 | 80 | 3131
4 | 17 | 8 | 3607 | 845 | 1172 | 205 | 1 | 174 | 1275 | 0 | 36 | 0 | -231 | 130 | 3607
4 | 17 | 9 | 3981 | 845 | 1256 | 205 | 1 | 174 | 1608 | 0 | 34 | 0 | -304 | 162 | 3981
4 | 17 | 10 | 4109 | 845 | 1285 | 205 | 1 | 174 | 1759 | 0 | 36 | 0 | -418 | 222 | 4109
4 | 17 | 11 | 4142 | 845 | 1293 | 205 | 1 | 174 | 1786 | 0 | 39 | 0 | -422 | 221 | 4142
4 | 17 | 12 | 3889 | 845 | 1235 | 205 | 1 | 174 | 1767 | 0 | 41 | 0 | -615 | 236 | 3889
4 | 17 | 13 | 4030 | 845 | 1267 | 205 | 1 | 174 | 1692 | 0 | 41 | 0 | -417 | 222 | 4030
4 | 17 | 14 | 3930 | 845 | 1167 | 205 | 1 | 174 | 1417 | 0 | 41 | 0 | 23 | 57 | 3930
4 | 17 | 15 | 3844 | 845 | 1167 | 205 | 1 | 174 | 1035 | 0 | 39 | 0 | 156 | 222 | 3844
4 | 17 | 16 | 3847 | 845 | 1801 | 230 | 1 | 174 | 534 | 0 | 39 | 0 | 0 | 223 | 3847
4 | 17 | 17 | 3807 | 845 | 2194 | 255 | 1 | 174 | 130 | 0 | 39 | 0 | 0 | 169 | 3807
4 | 17 | 18 | 3935 | 845 | 2545 | 255 | 1 | 174 | 1 | 0 | 36 | 0 | 0 | 78 | 3935
4 | 17 | 19 | 3856 | 845 | 2459 | 255 | 1 | 174 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 86 | 3856
4 | 17 | 20 | 3702 | 845 | 2276 | 255 | 1 | 174 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 119 | 3702
4 | 17 | 21 | 3508 | 845 | 2017 | 255 | 1 | 174 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 187 | 3508
4 | 17 | 22 | 3329 | 845 | 1167 | 255 | 1 | 174 | 0 | 0 | 27 | 0 | 646 | 214 | 3329
4 | 17 | 23 | 3123 | 845 | 1620 | 246 | 1 | 174 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 213 | 3123
4 | 18 | 0 | 2855 | 845 | 1349 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 222 | 2855
4 | 18 | 1 | 2722 | 845 | 1263 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 175 | 2722
4 | 18 | 2 | 2735 | 845 | 1167 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 24 | 0 | 161 | 121 | 2735
4 | 18 | 3 | 2797 | 845 | 1459 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 54 | 2797
4 | 18 | 4 | 2872 | 845 | 1598 | 227 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 10 | 2872
4 | 18 | 5 | 2936 | 845 | 1621 | 227 | 1 | 174 | 25 | 0 | 17 | 0 | 0 | 26 | 2936
4 | 18 | 6 | 3089 | 845 | 1349 | 230 | 1 | 174 | 255 | 0 | 12 | 0 | 0 | 223 | 3089
4 | 18 | 7 | 3349 | 845 | 1167 | 230 | 1 | 174 | 628 | 0 | 7 | 0 | 75 | 222 | 3349
4 | 18 | 8 | 3695 | 845 | 1167 | 205 | 1 | 174 | 967 | 0 | 5 | 0 | 110 | 221 | 3695
4 | 18 | 9 | 4039 | 845 | 1167 | 205 | 1 | 174 | 1297 | 0 | 5 | 0 | 124 | 221 | 4039
4 | 18 | 10 | 4186 | 845 | 1167 | 205 | 1 | 174 | 1282 | 0 | 5 | 0 | 285 | 222 | 4186
4 | 18 | 11 | 4086 | 845 | 1687 | 205 | 1 | 174 | 937 | 0 | 5 | 0 | 0 | 232 | 4086
4 | 18 | 12 | 3900 | 845 | 1588 | 205 | 1 | 174 | 757 | 0 | 7 | 0 | 0 | 323 | 3900
4 | 18 | 13 | 4088 | 845 | 2073 | 205 | 1 | 174 | 561 | 0 | 7 | 0 | 0 | 222 | 4088
4 | 18 | 14 | 4071 | 845 | 1167 | 205 | 1 | 174 | 403 | 0 | 10 | 0 | 1044 | 222 | 4071
4 | 18 | 15 | 4035 | 845 | 2320 | 205 | 1 | 174 | 300 | 0 | 12 | 0 | 0 | 178 | 4035
4 | 18 | 16 | 4072 | 845 | 2631 | 230 | 1 | 174 | 135 | 0 | 12 | 0 | 0 | 44 | 4072
4 | 18 | 17 | 3987 | 845 | 2671 | 255 | 1 | 174 | 27 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3987
4 | 18 | 18 | 4111 | 845 | 2819 | 255 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4111
4 | 18 | 19 | 4007 | 845 | 2713 | 255 | 1 | 174 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4007
4 | 18 | 20 | 3834 | 845 | 1438 | 255 | 1 | 174 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1099 | 0 | 3834
4 | 18 | 21 | 3616 | 845 | 2314 | 255 | 1 | 174 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 3616
4 | 18 | 22 | 3415 | 845 | 2116 | 255 | 1 | 174 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3415
4 | 18 | 23 | 3185 | 845 | 1877 | 246 | 1 | 174 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 18 | 3185
4 | 19 | 0 | 2905 | 845 | 1494 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 127 | 2905
4 | 19 | 1 | 2754 | 845 | 1385 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 80 | 2754
4 | 19 | 2 | 2760 | 845 | 1387 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 82 | 2760
4 | 19 | 3 | 2826 | 845 | 1396 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 134 | 2826
4 | 19 | 4 | 2877 | 845 | 1409 | 227 | 1 | 174 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 187 | 2877
4 | 19 | 5 | 2913 | 845 | 1380 | 227 | 1 | 174 | 28 | 0 | 36 | 0 | 0 | 222 | 2913
4 | 19 | 6 | 3049 | 845 | 1262 | 230 | 1 | 174 | 283 | 0 | 32 | 0 | 0 | 222 | 3049
4 | 19 | 7 | 3253 | 845 | 1167 | 230 | 1 | 174 | 777 | 0 | 32 | 0 | -45 | 72 | 3253
4 | 19 | 8 | 3638 | 845 | 1179 | 205 | 1 | 174 | 1327 | 0 | 34 | 0 | -199 | 72 | 3638
4 | 19 | 9 | 4001 | 845 | 1261 | 205 | 1 | 174 | 1737 | 0 | 34 | 0 | -328 | 72 | 4001
4 | 19 | 10 | 4157 | 845 | 1296 | 205 | 1 | 174 | 1965 | 0 | 34 | 0 | -435 | 72 | 4157
4 | 19 | 11 | 4236 | 845 | 1314 | 205 | 1 | 174 | 1989 | 0 | 32 | 0 | -396 | 72 | 4236
4 | 19 | 12 | 3987 | 845 | 1258 | 205 | 1 | 174 | 1808 | 0 | 34 | 0 | -409 | 71 | 3987
4 | 19 | 13 | 4103 | 845 | 1167 | 205 | 1 | 174 | 1546 | 0 | 34 | 0 | 27 | 104 | 4103
4 | 19 | 14 | 4000 | 845 | 1167 | 205 | 1 | 174 | 1156 | 0 | 34 | 0 | 196 | 222 | 4000
4 | 19 | 15 | 3897 | 845 | 1564 | 205 | 1 | 174 | 837 | 0 | 29 | 0 | 20 | 222 | 3897
4 | 19 | 16 | 3959 | 845 | 2010 | 230 | 1 | 174 | 450 | 0 | 27 | 0 | 0 | 222 | 3959
4 | 19 | 17 | 3871 | 845 | 2278 | 255 | 1 | 174 | 108 | 0 | 32 | 0 | 0 | 178 | 3871
4 | 19 | 18 | 3946 | 845 | 2598 | 255 | 1 | 174 | 1 | 0 | 29 | 0 | 0 | 43 | 3946
4 | 19 | 19 | 3837 | 845 | 2502 | 255 | 1 | 174 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 33 | 3837
4 | 19 | 20 | 3659 | 845 | 2306 | 255 | 1 | 174 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 54 | 3659
4 | 19 | 21 | 3438 | 845 | 2043 | 255 | 1 | 174 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 101 | 3438
4 | 19 | 22 | 3259 | 845 | 1822 | 255 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 145 | 3259
4 | 19 | 23 | 3066 | 845 | 1611 | 246 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 172 | 3066
4 | 20 | 0 | 2802 | 845 | 1167 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 142 | 214 | 2802
4 | 20 | 1 | 2656 | 845 | 1167 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 24 | 189 | 2656
4 | 20 | 2 | 2648 | 845 | 1192 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 12 | 0 | 28 | 154 | 2648
4 | 20 | 3 | 2705 | 845 | 1356 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 77 | 2705
4 | 20 | 4 | 2750 | 845 | 1167 | 227 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 282 | 44 | 2750
4 | 20 | 5 | 2754 | 845 | 1335 | 227 | 1 | 174 | 28 | 0 | 10 | 0 | 20 | 114 | 2754
4 | 20 | 6 | 2876 | 845 | 1167 | 230 | 1 | 174 | 254 | 0 | 7 | 0 | 2 | 196 | 2876
4 | 20 | 7 | 3159 | 845 | 1167 | 230 | 1 | 174 | 658 | 0 | 5 | 0 | 8 | 71 | 3159
4 | 20 | 8 | 3573 | 845 | 1167 | 205 | 1 | 174 | 1093 | 0 | 5 | 0 | -135 | 218 | 3573
4 | 20 | 9 | 3939 | 845 | 1247 | 205 | 1 | 174 | 1494 | 0 | 5 | 0 | -253 | 221 | 3939
4 | 20 | 10 | 4125 | 845 | 1289 | 205 | 1 | 174 | 1817 | 0 | 5 | 0 | -432 | 221 | 4125
4 | 20 | 11 | 4209 | 845 | 1308 | 205 | 1 | 174 | 1972 | 0 | 5 | 0 | -522 | 221 | 4209
4 | 20 | 12 | 4067 | 845 | 1276 | 205 | 1 | 174 | 1962 | 0 | 5 | 0 | -701 | 300 | 4067
4 | 20 | 13 | 4188 | 845 | 1303 | 205 | 1 | 174 | 1785 | 0 | 7 | 0 | -354 | 222 | 4188
4 | 20 | 14 | 4169 | 845 | 1167 | 205 | 1 | 174 | 1466 | 0 | 7 | 0 | 28 | 276 | 4169
4 | 20 | 15 | 4118 | 845 | 1617 | 205 | 1 | 174 | 1028 | 0 | 10 | 0 | 16 | 222 | 4118
4 | 20 | 16 | 4103 | 845 | 1167 | 230 | 1 | 174 | 517 | 0 | 12 | 0 | 935 | 222 | 4103
4 | 20 | 17 | 3972 | 845 | 2331 | 255 | 1 | 174 | 130 | 0 | 14 | 0 | 0 | 222 | 3972
4 | 20 | 18 | 4014 | 845 | 2500 | 255 | 1 | 174 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 219 | 4014
4 | 20 | 19 | 3888 | 845 | 2369 | 255 | 1 | 174 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 222 | 3888
4 | 20 | 20 | 3685 | 845 | 2164 | 255 | 1 | 174 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 222 | 3685
4 | 20 | 21 | 3455 | 845 | 1929 | 255 | 1 | 174 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 222 | 3455
4 | 20 | 22 | 3276 | 845 | 1745 | 255 | 1 | 174 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 222 | 3276
4 | 20 | 23 | 3070 | 845 | 1545 | 246 | 1 | 174 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 223 | 3070
4 | 21 | 0 | 2813 | 845 | 1289 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 223 | 2813
4 | 21 | 1 | 2661 | 845 | 1167 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 193 | 2661
4 | 21 | 2 | 2657 | 845 | 1167 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 192 | 2657
4 | 21 | 3 | 2715 | 845 | 1167 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 34 | 0 | 30 | 222 | 2715
4 | 21 | 4 | 2749 | 845 | 1229 | 227 | 1 | 174 | 0 | 0 | 32 | 0 | 20 | 221 | 2749
4 | 21 | 5 | 2726 | 845 | 1179 | 227 | 1 | 174 | 29 | 0 | 29 | 0 | 20 | 222 | 2726
4 | 21 | 6 | 2843 | 845 | 1167 | 230 | 1 | 174 | 235 | 0 | 27 | 0 | 2 | 162 | 2843
4 | 21 | 7 | 3151 | 845 | 1167 | 230 | 1 | 174 | 667 | 0 | 24 | 0 | -30 | 73 | 3151
4 | 21 | 8 | 3627 | 845 | 1176 | 205 | 1 | 174 | 1208 | 0 | 22 | 0 | -150 | 146 | 3627
4 | 21 | 9 | 4036 | 845 | 1269 | 205 | 1 | 174 | 1604 | 0 | 19 | 0 | -254 | 173 | 4036
4 | 21 | 10 | 4213 | 845 | 1309 | 205 | 1 | 174 | 1857 | 0 | 19 | 0 | -409 | 212 | 4213
4 | 21 | 11 | 4318 | 845 | 1332 | 205 | 1 | 174 | 1963 | 0 | 19 | 0 | -444 | 223 | 4318
4 | 21 | 12 | 4201 | 845 | 1306 | 205 | 1 | 174 | 1918 | 0 | 19 | 0 | -489 | 222 | 4201
4 | 21 | 13 | 4331 | 845 | 1167 | 205 | 1 | 174 | 1708 | 0 | 22 | 0 | 31 | 178 | 4331
4 | 21 | 14 | 4340 | 845 | 1167 | 205 | 1 | 174 | 1363 | 0 | 22 | 0 | 341 | 222 | 4340
4 | 21 | 15 | 4316 | 845 | 1965 | 205 | 1 | 174 | 882 | 0 | 22 | 0 | 0 | 222 | 4316
4 | 21 | 16 | 4179 | 845 | 2315 | 230 | 1 | 174 | 364 | 0 | 27 | 0 | 0 | 223 | 4179
4 | 21 | 17 | 3998 | 845 | 2392 | 255 | 1 | 174 | 77 | 0 | 32 | 0 | 0 | 222 | 3998
4 | 21 | 18 | 4022 | 845 | 2470 | 255 | 1 | 174 | 1 | 0 | 34 | 0 | 20 | 222 | 4022
4 | 21 | 19 | 3864 | 845 | 2333 | 255 | 1 | 174 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 222 | 3864
4 | 21 | 20 | 3650 | 845 | 2099 | 255 | 1 | 174 | 0 | 0 | 34 | 0 | 20 | 222 | 3650
4 | 21 | 21 | 3414 | 845 | 1878 | 255 | 1 | 174 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 222 | 3414
4 | 21 | 22 | 3223 | 845 | 1668 | 255 | 1 | 174 | 0 | 0 | 39 | 0 | 20 | 221 | 3223
4 | 21 | 23 | 3038 | 845 | 1504 | 246 | 1 | 174 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 222 | 3038
4 | 22 | 0 | 2776 | 845 | 1167 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 48 | 0 | 77 | 222 | 2776
4 | 22 | 1 | 2621 | 845 | 1167 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 48 | 0 | 71 | 73 | 2621
4 | 22 | 2 | 2588 | 845 | 1167 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 108 | 2588
4 | 22 | 3 | 2626 | 845 | 1167 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 151 | 2626
4 | 22 | 4 | 2632 | 845 | 1167 | 227 | 1 | 174 | 0 | 0 | 48 | 0 | 20 | 150 | 2632
4 | 22 | 5 | 2615 | 845 | 1167 | 227 | 1 | 174 | 16 | 0 | 51 | 0 | 0 | 134 | 2615
4 | 22 | 6 | 2600 | 845 | 1167 | 230 | 1 | 174 | 113 | 0 | 48 | 0 | 0 | 22 | 2600
4 | 22 | 7 | 2725 | 845 | 1167 | 230 | 1 | 174 | 307 | 0 | 48 | 0 | -174 | 127 | 2725
4 | 22 | 8 | 2946 | 845 | 1167 | 205 | 1 | 174 | 543 | 0 | 46 | 0 | -92 | 57 | 2946
4 | 22 | 9 | 3125 | 845 | 1167 | 205 | 1 | 174 | 765 | 0 | 46 | 0 | -146 | 68 | 3125
4 | 22 | 10 | 3199 | 845 | 1167 | 205 | 1 | 174 | 1008 | 0 | 41 | 0 | -355 | 113 | 3199
4 | 22 | 11 | 3265 | 845 | 1167 | 205 | 1 | 174 | 1240 | 0 | 39 | 0 | -578 | 172 | 3265
4 | 22 | 12 | 3244 | 845 | 1167 | 205 | 1 | 174 | 1349 | 0 | 39 | 0 | -762 | 226 | 3244
4 | 22 | 13 | 3231 | 845 | 1167 | 205 | 1 | 174 | 1350 | 0 | 36 | 0 | -740 | 193 | 3231
4 | 22 | 14 | 3189 | 845 | 1167 | 205 | 1 | 174 | 1221 | 0 | 36 | 0 | -584 | 124 | 3189
4 | 22 | 15 | 3171 | 845 | 1167 | 205 | 1 | 174 | 898 | 0 | 36 | 0 | -213 | 58 | 3171
4 | 22 | 16 | 3192 | 845 | 1167 | 230 | 1 | 174 | 474 | 0 | 32 | 0 | 47 | 222 | 3192
4 | 22 | 17 | 3262 | 845 | 1167 | 255 | 1 | 174 | 121 | 0 | 32 | 0 | 562 | 105 | 3262
4 | 22 | 18 | 3441 | 845 | 1167 | 255 | 1 | 174 | 1 | 0 | 32 | 0 | 894 | 72 | 3441
4 | 22 | 19 | 3443 | 845 | 1167 | 255 | 1 | 174 | 0 | 0 | 29 | 0 | 900 | 72 | 3443
4 | 22 | 20 | 3332 | 845 | 1167 | 255 | 1 | 174 | 0 | 0 | 29 | 0 | 639 | 222 | 3332
4 | 22 | 21 | 3146 | 845 | 1167 | 255 | 1 | 174 | 0 | 0 | 29 | 0 | 552 | 123 | 3146
4 | 22 | 22 | 2980 | 845 | 1167 | 255 | 1 | 174 | 0 | 0 | 29 | 0 | 286 | 223 | 2980
4 | 22 | 23 | 2825 | 845 | 1167 | 246 | 1 | 174 | 0 | 0 | 29 | 0 | 290 | 73 | 2825
4 | 23 | 0 | 2592 | 845 | 1167 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 131 | 2592
4 | 23 | 1 | 2476 | 845 | 1167 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 32 | 0 | -20 | 35 | 2476
4 | 23 | 2 | 2462 | 845 | 1167 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 29 | 0 | -10 | 14 | 2462
4 | 23 | 3 | 2540 | 845 | 1167 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 32 | 0 | 7 | 72 | 2540
4 | 23 | 4 | 2577 | 845 | 1167 | 227 | 1 | 174 | 0 | 0 | 32 | 0 | 20 | 111 | 2577
4 | 23 | 5 | 2547 | 845 | 1167 | 227 | 1 | 174 | 36 | 0 | 32 | 0 | 0 | 65 | 2547
4 | 23 | 6 | 2506 | 845 | 1167 | 230 | 1 | 174 | 299 | 0 | 27 | 0 | -272 | 35 | 2506
4 | 23 | 7 | 2604 | 845 | 1167 | 230 | 1 | 174 | 732 | 0 | 24 | 0 | -698 | 129 | 2604
4 | 23 | 8 | 2790 | 845 | 1167 | 205 | 1 | 174 | 1126 | 0 | 24 | 0 | -809 | 57 | 2790
4 | 23 | 9 | 3003 | 845 | 1167 | 205 | 1 | 174 | 1464 | 0 | 24 | 0 | -934 | 57 | 3003
4 | 23 | 10 | 3110 | 845 | 1167 | 205 | 1 | 174 | 1697 | 0 | 24 | 0 | -1075 | 72 | 3110
4 | 23 | 11 | 3200 | 845 | 1167 | 205 | 1 | 174 | 1821 | 0 | 27 | 0 | -1137 | 97 | 3200
4 | 23 | 12 | 3098 | 845 | 1167 | 205 | 1 | 174 | 1683 | 0 | 29 | 0 | -1131 | 125 | 3098
4 | 23 | 13 | 3066 | 845 | 1167 | 205 | 1 | 174 | 1685 | 0 | 29 | 0 | -1140 | 100 | 3066
4 | 23 | 14 | 3035 | 845 | 1167 | 205 | 1 | 174 | 1412 | 0 | 32 | 0 | -860 | 59 | 3035
4 | 23 | 15 | 2990 | 845 | 1167 | 205 | 1 | 174 | 1003 | 0 | 32 | 0 | -493 | 56 | 2990
4 | 23 | 16 | 3032 | 845 | 1167 | 230 | 1 | 174 | 516 | 0 | 29 | 0 | -5 | 75 | 3032
4 | 23 | 17 | 3192 | 845 | 1167 | 255 | 1 | 174 | 136 | 0 | 29 | 0 | 363 | 222 | 3192
4 | 23 | 18 | 3423 | 845 | 1167 | 255 | 1 | 174 | 3 | 0 | 29 | 0 | 727 | 222 | 3423
4 | 23 | 19 | 3459 | 845 | 1167 | 255 | 1 | 174 | 0 | 0 | 32 | 0 | 763 | 222 | 3459
4 | 23 | 20 | 3351 | 845 | 1824 | 255 | 1 | 174 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 223 | 3351
4 | 23 | 21 | 3184 | 845 | 1657 | 255 | 1 | 174 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 223 | 3184
4 | 23 | 22 | 2977 | 845 | 1167 | 255 | 1 | 174 | 0 | 0 | 29 | 0 | 284 | 222 | 2977
4 | 23 | 23 | 2805 | 845 | 1167 | 246 | 1 | 174 | 0 | 0 | 29 | 0 | 121 | 222 | 2805
4 | 24 | 0 | 2569 | 845 | 1167 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 113 | 2569
4 | 24 | 1 | 2458 | 845 | 1167 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 22 | 0 | -65 | 72 | 2458
4 | 24 | 2 | 2475 | 845 | 1167 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 22 | 0 | -49 | 73 | 2475
4 | 24 | 3 | 2551 | 845 | 1167 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 98 | 2551
4 | 24 | 4 | 2638 | 845 | 1167 | 227 | 1 | 174 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 195 | 2638
4 | 24 | 5 | 2721 | 845 | 1167 | 227 | 1 | 174 | 27 | 0 | 32 | 0 | 27 | 221 | 2721
4 | 24 | 6 | 2899 | 845 | 1167 | 230 | 1 | 174 | 216 | 0 | 29 | 0 | 14 | 223 | 2899
4 | 24 | 7 | 3126 | 845 | 1167 | 230 | 1 | 174 | 555 | 0 | 32 | 0 | -7 | 129 | 3126
4 | 24 | 8 | 3526 | 845 | 1167 | 205 | 1 | 174 | 1035 | 0 | 32 | 0 | -15 | 82 | 3526
4 | 24 | 9 | 3937 | 845 | 1167 | 205 | 1 | 174 | 1351 | 0 | 34 | 0 | 24 | 136 | 3937
4 | 24 | 10 | 3955 | 845 | 1167 | 205 | 1 | 174 | 1473 | 0 | 29 | 0 | 24 | 37 | 3955
4 | 24 | 11 | 4059 | 845 | 1167 | 205 | 1 | 174 | 1454 | 0 | 29 | 0 | 26 | 158 | 4059
4 | 24 | 12 | 3748 | 845 | 1167 | 205 | 1 | 174 | 1146 | 0 | 29 | 0 | 20 | 161 | 3748
4 | 24 | 13 | 3911 | 845 | 1167 | 205 | 1 | 174 | 892 | 0 | 27 | 0 | 378 | 222 | 3911
4 | 24 | 14 | 3905 | 845 | 1167 | 205 | 1 | 174 | 598 | 0 | 27 | 0 | 666 | 222 | 3905
4 | 24 | 15 | 3812 | 845 | 1167 | 205 | 1 | 174 | 355 | 0 | 27 | 0 | 817 | 221 | 3812
4 | 24 | 16 | 3868 | 845 | 2165 | 230 | 1 | 174 | 204 | 0 | 27 | 0 | 0 | 222 | 3868
4 | 24 | 17 | 3914 | 845 | 2343 | 255 | 1 | 174 | 49 | 0 | 24 | 0 | 0 | 223 | 3914
4 | 24 | 18 | 4089 | 845 | 2575 | 255 | 1 | 174 | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | 214 | 4089
4 | 24 | 19 | 3990 | 845 | 2528 | 255 | 1 | 174 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 163 | 3990
4 | 24 | 20 | 3812 | 845 | 2329 | 255 | 1 | 174 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 189 | 3812
4 | 24 | 21 | 3595 | 845 | 2080 | 255 | 1 | 174 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 221 | 3595
4 | 24 | 22 | 3404 | 845 | 1888 | 255 | 1 | 174 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 222 | 3404
4 | 24 | 23 | 3165 | 845 | 1657 | 246 | 1 | 174 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 223 | 3165
4 | 25 | 0 | 2879 | 845 | 1380 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 223 | 2879
4 | 25 | 1 | 2732 | 845 | 1167 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 12 | 0 | 86 | 205 | 2732
4 | 25 | 2 | 2747 | 845 | 1167 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 12 | 0 | 184 | 122 | 2747
4 | 25 | 3 | 2827 | 845 | 1494 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 57 | 2827
4 | 25 | 4 | 2900 | 845 | 1584 | 227 | 1 | 174 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 57 | 2900
4 | 25 | 5 | 2948 | 845 | 1552 | 227 | 1 | 174 | 44 | 0 | 12 | 0 | 0 | 93 | 2948
4 | 25 | 6 | 3114 | 845 | 1290 | 230 | 1 | 174 | 339 | 0 | 12 | 0 | 0 | 223 | 3114
4 | 25 | 7 | 3326 | 845 | 1167 | 230 | 1 | 174 | 846 | 0 | 10 | 0 | -19 | 72 | 3326
4 | 25 | 8 | 3680 | 845 | 1188 | 205 | 1 | 174 | 1340 | 0 | 12 | 0 | -158 | 73 | 3680
4 | 25 | 9 | 4022 | 845 | 1266 | 205 | 1 | 174 | 1694 | 0 | 12 | 0 | -246 | 71 | 4022
4 | 25 | 10 | 4151 | 845 | 1295 | 205 | 1 | 174 | 1817 | 0 | 14 | 0 | -272 | 72 | 4151
4 | 25 | 11 | 4158 | 845 | 1296 | 205 | 1 | 174 | 1727 | 0 | 14 | 0 | -177 | 73 | 4158
4 | 25 | 12 | 4014 | 845 | 1167 | 205 | 1 | 174 | 1424 | 0 | 19 | 0 | 25 | 154 | 4014
4 | 25 | 13 | 4052 | 845 | 1167 | 205 | 1 | 174 | 958 | 0 | 19 | 0 | 460 | 223 | 4052
4 | 25 | 14 | 4099 | 845 | 1167 | 205 | 1 | 174 | 623 | 0 | 22 | 0 | 840 | 222 | 4099
4 | 25 | 15 | 4043 | 845 | 2296 | 205 | 1 | 174 | 273 | 0 | 27 | 0 | 0 | 222 | 4043
4 | 25 | 16 | 4035 | 845 | 1358 | 230 | 1 | 174 | 85 | 0 | 29 | 0 | 1091 | 222 | 4035
4 | 25 | 17 | 4023 | 845 | 2596 | 255 | 1 | 174 | 21 | 0 | 32 | 0 | 0 | 99 | 4023
4 | 25 | 18 | 4078 | 845 | 2704 | 255 | 1 | 174 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 65 | 4078
4 | 25 | 19 | 3954 | 845 | 1394 | 255 | 1 | 174 | 0 | 0 | 36 | 0 | 1095 | 154 | 3954
4 | 25 | 20 | 3776 | 845 | 2242 | 255 | 1 | 174 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 223 | 3776
4 | 25 | 21 | 3552 | 845 | 2016 | 255 | 1 | 174 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 222 | 3552
4 | 25 | 22 | 3350 | 845 | 1814 | 255 | 1 | 174 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 222 | 3350
4 | 25 | 23 | 3130 | 845 | 1600 | 246 | 1 | 174 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 223 | 3130
4 | 26 | 0 | 2858 | 845 | 1327 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 223 | 2858
4 | 26 | 1 | 2702 | 845 | 1167 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 44 | 0 | 7 | 222 | 2702
4 | 26 | 2 | 2693 | 845 | 1167 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 220 | 2693
4 | 26 | 3 | 2756 | 845 | 1167 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 44 | 0 | 61 | 222 | 2756
4 | 26 | 4 | 2794 | 845 | 1281 | 227 | 1 | 174 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 222 | 2794
4 | 26 | 5 | 2879 | 845 | 1356 | 227 | 1 | 174 | 11 | 0 | 44 | 0 | 0 | 221 | 2879
4 | 26 | 6 | 3092 | 845 | 1535 | 230 | 1 | 174 | 41 | 0 | 44 | 0 | 0 | 222 | 3092
4 | 26 | 7 | 3437 | 845 | 1843 | 230 | 1 | 174 | 76 | 0 | 46 | 0 | 0 | 222 | 3437
4 | 26 | 8 | 3831 | 845 | 2311 | 205 | 1 | 174 | 112 | 0 | 46 | 0 | 0 | 137 | 3831
4 | 26 | 9 | 4116 | 845 | 2599 | 205 | 1 | 174 | 195 | 0 | 46 | 0 | 0 | 51 | 4116
4 | 26 | 10 | 4162 | 845 | 2551 | 205 | 1 | 174 | 259 | 0 | 46 | 0 | 0 | 81 | 4162
4 | 26 | 11 | 4154 | 845 | 2550 | 205 | 1 | 174 | 231 | 0 | 44 | 0 | 0 | 104 | 4154
4 | 26 | 12 | 3962 | 845 | 2370 | 205 | 1 | 174 | 217 | 0 | 44 | 0 | 0 | 106 | 3962
4 | 26 | 13 | 4119 | 845 | 2652 | 205 | 1 | 174 | 184 | 0 | 36 | 0 | 0 | 22 | 4119
4 | 26 | 14 | 4102 | 845 | 2639 | 205 | 1 | 174 | 165 | 0 | 39 | 0 | 0 | 34 | 4102
4 | 26 | 15 | 4100 | 845 | 2656 | 205 | 1 | 174 | 139 | 0 | 39 | 0 | 0 | 41 | 4100
4 | 26 | 16 | 4140 | 845 | 2723 | 230 | 1 | 174 | 87 | 0 | 46 | 0 | 0 | 34 | 4140
4 | 26 | 17 | 4077 | 845 | 2640 | 255 | 1 | 174 | 40 | 0 | 53 | 0 | 0 | 69 | 4077
4 | 26 | 18 | 4090 | 845 | 2651 | 255 | 1 | 174 | 1 | 0 | 53 | 0 | 0 | 110 | 4090
4 | 26 | 19 | 3952 | 845 | 2409 | 255 | 1 | 174 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 220 | 3952
4 | 26 | 20 | 3750 | 845 | 2207 | 255 | 1 | 174 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 222 | 3750
4 | 26 | 21 | 3532 | 845 | 1989 | 255 | 1 | 174 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 222 | 3532
4 | 26 | 22 | 3339 | 845 | 1791 | 255 | 1 | 174 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 222 | 3339
4 | 26 | 23 | 3109 | 845 | 1572 | 246 | 1 | 174 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 223 | 3109
4 | 27 | 0 | 2839 | 845 | 1311 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 222 | 2839
4 | 27 | 1 | 2683 | 845 | 1167 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 210 | 2683
4 | 27 | 2 | 2681 | 845 | 1167 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 211 | 2681
4 | 27 | 3 | 2751 | 845 | 1167 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 41 | 0 | 58 | 223 | 2751
4 | 27 | 4 | 2804 | 845 | 1299 | 227 | 1 | 174 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 222 | 2804
4 | 27 | 5 | 2839 | 845 | 1283 | 227 | 1 | 174 | 51 | 0 | 36 | 0 | 0 | 222 | 2839
4 | 27 | 6 | 2938 | 845 | 1167 | 230 | 1 | 174 | 359 | 0 | 36 | 0 | 4 | 122 | 2938
4 | 27 | 7 | 3118 | 845 | 1167 | 230 | 1 | 174 | 880 | 0 | 36 | 0 | -384 | 169 | 3118
4 | 27 | 8 | 3497 | 845 | 1167 | 205 | 1 | 174 | 1372 | 0 | 34 | 0 | -523 | 222 | 3497
4 | 27 | 9 | 3850 | 845 | 1227 | 205 | 1 | 174 | 1752 | 0 | 29 | 0 | -605 | 222 | 3850
4 | 27 | 10 | 3995 | 845 | 1259 | 205 | 1 | 174 | 1987 | 0 | 29 | 0 | -795 | 290 | 3995
4 | 27 | 11 | 4034 | 845 | 1268 | 205 | 1 | 174 | 2076 | 0 | 32 | 0 | -927 | 360 | 4034
4 | 27 | 12 | 3840 | 845 | 1224 | 205 | 1 | 174 | 2032 | 0 | 24 | 0 | -1037 | 372 | 3840
4 | 27 | 13 | 3918 | 845 | 1242 | 205 | 1 | 174 | 1851 | 0 | 22 | 0 | -754 | 332 | 3918
4 | 27 | 14 | 3824 | 845 | 1221 | 205 | 1 | 174 | 1523 | 0 | 17 | 0 | -383 | 221 | 3824
4 | 27 | 15 | 3759 | 845 | 1167 | 205 | 1 | 174 | 1079 | 0 | 17 | 0 | 20 | 251 | 3759
4 | 27 | 16 | 3770 | 845 | 1723 | 230 | 1 | 174 | 560 | 0 | 14 | 0 | 0 | 223 | 3770
4 | 27 | 17 | 3723 | 845 | 1167 | 255 | 1 | 174 | 153 | 0 | 14 | 0 | 891 | 223 | 3723
4 | 27 | 18 | 3789 | 845 | 1247 | 255 | 1 | 174 | 4 | 0 | 14 | 0 | 1086 | 163 | 3789
4 | 27 | 19 | 3747 | 845 | 1225 | 255 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1085 | 148 | 3747
4 | 27 | 20 | 3586 | 845 | 2148 | 255 | 1 | 174 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 151 | 3586
4 | 27 | 21 | 3383 | 845 | 1617 | 255 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 310 | 167 | 3383
4 | 27 | 22 | 3188 | 845 | 1694 | 255 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 202 | 3188
4 | 27 | 23 | 2979 | 845 | 1167 | 246 | 1 | 174 | 0 | 0 | 19 | 0 | 305 | 222 | 2979
4 | 28 | 0 | 2727 | 845 | 1167 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 19 | 0 | 56 | 223 | 2727
4 | 28 | 1 | 2584 | 845 | 1167 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 136 | 2584
4 | 28 | 2 | 2585 | 845 | 1167 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 137 | 2585
4 | 28 | 3 | 2647 | 845 | 1167 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 199 | 2647
4 | 28 | 4 | 2686 | 845 | 1167 | 227 | 1 | 174 | 0 | 0 | 19 | 0 | 73 | 180 | 2686
4 | 28 | 5 | 2689 | 845 | 1167 | 227 | 1 | 174 | 51 | 0 | 19 | 0 | 0 | 205 | 2689
4 | 28 | 6 | 2813 | 845 | 1167 | 230 | 1 | 174 | 360 | 0 | 19 | 0 | -56 | 73 | 2813
4 | 28 | 7 | 3055 | 845 | 1167 | 230 | 1 | 174 | 869 | 0 | 17 | 0 | -471 | 223 | 3055
4 | 28 | 8 | 3463 | 845 | 1167 | 205 | 1 | 174 | 1341 | 0 | 14 | 0 | -507 | 223 | 3463
4 | 28 | 9 | 3763 | 845 | 1207 | 205 | 1 | 174 | 1692 | 0 | 14 | 0 | -597 | 222 | 3763
4 | 28 | 10 | 3893 | 845 | 1236 | 205 | 1 | 174 | 1921 | 0 | 14 | 0 | -875 | 372 | 3893
4 | 28 | 11 | 3961 | 845 | 1252 | 205 | 1 | 174 | 2013 | 0 | 14 | 0 | -915 | 372 | 3961
4 | 28 | 12 | 3794 | 845 | 1214 | 205 | 1 | 174 | 1968 | 0 | 14 | 0 | -999 | 372 | 3794
4 | 28 | 13 | 3866 | 845 | 1230 | 205 | 1 | 174 | 1798 | 0 | 14 | 0 | -762 | 361 | 3866
4 | 28 | 14 | 3813 | 845 | 1218 | 205 | 1 | 174 | 1472 | 0 | 14 | 0 | -339 | 223 | 3813
4 | 28 | 15 | 3766 | 845 | 1167 | 205 | 1 | 174 | 1026 | 0 | 14 | 0 | 20 | 314 | 3766
4 | 28 | 16 | 3703 | 845 | 1705 | 230 | 1 | 174 | 511 | 0 | 14 | 0 | 0 | 223 | 3703
4 | 28 | 17 | 3598 | 845 | 2080 | 255 | 1 | 174 | 137 | 0 | 17 | 0 | 0 | 89 | 3598
4 | 28 | 18 | 3663 | 845 | 2365 | 255 | 1 | 174 | 4 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3663
4 | 28 | 19 | 3611 | 845 | 2317 | 255 | 1 | 174 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3611
4 | 28 | 20 | 3431 | 845 | 2099 | 255 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 20 | 20 | 3431
4 | 28 | 21 | 3212 | 845 | 1819 | 255 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 101 | 3212
4 | 28 | 22 | 3060 | 845 | 1167 | 255 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 441 | 160 | 3060
4 | 28 | 23 | 2878 | 845 | 1167 | 246 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 222 | 209 | 2878
4 | 29 | 0 | 2624 | 845 | 1167 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 233 | -55 | 2624
4 | 29 | 1 | 2484 | 845 | 1167 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 114 | -73 | 2484
4 | 29 | 2 | 2472 | 845 | 1167 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 155 | -126 | 2472
4 | 29 | 3 | 2517 | 845 | 1167 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 210 | -136 | 2517
4 | 29 | 4 | 2513 | 845 | 1167 | 227 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 225 | -140 | 2513
4 | 29 | 5 | 2430 | 845 | 1167 | 227 | 1 | 174 | 52 | 0 | 17 | 0 | 77 | -130 | 2430
4 | 29 | 6 | 2389 | 845 | 1167 | 230 | 1 | 174 | 350 | 0 | 17 | -5 | -439 | 49 | 2389
4 | 29 | 7 | 2514 | 845 | 1167 | 230 | 1 | 174 | 792 | -3 | 12 | -7 | -852 | 155 | 2514
4 | 29 | 8 | 2793 | 845 | 1167 | 205 | 1 | 174 | 1145 | -15 | 12 | 0 | -796 | 55 | 2793
4 | 29 | 9 | 2964 | 845 | 1167 | 205 | 1 | 174 | 1425 | -18 | 12 | 0 | -892 | 45 | 2964
4 | 29 | 10 | 3144 | 845 | 1167 | 205 | 1 | 174 | 1746 | -22 | 14 | 0 | -1034 | 48 | 3144
4 | 29 | 11 | 3263 | 845 | 1167 | 205 | 1 | 174 | 1819 | -14 | 19 | -9 | -994 | 50 | 3263
4 | 29 | 12 | 3130 | 845 | 1167 | 205 | 1 | 174 | 1603 | -5 | 27 | -16 | -932 | 61 | 3130
4 | 29 | 13 | 3057 | 845 | 1167 | 205 | 1 | 174 | 1442 | 0 | 32 | -19 | -852 | 62 | 3057
4 | 29 | 14 | 3031 | 845 | 1167 | 205 | 1 | 174 | 1217 | 0 | 34 | -16 | -638 | 42 | 3031
4 | 29 | 15 | 3053 | 845 | 1167 | 205 | 1 | 174 | 820 | 0 | 34 | -11 | -81 | -101 | 3053
4 | 29 | 16 | 3078 | 845 | 1167 | 230 | 1 | 174 | 369 | 0 | 36 | 0 | 151 | 105 | 3078
4 | 29 | 17 | 3142 | 845 | 1167 | 255 | 1 | 174 | 73 | 0 | 39 | 0 | 560 | 28 | 3142
4 | 29 | 18 | 3325 | 845 | 1167 | 255 | 1 | 174 | 1 | 0 | 41 | 0 | 796 | 45 | 3325
4 | 29 | 19 | 3297 | 845 | 1167 | 255 | 1 | 174 | 0 | 0 | 41 | 0 | 745 | 69 | 3297
4 | 29 | 20 | 3178 | 845 | 1167 | 255 | 1 | 174 | 0 | 0 | 41 | 0 | 648 | 47 | 3178
4 | 29 | 21 | 2997 | 845 | 1167 | 255 | 1 | 174 | 0 | 0 | 41 | 0 | 448 | 66 | 2997
4 | 29 | 22 | 2806 | 845 | 1167 | 255 | 1 | 174 | 0 | 0 | 41 | 0 | 206 | 117 | 2806
4 | 29 | 23 | 2663 | 845 | 1167 | 246 | 1 | 174 | 0 | 0 | 39 | 0 | 28 | 163 | 2663
4 | 30 | 0 | 2457 | 845 | 1167 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 46 | 0 | -210 | 192 | 2457
4 | 30 | 1 | 2355 | 845 | 1167 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 48 | 0 | -308 | 186 | 2355
4 | 30 | 2 | 2359 | 845 | 1167 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 51 | 0 | -275 | 154 | 2359
4 | 30 | 3 | 2408 | 845 | 1167 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 51 | 0 | -52 | -20 | 2408
4 | 30 | 4 | 2410 | 845 | 1167 | 227 | 1 | 174 | 0 | 0 | 53 | 0 | -174 | 117 | 2410
4 | 30 | 5 | 2393 | 845 | 1167 | 227 | 1 | 174 | 9 | 0 | 56 | 0 | -215 | 129 | 2393
4 | 30 | 6 | 2386 | 845 | 1167 | 230 | 1 | 174 | 37 | 0 | 51 | 0 | -264 | 145 | 2386
4 | 30 | 7 | 2526 | 845 | 1167 | 230 | 1 | 174 | 103 | 0 | 51 | 0 | -184 | 139 | 2526
4 | 30 | 8 | 2790 | 845 | 1167 | 205 | 1 | 174 | 132 | 0 | 48 | 0 | 160 | 58 | 2790
4 | 30 | 9 | 2923 | 845 | 1167 | 205 | 1 | 174 | 209 | 0 | 48 | 0 | 217 | 57 | 2923
4 | 30 | 10 | 2963 | 845 | 1167 | 205 | 1 | 174 | 350 | 0 | 53 | 0 | 110 | 58 | 2963
4 | 30 | 11 | 2954 | 845 | 1167 | 205 | 1 | 174 | 484 | 0 | 53 | 0 | 4 | 21 | 2954
4 | 30 | 12 | 3017 | 845 | 1167 | 205 | 1 | 174 | 504 | 0 | 58 | 0 | 6 | 57 | 3017
4 | 30 | 13 | 3047 | 845 | 1167 | 205 | 1 | 174 | 346 | 0 | 58 | 0 | 194 | 57 | 3047
4 | 30 | 14 | 3007 | 845 | 1167 | 205 | 1 | 174 | 186 | 0 | 56 | 0 | 316 | 57 | 3007
4 | 30 | 15 | 3001 | 845 | 1167 | 205 | 1 | 174 | 156 | 0 | 48 | 0 | 348 | 57 | 3001
4 | 30 | 16 | 3071 | 845 | 1167 | 230 | 1 | 174 | 93 | 0 | 41 | 0 | 422 | 98 | 3071
4 | 30 | 17 | 3167 | 845 | 1167 | 255 | 1 | 174 | 32 | 0 | 34 | 0 | 602 | 57 | 3167
4 | 30 | 18 | 3334 | 845 | 1167 | 255 | 1 | 174 | 1 | 0 | 32 | 0 | 802 | 57 | 3334
4 | 30 | 19 | 3294 | 845 | 1167 | 255 | 1 | 174 | 0 | 0 | 32 | 0 | 763 | 57 | 3294
4 | 30 | 20 | 3159 | 845 | 1167 | 255 | 1 | 174 | 0 | 0 | 32 | 0 | 628 | 57 | 3159
4 | 30 | 21 | 2949 | 845 | 1167 | 255 | 1 | 174 | 0 | 0 | 32 | 0 | 391 | 84 | 2949
4 | 30 | 22 | 2737 | 845 | 1167 | 255 | 1 | 174 | 0 | 0 | 32 | 0 | 133 | 130 | 2737
4 | 30 | 23 | 2579 | 845 | 1167 | 246 | 1 | 174 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 112 | 2579
5 | 1 | 0 | 2715 | 845 | 1167 | 258 | 1 | 174 | 0 | 0 | 32 | 0 | 17 | 221 | 2715
5 | 1 | 1 | 2638 | 845 | 1167 | 258 | 1 | 174 | 0 | 0 | 32 | 0 | -54 | 215 | 2638
5 | 1 | 2 | 2648 | 845 | 1167 | 258 | 1 | 174 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 171 | 2648
5 | 1 | 3 | 2689 | 845 | 1167 | 258 | 1 | 174 | 0 | 0 | 29 | 0 | 64 | 151 | 2689
5 | 1 | 4 | 2713 | 845 | 1167 | 258 | 1 | 174 | 0 | 0 | 27 | 0 | 107 | 134 | 2713
5 | 1 | 5 | 2729 | 845 | 1167 | 258 | 1 | 174 | 27 | 0 | 24 | 0 | 98 | 135 | 2729
5 | 1 | 6 | 2792 | 845 | 1167 | 264 | 1 | 174 | 181 | 0 | 17 | 0 | -21 | 164 | 2792
5 | 1 | 7 | 2915 | 845 | 1167 | 264 | 1 | 174 | 560 | 0 | 12 | 0 | -305 | 197 | 2915
5 | 1 | 8 | 3089 | 845 | 1167 | 241 | 1 | 174 | 890 | 0 | 10 | 0 | -318 | 79 | 3089
5 | 1 | 9 | 3174 | 845 | 1167 | 241 | 1 | 174 | 1102 | 0 | 10 | 0 | -423 | 57 | 3174
5 | 1 | 10 | 3220 | 845 | 1167 | 241 | 1 | 174 | 1414 | 0 | 5 | 0 | -683 | 56 | 3220
5 | 1 | 11 | 3283 | 845 | 1167 | 241 | 1 | 174 | 1682 | 0 | 2 | 0 | -886 | 57 | 3283
5 | 1 | 12 | 3267 | 845 | 1167 | 241 | 1 | 174 | 1780 | 0 | 2 | 0 | -1006 | 63 | 3267
5 | 1 | 13 | 3297 | 845 | 1167 | 241 | 1 | 174 | 1698 | 0 | 5 | 0 | -890 | 56 | 3297
5 | 1 | 14 | 3294 | 845 | 1167 | 241 | 1 | 174 | 1423 | 0 | 5 | 0 | -619 | 57 | 3294
5 | 1 | 15 | 3277 | 845 | 1167 | 241 | 1 | 174 | 961 | 0 | 5 | 0 | -174 | 57 | 3277
5 | 1 | 16 | 3271 | 845 | 1167 | 264 | 1 | 174 | 468 | 0 | 12 | 0 | 283 | 57 | 3271
5 | 1 | 17 | 3252 | 845 | 1167 | 301 | 1 | 174 | 127 | 0 | 12 | 0 | 601 | 24 | 3252
5 | 1 | 18 | 3294 | 845 | 1167 | 301 | 1 | 174 | 4 | 0 | 19 | 0 | 782 | 1 | 3294
5 | 1 | 19 | 3276 | 845 | 1167 | 302 | 1 | 174 | 0 | 0 | 24 | 0 | 763 | 0 | 3276
5 | 1 | 20 | 3189 | 845 | 1167 | 301 | 1 | 174 | 0 | 0 | 32 | 0 | 657 | 12 | 3189
5 | 1 | 21 | 3071 | 845 | 1167 | 301 | 1 | 174 | 0 | 0 | 36 | 0 | 460 | 87 | 3071
5 | 1 | 22 | 2957 | 845 | 1167 | 301 | 1 | 174 | 0 | 0 | 44 | 0 | 270 | 155 | 2957
5 | 1 | 23 | 2875 | 845 | 1167 | 264 | 1 | 174 | 0 | 0 | 39 | 0 | 201 | 184 | 2875
5 | 2 | 0 | 2756 | 845 | 1167 | 258 | 1 | 174 | 0 | 0 | 34 | 0 | 69 | 208 | 2756
5 | 2 | 1 | 2679 | 845 | 1167 | 258 | 1 | 174 | 0 | 0 | 36 | -4 | 0 | 202 | 2679
5 | 2 | 2 | 2683 | 845 | 1167 | 258 | 1 | 174 | 0 | 0 | 34 | 0 | 27 | 177 | 2683
5 | 2 | 3 | 2722 | 845 | 1167 | 258 | 1 | 174 | 0 | 0 | 36 | 0 | 109 | 132 | 2722
5 | 2 | 4 | 2758 | 845 | 1167 | 258 | 1 | 174 | 0 | 0 | 36 | 0 | 172 | 105 | 2758
5 | 2 | 5 | 2768 | 845 | 1167 | 258 | 1 | 174 | 65 | 0 | 34 | 0 | 104 | 120 | 2768
5 | 2 | 6 | 2797 | 845 | 1167 | 264 | 1 | 174 | 388 | -54 | 36 | -22 | -140 | 138 | 2797
5 | 2 | 7 | 2884 | 845 | 1167 | 264 | 1 | 174 | 899 | -144 | 32 | -19 | -492 | 157 | 2884
5 | 2 | 8 | 3072 | 845 | 1167 | 241 | 1 | 174 | 1368 | -225 | 34 | -20 | -556 | 43 | 3072
5 | 2 | 9 | 3234 | 845 | 1167 | 241 | 1 | 174 | 1722 | -286 | 34 | -20 | -679 | 35 | 3234
5 | 2 | 10 | 3297 | 845 | 1167 | 241 | 1 | 174 | 1938 | -323 | 34 | -20 | -796 | 36 | 3297
5 | 2 | 11 | 3328 | 845 | 1167 | 241 | 1 | 174 | 2057 | -343 | 36 | -22 | -870 | 42 | 3328
5 | 2 | 12 | 3278 | 845 | 1167 | 241 | 1 | 174 | 2030 | -340 | 34 | -20 | -911 | 57 | 3278
5 | 2 | 13 | 3278 | 845 | 1167 | 241 | 1 | 174 | 1844 | -308 | 32 | -19 | -754 | 55 | 3278
5 | 2 | 14 | 3221 | 845 | 1167 | 241 | 1 | 174 | 1524 | -253 | 32 | -19 | -548 | 57 | 3221
5 | 2 | 15 | 3191 | 845 | 1167 | 241 | 1 | 174 | 1088 | -177 | 32 | -19 | -207 | 46 | 3191
5 | 2 | 16 | 3203 | 845 | 1167 | 264 | 1 | 174 | 576 | 0 | 29 | 0 | 96 | 51 | 3203
5 | 2 | 17 | 3212 | 845 | 1167 | 301 | 1 | 174 | 166 | 0 | 27 | 0 | 502 | 29 | 3212
5 | 2 | 18 | 3245 | 845 | 1167 | 301 | 1 | 174 | 7 | 0 | 22 | 0 | 723 | 5 | 3245
5 | 2 | 19 | 3238 | 845 | 1167 | 302 | 1 | 174 | 0 | 0 | 22 | 0 | 728 | -1 | 3238
5 | 2 | 20 | 3159 | 845 | 1167 | 301 | 1 | 174 | 0 | 0 | 22 | 0 | 622 | 27 | 3159
5 | 2 | 21 | 3049 | 845 | 1167 | 301 | 1 | 174 | 0 | 0 | 19 | 0 | 460 | 82 | 3049
5 | 2 | 22 | 2936 | 845 | 1167 | 301 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 295 | 136 | 2936
5 | 2 | 23 | 2860 | 845 | 1167 | 264 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 233 | 162 | 2860
5 | 3 | 0 | 2732 | 845 | 1167 | 258 | 1 | 174 | 0 | 0 | 12 | 0 | 88 | 187 | 2732
5 | 3 | 1 | 2657 | 845 | 1167 | 258 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 29 | 173 | 2657
5 | 3 | 2 | 2657 | 845 | 1167 | 258 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 60 | 145 | 2657
5 | 3 | 3 | 2697 | 845 | 1167 | 258 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 135 | 110 | 2697
5 | 3 | 4 | 2719 | 845 | 1167 | 258 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 169 | 98 | 2719
5 | 3 | 5 | 2674 | 845 | 1167 | 258 | 1 | 174 | 65 | 0 | 7 | 0 | 26 | 131 | 2674
5 | 3 | 6 | 2639 | 845 | 1167 | 264 | 1 | 174 | 388 | -78 | 5 | -3 | -317 | 193 | 2639
5 | 3 | 7 | 2689 | 845 | 1167 | 264 | 1 | 174 | 904 | -186 | 2 | 0 | -705 | 223 | 2689
5 | 3 | 8 | 2798 | 845 | 1167 | 241 | 1 | 174 | 1375 | -283 | 2 | 0 | -898 | 174 | 2798
5 | 3 | 9 | 2907 | 845 | 1167 | 241 | 1 | 174 | 1735 | -356 | 2 | 0 | -1065 | 163 | 2907
5 | 3 | 10 | 3014 | 845 | 1167 | 241 | 1 | 174 | 1949 | -400 | 2 | 0 | -1141 | 176 | 3014
5 | 3 | 11 | 3058 | 845 | 1167 | 241 | 1 | 174 | 1900 | -391 | 5 | 0 | -1062 | 178 | 3058
5 | 3 | 12 | 2965 | 845 | 1167 | 241 | 1 | 174 | 1612 | -332 | 7 | 0 | -936 | 186 | 2965
5 | 3 | 13 | 2928 | 845 | 1167 | 241 | 1 | 174 | 1533 | -317 | 10 | 0 | -924 | 198 | 2928
5 | 3 | 14 | 2942 | 845 | 1167 | 241 | 1 | 174 | 1407 | -292 | 12 | 0 | -801 | 188 | 2942
5 | 3 | 15 | 2951 | 845 | 1167 | 241 | 1 | 174 | 1021 | -204 | 14 | -9 | -457 | 158 | 2951
5 | 3 | 16 | 2956 | 845 | 1167 | 264 | 1 | 174 | 537 | -104 | 17 | -10 | -109 | 174 | 2956
5 | 3 | 17 | 3014 | 845 | 1167 | 301 | 1 | 174 | 161 | 0 | 17 | 0 | 224 | 124 | 3014
5 | 3 | 18 | 3089 | 845 | 1167 | 301 | 1 | 174 | 7 | 0 | 19 | 0 | 509 | 66 | 3089
5 | 3 | 19 | 3099 | 845 | 1167 | 302 | 1 | 174 | 0 | 0 | 19 | 0 | 535 | 56 | 3099
5 | 3 | 20 | 3037 | 845 | 1167 | 301 | 1 | 174 | 0 | 0 | 19 | 0 | 430 | 100 | 3037
5 | 3 | 21 | 2939 | 845 | 1167 | 301 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 287 | 147 | 2939
5 | 3 | 22 | 2861 | 845 | 1167 | 301 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 157 | 199 | 2861
5 | 3 | 23 | 2787 | 845 | 1167 | 264 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 100 | 219 | 2787
5 | 4 | 0 | 2657 | 845 | 1167 | 258 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | -11 | -14 | 223 | 2657
5 | 4 | 1 | 2578 | 845 | 1167 | 258 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | -11 | -92 | 222 | 2578
5 | 4 | 2 | 2585 | 845 | 1167 | 258 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | -11 | -61 | 198 | 2585
5 | 4 | 3 | 2627 | 845 | 1172 | 258 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | -6 | 0 | 166 | 2627
5 | 4 | 4 | 2644 | 845 | 1172 | 258 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | -5 | 52 | 133 | 2644
5 | 4 | 5 | 2606 | 845 | 1196 | 258 | 1 | 174 | 69 | -24 | 17 | -6 | 0 | 76 | 2606
5 | 4 | 6 | 2580 | 845 | 1167 | 264 | 1 | 174 | 393 | -219 | 12 | -12 | -258 | 213 | 2580
5 | 4 | 7 | 2657 | 845 | 1167 | 264 | 1 | 174 | 892 | -502 | 10 | -9 | -407 | 222 | 2657
5 | 4 | 8 | 2794 | 845 | 1167 | 241 | 1 | 174 | 1359 | -771 | 7 | -3 | -423 | 197 | 2794
5 | 4 | 9 | 2908 | 845 | 1167 | 241 | 1 | 174 | 1712 | -970 | 7 | -3 | -445 | 179 | 2908
5 | 4 | 10 | 3000 | 845 | 1167 | 241 | 1 | 174 | 1934 | -1095 | 7 | -3 | -437 | 166 | 3000
5 | 4 | 11 | 3049 | 845 | 1167 | 241 | 1 | 174 | 2019 | -1144 | 7 | -3 | -414 | 156 | 3049
5 | 4 | 12 | 3053 | 845 | 1167 | 241 | 1 | 174 | 1979 | -1122 | 10 | -4 | -389 | 151 | 3053
5 | 4 | 13 | 3029 | 845 | 1167 | 241 | 1 | 174 | 1806 | -1024 | 10 | -4 | -354 | 167 | 3029
5 | 4 | 14 | 2985 | 845 | 1167 | 241 | 1 | 174 | 1492 | -848 | 14 | -5 | -263 | 167 | 2985
5 | 4 | 15 | 2971 | 845 | 1167 | 241 | 1 | 174 | 1066 | -599 | 14 | -14 | -68 | 144 | 2971
5 | 4 | 16 | 2993 | 845 | 1167 | 264 | 1 | 174 | 566 | -220 | 14 | -14 | -5 | 201 | 2993
5 | 4 | 17 | 3038 | 845 | 1233 | 301 | 1 | 174 | 168 | -59 | 17 | -6 | 236 | 128 | 3038
5 | 4 | 18 | 3107 | 845 | 1176 | 301 | 1 | 174 | 7 | -2 | 17 | -6 | 520 | 74 | 3107
5 | 4 | 19 | 3112 | 845 | 1173 | 302 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | -6 | 541 | 65 | 3112
5 | 4 | 20 | 3050 | 845 | 1173 | 301 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | -6 | 433 | 112 | 3050
5 | 4 | 21 | 2944 | 845 | 1174 | 301 | 1 | 174 | 0 | 0 | 19 | -7 | 273 | 164 | 2944
5 | 4 | 22 | 2856 | 845 | 1175 | 301 | 1 | 174 | 0 | 0 | 22 | -8 | 134 | 212 | 2856
5 | 4 | 23 | 2785 | 845 | 1175 | 264 | 1 | 174 | 0 | 0 | 19 | -7 | 92 | 222 | 2785
5 | 5 | 0 | 2657 | 845 | 1167 | 258 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | -12 | -15 | 222 | 2657
5 | 5 | 1 | 2579 | 845 | 1167 | 258 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | -12 | -94 | 223 | 2579
5 | 5 | 2 | 2585 | 845 | 1167 | 258 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | -12 | -82 | 217 | 2585
5 | 5 | 3 | 2632 | 845 | 1167 | 258 | 1 | 174 | 0 | 0 | 19 | -10 | 0 | 178 | 2632
5 | 5 | 4 | 2644 | 845 | 1167 | 258 | 1 | 174 | 0 | 0 | 19 | -8 | 0 | 188 | 2644
5 | 5 | 5 | 2592 | 845 | 1167 | 258 | 1 | 174 | 73 | -34 | 17 | -17 | -87 | 195 | 2592
5 | 5 | 6 | 2589 | 845 | 1167 | 264 | 1 | 174 | 398 | -206 | 14 | -14 | -276 | 222 | 2589
5 | 5 | 7 | 2683 | 845 | 1167 | 264 | 1 | 174 | 881 | -464 | 12 | -12 | -408 | 223 | 2683
5 | 5 | 8 | 2815 | 845 | 1167 | 241 | 1 | 174 | 1332 | -710 | 12 | -5 | -425 | 183 | 2815
5 | 5 | 9 | 2926 | 845 | 1167 | 241 | 1 | 174 | 1704 | -907 | 10 | -4 | -477 | 172 | 2926
5 | 5 | 10 | 3033 | 845 | 1167 | 241 | 1 | 174 | 1937 | -1030 | 10 | -4 | -461 | 153 | 3033
5 | 5 | 11 | 3088 | 845 | 1167 | 241 | 1 | 174 | 2018 | -1074 | 12 | -5 | -432 | 141 | 3088
5 | 5 | 12 | 3099 | 845 | 1167 | 241 | 1 | 174 | 1981 | -1055 | 17 | -7 | -394 | 129 | 3099
5 | 5 | 13 | 3074 | 845 | 1167 | 241 | 1 | 174 | 1796 | -947 | 19 | -19 | -347 | 144 | 3074
5 | 5 | 14 | 3048 | 845 | 1167 | 241 | 1 | 174 | 1458 | -766 | 22 | -22 | -223 | 151 | 3048
5 | 5 | 15 | 3044 | 845 | 1167 | 241 | 1 | 174 | 1020 | -533 | 24 | -24 | -6 | 135 | 3044
5 | 5 | 16 | 3070 | 845 | 1317 | 264 | 1 | 174 | 519 | -199 | 27 | -11 | -6 | 139 | 3070
5 | 5 | 17 | 3067 | 845 | 1231 | 301 | 1 | 174 | 134 | -51 | 29 | -12 | 318 | 97 | 3067
5 | 5 | 18 | 3147 | 845 | 1182 | 301 | 1 | 174 | 5 | -2 | 32 | -13 | 495 | 127 | 3147
5 | 5 | 19 | 3140 | 845 | 1180 | 302 | 1 | 174 | 0 | 0 | 34 | -14 | 478 | 140 | 3140
5 | 5 | 20 | 3070 | 845 | 1181 | 301 | 1 | 174 | 0 | 0 | 34 | -14 | 378 | 170 | 3070
5 | 5 | 21 | 2972 | 845 | 1181 | 301 | 1 | 174 | 0 | 0 | 34 | -14 | 301 | 149 | 2972
5 | 5 | 22 | 2884 | 845 | 1181 | 301 | 1 | 174 | 0 | 0 | 34 | -14 | 176 | 186 | 2884
5 | 5 | 23 | 2824 | 845 | 1182 | 264 | 1 | 174 | 0 | 0 | 36 | -15 | 132 | 205 | 2824
5 | 6 | 0 | 2694 | 845 | 1167 | 258 | 1 | 174 | 0 | 0 | 39 | -1 | -10 | 221 | 2694
5 | 6 | 1 | 2619 | 845 | 1167 | 258 | 1 | 174 | 0 | 0 | 39 | -1 | -82 | 218 | 2619
5 | 6 | 2 | 2618 | 845 | 1167 | 258 | 1 | 174 | 0 | 0 | 41 | -1 | -51 | 184 | 2618
5 | 6 | 3 | 2654 | 845 | 1167 | 258 | 1 | 174 | 0 | 0 | 41 | 0 | 20 | 148 | 2654
5 | 6 | 4 | 2662 | 845 | 1167 | 258 | 1 | 174 | 0 | 0 | 41 | 0 | 33 | 143 | 2662
5 | 6 | 5 | 2618 | 845 | 1167 | 258 | 1 | 174 | 49 | 0 | 41 | -2 | -78 | 163 | 2618
5 | 6 | 6 | 2621 | 845 | 1167 | 264 | 1 | 174 | 249 | 0 | 39 | -6 | -296 | 184 | 2621
5 | 6 | 7 | 2715 | 845 | 1167 | 264 | 1 | 174 | 563 | 0 | 36 | -12 | -509 | 186 | 2715
5 | 6 | 8 | 2867 | 845 | 1167 | 241 | 1 | 174 | 892 | 0 | 36 | -19 | -535 | 65 | 2867
5 | 6 | 9 | 3009 | 845 | 1167 | 241 | 1 | 174 | 1146 | -3 | 36 | -22 | -624 | 48 | 3009
5 | 6 | 10 | 3040 | 845 | 1167 | 241 | 1 | 174 | 1347 | -8 | 34 | -20 | -797 | 56 | 3040
5 | 6 | 11 | 3173 | 845 | 1167 | 241 | 1 | 174 | 1629 | -14 | 34 | -20 | -938 | 54 | 3173
5 | 6 | 12 | 3185 | 845 | 1167 | 241 | 1 | 174 | 1559 | -12 | 34 | -20 | -865 | 61 | 3185
5 | 6 | 13 | 3202 | 845 | 1167 | 241 | 1 | 174 | 1448 | -10 | 34 | -20 | -737 | 59 | 3202
5 | 6 | 14 | 3159 | 845 | 1167 | 241 | 1 | 174 | 1133 | -4 | 34 | -20 | -465 | 53 | 3159
5 | 6 | 15 | 3147 | 845 | 1167 | 241 | 1 | 174 | 805 | 0 | 34 | -17 | -148 | 45 | 3147
5 | 6 | 16 | 3140 | 845 | 1167 | 264 | 1 | 174 | 420 | 0 | 34 | 0 | 8 | 227 | 3140
5 | 6 | 17 | 3148 | 845 | 1167 | 301 | 1 | 174 | 132 | 0 | 34 | 0 | 271 | 223 | 3148
5 | 6 | 18 | 3215 | 845 | 1668 | 301 | 1 | 174 | 5 | 0 | 34 | 0 | 0 | 187 | 3215
5 | 6 | 19 | 3207 | 845 | 1167 | 302 | 1 | 174 | 0 | 0 | 32 | 0 | 511 | 175 | 3207
5 | 6 | 20 | 3132 | 845 | 1167 | 301 | 1 | 174 | 0 | 0 | 32 | 0 | 389 | 223 | 3132
5 | 6 | 21 | 3030 | 845 | 1167 | 301 | 1 | 174 | 0 | 0 | 29 | 0 | 290 | 223 | 3030
5 | 6 | 22 | 2943 | 845 | 1167 | 301 | 1 | 174 | 0 | 0 | 29 | 0 | 203 | 223 | 2943
5 | 6 | 23 | 2877 | 845 | 1167 | 264 | 1 | 174 | 0 | 0 | 29 | 0 | 174 | 223 | 2877
5 | 7 | 0 | 2772 | 845 | 1167 | 258 | 1 | 174 | 0 | 0 | 29 | 0 | 55 | 243 | 2772
5 | 7 | 1 | 2692 | 845 | 1167 | 258 | 1 | 174 | 0 | 0 | 27 | 0 | -2 | 222 | 2692
5 | 7 | 2 | 2685 | 845 | 1167 | 258 | 1 | 174 | 0 | 0 | 27 | 0 | -8 | 221 | 2685
5 | 7 | 3 | 2711 | 845 | 1167 | 258 | 1 | 174 | 0 | 0 | 24 | 0 | 20 | 222 | 2711
5 | 7 | 4 | 2715 | 845 | 1167 | 258 | 1 | 174 | 0 | 0 | 27 | 0 | 22 | 221 | 2715
5 | 7 | 5 | 2697 | 845 | 1167 | 258 | 1 | 174 | 19 | 0 | 32 | 0 | 0 | 201 | 2697
5 | 7 | 6 | 2695 | 845 | 1167 | 264 | 1 | 174 | 53 | 0 | 32 | 0 | -50 | 209 | 2695
5 | 7 | 7 | 2790 | 845 | 1167 | 264 | 1 | 174 | 85 | 0 | 29 | 0 | 1 | 224 | 2790
5 | 7 | 8 | 2907 | 845 | 1255 | 241 | 1 | 174 | 142 | 0 | 27 | 0 | 0 | 222 | 2907
5 | 7 | 9 | 3033 | 845 | 1167 | 241 | 1 | 174 | 182 | 0 | 27 | 0 | 174 | 222 | 3033
5 | 7 | 10 | 3071 | 845 | 1167 | 241 | 1 | 174 | 191 | 0 | 27 | 0 | 202 | 223 | 3071
5 | 7 | 11 | 3100 | 845 | 1167 | 241 | 1 | 174 | 173 | 0 | 24 | 0 | 252 | 223 | 3100
5 | 7 | 12 | 3108 | 845 | 1167 | 241 | 1 | 174 | 141 | 0 | 24 | 0 | 293 | 222 | 3108
5 | 7 | 13 | 3095 | 845 | 1167 | 241 | 1 | 174 | 121 | 0 | 27 | 0 | 297 | 222 | 3095
5 | 7 | 14 | 3088 | 845 | 1167 | 241 | 1 | 174 | 105 | 0 | 32 | 0 | 301 | 222 | 3088
5 | 7 | 15 | 3093 | 845 | 1167 | 241 | 1 | 174 | 64 | 0 | 34 | 0 | 345 | 222 | 3093
5 | 7 | 16 | 3120 | 845 | 1167 | 264 | 1 | 174 | 31 | 0 | 36 | 0 | 379 | 223 | 3120
5 | 7 | 17 | 3188 | 845 | 1167 | 301 | 1 | 174 | 12 | 0 | 36 | 0 | 429 | 223 | 3188
5 | 7 | 18 | 3244 | 845 | 1167 | 301 | 1 | 174 | 1 | 0 | 39 | 0 | 493 | 223 | 3244
5 | 7 | 19 | 3215 | 845 | 1167 | 302 | 1 | 174 | 0 | 0 | 39 | 0 | 465 | 222 | 3215
5 | 7 | 20 | 3147 | 845 | 1167 | 301 | 1 | 174 | 0 | 0 | 39 | 0 | 398 | 222 | 3147
5 | 7 | 21 | 3048 | 845 | 1465 | 301 | 1 | 174 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 223 | 3048
5 | 7 | 22 | 2934 | 845 | 1167 | 301 | 1 | 174 | 0 | 0 | 39 | 0 | 185 | 222 | 2934
5 | 7 | 23 | 2867 | 845 | 1167 | 264 | 1 | 174 | 0 | 0 | 34 | 0 | 160 | 222 | 2867
5 | 8 | 0 | 2754 | 845 | 1167 | 258 | 1 | 174 | 0 | 0 | 29 | 0 | -20 | 300 | 2754
5 | 8 | 1 | 2689 | 845 | 1167 | 258 | 1 | 174 | 0 | 0 | 32 | 0 | -20 | 232 | 2689
5 | 8 | 2 | 2690 | 845 | 1167 | 258 | 1 | 174 | 0 | 0 | 34 | 0 | -20 | 231 | 2690
5 | 8 | 3 | 2750 | 845 | 1167 | 258 | 1 | 174 | 0 | 0 | 36 | 0 | 39 | 230 | 2750
5 | 8 | 4 | 2791 | 845 | 1259 | 258 | 1 | 174 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 222 | 2791
5 | 8 | 5 | 2846 | 845 | 1167 | 258 | 1 | 174 | 15 | 0 | 32 | 0 | 133 | 221 | 2846
5 | 8 | 6 | 2950 | 845 | 1328 | 264 | 1 | 174 | 41 | 0 | 29 | 0 | 0 | 268 | 2950
5 | 8 | 7 | 3118 | 845 | 1167 | 264 | 1 | 174 | 85 | 0 | 29 | 0 | 180 | 373 | 3118
5 | 8 | 8 | 3283 | 845 | 1364 | 241 | 1 | 174 | 229 | 0 | 27 | 0 | 30 | 372 | 3283
5 | 8 | 9 | 3476 | 845 | 1167 | 241 | 1 | 174 | 591 | 0 | 29 | 0 | 55 | 373 | 3476
5 | 8 | 10 | 3512 | 845 | 1167 | 241 | 1 | 174 | 925 | 0 | 34 | 0 | -97 | 222 | 3512
5 | 8 | 11 | 3523 | 845 | 1167 | 241 | 1 | 174 | 1045 | 0 | 41 | 0 | -316 | 325 | 3523
5 | 8 | 12 | 3410 | 845 | 1167 | 241 | 1 | 174 | 1179 | 0 | 44 | 0 | -613 | 372 | 3410
5 | 8 | 13 | 3520 | 845 | 1167 | 241 | 1 | 174 | 1264 | 0 | 48 | 0 | -533 | 313 | 3520
5 | 8 | 14 | 3534 | 845 | 1167 | 241 | 1 | 174 | 1098 | 0 | 51 | 0 | -266 | 223 | 3534
5 | 8 | 15 | 3496 | 845 | 1167 | 241 | 1 | 174 | 754 | 0 | 53 | 0 | 15 | 246 | 3496
5 | 8 | 16 | 3504 | 845 | 1526 | 264 | 1 | 174 | 423 | 0 | 48 | 0 | 0 | 223 | 3504
5 | 8 | 17 | 3483 | 845 | 1167 | 301 | 1 | 174 | 144 | 0 | 48 | 0 | 705 | 98 | 3483
5 | 8 | 18 | 3520 | 845 | 2149 | 301 | 1 | 174 | 8 | 0 | 41 | 0 | 0 | 1 | 3520
5 | 8 | 19 | 3511 | 845 | 2148 | 302 | 1 | 174 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 3511
5 | 8 | 20 | 3408 | 845 | 1167 | 301 | 1 | 174 | 0 | 0 | 36 | 0 | 851 | 33 | 3408
5 | 8 | 21 | 3262 | 845 | 1833 | 301 | 1 | 174 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 76 | 3262
5 | 8 | 22 | 3161 | 845 | 1167 | 301 | 1 | 174 | 0 | 0 | 32 | 0 | 485 | 156 | 3161
5 | 8 | 23 | 3049 | 845 | 1543 | 264 | 1 | 174 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 190 | 3049
5 | 9 | 0 | 2907 | 845 | 1167 | 258 | 1 | 174 | 0 | 0 | 27 | 0 | 221 | 214 | 2907
5 | 9 | 1 | 2844 | 845 | 1167 | 258 | 1 | 174 | 0 | 0 | 27 | 0 | 154 | 218 | 2844
5 | 9 | 2 | 2842 | 845 | 1315 | 258 | 1 | 174 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 220 | 2842
5 | 9 | 3 | 2872 | 845 | 1351 | 258 | 1 | 174 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 214 | 2872
5 | 9 | 4 | 2893 | 845 | 1167 | 258 | 1 | 174 | 0 | 0 | 24 | 0 | 214 | 210 | 2893
5 | 9 | 5 | 2899 | 845 | 1167 | 258 | 1 | 174 | 58 | 0 | 22 | 0 | 152 | 222 | 2899
5 | 9 | 6 | 2965 | 845 | 1167 | 264 | 1 | 174 | 343 | 0 | 19 | 0 | 4 | 148 | 2965
5 | 9 | 7 | 3079 | 845 | 1167 | 264 | 1 | 174 | 873 | 0 | 17 | 0 | -484 | 222 | 3079
5 | 9 | 8 | 3291 | 845 | 1167 | 241 | 1 | 174 | 1390 | 0 | 14 | 0 | -763 | 222 | 3291
5 | 9 | 9 | 3506 | 845 | 1167 | 241 | 1 | 174 | 1746 | 0 | 14 | 0 | -965 | 283 | 3506
5 | 9 | 10 | 3573 | 845 | 1167 | 241 | 1 | 174 | 1993 | 0 | 12 | 0 | -1130 | 270 | 3573
5 | 9 | 11 | 3596 | 845 | 1169 | 241 | 1 | 174 | 2071 | 0 | 12 | 0 | -1130 | 213 | 3596
5 | 9 | 12 | 3506 | 845 | 1167 | 241 | 1 | 174 | 2017 | 0 | 10 | 0 | -1131 | 182 | 3506
5 | 9 | 13 | 3543 | 845 | 1167 | 241 | 1 | 174 | 1804 | 0 | 10 | 0 | -1027 | 328 | 3543
5 | 9 | 14 | 3501 | 845 | 1167 | 241 | 1 | 174 | 1491 | 0 | 10 | 0 | -650 | 222 | 3501
5 | 9 | 15 | 3463 | 845 | 1167 | 241 | 1 | 174 | 1096 | 0 | 10 | 0 | -293 | 222 | 3463
5 | 9 | 16 | 3471 | 845 | 1357 | 264 | 1 | 174 | 598 | 0 | 10 | 0 | 0 | 222 | 3471
5 | 9 | 17 | 3449 | 845 | 1167 | 301 | 1 | 174 | 185 | 0 | 7 | 0 | 562 | 207 | 3449
5 | 9 | 18 | 3487 | 845 | 1167 | 301 | 1 | 174 | 11 | 0 | 10 | 0 | 945 | 33 | 3487
5 | 9 | 19 | 3483 | 845 | 1167 | 302 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 977 | 10 | 3483
5 | 9 | 20 | 3376 | 845 | 1167 | 301 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 845 | 36 | 3376
5 | 9 | 21 | 3246 | 845 | 1823 | 301 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 95 | 3246
5 | 9 | 22 | 3147 | 845 | 1671 | 301 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 148 | 3147
5 | 9 | 23 | 3041 | 845 | 1167 | 264 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 390 | 193 | 3041
5 | 10 | 0 | 2892 | 845 | 1167 | 258 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 218 | 222 | 2892
5 | 10 | 1 | 2842 | 845 | 1339 | 258 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 218 | 2842
5 | 10 | 2 | 2846 | 845 | 1400 | 258 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 158 | 2846
5 | 10 | 3 | 2873 | 845 | 1476 | 258 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 109 | 2873
5 | 10 | 4 | 2891 | 845 | 1479 | 258 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 124 | 2891
5 | 10 | 5 | 2893 | 845 | 1313 | 258 | 1 | 174 | 86 | 0 | 10 | 0 | 0 | 206 | 2893
5 | 10 | 6 | 2934 | 845 | 1167 | 264 | 1 | 174 | 428 | 0 | 10 | 0 | -26 | 71 | 2934
5 | 10 | 7 | 3056 | 845 | 1167 | 264 | 1 | 174 | 942 | 0 | 7 | 0 | -566 | 222 | 3056
5 | 10 | 8 | 3277 | 845 | 1167 | 241 | 1 | 174 | 1405 | 0 | 7 | 0 | -786 | 223 | 3277
5 | 10 | 9 | 3507 | 845 | 1167 | 241 | 1 | 174 | 1748 | 0 | 7 | 0 | -969 | 293 | 3507
5 | 10 | 10 | 3581 | 845 | 1167 | 241 | 1 | 174 | 1962 | 0 | 7 | 0 | -1130 | 314 | 3581
5 | 10 | 11 | 3620 | 845 | 1175 | 241 | 1 | 174 | 2039 | 0 | 10 | 0 | -1130 | 265 | 3620
5 | 10 | 12 | 3543 | 845 | 1167 | 241 | 1 | 174 | 1994 | 0 | 7 | 0 | -1130 | 244 | 3543
5 | 10 | 13 | 3608 | 845 | 1172 | 241 | 1 | 174 | 1816 | 0 | 7 | 0 | -999 | 351 | 3608
5 | 10 | 14 | 3596 | 845 | 1169 | 241 | 1 | 174 | 1486 | 0 | 10 | 0 | -553 | 223 | 3596
5 | 10 | 15 | 3560 | 845 | 1167 | 241 | 1 | 174 | 1024 | 0 | 12 | 0 | -47 | 143 | 3560
5 | 10 | 16 | 3524 | 845 | 1495 | 264 | 1 | 174 | 510 | 0 | 12 | 0 | 0 | 223 | 3524
5 | 10 | 17 | 3464 | 845 | 1167 | 301 | 1 | 174 | 155 | 0 | 10 | 0 | 598 | 213 | 3464
5 | 10 | 18 | 3506 | 845 | 1167 | 301 | 1 | 174 | 8 | 0 | 10 | 0 | 976 | 24 | 3506
5 | 10 | 19 | 3482 | 845 | 1167 | 302 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 927 | 56 | 3482
5 | 10 | 20 | 3361 | 845 | 1167 | 301 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 851 | 12 | 3361
5 | 10 | 21 | 3239 | 845 | 1838 | 301 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 73 | 3239
5 | 10 | 22 | 3141 | 845 | 1696 | 301 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 114 | 3141
5 | 10 | 23 | 3030 | 845 | 1167 | 264 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 410 | 159 | 3030
5 | 11 | 0 | 2892 | 845 | 1167 | 258 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 245 | 188 | 2892
5 | 11 | 1 | 2832 | 845 | 1167 | 258 | 1 | 174 | 0 | 0 | 12 | 0 | 196 | 179 | 2832
5 | 11 | 2 | 2832 | 845 | 1167 | 258 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 221 | 152 | 2832
5 | 11 | 3 | 2856 | 845 | 1167 | 258 | 1 | 174 | 0 | 0 | 12 | 0 | 279 | 120 | 2856
5 | 11 | 4 | 2889 | 845 | 1167 | 258 | 1 | 174 | 0 | 0 | 12 | 0 | 323 | 109 | 2889
5 | 11 | 5 | 2877 | 845 | 1167 | 258 | 1 | 174 | 84 | 0 | 12 | 0 | 114 | 222 | 2877
5 | 11 | 6 | 2923 | 845 | 1167 | 264 | 1 | 174 | 406 | 0 | 12 | 0 | -19 | 73 | 2923
5 | 11 | 7 | 3072 | 845 | 1167 | 264 | 1 | 174 | 909 | 0 | 12 | 0 | -523 | 223 | 3072
5 | 11 | 8 | 3306 | 845 | 1167 | 241 | 1 | 174 | 1368 | 0 | 12 | 0 | -724 | 222 | 3306
5 | 11 | 9 | 3550 | 845 | 1167 | 241 | 1 | 174 | 1719 | 0 | 12 | 0 | -867 | 258 | 3550
5 | 11 | 10 | 3643 | 845 | 1180 | 241 | 1 | 174 | 1917 | 0 | 12 | 0 | -1070 | 343 | 3643
5 | 11 | 11 | 3689 | 845 | 1190 | 241 | 1 | 174 | 1948 | 0 | 14 | 0 | -1097 | 373 | 3689
5 | 11 | 12 | 3600 | 845 | 1170 | 241 | 1 | 174 | 1798 | 0 | 14 | 0 | -1015 | 372 | 3600
5 | 11 | 13 | 3676 | 845 | 1187 | 241 | 1 | 174 | 1458 | 0 | 14 | 0 | -590 | 346 | 3676
5 | 11 | 14 | 3657 | 845 | 1183 | 241 | 1 | 174 | 1002 | 0 | 14 | 0 | -26 | 223 | 3657
5 | 11 | 15 | 3585 | 845 | 1334 | 241 | 1 | 174 | 584 | 0 | 12 | 0 | 22 | 372 | 3585
5 | 11 | 16 | 3576 | 845 | 1734 | 264 | 1 | 174 | 324 | 0 | 12 | 0 | 0 | 222 | 3576
5 | 11 | 17 | 3533 | 845 | 1816 | 301 | 1 | 174 | 126 | 0 | 12 | 0 | 35 | 223 | 3533
5 | 11 | 18 | 3546 | 845 | 1167 | 301 | 1 | 174 | 8 | 0 | 7 | 0 | 991 | 52 | 3546
5 | 11 | 19 | 3504 | 845 | 1274 | 302 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 820 | 81 | 3504
5 | 11 | 20 | 3388 | 845 | 2020 | 301 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 40 | 3388
5 | 11 | 21 | 3257 | 845 | 1167 | 301 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 669 | 93 | 3257
5 | 11 | 22 | 3158 | 845 | 1167 | 301 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 519 | 144 | 3158
5 | 11 | 23 | 3052 | 845 | 1597 | 264 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 164 | 3052
5 | 12 | 0 | 2902 | 845 | 1457 | 258 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 162 | 2902
5 | 12 | 1 | 2846 | 845 | 1421 | 258 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 142 | 2846
5 | 12 | 2 | 2845 | 845 | 1388 | 258 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 22 | 150 | 2845
5 | 12 | 3 | 2875 | 845 | 1513 | 258 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | 22 | 57 | 2875
5 | 12 | 4 | 2892 | 845 | 1563 | 258 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 46 | 2892
5 | 12 | 5 | 2891 | 845 | 1280 | 258 | 1 | 174 | 86 | 0 | 5 | 0 | 20 | 222 | 2891
5 | 12 | 6 | 2959 | 845 | 1167 | 264 | 1 | 174 | 386 | 0 | 5 | 0 | 4 | 113 | 2959
5 | 12 | 7 | 3103 | 845 | 1167 | 264 | 1 | 174 | 766 | 0 | 5 | 0 | -341 | 222 | 3103
5 | 12 | 8 | 3322 | 845 | 1167 | 241 | 1 | 174 | 1163 | 0 | 5 | 0 | -496 | 222 | 3322
5 | 12 | 9 | 3543 | 845 | 1167 | 241 | 1 | 174 | 1516 | 0 | 2 | 0 | -675 | 272 | 3543
5 | 12 | 10 | 3615 | 845 | 1174 | 241 | 1 | 174 | 1750 | 0 | 2 | 0 | -916 | 344 | 3615
5 | 12 | 11 | 3649 | 845 | 1181 | 241 | 1 | 174 | 1824 | 0 | 5 | 0 | -994 | 372 | 3649
5 | 12 | 12 | 3558 | 845 | 1167 | 241 | 1 | 174 | 1736 | 0 | 5 | 0 | -983 | 372 | 3558
5 | 12 | 13 | 3596 | 845 | 1169 | 241 | 1 | 174 | 1561 | 0 | 5 | 0 | -716 | 316 | 3596
5 | 12 | 14 | 3596 | 845 | 1169 | 241 | 1 | 174 | 1299 | 0 | 5 | 0 | -361 | 223 | 3596
5 | 12 | 15 | 3550 | 845 | 1167 | 241 | 1 | 174 | 918 | 0 | 5 | 0 | -24 | 223 | 3550
5 | 12 | 16 | 3543 | 845 | 1536 | 264 | 1 | 174 | 496 | 0 | 5 | 0 | 0 | 222 | 3543
5 | 12 | 17 | 3499 | 845 | 1167 | 301 | 1 | 174 | 149 | 0 | 5 | 0 | 673 | 184 | 3499
5 | 12 | 18 | 3507 | 845 | 2149 | 301 | 1 | 174 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 23 | 3507
5 | 12 | 19 | 3458 | 845 | 1167 | 302 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 962 | 0 | 3458
5 | 12 | 20 | 3336 | 845 | 1971 | 301 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 37 | 3336
5 | 12 | 21 | 3220 | 845 | 1771 | 301 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 20 | 101 | 3220
5 | 12 | 22 | 3123 | 845 | 1167 | 301 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 477 | 148 | 3123
5 | 12 | 23 | 3030 | 845 | 1228 | 264 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 314 | 194 | 3030
5 | 13 | 0 | 2892 | 845 | 1167 | 258 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 218 | 222 | 2892
5 | 13 | 1 | 2829 | 845 | 1167 | 258 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 155 | 222 | 2829
5 | 13 | 2 | 2827 | 845 | 1167 | 258 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 167 | 208 | 2827
5 | 13 | 3 | 2845 | 845 | 1186 | 258 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 202 | 172 | 2845
5 | 13 | 4 | 2846 | 845 | 1370 | 258 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 191 | 2846
5 | 13 | 5 | 2821 | 845 | 1259 | 258 | 1 | 174 | 34 | 0 | 7 | 0 | 20 | 223 | 2821
5 | 13 | 6 | 2825 | 845 | 1167 | 264 | 1 | 174 | 170 | 0 | 7 | 0 | 1 | 196 | 2825
5 | 13 | 7 | 2883 | 845 | 1167 | 264 | 1 | 174 | 395 | 0 | 5 | 0 | -190 | 222 | 2883
5 | 13 | 8 | 3037 | 845 | 1167 | 241 | 1 | 174 | 613 | 0 | 7 | 0 | -233 | 222 | 3037
5 | 13 | 9 | 3167 | 845 | 1167 | 241 | 1 | 174 | 667 | 0 | 7 | 0 | -158 | 223 | 3167
5 | 13 | 10 | 3195 | 845 | 1167 | 241 | 1 | 174 | 545 | 0 | 7 | 0 | -29 | 244 | 3195
5 | 13 | 11 | 3172 | 845 | 1167 | 241 | 1 | 174 | 431 | 0 | 7 | 0 | -28 | 334 | 3172
5 | 13 | 12 | 3150 | 845 | 1167 | 241 | 1 | 174 | 409 | 0 | 10 | 0 | 8 | 295 | 3150
5 | 13 | 13 | 3150 | 845 | 1301 | 241 | 1 | 174 | 356 | 0 | 10 | 0 | 0 | 222 | 3150
5 | 13 | 14 | 3133 | 845 | 1304 | 241 | 1 | 174 | 313 | 0 | 12 | 0 | 20 | 223 | 3133
5 | 13 | 15 | 3160 | 845 | 1392 | 241 | 1 | 174 | 251 | 0 | 14 | 0 | 20 | 222 | 3160
5 | 13 | 16 | 3177 | 845 | 1503 | 264 | 1 | 174 | 130 | 0 | 17 | 0 | 20 | 223 | 3177
5 | 13 | 17 | 3218 | 845 | 1270 | 301 | 1 | 174 | 50 | 0 | 17 | 0 | 337 | 223 | 3218
5 | 13 | 18 | 3275 | 845 | 1779 | 301 | 1 | 174 | 4 | 0 | 19 | 0 | 0 | 152 | 3275
5 | 13 | 19 | 3260 | 845 | 1767 | 302 | 1 | 174 | 0 | 0 | 19 | 0 | 20 | 132 | 3260
5 | 13 | 20 | 3189 | 845 | 1668 | 301 | 1 | 174 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 181 | 3189
5 | 13 | 21 | 3088 | 845 | 1525 | 301 | 1 | 174 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 223 | 3088
5 | 13 | 22 | 2999 | 845 | 1432 | 301 | 1 | 174 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 222 | 2999
5 | 13 | 23 | 2912 | 845 | 1382 | 264 | 1 | 174 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 222 | 2912
5 | 14 | 0 | 2816 | 845 | 1287 | 258 | 1 | 174 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 222 | 2816
5 | 14 | 1 | 2740 | 845 | 1167 | 258 | 1 | 174 | 0 | 0 | 29 | 0 | 44 | 222 | 2740
5 | 14 | 2 | 2733 | 845 | 1206 | 258 | 1 | 174 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 222 | 2733
5 | 14 | 3 | 2765 | 845 | 1241 | 258 | 1 | 174 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 222 | 2765
5 | 14 | 4 | 2772 | 845 | 1248 | 258 | 1 | 174 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 222 | 2772
5 | 14 | 5 | 2745 | 845 | 1167 | 258 | 1 | 174 | 32 | 0 | 24 | 0 | 22 | 222 | 2745
5 | 14 | 6 | 2711 | 845 | 1167 | 264 | 1 | 174 | 125 | 0 | 22 | 0 | 0 | 113 | 2711
5 | 14 | 7 | 2778 | 845 | 1167 | 264 | 1 | 174 | 280 | 0 | 27 | 0 | -202 | 222 | 2778
5 | 14 | 8 | 2889 | 845 | 1167 | 241 | 1 | 174 | 387 | 0 | 29 | 0 | -177 | 222 | 2889
5 | 14 | 9 | 2918 | 845 | 1167 | 241 | 1 | 174 | 589 | 0 | 32 | 0 | -353 | 222 | 2918
5 | 14 | 10 | 3030 | 845 | 1167 | 241 | 1 | 174 | 798 | 0 | 29 | 0 | -448 | 223 | 3030
5 | 14 | 11 | 3030 | 845 | 1167 | 241 | 1 | 174 | 751 | 0 | 32 | 0 | -403 | 222 | 3030
5 | 14 | 12 | 3033 | 845 | 1167 | 241 | 1 | 174 | 710 | 0 | 32 | 0 | -358 | 221 | 3033
5 | 14 | 13 | 3030 | 845 | 1167 | 241 | 1 | 174 | 682 | 0 | 29 | 0 | -331 | 222 | 3030
5 | 14 | 14 | 3045 | 845 | 1167 | 241 | 1 | 174 | 520 | 0 | 29 | 0 | -151 | 219 | 3045
5 | 14 | 15 | 3059 | 845 | 1261 | 241 | 1 | 174 | 284 | 0 | 32 | 0 | 0 | 221 | 3059
5 | 14 | 16 | 3103 | 845 | 1451 | 264 | 1 | 174 | 117 | 0 | 29 | 0 | 0 | 222 | 3103
5 | 14 | 17 | 3195 | 845 | 1591 | 301 | 1 | 174 | 32 | 0 | 29 | 0 | 0 | 222 | 3195
5 | 14 | 18 | 3275 | 845 | 1699 | 301 | 1 | 174 | 1 | 0 | 32 | 0 | 0 | 222 | 3275
5 | 14 | 19 | 3260 | 845 | 1650 | 302 | 1 | 174 | 0 | 0 | 36 | 0 | 30 | 222 | 3260
5 | 14 | 20 | 3198 | 845 | 1618 | 301 | 1 | 174 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 223 | 3198
5 | 14 | 21 | 3105 | 845 | 1525 | 301 | 1 | 174 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 223 | 3105
5 | 14 | 22 | 3001 | 845 | 1426 | 301 | 1 | 174 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 222 | 3001
5 | 14 | 23 | 2908 | 845 | 1347 | 264 | 1 | 174 | 0 | 0 | 32 | 0 | 23 | 222 | 2908
5 | 15 | 0 | 2815 | 845 | 1286 | 258 | 1 | 174 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 222 | 2815
5 | 15 | 1 | 2746 | 845 | 1167 | 258 | 1 | 174 | 0 | 0 | 27 | 0 | 53 | 221 | 2746
5 | 15 | 2 | 2751 | 845 | 1167 | 258 | 1 | 174 | 0 | 0 | 27 | 0 | 58 | 221 | 2751
5 | 15 | 3 | 2788 | 845 | 1246 | 258 | 1 | 174 | 0 | 0 | 22 | 0 | 20 | 222 | 2788
5 | 15 | 4 | 2819 | 845 | 1167 | 258 | 1 | 174 | 0 | 0 | 24 | 0 | 128 | 222 | 2819
5 | 15 | 5 | 2846 | 845 | 1299 | 258 | 1 | 174 | 25 | 0 | 22 | 0 | 0 | 222 | 2846
5 | 15 | 6 | 2950 | 845 | 1167 | 264 | 1 | 174 | 77 | 0 | 19 | 0 | 181 | 222 | 2950
5 | 15 | 7 | 3123 | 845 | 1464 | 264 | 1 | 174 | 135 | 0 | 17 | 0 | 0 | 223 | 3123
5 | 15 | 8 | 3343 | 845 | 1553 | 241 | 1 | 174 | 293 | 0 | 14 | 0 | 0 | 222 | 3343
5 | 15 | 9 | 3525 | 845 | 1565 | 241 | 1 | 174 | 463 | 0 | 14 | 0 | 0 | 222 | 3525
5 | 15 | 10 | 3540 | 845 | 1354 | 241 | 1 | 174 | 565 | 0 | 12 | 0 | 0 | 348 | 3540
5 | 15 | 11 | 3565 | 845 | 1210 | 241 | 1 | 174 | 693 | 0 | 12 | 0 | 16 | 373 | 3565
5 | 15 | 12 | 3470 | 845 | 1167 | 241 | 1 | 174 | 742 | 0 | 10 | 0 | -34 | 324 | 3470
5 | 15 | 13 | 3573 | 845 | 1241 | 241 | 1 | 174 | 699 | 0 | 10 | 0 | -10 | 372 | 3573
5 | 15 | 14 | 3583 | 845 | 1426 | 241 | 1 | 174 | 557 | 0 | 7 | 0 | 0 | 332 | 3583
5 | 15 | 15 | 3561 | 845 | 1167 | 241 | 1 | 174 | 350 | 0 | 7 | 0 | 623 | 153 | 3561
5 | 15 | 16 | 3550 | 845 | 1167 | 264 | 1 | 174 | 199 | 0 | 7 | 0 | 739 | 154 | 3550
5 | 15 | 17 | 3532 | 845 | 2016 | 301 | 1 | 174 | 88 | 0 | 7 | 0 | 0 | 100 | 3532
5 | 15 | 18 | 3552 | 845 | 1167 | 301 | 1 | 174 | 7 | 0 | 10 | 0 | 990 | 57 | 3552
5 | 15 | 19 | 3513 | 845 | 2132 | 302 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 49 | 3513
5 | 15 | 20 | 3398 | 845 | 1167 | 301 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 814 | 86 | 3398
5 | 15 | 21 | 3262 | 845 | 1810 | 301 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 121 | 3262
5 | 15 | 22 | 3169 | 845 | 1701 | 301 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 137 | 3169
5 | 15 | 23 | 3060 | 845 | 1599 | 264 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 167 | 3060
5 | 16 | 0 | 2913 | 845 | 1167 | 258 | 1 | 174 | 0 | 0 | 12 | 0 | 254 | 202 | 2913
5 | 16 | 1 | 2851 | 845 | 1364 | 258 | 1 | 174 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 197 | 2851
5 | 16 | 2 | 2852 | 845 | 1395 | 258 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 165 | 2852
5 | 16 | 3 | 2879 | 845 | 1458 | 258 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 129 | 2879
5 | 16 | 4 | 2892 | 845 | 1167 | 258 | 1 | 174 | 0 | 0 | 12 | 0 | 311 | 124 | 2892
5 | 16 | 5 | 2893 | 845 | 1277 | 258 | 1 | 174 | 101 | 0 | 14 | 0 | 0 | 223 | 2893
5 | 16 | 6 | 2945 | 845 | 1167 | 264 | 1 | 174 | 445 | 0 | 17 | 0 | -40 | 72 | 2945
5 | 16 | 7 | 3089 | 845 | 1167 | 264 | 1 | 174 | 945 | 0 | 19 | 0 | -549 | 223 | 3089
5 | 16 | 8 | 3324 | 845 | 1167 | 241 | 1 | 174 | 1389 | 0 | 17 | 0 | -732 | 222 | 3324
5 | 16 | 9 | 3578 | 845 | 1167 | 241 | 1 | 174 | 1733 | 0 | 17 | 0 | -823 | 223 | 3578
5 | 16 | 10 | 3658 | 845 | 1183 | 241 | 1 | 174 | 1937 | 0 | 14 | 0 | -993 | 256 | 3658
5 | 16 | 11 | 3698 | 845 | 1192 | 241 | 1 | 174 | 2004 | 0 | 14 | 0 | -1055 | 282 | 3698
5 | 16 | 12 | 3601 | 845 | 1170 | 241 | 1 | 174 | 1945 | 0 | 14 | 0 | -1130 | 341 | 3601
5 | 16 | 13 | 3664 | 845 | 1185 | 241 | 1 | 174 | 1766 | 0 | 12 | 0 | -783 | 223 | 3664
5 | 16 | 14 | 3646 | 845 | 1181 | 241 | 1 | 174 | 1470 | 0 | 12 | 0 | -499 | 221 | 3646
5 | 16 | 15 | 3642 | 845 | 1180 | 241 | 1 | 174 | 1056 | 0 | 12 | 0 | -36 | 169 | 3642
5 | 16 | 16 | 3619 | 845 | 1167 | 264 | 1 | 174 | 576 | 0 | 12 | 0 | 357 | 223 | 3619
5 | 16 | 17 | 3556 | 845 | 1862 | 301 | 1 | 174 | 196 | 0 | 12 | 0 | 20 | 145 | 3556
5 | 16 | 18 | 3545 | 845 | 1167 | 301 | 1 | 174 | 15 | 0 | 10 | 0 | 1012 | 20 | 3545
5 | 16 | 19 | 3511 | 845 | 2169 | 302 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 3511
5 | 16 | 20 | 3386 | 845 | 1976 | 301 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 20 | 59 | 3386
5 | 16 | 21 | 3249 | 845 | 1167 | 301 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 626 | 125 | 3249
5 | 16 | 22 | 3163 | 845 | 1167 | 301 | 1 | 174 | 0 | 0 | 12 | 0 | 471 | 192 | 3163
5 | 16 | 23 | 3062 | 845 | 1541 | 264 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 223 | 3062
5 | 17 | 0 | 2908 | 845 | 1391 | 258 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 222 | 2908
5 | 17 | 1 | 2845 | 845 | 1326 | 258 | 1 | 174 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 222 | 2845
5 | 17 | 2 | 2845 | 845 | 1323 | 258 | 1 | 174 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 222 | 2845
5 | 17 | 3 | 2867 | 845 | 1346 | 258 | 1 | 174 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 221 | 2867
5 | 17 | 4 | 2877 | 845 | 1337 | 258 | 1 | 174 | 0 | 0 | 19 | 0 | 20 | 223 | 2877
5 | 17 | 5 | 2868 | 845 | 1247 | 258 | 1 | 174 | 99 | 0 | 22 | 0 | 0 | 222 | 2868
5 | 17 | 6 | 2931 | 845 | 1167 | 264 | 1 | 174 | 438 | 0 | 22 | 0 | -53 | 73 | 2931
5 | 17 | 7 | 3104 | 845 | 1167 | 264 | 1 | 174 | 922 | 0 | 22 | 0 | -513 | 222 | 3104
5 | 17 | 8 | 3394 | 845 | 1167 | 241 | 1 | 174 | 1362 | 0 | 19 | 0 | -637 | 222 | 3394
5 | 17 | 9 | 3653 | 845 | 1182 | 241 | 1 | 174 | 1697 | 0 | 19 | 0 | -728 | 222 | 3653
5 | 17 | 10 | 3795 | 845 | 1214 | 241 | 1 | 174 | 1905 | 0 | 19 | 0 | -827 | 223 | 3795
5 | 17 | 11 | 3880 | 845 | 1233 | 241 | 1 | 174 | 1971 | 0 | 22 | 0 | -830 | 223 | 3880
5 | 17 | 12 | 3805 | 845 | 1216 | 241 | 1 | 174 | 1915 | 0 | 27 | 0 | -930 | 316 | 3805
5 | 17 | 13 | 3962 | 845 | 1252 | 241 | 1 | 174 | 1739 | 0 | 29 | 0 | -542 | 223 | 3962
5 | 17 | 14 | 3984 | 845 | 1167 | 241 | 1 | 174 | 1453 | 0 | 34 | 0 | 24 | 45 | 3984
5 | 17 | 15 | 3979 | 845 | 1167 | 241 | 1 | 174 | 1061 | 0 | 34 | 0 | 234 | 222 | 3979
5 | 17 | 16 | 3966 | 845 | 1167 | 264 | 1 | 174 | 591 | 0 | 32 | 0 | 671 | 221 | 3966
5 | 17 | 17 | 3812 | 845 | 2044 | 301 | 1 | 174 | 195 | 0 | 29 | 0 | 0 | 223 | 3812
5 | 17 | 18 | 3740 | 845 | 2178 | 301 | 1 | 174 | 15 | 0 | 29 | 0 | 0 | 197 | 3740
5 | 17 | 19 | 3673 | 845 | 2210 | 302 | 1 | 174 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 112 | 3673
5 | 17 | 20 | 3543 | 845 | 2033 | 301 | 1 | 174 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 162 | 3543
5 | 17 | 21 | 3373 | 845 | 1167 | 301 | 1 | 174 | 0 | 0 | 24 | 0 | 638 | 223 | 3373
5 | 17 | 22 | 3246 | 845 | 1649 | 301 | 1 | 174 | 0 | 0 | 24 | 0 | 30 | 222 | 3246
5 | 17 | 23 | 3131 | 845 | 1603 | 264 | 1 | 174 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 222 | 3131
5 | 18 | 0 | 2962 | 845 | 1448 | 258 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 222 | 2962
5 | 18 | 1 | 2884 | 845 | 1369 | 258 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 223 | 2884
5 | 18 | 2 | 2872 | 845 | 1358 | 258 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 222 | 2872
5 | 18 | 3 | 2890 | 845 | 1167 | 258 | 1 | 174 | 0 | 0 | 12 | 0 | 211 | 222 | 2890
5 | 18 | 4 | 2892 | 845 | 1396 | 258 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 208 | 2892
5 | 18 | 5 | 2885 | 845 | 1253 | 258 | 1 | 174 | 102 | 0 | 10 | 0 | 20 | 222 | 2885
5 | 18 | 6 | 2962 | 845 | 1167 | 264 | 1 | 174 | 437 | 0 | 10 | 0 | -8 | 72 | 2962
5 | 18 | 7 | 3164 | 845 | 1167 | 264 | 1 | 174 | 912 | 0 | 7 | 0 | -429 | 223 | 3164
5 | 18 | 8 | 3521 | 845 | 1167 | 241 | 1 | 174 | 1347 | 0 | 5 | 0 | -481 | 222 | 3521
5 | 18 | 9 | 3866 | 845 | 1230 | 241 | 1 | 174 | 1663 | 0 | 2 | 0 | -514 | 224 | 3866
5 | 18 | 10 | 4041 | 845 | 1270 | 241 | 1 | 174 | 1841 | 0 | 2 | 0 | -555 | 222 | 4041
5 | 18 | 11 | 4147 | 845 | 1294 | 241 | 1 | 174 | 1872 | 0 | 5 | 0 | -508 | 223 | 4147
5 | 18 | 12 | 4059 | 845 | 1274 | 241 | 1 | 174 | 1790 | 0 | 5 | 0 | -494 | 223 | 4059
5 | 18 | 13 | 4230 | 845 | 1167 | 241 | 1 | 174 | 1651 | 0 | 7 | 0 | 29 | 115 | 4230
5 | 18 | 14 | 4298 | 845 | 1167 | 241 | 1 | 174 | 1429 | 0 | 10 | 0 | 209 | 222 | 4298
5 | 18 | 15 | 4295 | 845 | 1748 | 241 | 1 | 174 | 1051 | 0 | 12 | 0 | 0 | 223 | 4295
5 | 18 | 16 | 4259 | 845 | 2172 | 264 | 1 | 174 | 548 | 0 | 12 | 0 | 20 | 223 | 4259
5 | 18 | 17 | 3999 | 845 | 2394 | 301 | 1 | 174 | 159 | 0 | 14 | 0 | 0 | 111 | 3999
5 | 18 | 18 | 3897 | 845 | 1457 | 301 | 1 | 174 | 11 | 0 | 17 | 0 | 1079 | 12 | 3897
5 | 18 | 19 | 3769 | 845 | 2428 | 302 | 1 | 174 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3769
5 | 18 | 20 | 3596 | 845 | 2235 | 301 | 1 | 174 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 21 | 3596
5 | 18 | 21 | 3443 | 845 | 2026 | 301 | 1 | 174 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 74 | 3443
5 | 18 | 22 | 3297 | 845 | 1288 | 301 | 1 | 174 | 0 | 0 | 24 | 0 | 539 | 125 | 3297
5 | 18 | 23 | 3174 | 845 | 1714 | 264 | 1 | 174 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 152 | 3174
5 | 19 | 0 | 3030 | 845 | 1536 | 258 | 1 | 174 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 194 | 3030
5 | 19 | 1 | 2916 | 845 | 1393 | 258 | 1 | 174 | 0 | 0 | 19 | 0 | 23 | 203 | 2916
5 | 19 | 2 | 2896 | 845 | 1406 | 258 | 1 | 174 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 193 | 2896
5 | 19 | 3 | 2915 | 845 | 1496 | 258 | 1 | 174 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 122 | 2915
5 | 19 | 4 | 2931 | 845 | 1529 | 258 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 107 | 2931
5 | 19 | 5 | 2931 | 845 | 1395 | 258 | 1 | 174 | 20 | 0 | 17 | 0 | 0 | 221 | 2931
5 | 19 | 6 | 2996 | 845 | 1363 | 264 | 1 | 174 | 111 | 0 | 14 | 0 | 0 | 224 | 2996
5 | 19 | 7 | 3170 | 845 | 1342 | 264 | 1 | 174 | 307 | 0 | 14 | 0 | 0 | 223 | 3170
5 | 19 | 8 | 3484 | 845 | 1539 | 241 | 1 | 174 | 504 | 0 | 12 | 0 | 0 | 168 | 3484
5 | 19 | 9 | 3676 | 845 | 1487 | 241 | 1 | 174 | 696 | 0 | 10 | 0 | 0 | 222 | 3676
5 | 19 | 10 | 3794 | 845 | 1569 | 241 | 1 | 174 | 732 | 0 | 10 | 0 | 0 | 222 | 3794
5 | 19 | 11 | 3807 | 845 | 1628 | 241 | 1 | 174 | 686 | 0 | 10 | 0 | 0 | 222 | 3807
5 | 19 | 12 | 3706 | 845 | 1721 | 241 | 1 | 174 | 491 | 0 | 10 | 0 | 0 | 223 | 3706
5 | 19 | 13 | 3805 | 845 | 1713 | 241 | 1 | 174 | 269 | 0 | 12 | 0 | 446 | 104 | 3805
5 | 19 | 14 | 3832 | 845 | 2340 | 241 | 1 | 174 | 162 | 0 | 12 | 0 | 0 | 57 | 3832
5 | 19 | 15 | 3783 | 845 | 2387 | 241 | 1 | 174 | 69 | 0 | 12 | 0 | 0 | 54 | 3783
5 | 19 | 16 | 3738 | 845 | 2372 | 264 | 1 | 174 | 33 | 0 | 12 | 0 | 0 | 37 | 3738
5 | 19 | 17 | 3640 | 845 | 2272 | 301 | 1 | 174 | 15 | 0 | 12 | 0 | 0 | 20 | 3640
5 | 19 | 18 | 3606 | 845 | 2259 | 301 | 1 | 174 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 11 | 3606
5 | 19 | 19 | 3526 | 845 | 2170 | 302 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 3526
5 | 19 | 20 | 3405 | 845 | 1999 | 301 | 1 | 174 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 66 | 3405
5 | 19 | 21 | 3261 | 845 | 1760 | 301 | 1 | 174 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 161 | 3261
5 | 19 | 22 | 3185 | 845 | 1634 | 301 | 1 | 174 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 208 | 3185
5 | 19 | 23 | 3089 | 845 | 1167 | 264 | 1 | 174 | 0 | 0 | 19 | 0 | 396 | 223 | 3089
5 | 20 | 0 | 2956 | 845 | 1167 | 258 | 1 | 174 | 0 | 0 | 19 | 0 | 269 | 223 | 2956
5 | 20 | 1 | 2876 | 845 | 1167 | 258 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 192 | 222 | 2876
5 | 20 | 2 | 2859 | 845 | 1189 | 258 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 153 | 222 | 2859
5 | 20 | 3 | 2876 | 845 | 1167 | 258 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 195 | 222 | 2876
5 | 20 | 4 | 2875 | 845 | 1167 | 258 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 193 | 223 | 2875
5 | 20 | 5 | 2844 | 845 | 1267 | 258 | 1 | 174 | 41 | 0 | 17 | 0 | 20 | 221 | 2844
5 | 20 | 6 | 2845 | 845 | 1167 | 264 | 1 | 174 | 167 | 0 | 17 | 0 | 2 | 208 | 2845
5 | 20 | 7 | 2915 | 845 | 1167 | 264 | 1 | 174 | 363 | 0 | 17 | 0 | -138 | 222 | 2915
5 | 20 | 8 | 3051 | 845 | 1167 | 241 | 1 | 174 | 512 | 0 | 17 | 0 | -128 | 222 | 3051
5 | 20 | 9 | 3148 | 845 | 1167 | 241 | 1 | 174 | 640 | 0 | 14 | 0 | -157 | 223 | 3148
5 | 20 | 10 | 3192 | 845 | 1167 | 241 | 1 | 174 | 815 | 0 | 14 | 0 | -331 | 266 | 3192
5 | 20 | 11 | 3246 | 845 | 1167 | 241 | 1 | 174 | 1006 | 0 | 14 | 0 | -551 | 349 | 3246
5 | 20 | 12 | 3239 | 845 | 1167 | 241 | 1 | 174 | 1080 | 0 | 14 | 0 | -656 | 373 | 3239
5 | 20 | 13 | 3240 | 845 | 1167 | 241 | 1 | 174 | 936 | 0 | 14 | 0 | -472 | 334 | 3240
5 | 20 | 14 | 3222 | 845 | 1167 | 241 | 1 | 174 | 775 | 0 | 17 | 0 | -221 | 223 | 3222
5 | 20 | 15 | 3202 | 845 | 1167 | 241 | 1 | 174 | 595 | 0 | 17 | 0 | -61 | 223 | 3202
5 | 20 | 16 | 3220 | 845 | 1167 | 264 | 1 | 174 | 364 | 0 | 17 | 0 | 15 | 373 | 3220
5 | 20 | 17 | 3234 | 845 | 1167 | 301 | 1 | 174 | 142 | 0 | 19 | 0 | 363 | 222 | 3234
5 | 20 | 18 | 3275 | 845 | 1700 | 301 | 1 | 174 | 12 | 0 | 19 | 0 | 0 | 223 | 3275
5 | 20 | 19 | 3274 | 845 | 1167 | 302 | 1 | 174 | 0 | 0 | 19 | 0 | 544 | 222 | 3274
5 | 20 | 20 | 3197 | 845 | 1636 | 301 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 223 | 3197
5 | 20 | 21 | 3094 | 845 | 1167 | 301 | 1 | 174 | 0 | 0 | 19 | 0 | 364 | 223 | 3094
5 | 20 | 22 | 3029 | 845 | 1270 | 301 | 1 | 174 | 0 | 0 | 19 | 0 | 196 | 223 | 3029
5 | 20 | 23 | 2934 | 845 | 1391 | 264 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 20 | 222 | 2934
5 | 21 | 0 | 2832 | 845 | 1167 | 258 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 148 | 222 | 2832
5 | 21 | 1 | 2757 | 845 | 1167 | 258 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 75 | 223 | 2757
5 | 21 | 2 | 2741 | 845 | 1167 | 258 | 1 | 174 | 0 | 0 | 12 | 0 | 62 | 222 | 2741
5 | 21 | 3 | 2766 | 845 | 1167 | 258 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 90 | 221 | 2766
5 | 21 | 4 | 2770 | 845 | 1167 | 258 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 96 | 222 | 2770
5 | 21 | 5 | 2730 | 845 | 1167 | 258 | 1 | 174 | 57 | 0 | 5 | 0 | 1 | 222 | 2730
5 | 21 | 6 | 2715 | 845 | 1167 | 264 | 1 | 174 | 238 | 0 | 5 | 0 | -202 | 223 | 2715
5 | 21 | 7 | 2767 | 845 | 1167 | 264 | 1 | 174 | 541 | 0 | 2 | 0 | -516 | 289 | 2767
5 | 21 | 8 | 2893 | 845 | 1167 | 241 | 1 | 174 | 1006 | 0 | 2 | 0 | -916 | 373 | 2893
5 | 21 | 9 | 3088 | 845 | 1167 | 241 | 1 | 174 | 1378 | 0 | 2 | 0 | -1093 | 373 | 3088
5 | 21 | 10 | 3188 | 845 | 1167 | 241 | 1 | 174 | 1373 | 0 | 2 | 0 | -987 | 372 | 3188
5 | 21 | 11 | 3143 | 845 | 1167 | 241 | 1 | 174 | 1217 | 0 | 2 | 0 | -876 | 372 | 3143
5 | 21 | 12 | 3146 | 845 | 1167 | 241 | 1 | 174 | 1284 | 0 | 2 | 0 | -941 | 373 | 3146
5 | 21 | 13 | 3195 | 845 | 1167 | 241 | 1 | 174 | 1324 | 0 | 2 | 0 | -932 | 373 | 3195
5 | 21 | 14 | 3209 | 845 | 1167 | 241 | 1 | 174 | 1136 | 0 | 5 | 0 | -732 | 372 | 3209
5 | 21 | 15 | 3189 | 845 | 1167 | 241 | 1 | 174 | 764 | 0 | 5 | 0 | -365 | 357 | 3189
5 | 21 | 16 | 3175 | 845 | 1167 | 264 | 1 | 174 | 406 | 0 | 7 | 0 | -8 | 319 | 3175
5 | 21 | 17 | 3214 | 845 | 1518 | 301 | 1 | 174 | 143 | 0 | 10 | 0 | 0 | 222 | 3214
5 | 21 | 18 | 3315 | 845 | 1292 | 301 | 1 | 174 | 12 | 0 | 12 | 0 | 455 | 223 | 3315
5 | 21 | 19 | 3341 | 845 | 1783 | 302 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 222 | 3341
5 | 21 | 20 | 3256 | 845 | 1676 | 301 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 20 | 222 | 3256
5 | 21 | 21 | 3158 | 845 | 1167 | 301 | 1 | 174 | 0 | 0 | 19 | 0 | 428 | 223 | 3158
5 | 21 | 22 | 3058 | 845 | 1167 | 301 | 1 | 174 | 0 | 0 | 22 | 0 | 325 | 223 | 3058
5 | 21 | 23 | 2964 | 845 | 1167 | 264 | 1 | 174 | 0 | 0 | 19 | 0 | 271 | 223 | 2964
5 | 22 | 0 | 2850 | 845 | 1331 | 258 | 1 | 174 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 222 | 2850
5 | 22 | 1 | 2774 | 845 | 1167 | 258 | 1 | 174 | 0 | 0 | 19 | 0 | 88 | 222 | 2774
5 | 22 | 2 | 2765 | 845 | 1243 | 258 | 1 | 174 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 222 | 2765
5 | 22 | 3 | 2794 | 845 | 1167 | 258 | 1 | 174 | 0 | 0 | 22 | 0 | 106 | 221 | 2794
5 | 22 | 4 | 2824 | 845 | 1303 | 258 | 1 | 174 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 221 | 2824
5 | 22 | 5 | 2825 | 845 | 1209 | 258 | 1 | 174 | 96 | 0 | 19 | 0 | 0 | 223 | 2825
5 | 22 | 6 | 2917 | 845 | 1167 | 264 | 1 | 174 | 385 | 0 | 17 | 0 | -48 | 112 | 2917
5 | 22 | 7 | 3166 | 845 | 1167 | 264 | 1 | 174 | 797 | 0 | 14 | 0 | -319 | 223 | 3166
5 | 22 | 8 | 3520 | 845 | 1167 | 241 | 1 | 174 | 1182 | 0 | 14 | 0 | -292 | 188 | 3520
5 | 22 | 9 | 3851 | 845 | 1227 | 241 | 1 | 174 | 1481 | 0 | 12 | 0 | -352 | 222 | 3851
5 | 22 | 10 | 4022 | 845 | 1265 | 241 | 1 | 174 | 1609 | 0 | 10 | 0 | -346 | 223 | 4022
5 | 22 | 11 | 4079 | 845 | 1167 | 241 | 1 | 174 | 1548 | 0 | 10 | 0 | 26 | 67 | 4079
5 | 22 | 12 | 3997 | 845 | 1167 | 241 | 1 | 174 | 1491 | 0 | 7 | 0 | 25 | 46 | 3997
5 | 22 | 13 | 4158 | 845 | 1167 | 241 | 1 | 174 | 1296 | 0 | 10 | 0 | 156 | 268 | 4158
5 | 22 | 14 | 4171 | 845 | 1642 | 241 | 1 | 174 | 1015 | 0 | 10 | 0 | 20 | 223 | 4171
5 | 22 | 15 | 4128 | 845 | 1968 | 241 | 1 | 174 | 664 | 0 | 12 | 0 | 0 | 223 | 4128
5 | 22 | 16 | 4062 | 845 | 2229 | 264 | 1 | 174 | 315 | 0 | 12 | 0 | 0 | 222 | 4062
5 | 22 | 17 | 3888 | 845 | 2258 | 301 | 1 | 174 | 85 | 0 | 12 | 0 | 0 | 212 | 3888
5 | 22 | 18 | 3789 | 845 | 1262 | 301 | 1 | 174 | 5 | 0 | 10 | 0 | 1059 | 132 | 3789
5 | 22 | 19 | 3657 | 845 | 2268 | 302 | 1 | 174 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 55 | 3657
5 | 22 | 20 | 3501 | 845 | 2073 | 301 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 93 | 3501
5 | 22 | 21 | 3309 | 845 | 1813 | 301 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 161 | 3309
5 | 22 | 22 | 3196 | 845 | 1700 | 301 | 1 | 174 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 163 | 3196
5 | 22 | 23 | 3083 | 845 | 1597 | 264 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 188 | 3083
5 | 23 | 0 | 2936 | 845 | 1448 | 258 | 1 | 174 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 198 | 2936
5 | 23 | 1 | 2859 | 845 | 1330 | 258 | 1 | 174 | 0 | 0 | 12 | 0 | 22 | 217 | 2859
5 | 23 | 2 | 2847 | 845 | 1167 | 258 | 1 | 174 | 0 | 0 | 12 | 0 | 231 | 159 | 2847
5 | 23 | 3 | 2872 | 845 | 1408 | 258 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 22 | 150 | 2872
5 | 23 | 4 | 2892 | 845 | 1495 | 258 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 105 | 2892
5 | 23 | 5 | 2919 | 845 | 1419 | 258 | 1 | 174 | 18 | 0 | 14 | 0 | 0 | 190 | 2919
5 | 23 | 6 | 3030 | 845 | 1459 | 264 | 1 | 174 | 50 | 0 | 14 | 0 | 0 | 223 | 3030
5 | 23 | 7 | 3177 | 845 | 1575 | 264 | 1 | 174 | 79 | 0 | 17 | 0 | 0 | 222 | 3177
5 | 23 | 8 | 3441 | 845 | 1167 | 241 | 1 | 174 | 136 | 0 | 17 | 0 | 637 | 223 | 3441
5 | 23 | 9 | 3618 | 845 | 1942 | 241 | 1 | 174 | 178 | 0 | 14 | 0 | 0 | 223 | 3618
5 | 23 | 10 | 3621 | 845 | 1167 | 241 | 1 | 174 | 182 | 0 | 14 | 0 | 773 | 224 | 3621
5 | 23 | 11 | 3607 | 845 | 1902 | 241 | 1 | 174 | 194 | 0 | 14 | 0 | 0 | 236 | 3607
5 | 23 | 12 | 3509 | 845 | 1167 | 241 | 1 | 174 | 218 | 0 | 14 | 0 | 492 | 357 | 3509
5 | 23 | 13 | 3592 | 845 | 1906 | 241 | 1 | 174 | 188 | 0 | 14 | 0 | 0 | 223 | 3592
5 | 23 | 14 | 3612 | 845 | 1167 | 241 | 1 | 174 | 194 | 0 | 14 | 0 | 753 | 223 | 3612
5 | 23 | 15 | 3588 | 845 | 1167 | 241 | 1 | 174 | 148 | 0 | 14 | 0 | 776 | 222 | 3588
5 | 23 | 16 | 3605 | 845 | 1983 | 264 | 1 | 174 | 102 | 0 | 14 | 0 | 0 | 222 | 3605
5 | 23 | 17 | 3578 | 845 | 1167 | 301 | 1 | 174 | 50 | 0 | 14 | 0 | 911 | 115 | 3578
5 | 23 | 18 | 3583 | 845 | 2223 | 301 | 1 | 174 | 7 | 0 | 14 | 0 | 0 | 18 | 3583
5 | 23 | 19 | 3543 | 845 | 2190 | 302 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 14 | 3543
5 | 23 | 20 | 3434 | 845 | 2021 | 301 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 75 | 3434
5 | 23 | 21 | 3283 | 845 | 1742 | 301 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 30 | 173 | 3283
5 | 23 | 22 | 3176 | 845 | 1638 | 301 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 200 | 3176
5 | 23 | 23 | 3069 | 845 | 1546 | 264 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 222 | 3069
5 | 24 | 0 | 2916 | 845 | 1392 | 258 | 1 | 174 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 222 | 2916
5 | 24 | 1 | 2850 | 845 | 1324 | 258 | 1 | 174 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 221 | 2850
5 | 24 | 2 | 2846 | 845 | 1317 | 258 | 1 | 174 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 222 | 2846
5 | 24 | 3 | 2873 | 845 | 1167 | 258 | 1 | 174 | 0 | 0 | 27 | 0 | 209 | 192 | 2873
5 | 24 | 4 | 2888 | 845 | 1167 | 258 | 1 | 174 | 0 | 0 | 29 | 0 | 242 | 172 | 2888
5 | 24 | 5 | 2893 | 845 | 1253 | 258 | 1 | 174 | 114 | 0 | 27 | 0 | 0 | 221 | 2893
5 | 24 | 6 | 2936 | 845 | 1167 | 264 | 1 | 174 | 462 | 0 | 27 | 0 | -77 | 73 | 2936
5 | 24 | 7 | 3065 | 845 | 1167 | 264 | 1 | 174 | 967 | 0 | 27 | 0 | -602 | 222 | 3065
5 | 24 | 8 | 3312 | 845 | 1167 | 241 | 1 | 174 | 1416 | 0 | 29 | 0 | -784 | 223 | 3312
5 | 24 | 9 | 3562 | 845 | 1167 | 241 | 1 | 174 | 1719 | 0 | 32 | 0 | -864 | 247 | 3562
5 | 24 | 10 | 3658 | 845 | 1183 | 241 | 1 | 174 | 1852 | 0 | 32 | 0 | -1043 | 373 | 3658
5 | 24 | 11 | 3675 | 845 | 1187 | 241 | 1 | 174 | 1840 | 0 | 29 | 0 | -1015 | 373 | 3675
5 | 24 | 12 | 3572 | 845 | 1167 | 241 | 1 | 174 | 1807 | 0 | 32 | 0 | -1067 | 372 | 3572
5 | 24 | 13 | 3614 | 845 | 1173 | 241 | 1 | 174 | 1698 | 0 | 29 | 0 | -914 | 367 | 3614
5 | 24 | 14 | 3595 | 845 | 1169 | 241 | 1 | 174 | 1472 | 0 | 27 | 0 | -595 | 261 | 3595
5 | 24 | 15 | 3552 | 845 | 1167 | 241 | 1 | 174 | 1085 | 0 | 24 | 0 | -207 | 222 | 3552
5 | 24 | 16 | 3546 | 845 | 1167 | 264 | 1 | 174 | 624 | 0 | 19 | 0 | 230 | 222 | 3546
5 | 24 | 17 | 3512 | 845 | 1167 | 301 | 1 | 174 | 219 | 0 | 17 | 0 | 565 | 223 | 3512
5 | 24 | 18 | 3504 | 845 | 2019 | 301 | 1 | 174 | 21 | 0 | 17 | 0 | 0 | 126 | 3504
5 | 24 | 19 | 3488 | 845 | 2040 | 302 | 1 | 174 | 0 | 0 | 12 | 0 | 20 | 94 | 3488
5 | 24 | 20 | 3372 | 845 | 1167 | 301 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 714 | 160 | 3372
5 | 24 | 21 | 3238 | 845 | 1686 | 301 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 221 | 3238
5 | 24 | 22 | 3141 | 845 | 1590 | 301 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 223 | 3141
5 | 24 | 23 | 3037 | 845 | 1523 | 264 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 223 | 3037
5 | 25 | 0 | 2892 | 845 | 1385 | 258 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 222 | 2892
5 | 25 | 1 | 2830 | 845 | 1167 | 258 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | 158 | 222 | 2830
5 | 25 | 2 | 2824 | 845 | 1322 | 258 | 1 | 174 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 222 | 2824
5 | 25 | 3 | 2852 | 845 | 1330 | 258 | 1 | 174 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 | 222 | 2852
5 | 25 | 4 | 2868 | 845 | 1369 | 258 | 1 | 174 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 219 | 2868
5 | 25 | 5 | 2852 | 845 | 1187 | 258 | 1 | 174 | 98 | 0 | 5 | 0 | 62 | 222 | 2852
5 | 25 | 6 | 2907 | 845 | 1167 | 264 | 1 | 174 | 378 | 0 | 5 | 0 | -3 | 76 | 2907
5 | 25 | 7 | 3062 | 845 | 1167 | 264 | 1 | 174 | 668 | 0 | 2 | 0 | -132 | 73 | 3062
5 | 25 | 8 | 3278 | 845 | 1167 | 241 | 1 | 174 | 754 | 0 | 2 | 0 | 10 | 84 | 3278
5 | 25 | 9 | 3443 | 845 | 1167 | 241 | 1 | 174 | 886 | 0 | 2 | 0 | 14 | 113 | 3443
5 | 25 | 10 | 3522 | 845 | 1167 | 241 | 1 | 174 | 1346 | 0 | 2 | 0 | -326 | 72 | 3522
5 | 25 | 11 | 3603 | 845 | 1171 | 241 | 1 | 174 | 1425 | 0 | 2 | 0 | -328 | 72 | 3603
5 | 25 | 12 | 3476 | 845 | 1167 | 241 | 1 | 174 | 1444 | 0 | 2 | 0 | -470 | 72 | 3476
5 | 25 | 13 | 3660 | 845 | 1184 | 241 | 1 | 174 | 1458 | 0 | 5 | 0 | -320 | 72 | 3660
5 | 25 | 14 | 3635 | 845 | 1178 | 241 | 1 | 174 | 1152 | 0 | 5 | 0 | -79 | 118 | 3635
5 | 25 | 15 | 3596 | 845 | 1167 | 241 | 1 | 174 | 885 | 0 | 5 | 0 | 56 | 222 | 3596
5 | 25 | 16 | 3586 | 845 | 1564 | 264 | 1 | 174 | 508 | 0 | 7 | 0 | 0 | 223 | 3586
5 | 25 | 17 | 3520 | 845 | 1834 | 301 | 1 | 174 | 174 | 0 | 7 | 0 | 0 | 184 | 3520
5 | 25 | 18 | 3524 | 845 | 2120 | 301 | 1 | 174 | 16 | 0 | 10 | 0 | 0 | 57 | 3524
5 | 25 | 19 | 3502 | 845 | 2113 | 302 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 57 | 3502
5 | 25 | 20 | 3376 | 845 | 1167 | 301 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 782 | 92 | 3376
5 | 25 | 21 | 3246 | 845 | 1167 | 301 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 601 | 143 | 3246
5 | 25 | 22 | 3149 | 845 | 1629 | 301 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 185 | 3149
5 | 25 | 23 | 3044 | 845 | 1524 | 264 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 222 | 3044
5 | 26 | 0 | 2906 | 845 | 1389 | 258 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 222 | 2906
5 | 26 | 1 | 2844 | 845 | 1328 | 258 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 221 | 2844
5 | 26 | 2 | 2835 | 845 | 1297 | 258 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 21 | 222 | 2835
5 | 26 | 3 | 2860 | 845 | 1167 | 258 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 179 | 222 | 2860
5 | 26 | 4 | 2867 | 845 | 1354 | 258 | 1 | 174 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 222 | 2867
5 | 26 | 5 | 2845 | 845 | 1235 | 258 | 1 | 174 | 98 | 0 | 12 | 0 | 0 | 222 | 2845
5 | 26 | 6 | 2894 | 845 | 1167 | 264 | 1 | 174 | 337 | 0 | 10 | 0 | -3 | 99 | 2894
5 | 26 | 7 | 3065 | 845 | 1167 | 264 | 1 | 174 | 603 | 0 | 7 | 0 | -69 | 73 | 3065
5 | 26 | 8 | 3329 | 845 | 1167 | 241 | 1 | 174 | 750 | 0 | 7 | 0 | 11 | 133 | 3329
5 | 26 | 9 | 3522 | 845 | 1167 | 241 | 1 | 174 | 853 | 0 | 7 | 0 | 15 | 219 | 3522
5 | 26 | 10 | 3563 | 845 | 1167 | 241 | 1 | 174 | 1002 | 0 | 10 | 0 | 16 | 107 | 3563
5 | 26 | 11 | 3540 | 845 | 1167 | 241 | 1 | 174 | 1133 | 0 | 10 | 0 | -151 | 120 | 3540
5 | 26 | 12 | 3526 | 845 | 1167 | 241 | 1 | 174 | 1372 | 0 | 10 | 0 | -425 | 141 | 3526
5 | 26 | 13 | 3640 | 845 | 1179 | 241 | 1 | 174 | 1246 | 0 | 10 | 0 | -129 | 73 | 3640
5 | 26 | 14 | 3674 | 845 | 1167 | 241 | 1 | 174 | 941 | 0 | 12 | 0 | 70 | 223 | 3674
5 | 26 | 15 | 3618 | 845 | 1631 | 241 | 1 | 174 | 500 | 0 | 10 | 0 | 20 | 196 | 3618
5 | 26 | 16 | 3547 | 845 | 1886 | 264 | 1 | 174 | 223 | 0 | 12 | 0 | 0 | 142 | 3547
5 | 26 | 17 | 3499 | 845 | 1903 | 301 | 1 | 174 | 94 | 0 | 10 | 0 | 71 | 100 | 3499
5 | 26 | 18 | 3499 | 845 | 2097 | 301 | 1 | 174 | 11 | 0 | 10 | 0 | 0 | 60 | 3499
5 | 26 | 19 | 3476 | 845 | 2074 | 302 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 70 | 3476
5 | 26 | 20 | 3360 | 845 | 1914 | 301 | 1 | 174 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 113 | 3360
5 | 26 | 21 | 3233 | 845 | 1727 | 301 | 1 | 174 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 173 | 3233
5 | 26 | 22 | 3147 | 845 | 1601 | 301 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 215 | 3147
5 | 26 | 23 | 3050 | 845 | 1232 | 264 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 302 | 222 | 3050
5 | 27 | 0 | 2905 | 845 | 1167 | 258 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 228 | 222 | 2905
5 | 27 | 1 | 2835 | 845 | 1167 | 258 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 158 | 222 | 2835
5 | 27 | 2 | 2824 | 845 | 1167 | 258 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 325 | 47 | 2824
5 | 27 | 3 | 2847 | 845 | 1167 | 258 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 176 | 219 | 2847
5 | 27 | 4 | 2845 | 845 | 1167 | 258 | 1 | 174 | 1 | 0 | 7 | 0 | 169 | 223 | 2845
5 | 27 | 5 | 2791 | 845 | 1167 | 258 | 1 | 174 | 112 | 0 | 5 | 0 | 27 | 202 | 2791
5 | 27 | 6 | 2794 | 845 | 1167 | 264 | 1 | 174 | 451 | 0 | 5 | 0 | -297 | 184 | 2794
5 | 27 | 7 | 2882 | 845 | 1167 | 264 | 1 | 174 | 917 | 0 | 5 | 0 | -714 | 223 | 2882
5 | 27 | 8 | 3063 | 845 | 1167 | 241 | 1 | 174 | 1329 | 0 | 2 | 0 | -835 | 139 | 3063
5 | 27 | 9 | 3207 | 845 | 1167 | 241 | 1 | 174 | 1619 | 0 | 5 | 0 | -1011 | 166 | 3207
5 | 27 | 10 | 3282 | 845 | 1167 | 241 | 1 | 174 | 1776 | 0 | 2 | 0 | -1079 | 155 | 3282
5 | 27 | 11 | 3294 | 845 | 1167 | 241 | 1 | 174 | 1747 | 0 | 2 | 0 | -1040 | 157 | 3294
5 | 27 | 12 | 3279 | 845 | 1167 | 241 | 1 | 174 | 1656 | 0 | 2 | 0 | -970 | 163 | 3279
5 | 27 | 13 | 3277 | 845 | 1167 | 241 | 1 | 174 | 1485 | 0 | 2 | 0 | -748 | 110 | 3277
5 | 27 | 14 | 3248 | 845 | 1167 | 241 | 1 | 174 | 1283 | 0 | 2 | 0 | -535 | 70 | 3248
5 | 27 | 15 | 3277 | 845 | 1167 | 241 | 1 | 174 | 1008 | 0 | 2 | 0 | -219 | 58 | 3277
5 | 27 | 16 | 3267 | 845 | 1167 | 264 | 1 | 174 | 575 | 0 | 5 | 0 | 13 | 223 | 3267
5 | 27 | 17 | 3262 | 845 | 1167 | 301 | 1 | 174 | 210 | 0 | 5 | 0 | 336 | 223 | 3262
5 | 27 | 18 | 3277 | 845 | 1167 | 301 | 1 | 174 | 20 | 0 | 7 | 0 | 624 | 138 | 3277
5 | 27 | 19 | 3283 | 845 | 1167 | 302 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 874 | -87 | 3283
5 | 27 | 20 | 3206 | 845 | 1167 | 301 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 571 | 140 | 3206
5 | 27 | 21 | 3100 | 845 | 1167 | 301 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 417 | 188 | 3100
5 | 27 | 22 | 3027 | 845 | 1167 | 301 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 310 | 222 | 3027
5 | 27 | 23 | 2928 | 845 | 1167 | 264 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 267 | 203 | 2928
5 | 28 | 0 | 2835 | 845 | 1167 | 258 | 1 | 174 | 0 | 0 | 12 | 0 | 248 | 130 | 2835
5 | 28 | 1 | 2750 | 845 | 1167 | 258 | 1 | 174 | 0 | 0 | 12 | 0 | 121 | 172 | 2750
5 | 28 | 2 | 2741 | 845 | 1167 | 258 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 140 | 146 | 2741
5 | 28 | 3 | 2771 | 845 | 1167 | 258 | 1 | 174 | 0 | 0 | 12 | 0 | 92 | 222 | 2771
5 | 28 | 4 | 2773 | 845 | 1167 | 258 | 1 | 174 | 1 | 0 | 12 | 0 | 217 | 98 | 2773
5 | 28 | 5 | 2716 | 845 | 1167 | 258 | 1 | 174 | 70 | 0 | 10 | 0 | 0 | 191 | 2716
5 | 28 | 6 | 2714 | 845 | 1167 | 264 | 1 | 174 | 282 | 0 | 10 | 0 | -238 | 209 | 2714
5 | 28 | 7 | 2807 | 845 | 1167 | 264 | 1 | 174 | 656 | 0 | 12 | 0 | -534 | 222 | 2807
5 | 28 | 8 | 2925 | 845 | 1167 | 241 | 1 | 174 | 1041 | 0 | 10 | 0 | -688 | 134 | 2925
5 | 28 | 9 | 3055 | 845 | 1167 | 241 | 1 | 174 | 1325 | 0 | 10 | 0 | -810 | 102 | 3055
5 | 28 | 10 | 3123 | 845 | 1167 | 241 | 1 | 174 | 1441 | 0 | 12 | 0 | -849 | 91 | 3123
5 | 28 | 11 | 3161 | 845 | 1167 | 241 | 1 | 174 | 1433 | 0 | 12 | 0 | -806 | 94 | 3161
5 | 28 | 12 | 3131 | 845 | 1167 | 241 | 1 | 174 | 1410 | 0 | 12 | 0 | -867 | 148 | 3131
5 | 28 | 13 | 3160 | 845 | 1167 | 241 | 1 | 174 | 1383 | 0 | 12 | 0 | -754 | 91 | 3160
5 | 28 | 14 | 3177 | 845 | 1167 | 241 | 1 | 174 | 1194 | 0 | 12 | 0 | -543 | 86 | 3177
5 | 28 | 15 | 3220 | 845 | 1167 | 241 | 1 | 174 | 751 | 0 | 14 | 0 | -56 | 83 | 3220
5 | 28 | 16 | 3160 | 845 | 1351 | 264 | 1 | 174 | 276 | 0 | 14 | 0 | 0 | 235 | 3160
5 | 28 | 17 | 3207 | 845 | 1571 | 301 | 1 | 174 | 78 | 0 | 14 | 0 | 0 | 223 | 3207
5 | 28 | 18 | 3294 | 845 | 1167 | 301 | 1 | 174 | 5 | 0 | 14 | 0 | 564 | 223 | 3294
5 | 28 | 19 | 3295 | 845 | 1736 | 302 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 223 | 3295
5 | 28 | 20 | 3227 | 845 | 1669 | 301 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 223 | 3227
5 | 28 | 21 | 3131 | 845 | 1570 | 301 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 223 | 3131
5 | 28 | 22 | 3029 | 845 | 1469 | 301 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 222 | 3029
5 | 28 | 23 | 2937 | 845 | 1414 | 264 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 222 | 2937
5 | 29 | 0 | 2834 | 845 | 1322 | 258 | 1 | 174 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 222 | 2834
5 | 29 | 1 | 2753 | 845 | 1167 | 258 | 1 | 174 | 0 | 0 | 12 | 0 | 74 | 222 | 2753
5 | 29 | 2 | 2748 | 845 | 1167 | 258 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 72 | 221 | 2748
5 | 29 | 3 | 2785 | 845 | 1275 | 258 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 222 | 2785
5 | 29 | 4 | 2814 | 845 | 1305 | 258 | 1 | 174 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 223 | 2814
5 | 29 | 5 | 2845 | 845 | 1304 | 258 | 1 | 174 | 34 | 0 | 7 | 0 | 0 | 222 | 2845
5 | 29 | 6 | 2928 | 845 | 1167 | 264 | 1 | 174 | 106 | 0 | 7 | 0 | 141 | 223 | 2928
5 | 29 | 7 | 3137 | 845 | 1448 | 264 | 1 | 174 | 175 | 0 | 7 | 0 | 0 | 223 | 3137
5 | 29 | 8 | 3418 | 845 | 1167 | 241 | 1 | 174 | 183 | 0 | 7 | 0 | 577 | 223 | 3418
5 | 29 | 9 | 3621 | 845 | 1167 | 241 | 1 | 174 | 227 | 0 | 5 | 0 | 739 | 222 | 3621
5 | 29 | 10 | 3650 | 845 | 1864 | 241 | 1 | 174 | 298 | 0 | 5 | 0 | 0 | 222 | 3650
5 | 29 | 11 | 3667 | 845 | 1811 | 241 | 1 | 174 | 368 | 0 | 5 | 0 | 0 | 222 | 3667
5 | 29 | 12 | 3591 | 845 | 1741 | 241 | 1 | 174 | 360 | 0 | 7 | 0 | 0 | 222 | 3591
5 | 29 | 13 | 3637 | 845 | 1818 | 241 | 1 | 174 | 328 | 0 | 7 | 0 | 0 | 223 | 3637
5 | 29 | 14 | 3641 | 845 | 1763 | 241 | 1 | 174 | 388 | 0 | 7 | 0 | 0 | 222 | 3641
5 | 29 | 15 | 3660 | 845 | 1167 | 241 | 1 | 174 | 261 | 0 | 10 | 0 | 744 | 217 | 3660
5 | 29 | 16 | 3690 | 845 | 2142 | 264 | 1 | 174 | 108 | 0 | 10 | 0 | 0 | 146 | 3690
5 | 29 | 17 | 3652 | 845 | 1167 | 301 | 1 | 174 | 32 | 0 | 10 | 0 | 1021 | 101 | 3652
5 | 29 | 18 | 3654 | 845 | 2278 | 301 | 1 | 174 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 40 | 3654
5 | 29 | 19 | 3585 | 845 | 2230 | 302 | 1 | 174 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 21 | 3585
5 | 29 | 20 | 3474 | 845 | 2089 | 301 | 1 | 174 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 52 | 3474
5 | 29 | 21 | 3317 | 845 | 1874 | 301 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 112 | 3317
5 | 29 | 22 | 3217 | 845 | 1702 | 301 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 184 | 3217
5 | 29 | 23 | 3103 | 845 | 1609 | 264 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 200 | 3103
5 | 30 | 0 | 2950 | 845 | 1210 | 258 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 269 | 183 | 2950
5 | 30 | 1 | 2870 | 845 | 1361 | 258 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 221 | 2870
5 | 30 | 2 | 2861 | 845 | 1349 | 258 | 1 | 174 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 222 | 2861
5 | 30 | 3 | 2885 | 845 | 1386 | 258 | 1 | 174 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 209 | 2885
5 | 30 | 4 | 2895 | 845 | 1397 | 258 | 1 | 174 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 207 | 2895
5 | 30 | 5 | 2899 | 845 | 1342 | 258 | 1 | 174 | 45 | 0 | 10 | 0 | 3 | 221 | 2899
5 | 30 | 6 | 2977 | 845 | 1167 | 264 | 1 | 174 | 199 | 0 | 10 | 0 | 95 | 222 | 2977
5 | 30 | 7 | 3151 | 845 | 1167 | 264 | 1 | 174 | 469 | 0 | 7 | 0 | 8 | 216 | 3151
5 | 30 | 8 | 3457 | 845 | 1167 | 241 | 1 | 174 | 794 | 0 | 10 | 0 | 14 | 211 | 3457
5 | 30 | 9 | 3723 | 845 | 1167 | 241 | 1 | 174 | 1064 | 0 | 12 | 0 | 19 | 200 | 3723
5 | 30 | 10 | 3806 | 845 | 1167 | 241 | 1 | 174 | 1121 | 0 | 12 | 0 | 23 | 222 | 3806
5 | 30 | 11 | 3795 | 845 | 1214 | 241 | 1 | 174 | 1229 | 0 | 14 | 0 | -16 | 93 | 3795
5 | 30 | 12 | 3774 | 845 | 1210 | 241 | 1 | 174 | 1354 | 0 | 17 | 0 | -139 | 71 | 3774
5 | 30 | 13 | 3833 | 845 | 1167 | 241 | 1 | 174 | 1238 | 0 | 17 | 0 | 21 | 129 | 3833
5 | 30 | 14 | 3889 | 845 | 1167 | 241 | 1 | 174 | 1184 | 0 | 14 | 0 | 40 | 223 | 3889
5 | 30 | 15 | 3891 | 845 | 1499 | 241 | 1 | 174 | 894 | 0 | 14 | 0 | 0 | 223 | 3891
5 | 30 | 16 | 3833 | 845 | 1848 | 264 | 1 | 174 | 464 | 0 | 14 | 0 | 0 | 223 | 3833
5 | 30 | 17 | 3664 | 845 | 1961 | 301 | 1 | 174 | 148 | 0 | 12 | 0 | 0 | 222 | 3664
5 | 30 | 18 | 3639 | 845 | 2070 | 301 | 1 | 174 | 16 | 0 | 12 | 0 | 0 | 220 | 3639
5 | 30 | 19 | 3601 | 845 | 2076 | 302 | 1 | 174 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 191 | 3601
5 | 30 | 20 | 3496 | 845 | 1940 | 301 | 1 | 174 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 223 | 3496
5 | 30 | 21 | 3328 | 845 | 1774 | 301 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 223 | 3328
5 | 30 | 22 | 3231 | 845 | 1678 | 301 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 222 | 3231
5 | 30 | 23 | 3122 | 845 | 1606 | 264 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 222 | 3122
5 | 31 | 0 | 2959 | 845 | 1452 | 258 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 222 | 2959
5 | 31 | 1 | 2875 | 845 | 1368 | 258 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 222 | 2875
5 | 31 | 2 | 2858 | 845 | 1349 | 258 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 221 | 2858
5 | 31 | 3 | 2873 | 845 | 1388 | 258 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 200 | 2873
5 | 31 | 4 | 2883 | 845 | 1393 | 258 | 1 | 174 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 204 | 2883
5 | 31 | 5 | 2891 | 845 | 1326 | 258 | 1 | 174 | 55 | 0 | 10 | 0 | 0 | 222 | 2891
5 | 31 | 6 | 2973 | 845 | 1304 | 264 | 1 | 174 | 156 | 0 | 7 | 0 | 0 | 222 | 2973
5 | 31 | 7 | 3140 | 845 | 1376 | 264 | 1 | 174 | 240 | 0 | 10 | 0 | 8 | 222 | 3140
5 | 31 | 8 | 3360 | 845 | 1481 | 241 | 1 | 174 | 386 | 0 | 10 | 0 | 0 | 222 | 3360
5 | 31 | 9 | 3531 | 845 | 1460 | 241 | 1 | 174 | 578 | 0 | 10 | 0 | 0 | 222 | 3531
5 | 31 | 10 | 3526 | 845 | 1314 | 241 | 1 | 174 | 717 | 0 | 10 | 0 | 2 | 222 | 3526
5 | 31 | 11 | 3596 | 845 | 1199 | 241 | 1 | 174 | 887 | 0 | 10 | 0 | 17 | 222 | 3596
5 | 31 | 12 | 3419 | 845 | 1167 | 241 | 1 | 174 | 773 | 0 | 7 | 0 | 13 | 198 | 3419
5 | 31 | 13 | 3538 | 845 | 1167 | 241 | 1 | 174 | 894 | 0 | 7 | 0 | 16 | 193 | 3538
5 | 31 | 14 | 3550 | 845 | 1167 | 241 | 1 | 174 | 898 | 0 | 7 | 0 | 16 | 201 | 3550
5 | 31 | 15 | 3544 | 845 | 1233 | 241 | 1 | 174 | 769 | 0 | 7 | 0 | 36 | 238 | 3544
5 | 31 | 16 | 3552 | 845 | 1527 | 264 | 1 | 174 | 511 | 0 | 7 | 0 | 0 | 223 | 3552
5 | 31 | 17 | 3521 | 845 | 1758 | 301 | 1 | 174 | 212 | 0 | 7 | 0 | 0 | 223 | 3521
5 | 31 | 18 | 3512 | 845 | 1956 | 301 | 1 | 174 | 24 | 0 | 5 | 0 | 20 | 186 | 3512
5 | 31 | 19 | 3498 | 845 | 2018 | 302 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 153 | 3498
5 | 31 | 20 | 3376 | 845 | 1873 | 301 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 175 | 3376
5 | 31 | 21 | 3239 | 845 | 1722 | 301 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 191 | 3239
5 | 31 | 22 | 3148 | 845 | 1620 | 301 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 202 | 3148
5 | 31 | 23 | 3047 | 845 | 1568 | 264 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 190 | 3047
6 | 1 | 0 | 2970 | 845 | 1583 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 128 | 2970
6 | 1 | 1 | 2909 | 845 | 1521 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 129 | 2909
6 | 1 | 2 | 2902 | 845 | 1532 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 111 | 2902
6 | 1 | 3 | 2931 | 845 | 1565 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 107 | 2931
6 | 1 | 4 | 2946 | 845 | 1576 | 237 | 1 | 174 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 107 | 2946
6 | 1 | 5 | 2947 | 845 | 1348 | 237 | 1 | 174 | 124 | 0 | 5 | 0 | 0 | 213 | 2947
6 | 1 | 6 | 2986 | 845 | 1167 | 256 | 1 | 174 | 462 | 0 | 7 | 0 | 4 | 70 | 2986
6 | 1 | 7 | 3138 | 845 | 1167 | 256 | 1 | 174 | 889 | 0 | 7 | 0 | -340 | 139 | 3138
6 | 1 | 8 | 3383 | 845 | 1167 | 220 | 1 | 174 | 1307 | 0 | 10 | 0 | -563 | 222 | 3383
6 | 1 | 9 | 3645 | 845 | 1180 | 220 | 1 | 174 | 1614 | 0 | 12 | 0 | -624 | 223 | 3645
6 | 1 | 10 | 3701 | 845 | 1193 | 220 | 1 | 174 | 1611 | 0 | 14 | 0 | -430 | 73 | 3701
6 | 1 | 11 | 3710 | 845 | 1195 | 220 | 1 | 174 | 1453 | 0 | 17 | 0 | -268 | 73 | 3710
6 | 1 | 12 | 3619 | 845 | 1174 | 220 | 1 | 174 | 1263 | 0 | 19 | 0 | -151 | 74 | 3619
6 | 1 | 13 | 3669 | 845 | 1167 | 220 | 1 | 174 | 1154 | 0 | 19 | 0 | 18 | 71 | 3669
6 | 1 | 14 | 3659 | 845 | 1174 | 220 | 1 | 174 | 985 | 0 | 19 | 0 | 17 | 224 | 3659
6 | 1 | 15 | 3647 | 845 | 1369 | 220 | 1 | 174 | 796 | 0 | 19 | 0 | 0 | 223 | 3647
6 | 1 | 16 | 3659 | 845 | 1638 | 256 | 1 | 174 | 501 | 0 | 22 | 0 | 0 | 222 | 3659
6 | 1 | 17 | 3590 | 845 | 1913 | 322 | 1 | 174 | 179 | 0 | 22 | 0 | 0 | 134 | 3590
6 | 1 | 18 | 3588 | 845 | 2149 | 321 | 1 | 174 | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 56 | 3588
6 | 1 | 19 | 3569 | 845 | 2148 | 322 | 1 | 174 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 57 | 3569
6 | 1 | 20 | 3452 | 845 | 2030 | 321 | 1 | 174 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 57 | 3452
6 | 1 | 21 | 3326 | 845 | 1894 | 321 | 1 | 174 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 69 | 3326
6 | 1 | 22 | 3246 | 845 | 1797 | 321 | 1 | 174 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 86 | 3246
6 | 1 | 23 | 3150 | 845 | 1742 | 256 | 1 | 174 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 113 | 3150
6 | 2 | 0 | 3018 | 845 | 1614 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 130 | 3018
6 | 2 | 1 | 2967 | 845 | 1557 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 134 | 2967
6 | 2 | 2 | 2959 | 845 | 1617 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 66 | 2959
6 | 2 | 3 | 2974 | 845 | 1612 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 86 | 2974
6 | 2 | 4 | 2985 | 845 | 1619 | 237 | 1 | 174 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 86 | 2985
6 | 2 | 5 | 2994 | 845 | 1617 | 237 | 1 | 174 | 13 | 0 | 27 | 0 | 0 | 80 | 2994
6 | 2 | 6 | 3074 | 845 | 1578 | 256 | 1 | 174 | 34 | 0 | 24 | 0 | 0 | 162 | 3074
6 | 2 | 7 | 3257 | 845 | 1775 | 256 | 1 | 174 | 57 | 0 | 29 | 0 | 0 | 120 | 3257
6 | 2 | 8 | 3530 | 845 | 2098 | 220 | 1 | 174 | 79 | 0 | 34 | 0 | 20 | 59 | 3530
6 | 2 | 9 | 3690 | 845 | 2247 | 220 | 1 | 174 | 109 | 0 | 36 | 0 | 0 | 58 | 3690
6 | 2 | 10 | 3723 | 845 | 2254 | 220 | 1 | 174 | 134 | 0 | 36 | 0 | 0 | 59 | 3723
6 | 2 | 11 | 3724 | 845 | 2230 | 220 | 1 | 174 | 161 | 0 | 36 | 0 | 0 | 57 | 3724
6 | 2 | 12 | 3675 | 845 | 2155 | 220 | 1 | 174 | 145 | 0 | 39 | 0 | 0 | 96 | 3675
6 | 2 | 13 | 3751 | 845 | 2287 | 220 | 1 | 174 | 116 | 0 | 51 | 0 | 0 | 57 | 3751
6 | 2 | 14 | 3762 | 845 | 2293 | 220 | 1 | 174 | 119 | 0 | 53 | 0 | 0 | 57 | 3762
6 | 2 | 15 | 3787 | 845 | 2366 | 220 | 1 | 174 | 88 | 0 | 48 | 0 | 0 | 45 | 3787
6 | 2 | 16 | 3786 | 845 | 2383 | 256 | 1 | 174 | 49 | 0 | 48 | 0 | 0 | 30 | 3786
6 | 2 | 17 | 3708 | 845 | 1359 | 322 | 1 | 174 | 20 | 0 | 46 | 0 | 919 | 22 | 3708
6 | 2 | 18 | 3662 | 845 | 2249 | 321 | 1 | 174 | 3 | 0 | 48 | 0 | 0 | 21 | 3662
6 | 2 | 19 | 3618 | 845 | 2201 | 322 | 1 | 174 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 22 | 3618
6 | 2 | 20 | 3515 | 845 | 2060 | 321 | 1 | 174 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 61 | 3515
6 | 2 | 21 | 3388 | 845 | 1833 | 321 | 1 | 174 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 158 | 3388
6 | 2 | 22 | 3302 | 845 | 1167 | 321 | 1 | 174 | 0 | 0 | 58 | 0 | 525 | 211 | 3302
6 | 2 | 23 | 3212 | 845 | 1656 | 256 | 1 | 174 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 222 | 3212
6 | 3 | 0 | 3085 | 845 | 1167 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 61 | 0 | 378 | 222 | 3085
6 | 3 | 1 | 3007 | 845 | 1167 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 61 | 0 | 300 | 222 | 3007
6 | 3 | 2 | 2984 | 845 | 1167 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 56 | 0 | 281 | 223 | 2984
6 | 3 | 3 | 2990 | 845 | 1167 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 48 | 0 | 295 | 223 | 2990
6 | 3 | 4 | 2985 | 845 | 1167 | 237 | 1 | 174 | 1 | 0 | 44 | 0 | 294 | 222 | 2985
6 | 3 | 5 | 2975 | 845 | 1167 | 237 | 1 | 174 | 32 | 0 | 36 | 0 | 260 | 223 | 2975
6 | 3 | 6 | 2972 | 845 | 1167 | 256 | 1 | 174 | 87 | 0 | 32 | 0 | 189 | 221 | 2972
6 | 3 | 7 | 3027 | 845 | 1167 | 256 | 1 | 174 | 142 | 0 | 29 | 0 | 41 | 372 | 3027
6 | 3 | 8 | 3140 | 845 | 1167 | 220 | 1 | 174 | 229 | 0 | 27 | 0 | 105 | 372 | 3140
6 | 3 | 9 | 3226 | 845 | 1167 | 220 | 1 | 174 | 415 | 0 | 32 | 0 | 9 | 363 | 3226
6 | 3 | 10 | 3234 | 845 | 1167 | 220 | 1 | 174 | 730 | 0 | 32 | 0 | -307 | 372 | 3234
6 | 3 | 11 | 3276 | 845 | 1167 | 220 | 1 | 174 | 1004 | 0 | 32 | 0 | -539 | 372 | 3276
6 | 3 | 12 | 3264 | 845 | 1167 | 220 | 1 | 174 | 1156 | 0 | 34 | 0 | -706 | 373 | 3264
6 | 3 | 13 | 3249 | 845 | 1167 | 220 | 1 | 174 | 1255 | 0 | 32 | 0 | -818 | 373 | 3249
6 | 3 | 14 | 3276 | 845 | 1167 | 220 | 1 | 174 | 1325 | 0 | 29 | 0 | -858 | 373 | 3276
6 | 3 | 15 | 3285 | 845 | 1167 | 220 | 1 | 174 | 1084 | 0 | 29 | 0 | -587 | 352 | 3285
6 | 3 | 16 | 3287 | 845 | 1167 | 256 | 1 | 174 | 652 | 0 | 27 | 0 | -57 | 222 | 3287
6 | 3 | 17 | 3291 | 845 | 1167 | 322 | 1 | 174 | 237 | 0 | 24 | 0 | 299 | 222 | 3291
6 | 3 | 18 | 3303 | 845 | 1167 | 321 | 1 | 174 | 29 | 0 | 22 | 0 | 521 | 223 | 3303
6 | 3 | 19 | 3319 | 845 | 1167 | 322 | 1 | 174 | 0 | 0 | 24 | 0 | 565 | 221 | 3319
6 | 3 | 20 | 3246 | 845 | 1356 | 321 | 1 | 174 | 0 | 0 | 29 | 0 | 299 | 221 | 3246
6 | 3 | 21 | 3140 | 845 | 1167 | 321 | 1 | 174 | 0 | 0 | 32 | 0 | 383 | 217 | 3140
6 | 3 | 22 | 3064 | 845 | 1443 | 321 | 1 | 174 | 0 | 0 | 32 | 0 | 26 | 222 | 3064
6 | 3 | 23 | 2996 | 845 | 1167 | 256 | 1 | 174 | 0 | 0 | 29 | 0 | 302 | 222 | 2996
6 | 4 | 0 | 2930 | 845 | 1167 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 32 | 0 | 252 | 222 | 2930
6 | 4 | 1 | 2840 | 845 | 1331 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 223 | 2840
6 | 4 | 2 | 2819 | 845 | 1312 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 223 | 2819
6 | 4 | 3 | 2848 | 845 | 1167 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 27 | 0 | 175 | 222 | 2848
6 | 4 | 4 | 2847 | 845 | 1167 | 237 | 1 | 174 | 1 | 0 | 27 | 0 | 172 | 223 | 2847
6 | 4 | 5 | 2796 | 845 | 1167 | 237 | 1 | 174 | 112 | 0 | 22 | 0 | 16 | 222 | 2796
6 | 4 | 6 | 2755 | 845 | 1167 | 256 | 1 | 174 | 427 | 0 | 14 | 0 | -351 | 222 | 2755
6 | 4 | 7 | 2852 | 845 | 1167 | 256 | 1 | 174 | 894 | 0 | 14 | 0 | -803 | 304 | 2852
6 | 4 | 8 | 2974 | 845 | 1167 | 220 | 1 | 174 | 1335 | 0 | 17 | 0 | -1142 | 357 | 2974
6 | 4 | 9 | 3117 | 845 | 1167 | 220 | 1 | 174 | 1713 | 0 | 19 | 0 | -1139 | 117 | 3117
6 | 4 | 10 | 3234 | 845 | 1167 | 220 | 1 | 174 | 1929 | -34 | 19 | 0 | -1137 | 50 | 3234
6 | 4 | 11 | 3291 | 845 | 1167 | 220 | 1 | 174 | 1983 | -19 | 27 | -16 | -1135 | 44 | 3291
6 | 4 | 12 | 3304 | 845 | 1167 | 220 | 1 | 174 | 1910 | 0 | 29 | 0 | -1135 | 93 | 3304
6 | 4 | 13 | 3319 | 845 | 1167 | 220 | 1 | 174 | 1661 | 0 | 34 | 0 | -1086 | 303 | 3319
6 | 4 | 14 | 3270 | 845 | 1167 | 220 | 1 | 174 | 1129 | 0 | 34 | 0 | -522 | 222 | 3270
6 | 4 | 15 | 3199 | 845 | 1167 | 220 | 1 | 174 | 698 | 0 | 34 | 0 | -163 | 223 | 3199
6 | 4 | 16 | 3210 | 845 | 1167 | 256 | 1 | 174 | 392 | 0 | 32 | 0 | -9 | 352 | 3210
6 | 4 | 17 | 3242 | 845 | 1495 | 322 | 1 | 174 | 157 | 0 | 27 | 0 | 0 | 221 | 3242
6 | 4 | 18 | 3304 | 845 | 1676 | 321 | 1 | 174 | 20 | 0 | 24 | 0 | 20 | 223 | 3304
6 | 4 | 19 | 3329 | 845 | 1167 | 322 | 1 | 174 | 0 | 0 | 22 | 0 | 576 | 222 | 3329
6 | 4 | 20 | 3269 | 845 | 1677 | 321 | 1 | 174 | 0 | 0 | 19 | 0 | 10 | 222 | 3269
6 | 4 | 21 | 3161 | 845 | 1555 | 321 | 1 | 174 | 0 | 0 | 22 | 0 | 20 | 223 | 3161
6 | 4 | 22 | 3061 | 845 | 1167 | 321 | 1 | 174 | 0 | 0 | 22 | 0 | 309 | 222 | 3061
6 | 4 | 23 | 2991 | 845 | 1167 | 256 | 1 | 174 | 0 | 0 | 22 | 0 | 304 | 222 | 2991
6 | 5 | 0 | 2912 | 845 | 1393 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 19 | 0 | 20 | 223 | 2912
6 | 5 | 1 | 2821 | 845 | 1322 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 223 | 2821
6 | 5 | 2 | 2807 | 845 | 1308 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 223 | 2807
6 | 5 | 3 | 2850 | 845 | 1328 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 22 | 0 | 20 | 223 | 2850
6 | 5 | 4 | 2872 | 845 | 1372 | 237 | 1 | 174 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 223 | 2872
6 | 5 | 5 | 2869 | 845 | 1253 | 237 | 1 | 174 | 100 | 0 | 17 | 0 | 20 | 222 | 2869
6 | 5 | 6 | 2949 | 845 | 1167 | 256 | 1 | 174 | 371 | 0 | 17 | 0 | 4 | 114 | 2949
6 | 5 | 7 | 3085 | 845 | 1167 | 256 | 1 | 174 | 773 | 0 | 14 | 0 | -253 | 108 | 3085
6 | 5 | 8 | 3384 | 845 | 1167 | 220 | 1 | 174 | 1104 | 0 | 14 | 0 | -338 | 197 | 3384
6 | 5 | 9 | 3634 | 845 | 1178 | 220 | 1 | 174 | 1346 | 0 | 17 | 0 | -340 | 193 | 3634
6 | 5 | 10 | 3706 | 845 | 1194 | 220 | 1 | 174 | 1559 | 0 | 17 | 0 | -527 | 223 | 3706
6 | 5 | 11 | 3758 | 845 | 1206 | 220 | 1 | 174 | 1644 | 0 | 17 | 0 | -571 | 222 | 3758
6 | 5 | 12 | 3720 | 845 | 1197 | 220 | 1 | 174 | 1717 | 0 | 19 | 0 | -676 | 223 | 3720
6 | 5 | 13 | 3895 | 845 | 1167 | 220 | 1 | 174 | 1680 | 0 | 19 | 0 | 23 | -234 | 3895
6 | 5 | 14 | 3904 | 845 | 1167 | 220 | 1 | 174 | 1345 | 0 | 17 | 0 | 23 | 112 | 3904
6 | 5 | 15 | 3851 | 845 | 1456 | 220 | 1 | 174 | 896 | 0 | 17 | 0 | 20 | 222 | 3851
6 | 5 | 16 | 3724 | 845 | 1771 | 256 | 1 | 174 | 441 | 0 | 14 | 0 | 0 | 222 | 3724
6 | 5 | 17 | 3646 | 845 | 1928 | 322 | 1 | 174 | 191 | 0 | 12 | 0 | 0 | 173 | 3646
6 | 5 | 18 | 3637 | 845 | 2227 | 321 | 1 | 174 | 26 | 0 | 10 | 0 | 0 | 33 | 3637
6 | 5 | 19 | 3605 | 845 | 2235 | 322 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 18 | 3605
6 | 5 | 20 | 3489 | 845 | 2107 | 321 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 34 | 3489
6 | 5 | 21 | 3347 | 845 | 1941 | 321 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 58 | 3347
6 | 5 | 22 | 3258 | 845 | 1167 | 321 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | 658 | 87 | 3258
6 | 5 | 23 | 3149 | 845 | 1749 | 256 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 119 | 3149
6 | 6 | 0 | 3014 | 845 | 1597 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 155 | 3014
6 | 6 | 1 | 2960 | 845 | 1523 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | 20 | 155 | 2960
6 | 6 | 2 | 2948 | 845 | 1553 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 136 | 2948
6 | 6 | 3 | 2965 | 845 | 1167 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 2 | 0 | 430 | 109 | 2965
6 | 6 | 4 | 2967 | 845 | 1588 | 237 | 1 | 174 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 119 | 2967
6 | 6 | 5 | 2958 | 845 | 1380 | 237 | 1 | 174 | 104 | 0 | 2 | 0 | 0 | 215 | 2958
6 | 6 | 6 | 2991 | 845 | 1167 | 256 | 1 | 174 | 369 | 0 | 2 | 0 | -5 | 182 | 2991
6 | 6 | 7 | 3150 | 845 | 1167 | 256 | 1 | 174 | 656 | 0 | 2 | 0 | -23 | 72 | 3150
6 | 6 | 8 | 3416 | 845 | 1167 | 220 | 1 | 174 | 777 | 0 | 2 | 0 | 13 | 217 | 3416
6 | 6 | 9 | 3615 | 845 | 1167 | 220 | 1 | 174 | 826 | 0 | 5 | 0 | 155 | 222 | 3615
6 | 6 | 10 | 3637 | 845 | 1167 | 220 | 1 | 174 | 872 | 0 | 5 | 0 | 131 | 222 | 3637
6 | 6 | 11 | 3636 | 845 | 1167 | 220 | 1 | 174 | 954 | 0 | 7 | 0 | 44 | 224 | 3636
6 | 6 | 12 | 3608 | 845 | 1167 | 220 | 1 | 174 | 1068 | 0 | 10 | 0 | 17 | 106 | 3608
6 | 6 | 13 | 3722 | 845 | 1468 | 220 | 1 | 174 | 782 | 0 | 10 | 0 | 0 | 222 | 3722
6 | 6 | 14 | 3697 | 845 | 1770 | 220 | 1 | 174 | 452 | 0 | 12 | 0 | 0 | 223 | 3697
6 | 6 | 15 | 3659 | 845 | 1167 | 220 | 1 | 174 | 291 | 0 | 14 | 0 | 724 | 223 | 3659
6 | 6 | 16 | 3670 | 845 | 2044 | 256 | 1 | 174 | 155 | 0 | 14 | 0 | 0 | 181 | 3670
6 | 6 | 17 | 3636 | 845 | 2167 | 322 | 1 | 174 | 53 | 0 | 17 | 0 | 0 | 57 | 3636
6 | 6 | 18 | 3631 | 845 | 2232 | 321 | 1 | 174 | 5 | 0 | 17 | 0 | 0 | 36 | 3631
6 | 6 | 19 | 3570 | 845 | 2193 | 322 | 1 | 174 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 16 | 3570
6 | 6 | 20 | 3451 | 845 | 2055 | 321 | 1 | 174 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 36 | 3451
6 | 6 | 21 | 3319 | 845 | 1883 | 321 | 1 | 174 | 0 | 0 | 22 | 0 | 20 | 53 | 3319
6 | 6 | 22 | 3245 | 845 | 1830 | 321 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 57 | 3245
6 | 6 | 23 | 3139 | 845 | 1167 | 256 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 625 | 57 | 3139
6 | 7 | 0 | 3001 | 845 | 1660 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 74 | 3001
6 | 7 | 1 | 2957 | 845 | 1601 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 89 | 2957
6 | 7 | 2 | 2946 | 845 | 1606 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 76 | 2946
6 | 7 | 3 | 2959 | 845 | 1642 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 53 | 2959
6 | 7 | 4 | 2969 | 845 | 1649 | 237 | 1 | 174 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 57 | 2969
6 | 7 | 5 | 2973 | 845 | 1167 | 237 | 1 | 174 | 67 | 0 | 5 | 0 | 330 | 147 | 2973
6 | 7 | 6 | 3002 | 845 | 1167 | 256 | 1 | 174 | 282 | 0 | 5 | 0 | 51 | 221 | 3002
6 | 7 | 7 | 3142 | 845 | 1167 | 256 | 1 | 174 | 714 | 0 | 2 | 0 | -231 | 214 | 3142
6 | 7 | 8 | 3448 | 845 | 1167 | 220 | 1 | 174 | 1256 | 0 | 2 | 0 | -440 | 223 | 3448
6 | 7 | 9 | 3677 | 845 | 1188 | 220 | 1 | 174 | 1631 | 0 | 2 | 0 | -607 | 223 | 3677
6 | 7 | 10 | 3791 | 845 | 1213 | 220 | 1 | 174 | 1879 | 0 | 2 | 0 | -766 | 223 | 3791
6 | 7 | 11 | 3869 | 845 | 1231 | 220 | 1 | 174 | 1958 | 0 | 2 | 0 | -784 | 222 | 3869
6 | 7 | 12 | 3805 | 845 | 1216 | 220 | 1 | 174 | 1892 | 0 | 5 | 0 | -771 | 223 | 3805
6 | 7 | 13 | 3906 | 845 | 1167 | 220 | 1 | 174 | 1692 | 0 | 5 | 0 | 23 | -221 | 3906
6 | 7 | 14 | 3921 | 845 | 1167 | 220 | 1 | 174 | 1423 | 0 | 5 | 0 | 23 | 63 | 3921
6 | 7 | 15 | 3910 | 845 | 1433 | 220 | 1 | 174 | 1010 | 0 | 5 | 0 | 0 | 222 | 3910
6 | 7 | 16 | 3858 | 845 | 1808 | 256 | 1 | 174 | 548 | 0 | 5 | 0 | 0 | 221 | 3858
6 | 7 | 17 | 3724 | 845 | 2108 | 322 | 1 | 174 | 204 | 0 | 5 | 0 | 0 | 65 | 3724
6 | 7 | 18 | 3677 | 845 | 2306 | 321 | 1 | 174 | 25 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3677
6 | 7 | 19 | 3646 | 845 | 2299 | 322 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3646
6 | 7 | 20 | 3549 | 845 | 2203 | 321 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3549
6 | 7 | 21 | 3403 | 845 | 2042 | 321 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 15 | 3403
6 | 7 | 22 | 3294 | 845 | 1919 | 321 | 1 | 174 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 32 | 3294
6 | 7 | 23 | 3191 | 845 | 1851 | 256 | 1 | 174 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 | 44 | 3191
6 | 8 | 0 | 3044 | 845 | 1728 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 57 | 3044
6 | 8 | 1 | 2971 | 845 | 1654 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 58 | 2971
6 | 8 | 2 | 2960 | 845 | 1664 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 37 | 2960
6 | 8 | 3 | 2971 | 845 | 1690 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 22 | 2971
6 | 8 | 4 | 2975 | 845 | 1687 | 237 | 1 | 174 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 28 | 2975
6 | 8 | 5 | 2974 | 845 | 1466 | 237 | 1 | 174 | 100 | 0 | 2 | 0 | 0 | 149 | 2974
6 | 8 | 6 | 3045 | 845 | 1167 | 256 | 1 | 174 | 369 | 0 | 5 | 0 | 7 | 221 | 3045
6 | 8 | 7 | 3243 | 845 | 1167 | 256 | 1 | 174 | 691 | 0 | 7 | 0 | -10 | 112 | 3243
6 | 8 | 8 | 3545 | 845 | 1167 | 220 | 1 | 174 | 1103 | 0 | 7 | 0 | -45 | 73 | 3545
6 | 8 | 9 | 3799 | 845 | 1167 | 220 | 1 | 174 | 1458 | 0 | 7 | 0 | 21 | -94 | 3799
6 | 8 | 10 | 3903 | 845 | 1167 | 220 | 1 | 174 | 1626 | 0 | 10 | 0 | 23 | -163 | 3903
6 | 8 | 11 | 4029 | 845 | 1167 | 220 | 1 | 174 | 1630 | 0 | 10 | 0 | 25 | -43 | 4029
6 | 8 | 12 | 3924 | 845 | 1167 | 220 | 1 | 174 | 1222 | 0 | 10 | 0 | 63 | 222 | 3924
6 | 8 | 13 | 3926 | 845 | 1701 | 220 | 1 | 174 | 750 | 0 | 12 | 0 | 0 | 223 | 3926
6 | 8 | 14 | 3878 | 845 | 1943 | 220 | 1 | 174 | 461 | 0 | 12 | 0 | 0 | 222 | 3878
6 | 8 | 15 | 3793 | 845 | 2029 | 220 | 1 | 174 | 290 | 0 | 12 | 0 | 0 | 222 | 3793
6 | 8 | 16 | 3791 | 845 | 2230 | 256 | 1 | 174 | 137 | 0 | 14 | 0 | 0 | 134 | 3791
6 | 8 | 17 | 3724 | 845 | 2251 | 322 | 1 | 174 | 41 | 0 | 14 | 0 | 20 | 56 | 3724
6 | 8 | 18 | 3710 | 845 | 1254 | 321 | 1 | 174 | 4 | 0 | 14 | 0 | 1088 | 9 | 3710
6 | 8 | 19 | 3655 | 845 | 2273 | 322 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 23 | 3655
6 | 8 | 20 | 3565 | 845 | 2123 | 321 | 1 | 174 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 82 | 3565
6 | 8 | 21 | 3415 | 845 | 1915 | 321 | 1 | 174 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 140 | 3415
6 | 8 | 22 | 3304 | 845 | 1822 | 321 | 1 | 174 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 119 | 3304
6 | 8 | 23 | 3196 | 845 | 1722 | 256 | 1 | 174 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 179 | 3196
6 | 9 | 0 | 3045 | 845 | 1167 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 22 | 0 | 441 | 158 | 3045
6 | 9 | 1 | 2974 | 845 | 1534 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 164 | 2974
6 | 9 | 2 | 2967 | 845 | 1480 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 206 | 2967
6 | 9 | 3 | 2978 | 845 | 1526 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 168 | 2978
6 | 9 | 4 | 2990 | 845 | 1483 | 237 | 1 | 174 | 1 | 0 | 27 | 0 | 0 | 222 | 2990
6 | 9 | 5 | 3019 | 845 | 1537 | 237 | 1 | 174 | 12 | 0 | 29 | 0 | 0 | 184 | 3019
6 | 9 | 6 | 3114 | 845 | 1554 | 256 | 1 | 174 | 29 | 0 | 34 | 0 | 0 | 221 | 3114
6 | 9 | 7 | 3290 | 845 | 1699 | 256 | 1 | 174 | 57 | 0 | 36 | 0 | 0 | 222 | 3290
6 | 9 | 8 | 3525 | 845 | 1920 | 220 | 1 | 174 | 147 | 0 | 32 | 0 | 0 | 186 | 3525
6 | 9 | 9 | 3677 | 845 | 1905 | 220 | 1 | 174 | 280 | 0 | 29 | 0 | 0 | 223 | 3677
6 | 9 | 10 | 3713 | 845 | 1915 | 220 | 1 | 174 | 309 | 0 | 27 | 0 | 0 | 222 | 3713
6 | 9 | 11 | 3712 | 845 | 1878 | 220 | 1 | 174 | 350 | 0 | 22 | 0 | 0 | 222 | 3712
6 | 9 | 12 | 3635 | 845 | 1573 | 220 | 1 | 174 | 428 | 0 | 22 | 0 | 0 | 372 | 3635
6 | 9 | 13 | 3699 | 845 | 1786 | 220 | 1 | 174 | 417 | 0 | 19 | 0 | 0 | 237 | 3699
6 | 9 | 14 | 3677 | 845 | 1727 | 220 | 1 | 174 | 471 | 0 | 17 | 0 | 0 | 222 | 3677
6 | 9 | 15 | 3707 | 845 | 1780 | 220 | 1 | 174 | 448 | 0 | 17 | 0 | 0 | 222 | 3707
6 | 9 | 16 | 3723 | 845 | 2033 | 256 | 1 | 174 | 233 | 0 | 14 | 0 | 0 | 167 | 3723
6 | 9 | 17 | 3656 | 845 | 2090 | 322 | 1 | 174 | 64 | 0 | 14 | 0 | 0 | 146 | 3656
6 | 9 | 18 | 3645 | 845 | 1167 | 321 | 1 | 174 | 8 | 0 | 14 | 0 | 1033 | 82 | 3645
6 | 9 | 19 | 3608 | 845 | 1995 | 322 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 164 | 93 | 3608
6 | 9 | 20 | 3501 | 845 | 2029 | 321 | 1 | 174 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 119 | 3501
6 | 9 | 21 | 3366 | 845 | 1937 | 321 | 1 | 174 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 76 | 3366
6 | 9 | 22 | 3272 | 845 | 1167 | 321 | 1 | 174 | 0 | 0 | 12 | 0 | 627 | 125 | 3272
6 | 9 | 23 | 3171 | 845 | 1752 | 256 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 133 | 3171
6 | 10 | 0 | 3034 | 845 | 1645 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 20 | 102 | 3034
6 | 10 | 1 | 2970 | 845 | 1583 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 20 | 103 | 2970
6 | 10 | 2 | 2957 | 845 | 1608 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 85 | 2957
6 | 10 | 3 | 2968 | 845 | 1646 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 58 | 2968
6 | 10 | 4 | 2967 | 845 | 1644 | 237 | 1 | 174 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 58 | 2967
6 | 10 | 5 | 2949 | 845 | 1487 | 237 | 1 | 174 | 55 | 0 | 5 | 0 | 0 | 145 | 2949
6 | 10 | 6 | 2933 | 845 | 1211 | 256 | 1 | 174 | 220 | 0 | 5 | 0 | 0 | 221 | 2933
6 | 10 | 7 | 2985 | 845 | 1167 | 256 | 1 | 174 | 483 | 0 | 2 | 0 | -143 | 200 | 2985
6 | 10 | 8 | 3136 | 845 | 1167 | 220 | 1 | 174 | 700 | 0 | 2 | 0 | -196 | 223 | 3136
6 | 10 | 9 | 3302 | 845 | 1167 | 220 | 1 | 174 | 1091 | 0 | 2 | 0 | -421 | 223 | 3302
6 | 10 | 10 | 3423 | 845 | 1167 | 220 | 1 | 174 | 1211 | 0 | 2 | 0 | -394 | 197 | 3423
6 | 10 | 11 | 3472 | 845 | 1167 | 220 | 1 | 174 | 1017 | 0 | 2 | 0 | -167 | 213 | 3472
6 | 10 | 12 | 3397 | 845 | 1167 | 220 | 1 | 174 | 705 | 0 | 2 | 0 | 13 | 270 | 3397
6 | 10 | 13 | 3314 | 845 | 1167 | 220 | 1 | 174 | 598 | 0 | 5 | 0 | 31 | 273 | 3314
6 | 10 | 14 | 3340 | 845 | 1167 | 220 | 1 | 174 | 607 | 0 | 5 | 0 | 98 | 223 | 3340
6 | 10 | 15 | 3321 | 845 | 1390 | 220 | 1 | 174 | 463 | 0 | 5 | 0 | 0 | 223 | 3321
6 | 10 | 16 | 3352 | 845 | 1552 | 256 | 1 | 174 | 297 | 0 | 5 | 0 | 0 | 222 | 3352
6 | 10 | 17 | 3373 | 845 | 1810 | 322 | 1 | 174 | 113 | 0 | 5 | 0 | 0 | 103 | 3373
6 | 10 | 18 | 3419 | 845 | 2004 | 321 | 1 | 174 | 12 | 0 | 5 | 0 | 0 | 57 | 3419
6 | 10 | 19 | 3417 | 845 | 2036 | 322 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 34 | 3417
6 | 10 | 20 | 3325 | 845 | 1920 | 321 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 57 | 3325
6 | 10 | 21 | 3233 | 845 | 1827 | 321 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 58 | 3233
6 | 10 | 22 | 3148 | 845 | 1745 | 321 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 57 | 3148
6 | 10 | 23 | 3064 | 845 | 1726 | 256 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 57 | 3064
6 | 11 | 0 | 2971 | 845 | 1618 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 91 | 2971
6 | 11 | 1 | 2909 | 845 | 1541 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 106 | 2909
6 | 11 | 2 | 2891 | 845 | 1532 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 2891
6 | 11 | 3 | 2909 | 845 | 1557 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 90 | 2909
6 | 11 | 4 | 2914 | 845 | 1558 | 237 | 1 | 174 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 96 | 2914
6 | 11 | 5 | 2906 | 845 | 1462 | 237 | 1 | 174 | 26 | 0 | 2 | 0 | 0 | 159 | 2906
6 | 11 | 6 | 2906 | 845 | 1336 | 256 | 1 | 174 | 70 | 0 | 2 | 0 | 0 | 222 | 2906
6 | 11 | 7 | 2961 | 845 | 1365 | 256 | 1 | 174 | 95 | 0 | 2 | 0 | 0 | 223 | 2961
6 | 11 | 8 | 3037 | 845 | 1437 | 220 | 1 | 174 | 153 | 0 | 2 | 0 | 0 | 205 | 3037
6 | 11 | 9 | 3142 | 845 | 1428 | 220 | 1 | 174 | 249 | 0 | 2 | 0 | 0 | 223 | 3142
6 | 11 | 10 | 3196 | 845 | 1409 | 220 | 1 | 174 | 322 | 0 | 2 | 0 | 0 | 223 | 3196
6 | 11 | 11 | 3234 | 845 | 1353 | 220 | 1 | 174 | 416 | 0 | 2 | 0 | 0 | 223 | 3234
6 | 11 | 12 | 3261 | 845 | 1372 | 220 | 1 | 174 | 421 | 0 | 5 | 0 | 0 | 223 | 3261
6 | 11 | 13 | 3266 | 845 | 1456 | 220 | 1 | 174 | 342 | 0 | 5 | 0 | 0 | 223 | 3266
6 | 11 | 14 | 3272 | 845 | 1537 | 220 | 1 | 174 | 267 | 0 | 5 | 0 | 0 | 223 | 3272
6 | 11 | 15 | 3262 | 845 | 1696 | 220 | 1 | 174 | 175 | 0 | 7 | 0 | 0 | 144 | 3262
6 | 11 | 16 | 3300 | 845 | 1774 | 256 | 1 | 174 | 96 | 0 | 7 | 0 | 0 | 147 | 3300
6 | 11 | 17 | 3351 | 845 | 1884 | 322 | 1 | 174 | 32 | 0 | 5 | 0 | 0 | 88 | 3351
6 | 11 | 18 | 3404 | 845 | 1997 | 321 | 1 | 174 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 57 | 3404
6 | 11 | 19 | 3396 | 845 | 2008 | 322 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 41 | 3396
6 | 11 | 20 | 3315 | 845 | 1911 | 321 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 58 | 3315
6 | 11 | 21 | 3222 | 845 | 1819 | 321 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 57 | 3222
6 | 11 | 22 | 3115 | 845 | 1705 | 321 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 64 | 3115
6 | 11 | 23 | 3034 | 845 | 1672 | 256 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 81 | 3034
6 | 12 | 0 | 2956 | 845 | 1603 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 94 | 2956
6 | 12 | 1 | 2878 | 845 | 1520 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 99 | 2878
6 | 12 | 2 | 2861 | 845 | 1526 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 76 | 2861
6 | 12 | 3 | 2902 | 845 | 1585 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 58 | 2902
6 | 12 | 4 | 2931 | 845 | 1613 | 237 | 1 | 174 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 58 | 2931
6 | 12 | 5 | 2956 | 845 | 1562 | 237 | 1 | 174 | 29 | 0 | 2 | 0 | 0 | 106 | 2956
6 | 12 | 6 | 3027 | 845 | 1491 | 256 | 1 | 174 | 71 | 0 | 2 | 0 | 0 | 187 | 3027
6 | 12 | 7 | 3233 | 845 | 1592 | 256 | 1 | 174 | 141 | 0 | 2 | 0 | 0 | 222 | 3233
6 | 12 | 8 | 3503 | 845 | 1839 | 220 | 1 | 174 | 207 | 0 | 2 | 0 | 0 | 215 | 3503
6 | 12 | 9 | 3679 | 845 | 1956 | 220 | 1 | 174 | 291 | 0 | 2 | 0 | 0 | 190 | 3679
6 | 12 | 10 | 3717 | 845 | 1915 | 220 | 1 | 174 | 350 | 0 | 2 | 0 | 0 | 210 | 3717
6 | 12 | 11 | 3723 | 845 | 1880 | 220 | 1 | 174 | 378 | 0 | 2 | 0 | 0 | 223 | 3723
6 | 12 | 12 | 3659 | 845 | 1856 | 220 | 1 | 174 | 338 | 0 | 2 | 0 | 0 | 223 | 3659
6 | 12 | 13 | 3711 | 845 | 1995 | 220 | 1 | 174 | 251 | 0 | 2 | 0 | 0 | 223 | 3711
6 | 12 | 14 | 3751 | 845 | 2115 | 220 | 1 | 174 | 253 | 0 | 2 | 0 | 0 | 141 | 3751
6 | 12 | 15 | 3725 | 845 | 2271 | 220 | 1 | 174 | 154 | 0 | 2 | 0 | 0 | 58 | 3725
6 | 12 | 16 | 3726 | 845 | 2311 | 256 | 1 | 174 | 78 | 0 | 5 | 0 | 0 | 56 | 3726
6 | 12 | 17 | 3701 | 845 | 2276 | 322 | 1 | 174 | 30 | 0 | 5 | 0 | 0 | 48 | 3701
6 | 12 | 18 | 3678 | 845 | 2292 | 321 | 1 | 174 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 35 | 3678
6 | 12 | 19 | 3634 | 845 | 2268 | 322 | 1 | 174 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 22 | 3634
6 | 12 | 20 | 3536 | 845 | 2155 | 321 | 1 | 174 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 38 | 3536
6 | 12 | 21 | 3403 | 845 | 2000 | 321 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 57 | 3403
6 | 12 | 22 | 3303 | 845 | 1901 | 321 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 56 | 3303
6 | 12 | 23 | 3210 | 845 | 1873 | 256 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 56 | 3210
6 | 13 | 0 | 3064 | 845 | 1745 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 57 | 3064
6 | 13 | 1 | 2985 | 845 | 1663 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 58 | 2985
6 | 13 | 2 | 2972 | 845 | 1650 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 58 | 2972
6 | 13 | 3 | 2983 | 845 | 1659 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 57 | 2983
6 | 13 | 4 | 2992 | 845 | 1667 | 237 | 1 | 174 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 57 | 2992
6 | 13 | 5 | 3008 | 845 | 1618 | 237 | 1 | 174 | 66 | 0 | 10 | 0 | 0 | 57 | 3008
6 | 13 | 6 | 3103 | 845 | 1528 | 256 | 1 | 174 | 205 | 0 | 10 | 0 | 0 | 84 | 3103
6 | 13 | 7 | 3277 | 845 | 1414 | 256 | 1 | 174 | 437 | 0 | 10 | 0 | 0 | 140 | 3277
6 | 13 | 8 | 3564 | 845 | 1167 | 220 | 1 | 174 | 813 | 0 | 10 | 0 | 146 | 188 | 3564
6 | 13 | 9 | 3791 | 845 | 1167 | 220 | 1 | 174 | 1251 | 0 | 10 | 0 | 21 | 102 | 3791
6 | 13 | 10 | 3987 | 845 | 1258 | 220 | 1 | 174 | 1520 | 0 | 7 | 0 | -131 | 93 | 3987
6 | 13 | 11 | 4094 | 845 | 1282 | 220 | 1 | 174 | 1579 | 0 | 5 | 0 | -93 | 81 | 4094
6 | 13 | 12 | 4013 | 845 | 1264 | 220 | 1 | 174 | 1574 | 0 | 5 | 0 | -243 | 173 | 4013
6 | 13 | 13 | 4181 | 845 | 1179 | 220 | 1 | 174 | 1487 | 0 | 5 | 0 | 48 | 222 | 4181
6 | 13 | 14 | 4213 | 845 | 1519 | 220 | 1 | 174 | 1226 | 0 | 5 | 0 | 0 | 223 | 4213
6 | 13 | 15 | 4125 | 845 | 1830 | 220 | 1 | 174 | 860 | 0 | 5 | 0 | 0 | 190 | 4125
6 | 13 | 16 | 4065 | 845 | 2249 | 256 | 1 | 174 | 476 | 0 | 5 | 0 | 0 | 59 | 4065
6 | 13 | 17 | 3894 | 845 | 2375 | 322 | 1 | 174 | 167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3894
6 | 13 | 18 | 3805 | 845 | 2436 | 321 | 1 | 174 | 22 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3805
6 | 13 | 19 | 3740 | 845 | 2391 | 322 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3740
6 | 13 | 20 | 3647 | 845 | 2284 | 321 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 17 | 3647
6 | 13 | 21 | 3525 | 845 | 2143 | 321 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 36 | 3525
6 | 13 | 22 | 3406 | 845 | 2013 | 321 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 47 | 3406
6 | 13 | 23 | 3290 | 845 | 1964 | 256 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 45 | 3290
6 | 14 | 0 | 3136 | 845 | 1817 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 57 | 3136
6 | 14 | 1 | 3034 | 845 | 1715 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 57 | 3034
6 | 14 | 2 | 3008 | 845 | 1691 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 58 | 3008
6 | 14 | 3 | 3021 | 845 | 1723 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 39 | 3021
6 | 14 | 4 | 3035 | 845 | 1733 | 237 | 1 | 174 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 42 | 3035
6 | 14 | 5 | 3044 | 845 | 1711 | 237 | 1 | 174 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 58 | 3044
6 | 14 | 6 | 3141 | 845 | 1729 | 256 | 1 | 174 | 76 | 0 | 2 | 0 | 0 | 58 | 3141
6 | 14 | 7 | 3339 | 845 | 1759 | 256 | 1 | 174 | 171 | 0 | 2 | 0 | 0 | 131 | 3339
6 | 14 | 8 | 3645 | 845 | 1974 | 220 | 1 | 174 | 332 | 0 | 2 | 0 | 0 | 97 | 3645
6 | 14 | 9 | 3901 | 845 | 1971 | 220 | 1 | 174 | 513 | 0 | 2 | 0 | 0 | 175 | 3901
6 | 14 | 10 | 3941 | 845 | 1994 | 220 | 1 | 174 | 483 | 0 | 2 | 0 | 0 | 222 | 3941
6 | 14 | 11 | 3941 | 845 | 1989 | 220 | 1 | 174 | 485 | 0 | 5 | 0 | 0 | 222 | 3941
6 | 14 | 12 | 3828 | 845 | 1930 | 220 | 1 | 174 | 430 | 0 | 5 | 0 | 0 | 223 | 3828
6 | 14 | 13 | 3905 | 845 | 2023 | 220 | 1 | 174 | 412 | 0 | 7 | 0 | 0 | 223 | 3905
6 | 14 | 14 | 3902 | 845 | 1654 | 220 | 1 | 174 | 304 | 0 | 7 | 0 | 495 | 202 | 3902
6 | 14 | 15 | 3816 | 845 | 2312 | 220 | 1 | 174 | 179 | 0 | 10 | 0 | 0 | 75 | 3816
6 | 14 | 16 | 3781 | 845 | 2345 | 256 | 1 | 174 | 126 | 0 | 7 | 0 | 0 | 27 | 3781
6 | 14 | 17 | 3755 | 845 | 2297 | 322 | 1 | 174 | 97 | 0 | 7 | 0 | 0 | 12 | 3755
6 | 14 | 18 | 3726 | 845 | 2360 | 321 | 1 | 174 | 16 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 3726
6 | 14 | 19 | 3685 | 845 | 2336 | 322 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3685
6 | 14 | 20 | 3603 | 845 | 2248 | 321 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 3603
6 | 14 | 21 | 3465 | 845 | 2100 | 321 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 17 | 3465
6 | 14 | 22 | 3363 | 845 | 1988 | 321 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 24 | 3363
6 | 14 | 23 | 3255 | 845 | 1913 | 256 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 56 | 3255
6 | 15 | 0 | 3110 | 845 | 1784 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 57 | 3110
6 | 15 | 1 | 3018 | 845 | 1692 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 57 | 3018
6 | 15 | 2 | 2994 | 845 | 1668 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 57 | 2994
6 | 15 | 3 | 3009 | 845 | 1682 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 58 | 3009
6 | 15 | 4 | 3026 | 845 | 1698 | 237 | 1 | 174 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 58 | 3026
6 | 15 | 5 | 3034 | 845 | 1682 | 237 | 1 | 174 | 26 | 0 | 12 | 0 | 0 | 57 | 3034
6 | 15 | 6 | 3098 | 845 | 1663 | 256 | 1 | 174 | 92 | 0 | 10 | 0 | 0 | 57 | 3098
6 | 15 | 7 | 3291 | 845 | 1740 | 256 | 1 | 174 | 192 | 0 | 10 | 0 | 0 | 73 | 3291
6 | 15 | 8 | 3583 | 845 | 1977 | 220 | 1 | 174 | 301 | 0 | 7 | 0 | 0 | 58 | 3583
6 | 15 | 9 | 3752 | 845 | 2050 | 220 | 1 | 174 | 397 | 0 | 7 | 0 | 0 | 58 | 3752
6 | 15 | 10 | 3805 | 845 | 1876 | 220 | 1 | 174 | 608 | 0 | 5 | 0 | 0 | 76 | 3805
6 | 15 | 11 | 3904 | 845 | 1979 | 220 | 1 | 174 | 547 | 0 | 5 | 0 | 0 | 133 | 3904
6 | 15 | 12 | 3753 | 845 | 2082 | 220 | 1 | 174 | 306 | 0 | 5 | 0 | 0 | 120 | 3753
6 | 15 | 13 | 3843 | 845 | 2312 | 220 | 1 | 174 | 229 | 0 | 5 | 0 | 0 | 57 | 3843
6 | 15 | 14 | 3832 | 845 | 2350 | 220 | 1 | 174 | 182 | 0 | 2 | 0 | 0 | 58 | 3832
6 | 15 | 15 | 3804 | 845 | 2345 | 220 | 1 | 174 | 159 | 0 | 2 | 0 | 0 | 58 | 3804
6 | 15 | 16 | 3801 | 845 | 2358 | 256 | 1 | 174 | 88 | 0 | 2 | 0 | 20 | 57 | 3801
6 | 15 | 17 | 3740 | 845 | 2306 | 322 | 1 | 174 | 33 | 0 | 2 | 0 | 0 | 57 | 3740
6 | 15 | 18 | 3722 | 845 | 2316 | 321 | 1 | 174 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 58 | 3722
6 | 15 | 19 | 3659 | 845 | 2271 | 322 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 41 | 3659
6 | 15 | 20 | 3569 | 845 | 2170 | 321 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 53 | 3569
6 | 15 | 21 | 3433 | 845 | 2030 | 321 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 57 | 3433
6 | 15 | 22 | 3326 | 845 | 1923 | 321 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 57 | 3326
6 | 15 | 23 | 3232 | 845 | 1895 | 256 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 56 | 3232
6 | 16 | 0 | 3078 | 845 | 1756 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 58 | 3078
6 | 16 | 1 | 2994 | 845 | 1675 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 57 | 2994
6 | 16 | 2 | 2984 | 845 | 1665 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 57 | 2984
6 | 16 | 3 | 2990 | 845 | 1668 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 58 | 2990
6 | 16 | 4 | 2995 | 845 | 1680 | 237 | 1 | 174 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 47 | 2995
6 | 16 | 5 | 3001 | 845 | 1588 | 237 | 1 | 174 | 88 | 0 | 10 | 0 | 0 | 58 | 3001
6 | 16 | 6 | 3089 | 845 | 1167 | 256 | 1 | 174 | 354 | 0 | 10 | 0 | 226 | 56 | 3089
6 | 16 | 7 | 3311 | 845 | 1167 | 256 | 1 | 174 | 777 | 0 | 10 | 0 | -19 | 100 | 3311
6 | 16 | 8 | 3637 | 845 | 1178 | 220 | 1 | 174 | 1190 | 0 | 12 | 0 | -33 | 50 | 3637
6 | 16 | 9 | 3932 | 845 | 1245 | 220 | 1 | 174 | 1533 | 0 | 12 | 0 | -36 | -62 | 3932
6 | 16 | 10 | 4065 | 845 | 1167 | 220 | 1 | 174 | 1629 | 0 | 14 | 0 | 26 | -11 | 4065
6 | 16 | 11 | 4126 | 845 | 1167 | 220 | 1 | 174 | 1650 | 0 | 17 | 0 | 27 | 25 | 4126
6 | 16 | 12 | 4008 | 845 | 1167 | 220 | 1 | 174 | 1587 | 0 | 17 | 0 | 25 | -28 | 4008
6 | 16 | 13 | 4130 | 845 | 1167 | 220 | 1 | 174 | 1502 | 0 | 19 | 0 | 27 | 175 | 4130
6 | 16 | 14 | 4130 | 845 | 1167 | 220 | 1 | 174 | 1253 | 0 | 19 | 0 | 111 | 340 | 4130
6 | 16 | 15 | 4061 | 845 | 1651 | 220 | 1 | 174 | 926 | 0 | 22 | 0 | 0 | 222 | 4061
6 | 16 | 16 | 3980 | 845 | 1910 | 256 | 1 | 174 | 596 | 0 | 22 | 0 | 0 | 176 | 3980
6 | 16 | 17 | 3833 | 845 | 2149 | 322 | 1 | 174 | 254 | 0 | 22 | 0 | 0 | 66 | 3833
6 | 16 | 18 | 3725 | 845 | 2321 | 321 | 1 | 174 | 39 | 0 | 22 | 0 | 0 | 2 | 3725
6 | 16 | 19 | 3678 | 845 | 2314 | 322 | 1 | 174 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 3678
6 | 16 | 20 | 3578 | 845 | 2151 | 321 | 1 | 174 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 62 | 3578
6 | 16 | 21 | 3423 | 845 | 1892 | 321 | 1 | 174 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 166 | 3423
6 | 16 | 22 | 3316 | 845 | 1743 | 321 | 1 | 174 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 210 | 3316
6 | 16 | 23 | 3210 | 845 | 1690 | 256 | 1 | 174 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 222 | 3210
6 | 17 | 0 | 3061 | 845 | 1167 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 24 | 0 | 390 | 223 | 3061
6 | 17 | 1 | 2975 | 845 | 1474 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 222 | 2975
6 | 17 | 2 | 2958 | 845 | 1167 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 22 | 0 | 289 | 223 | 2958
6 | 17 | 3 | 2965 | 845 | 1167 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 19 | 0 | 299 | 223 | 2965
6 | 17 | 4 | 2958 | 845 | 1167 | 237 | 1 | 174 | 1 | 0 | 19 | 0 | 290 | 224 | 2958
6 | 17 | 5 | 2949 | 845 | 1167 | 237 | 1 | 174 | 128 | 0 | 17 | 0 | 158 | 222 | 2949
6 | 17 | 6 | 2958 | 845 | 1167 | 256 | 1 | 174 | 463 | 0 | 14 | 0 | -54 | 92 | 2958
6 | 17 | 7 | 3028 | 845 | 1167 | 256 | 1 | 174 | 926 | 0 | 12 | 0 | -575 | 222 | 3028
6 | 17 | 8 | 3235 | 845 | 1167 | 220 | 1 | 174 | 1345 | 0 | 12 | 0 | -828 | 299 | 3235
6 | 17 | 9 | 3443 | 845 | 1167 | 220 | 1 | 174 | 1669 | 0 | 10 | 0 | -1015 | 372 | 3443
6 | 17 | 10 | 3579 | 845 | 1167 | 220 | 1 | 174 | 1867 | 0 | 10 | 0 | -1077 | 372 | 3579
6 | 17 | 11 | 3644 | 845 | 1180 | 220 | 1 | 174 | 1926 | 0 | 10 | 0 | -1085 | 373 | 3644
6 | 17 | 12 | 3645 | 845 | 1180 | 220 | 1 | 174 | 1871 | 0 | 12 | 0 | -1031 | 373 | 3645
6 | 17 | 13 | 3659 | 845 | 1183 | 220 | 1 | 174 | 1736 | 0 | 12 | 0 | -885 | 373 | 3659
6 | 17 | 14 | 3649 | 845 | 1181 | 220 | 1 | 174 | 1477 | 0 | 14 | 0 | -636 | 373 | 3649
6 | 17 | 15 | 3652 | 845 | 1182 | 220 | 1 | 174 | 1119 | 0 | 17 | 0 | -129 | 223 | 3652
6 | 17 | 16 | 3654 | 845 | 1443 | 256 | 1 | 174 | 673 | 0 | 19 | 0 | 20 | 223 | 3654
6 | 17 | 17 | 3636 | 845 | 1167 | 322 | 1 | 174 | 262 | 0 | 22 | 0 | 622 | 221 | 3636
6 | 17 | 18 | 3601 | 845 | 1167 | 321 | 1 | 174 | 39 | 0 | 24 | 0 | 807 | 223 | 3601
6 | 17 | 19 | 3585 | 845 | 1334 | 322 | 1 | 174 | 0 | 0 | 27 | 0 | 660 | 222 | 3585
6 | 17 | 20 | 3492 | 845 | 1167 | 321 | 1 | 174 | 0 | 0 | 29 | 0 | 732 | 223 | 3492
6 | 17 | 21 | 3350 | 845 | 1167 | 321 | 1 | 174 | 0 | 0 | 24 | 0 | 595 | 223 | 3350
6 | 17 | 22 | 3259 | 845 | 1167 | 321 | 1 | 174 | 0 | 0 | 27 | 0 | 502 | 222 | 3259
6 | 17 | 23 | 3153 | 845 | 1167 | 256 | 1 | 174 | 0 | 0 | 29 | 0 | 459 | 222 | 3153
6 | 18 | 0 | 3013 | 845 | 1167 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 32 | 0 | 335 | 222 | 3013
6 | 18 | 1 | 2956 | 845 | 1445 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 222 | 2956
6 | 18 | 2 | 2934 | 845 | 1422 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 223 | 2934
6 | 18 | 3 | 2942 | 845 | 1431 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 222 | 2942
6 | 18 | 4 | 2932 | 845 | 1167 | 237 | 1 | 174 | 1 | 0 | 29 | 0 | 255 | 223 | 2932
6 | 18 | 5 | 2911 | 845 | 1282 | 237 | 1 | 174 | 125 | 0 | 24 | 0 | 0 | 223 | 2911
6 | 18 | 6 | 2931 | 845 | 1167 | 256 | 1 | 174 | 438 | 0 | 24 | 0 | -147 | 173 | 2931
6 | 18 | 7 | 3002 | 845 | 1167 | 256 | 1 | 174 | 849 | 0 | 19 | 0 | -532 | 223 | 3002
6 | 18 | 8 | 3189 | 845 | 1167 | 220 | 1 | 174 | 1210 | 0 | 17 | 0 | -668 | 223 | 3189
6 | 18 | 9 | 3424 | 845 | 1167 | 220 | 1 | 174 | 1507 | 0 | 19 | 0 | -732 | 223 | 3424
6 | 18 | 10 | 3538 | 845 | 1167 | 220 | 1 | 174 | 1463 | 0 | 19 | 0 | -574 | 223 | 3538
6 | 18 | 11 | 3573 | 845 | 1167 | 220 | 1 | 174 | 1358 | 0 | 17 | 0 | -432 | 223 | 3573
6 | 18 | 12 | 3588 | 845 | 1167 | 220 | 1 | 174 | 1253 | 0 | 17 | 0 | -312 | 223 | 3588
6 | 18 | 13 | 3607 | 845 | 1172 | 220 | 1 | 174 | 1182 | 0 | 17 | 0 | -226 | 222 | 3607
6 | 18 | 14 | 3629 | 845 | 1177 | 220 | 1 | 174 | 1125 | 0 | 19 | 0 | -155 | 223 | 3629
6 | 18 | 15 | 3644 | 845 | 1167 | 220 | 1 | 174 | 902 | 0 | 19 | 0 | 38 | 278 | 3644
6 | 18 | 16 | 3636 | 845 | 1577 | 256 | 1 | 174 | 539 | 0 | 22 | 0 | 0 | 222 | 3636
6 | 18 | 17 | 3636 | 845 | 1838 | 322 | 1 | 174 | 212 | 0 | 22 | 0 | 0 | 222 | 3636
6 | 18 | 18 | 3641 | 845 | 1167 | 321 | 1 | 174 | 33 | 0 | 19 | 0 | 949 | 132 | 3641
6 | 18 | 19 | 3646 | 845 | 2203 | 322 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 87 | 3646
6 | 18 | 20 | 3570 | 845 | 2151 | 321 | 1 | 174 | 0 | 0 | 12 | 0 | 20 | 46 | 3570
6 | 18 | 21 | 3425 | 845 | 1970 | 321 | 1 | 174 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 102 | 3425
6 | 18 | 22 | 3296 | 845 | 1871 | 321 | 1 | 174 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 72 | 3296
6 | 18 | 23 | 3185 | 845 | 1781 | 256 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 118 | 3185
6 | 19 | 0 | 3033 | 845 | 1629 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 20 | 120 | 3033
6 | 19 | 1 | 2959 | 845 | 1574 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 121 | 2959
6 | 19 | 2 | 2931 | 845 | 1554 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 113 | 2931
6 | 19 | 3 | 2947 | 845 | 1607 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 76 | 2947
6 | 19 | 4 | 2958 | 845 | 1602 | 237 | 1 | 174 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 86 | 2958
6 | 19 | 5 | 2974 | 845 | 1430 | 237 | 1 | 174 | 92 | 0 | 17 | 0 | 0 | 178 | 2974
6 | 19 | 6 | 3068 | 845 | 1245 | 256 | 1 | 174 | 304 | 0 | 22 | 0 | 0 | 221 | 3068
6 | 19 | 7 | 3308 | 845 | 1167 | 256 | 1 | 174 | 613 | 0 | 22 | 0 | 11 | 219 | 3308
6 | 19 | 8 | 3638 | 845 | 1167 | 220 | 1 | 174 | 922 | 0 | 22 | 0 | 18 | 269 | 3638
6 | 19 | 9 | 3857 | 845 | 1167 | 220 | 1 | 174 | 1225 | 0 | 24 | 0 | 22 | 179 | 3857
6 | 19 | 10 | 3988 | 845 | 1167 | 220 | 1 | 174 | 1491 | 0 | 27 | 0 | 25 | 38 | 3988
6 | 19 | 11 | 4076 | 845 | 1278 | 220 | 1 | 174 | 1592 | 0 | 27 | 0 | -283 | 222 | 4076
6 | 19 | 12 | 4006 | 845 | 1262 | 220 | 1 | 174 | 1624 | 0 | 27 | 0 | -369 | 222 | 4006
6 | 19 | 13 | 4127 | 845 | 1167 | 220 | 1 | 174 | 1496 | 0 | 27 | 0 | 27 | 170 | 4127
6 | 19 | 14 | 4098 | 845 | 1167 | 220 | 1 | 174 | 1248 | 0 | 27 | 0 | 194 | 222 | 4098
6 | 19 | 15 | 4029 | 845 | 1607 | 220 | 1 | 174 | 935 | 0 | 24 | 0 | 0 | 223 | 4029
6 | 19 | 16 | 3951 | 845 | 1897 | 256 | 1 | 174 | 535 | 0 | 22 | 0 | 0 | 221 | 3951
6 | 19 | 17 | 3805 | 845 | 2033 | 322 | 1 | 174 | 220 | 0 | 19 | 0 | 0 | 191 | 3805
6 | 19 | 18 | 3723 | 845 | 2306 | 321 | 1 | 174 | 32 | 0 | 17 | 0 | 0 | 27 | 3723
6 | 19 | 19 | 3664 | 845 | 2296 | 322 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 9 | 3664
6 | 19 | 20 | 3563 | 845 | 2186 | 321 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 19 | 3563
6 | 19 | 21 | 3413 | 845 | 2024 | 321 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 34 | 3413
6 | 19 | 22 | 3316 | 845 | 1916 | 321 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 45 | 3316
6 | 19 | 23 | 3212 | 845 | 1876 | 256 | 1 | 174 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 48 | 3212
6 | 20 | 0 | 3062 | 845 | 1759 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 36 | 3062
6 | 20 | 1 | 2987 | 845 | 1663 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 57 | 2987
6 | 20 | 2 | 2974 | 845 | 1657 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 50 | 2974
6 | 20 | 3 | 2985 | 845 | 1680 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 41 | 2985
6 | 20 | 4 | 2996 | 845 | 1683 | 237 | 1 | 174 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 48 | 2996
6 | 20 | 5 | 3001 | 845 | 1536 | 237 | 1 | 174 | 62 | 0 | 7 | 0 | 0 | 139 | 3001
6 | 20 | 6 | 3064 | 845 | 1317 | 256 | 1 | 174 | 244 | 0 | 5 | 0 | 0 | 222 | 3064
6 | 20 | 7 | 3233 | 845 | 1167 | 256 | 1 | 174 | 556 | 0 | 5 | 0 | 29 | 200 | 3233
6 | 20 | 8 | 3537 | 845 | 1167 | 220 | 1 | 174 | 876 | 0 | 2 | 0 | 35 | 217 | 3537
6 | 20 | 9 | 3756 | 845 | 1167 | 220 | 1 | 174 | 1167 | 0 | 2 | 0 | 20 | 160 | 3756
6 | 20 | 10 | 3860 | 845 | 1167 | 220 | 1 | 174 | 1263 | 0 | 2 | 0 | 22 | 166 | 3860
6 | 20 | 11 | 3859 | 845 | 1167 | 220 | 1 | 174 | 1219 | 0 | 2 | 0 | 22 | 209 | 3859
6 | 20 | 12 | 3755 | 845 | 1205 | 220 | 1 | 174 | 1324 | 0 | 2 | 0 | -214 | 198 | 3755
6 | 20 | 13 | 3903 | 845 | 1239 | 220 | 1 | 174 | 1408 | 0 | 2 | 0 | -93 | 107 | 3903
6 | 20 | 14 | 3940 | 845 | 1167 | 220 | 1 | 174 | 1317 | 0 | 2 | 0 | 24 | 190 | 3940
6 | 20 | 15 | 3934 | 845 | 1379 | 220 | 1 | 174 | 1046 | 0 | 2 | 0 | 43 | 224 | 3934
6 | 20 | 16 | 3902 | 845 | 1774 | 256 | 1 | 174 | 624 | 0 | 5 | 0 | 0 | 223 | 3902
6 | 20 | 17 | 3772 | 845 | 2117 | 322 | 1 | 174 | 248 | 0 | 5 | 0 | 0 | 60 | 3772
6 | 20 | 18 | 3719 | 845 | 2332 | 321 | 1 | 174 | 37 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 3719
6 | 20 | 19 | 3666 | 845 | 1372 | 322 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 946 | -1 | 3666
6 | 20 | 20 | 3570 | 845 | 2212 | 321 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 7 | 3570
6 | 20 | 21 | 3420 | 845 | 2042 | 321 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 27 | 3420
6 | 20 | 22 | 3316 | 845 | 1919 | 321 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 46 | 3316
6 | 20 | 23 | 3218 | 845 | 1886 | 256 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 46 | 3218
6 | 21 | 0 | 3064 | 845 | 1706 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 94 | 3064
6 | 21 | 1 | 2985 | 845 | 1607 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 114 | 2985
6 | 21 | 2 | 2970 | 845 | 1600 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 106 | 2970
6 | 21 | 3 | 2974 | 845 | 1635 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 75 | 2974
6 | 21 | 4 | 2984 | 845 | 1617 | 237 | 1 | 174 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 102 | 2984
6 | 21 | 5 | 2987 | 845 | 1470 | 237 | 1 | 174 | 95 | 0 | 7 | 0 | 0 | 158 | 2987
6 | 21 | 6 | 3061 | 845 | 1167 | 256 | 1 | 174 | 413 | 0 | 7 | 0 | 6 | 192 | 3061
6 | 21 | 7 | 3277 | 845 | 1167 | 256 | 1 | 174 | 829 | 0 | 5 | 0 | -72 | 72 | 3277
6 | 21 | 8 | 3614 | 845 | 1173 | 220 | 1 | 174 | 1176 | 0 | 7 | 0 | -55 | 73 | 3614
6 | 21 | 9 | 3828 | 845 | 1222 | 220 | 1 | 174 | 1480 | 0 | 7 | 0 | -193 | 72 | 3828
6 | 21 | 10 | 3951 | 845 | 1249 | 220 | 1 | 174 | 1614 | 0 | 7 | 0 | -232 | 73 | 3951
6 | 21 | 11 | 3947 | 845 | 1249 | 220 | 1 | 174 | 1550 | 0 | 7 | 0 | -171 | 72 | 3947
6 | 21 | 12 | 3842 | 845 | 1225 | 220 | 1 | 174 | 1396 | 0 | 7 | 0 | -99 | 73 | 3842
6 | 21 | 13 | 3910 | 845 | 1167 | 220 | 1 | 174 | 1094 | 0 | 7 | 0 | 179 | 223 | 3910
6 | 21 | 14 | 3824 | 845 | 1567 | 220 | 1 | 174 | 785 | 0 | 10 | 0 | 0 | 222 | 3824
6 | 21 | 15 | 3755 | 845 | 1667 | 220 | 1 | 174 | 616 | 0 | 10 | 0 | 0 | 222 | 3755
6 | 21 | 16 | 3759 | 845 | 1815 | 256 | 1 | 174 | 436 | 0 | 10 | 0 | 0 | 222 | 3759
6 | 21 | 17 | 3700 | 845 | 2075 | 322 | 1 | 174 | 201 | 0 | 12 | 0 | 0 | 70 | 3700
6 | 21 | 18 | 3664 | 845 | 2250 | 321 | 1 | 174 | 30 | 0 | 12 | 0 | 0 | 31 | 3664
6 | 21 | 19 | 3647 | 845 | 2277 | 322 | 1 | 174 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 16 | 3647
6 | 21 | 20 | 3549 | 845 | 2153 | 321 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 41 | 3549
6 | 21 | 21 | 3404 | 845 | 1960 | 321 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 89 | 3404
6 | 21 | 22 | 3299 | 845 | 1842 | 321 | 1 | 174 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 104 | 3299
6 | 21 | 23 | 3200 | 845 | 1828 | 256 | 1 | 174 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 84 | 3200
6 | 22 | 0 | 3061 | 845 | 1649 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 141 | 3061
6 | 22 | 1 | 2984 | 845 | 1526 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 20 | 164 | 2984
6 | 22 | 2 | 2971 | 845 | 1530 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 170 | 2971
6 | 22 | 3 | 2980 | 845 | 1580 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 131 | 2980
6 | 22 | 4 | 2991 | 845 | 1586 | 237 | 1 | 174 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 140 | 2991
6 | 22 | 5 | 3001 | 845 | 1478 | 237 | 1 | 174 | 55 | 0 | 12 | 0 | 0 | 199 | 3001
6 | 22 | 6 | 3088 | 845 | 1419 | 256 | 1 | 174 | 156 | 0 | 14 | 0 | 0 | 223 | 3088
6 | 22 | 7 | 3276 | 845 | 1537 | 256 | 1 | 174 | 231 | 0 | 10 | 0 | 0 | 222 | 3276
6 | 22 | 8 | 3573 | 845 | 1850 | 220 | 1 | 174 | 254 | 0 | 7 | 0 | 0 | 222 | 3573
6 | 22 | 9 | 3726 | 845 | 2121 | 220 | 1 | 174 | 202 | 0 | 7 | 0 | 0 | 156 | 3726
6 | 22 | 10 | 3755 | 845 | 2118 | 220 | 1 | 174 | 248 | 0 | 17 | 0 | 0 | 132 | 3755
6 | 22 | 11 | 3756 | 845 | 2065 | 220 | 1 | 174 | 293 | 0 | 22 | 0 | 0 | 136 | 3756
6 | 22 | 12 | 3645 | 845 | 1908 | 220 | 1 | 174 | 288 | 0 | 24 | 0 | 0 | 185 | 3645
6 | 22 | 13 | 3699 | 845 | 2060 | 220 | 1 | 174 | 264 | 0 | 14 | 0 | 0 | 121 | 3699
6 | 22 | 14 | 3701 | 845 | 2114 | 220 | 1 | 174 | 234 | 0 | 12 | 0 | 0 | 101 | 3701
6 | 22 | 15 | 3669 | 845 | 2202 | 220 | 1 | 174 | 147 | 0 | 14 | 0 | 0 | 66 | 3669
6 | 22 | 16 | 3670 | 845 | 2219 | 256 | 1 | 174 | 76 | 0 | 14 | 0 | 0 | 85 | 3670
6 | 22 | 17 | 3645 | 845 | 2176 | 322 | 1 | 174 | 32 | 0 | 14 | 0 | 0 | 81 | 3645
6 | 22 | 18 | 3636 | 845 | 2215 | 321 | 1 | 174 | 5 | 0 | 24 | 0 | 0 | 51 | 3636
6 | 22 | 19 | 3570 | 845 | 2159 | 322 | 1 | 174 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 45 | 3570
6 | 22 | 20 | 3453 | 845 | 2037 | 321 | 1 | 174 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 56 | 3453
6 | 22 | 21 | 3315 | 845 | 1882 | 321 | 1 | 174 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 70 | 3315
6 | 22 | 22 | 3225 | 845 | 1756 | 321 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 111 | 3225
6 | 22 | 23 | 3121 | 845 | 1717 | 256 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 114 | 3121
6 | 23 | 0 | 2994 | 845 | 1602 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 125 | 2994
6 | 23 | 1 | 2957 | 845 | 1578 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 112 | 2957
6 | 23 | 2 | 2949 | 845 | 1565 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 20 | 97 | 2949
6 | 23 | 3 | 2965 | 845 | 1638 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 63 | 2965
6 | 23 | 4 | 2974 | 845 | 1627 | 237 | 1 | 174 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 82 | 2974
6 | 23 | 5 | 2985 | 845 | 1623 | 237 | 1 | 174 | 25 | 0 | 5 | 0 | 0 | 75 | 2985
6 | 23 | 6 | 3045 | 845 | 1546 | 256 | 1 | 174 | 96 | 0 | 5 | 0 | 0 | 122 | 3045
6 | 23 | 7 | 3188 | 845 | 1524 | 256 | 1 | 174 | 213 | 0 | 2 | 0 | 0 | 173 | 3188
6 | 23 | 8 | 3417 | 845 | 1740 | 220 | 1 | 174 | 346 | 0 | 2 | 0 | 0 | 89 | 3417
6 | 23 | 9 | 3619 | 845 | 1786 | 220 | 1 | 174 | 465 | 0 | 2 | 0 | 0 | 126 | 3619
6 | 23 | 10 | 3636 | 845 | 1646 | 220 | 1 | 174 | 540 | 0 | 2 | 0 | 0 | 208 | 3636
6 | 23 | 11 | 3651 | 845 | 1549 | 220 | 1 | 174 | 639 | 0 | 2 | 0 | 0 | 221 | 3651
6 | 23 | 12 | 3617 | 845 | 1400 | 220 | 1 | 174 | 758 | 0 | 2 | 0 | 0 | 217 | 3617
6 | 23 | 13 | 3702 | 845 | 1578 | 220 | 1 | 174 | 702 | 0 | 2 | 0 | 0 | 180 | 3702
6 | 23 | 14 | 3752 | 845 | 1736 | 220 | 1 | 174 | 589 | 0 | 2 | 0 | 0 | 185 | 3752
6 | 23 | 15 | 3717 | 845 | 1980 | 220 | 1 | 174 | 382 | 0 | 2 | 0 | 0 | 113 | 3717
6 | 23 | 16 | 3698 | 845 | 2130 | 256 | 1 | 174 | 218 | 0 | 2 | 0 | 0 | 72 | 3698
6 | 23 | 17 | 3646 | 845 | 2124 | 322 | 1 | 174 | 93 | 0 | 5 | 0 | 0 | 82 | 3646
6 | 23 | 18 | 3636 | 845 | 2234 | 321 | 1 | 174 | 13 | 0 | 5 | 0 | 0 | 43 | 3636
6 | 23 | 19 | 3609 | 845 | 2222 | 322 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 40 | 3609
6 | 23 | 20 | 3506 | 845 | 2106 | 321 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 54 | 3506
6 | 23 | 21 | 3374 | 845 | 1963 | 321 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 65 | 3374
6 | 23 | 22 | 3291 | 845 | 1867 | 321 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 76 | 3291
6 | 23 | 23 | 3197 | 845 | 1824 | 256 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 90 | 3197
6 | 24 | 0 | 3049 | 845 | 1705 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 | 65 | 3049
6 | 24 | 1 | 2977 | 845 | 1627 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 | 71 | 2977
6 | 24 | 2 | 2965 | 845 | 1621 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 | 65 | 2965
6 | 24 | 3 | 2969 | 845 | 1650 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 57 | 2969
6 | 24 | 4 | 2968 | 845 | 1648 | 237 | 1 | 174 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 57 | 2968
6 | 24 | 5 | 2937 | 845 | 1167 | 237 | 1 | 174 | 67 | 0 | 5 | 0 | 303 | 138 | 2937
6 | 24 | 6 | 2948 | 845 | 1167 | 256 | 1 | 174 | 284 | 0 | 5 | 0 | 4 | 212 | 2948
6 | 24 | 7 | 3019 | 845 | 1167 | 256 | 1 | 174 | 695 | 0 | 5 | 0 | -346 | 222 | 3019
6 | 24 | 8 | 3231 | 845 | 1167 | 220 | 1 | 174 | 1106 | 0 | 2 | 0 | -507 | 223 | 3231
6 | 24 | 9 | 3451 | 845 | 1167 | 220 | 1 | 174 | 1436 | 0 | 2 | 0 | -617 | 223 | 3451
6 | 24 | 10 | 3591 | 845 | 1168 | 220 | 1 | 174 | 1562 | 0 | 2 | 0 | -605 | 224 | 3591
6 | 24 | 11 | 3636 | 845 | 1178 | 220 | 1 | 174 | 1435 | 0 | 2 | 0 | -442 | 223 | 3636
6 | 24 | 12 | 3583 | 845 | 1167 | 220 | 1 | 174 | 1190 | 0 | 2 | 0 | -240 | 224 | 3583
6 | 24 | 13 | 3569 | 845 | 1167 | 220 | 1 | 174 | 1005 | 0 | 2 | 0 | -68 | 223 | 3569
6 | 24 | 14 | 3565 | 845 | 1167 | 220 | 1 | 174 | 840 | 0 | 2 | 0 | 16 | 300 | 3565
6 | 24 | 15 | 3571 | 845 | 1417 | 220 | 1 | 174 | 669 | 0 | 2 | 0 | 20 | 223 | 3571
6 | 24 | 16 | 3520 | 845 | 1640 | 256 | 1 | 174 | 380 | 0 | 2 | 0 | 0 | 222 | 3520
6 | 24 | 17 | 3486 | 845 | 1883 | 322 | 1 | 174 | 168 | 0 | 2 | 0 | 0 | 91 | 3486
6 | 24 | 18 | 3516 | 845 | 2086 | 321 | 1 | 174 | 29 | 0 | 2 | 0 | 0 | 58 | 3516
6 | 24 | 19 | 3544 | 845 | 2143 | 322 | 1 | 174 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 57 | 3544
6 | 24 | 20 | 3451 | 845 | 2028 | 321 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | 20 | 57 | 3451
6 | 24 | 21 | 3319 | 845 | 1916 | 321 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 57 | 3319
6 | 24 | 22 | 3240 | 845 | 1837 | 321 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 57 | 3240
6 | 24 | 23 | 3140 | 845 | 1802 | 256 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 57 | 3140
6 | 25 | 0 | 3009 | 845 | 1689 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 58 | 3009
6 | 25 | 1 | 2950 | 845 | 1167 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | 463 | 58 | 2950
6 | 25 | 2 | 2923 | 845 | 1167 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | 437 | 57 | 2923
6 | 25 | 3 | 2935 | 845 | 1167 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | 452 | 54 | 2935
6 | 25 | 4 | 2930 | 845 | 1610 | 237 | 1 | 174 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 57 | 2930
6 | 25 | 5 | 2890 | 845 | 1167 | 237 | 1 | 174 | 100 | 0 | 2 | 0 | 233 | 131 | 2890
6 | 25 | 6 | 2912 | 845 | 1167 | 256 | 1 | 174 | 355 | 0 | 2 | 0 | -3 | 115 | 2912
6 | 25 | 7 | 2995 | 845 | 1167 | 256 | 1 | 174 | 702 | 0 | 2 | 0 | -374 | 222 | 2995
6 | 25 | 8 | 3150 | 845 | 1167 | 220 | 1 | 174 | 1006 | 0 | 2 | 0 | -488 | 223 | 3150
6 | 25 | 9 | 3347 | 845 | 1167 | 220 | 1 | 174 | 1311 | 0 | 0 | 0 | -594 | 223 | 3347
6 | 25 | 10 | 3508 | 845 | 1167 | 220 | 1 | 174 | 1533 | 0 | 2 | 0 | -657 | 223 | 3508
6 | 25 | 11 | 3612 | 845 | 1173 | 220 | 1 | 174 | 1646 | 0 | 2 | 0 | -710 | 261 | 3612
6 | 25 | 12 | 3645 | 845 | 1180 | 220 | 1 | 174 | 1611 | 0 | 2 | 0 | -670 | 282 | 3645
6 | 25 | 13 | 3646 | 845 | 1180 | 220 | 1 | 174 | 1502 | 0 | 2 | 0 | -501 | 223 | 3646
6 | 25 | 14 | 3647 | 845 | 1181 | 220 | 1 | 174 | 1294 | 0 | 2 | 0 | -293 | 223 | 3647
6 | 25 | 15 | 3654 | 845 | 1167 | 220 | 1 | 174 | 975 | 0 | 2 | 0 | 18 | 252 | 3654
6 | 25 | 16 | 3645 | 845 | 1560 | 256 | 1 | 174 | 585 | 0 | 2 | 0 | 0 | 222 | 3645
6 | 25 | 17 | 3635 | 845 | 1984 | 322 | 1 | 174 | 239 | 0 | 2 | 0 | 0 | 68 | 3635
6 | 25 | 18 | 3637 | 845 | 2200 | 321 | 1 | 174 | 37 | 0 | 2 | 0 | 0 | 57 | 3637
6 | 25 | 19 | 3634 | 845 | 2276 | 322 | 1 | 174 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | 3634
6 | 25 | 20 | 3551 | 845 | 2151 | 321 | 1 | 174 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 57 | 3551
6 | 25 | 21 | 3415 | 845 | 2015 | 321 | 1 | 174 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 57 | 3415
6 | 25 | 22 | 3291 | 845 | 1890 | 321 | 1 | 174 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 58 | 3291
6 | 25 | 23 | 3182 | 845 | 1847 | 256 | 1 | 174 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 57 | 3182
6 | 26 | 0 | 3036 | 845 | 1719 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 58 | 3036
6 | 26 | 1 | 2965 | 845 | 1650 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 2965
6 | 26 | 2 | 2946 | 845 | 1631 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 2946
6 | 26 | 3 | 2957 | 845 | 1642 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 2957
6 | 26 | 4 | 2964 | 845 | 1646 | 237 | 1 | 174 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 58 | 2964
6 | 26 | 5 | 2974 | 845 | 1567 | 237 | 1 | 174 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 2974
6 | 26 | 6 | 3065 | 845 | 1379 | 256 | 1 | 174 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 3065
6 | 26 | 7 | 3301 | 845 | 1449 | 256 | 1 | 174 | 355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 3301
6 | 26 | 8 | 3646 | 845 | 1641 | 220 | 1 | 174 | 542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 3646
6 | 26 | 9 | 3926 | 845 | 1670 | 220 | 1 | 174 | 794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 3926
6 | 26 | 10 | 4094 | 845 | 1558 | 220 | 1 | 174 | 1071 | 0 | 2 | 0 | 0 | 223 | 4094
6 | 26 | 11 | 4211 | 845 | 1167 | 220 | 1 | 174 | 1266 | 0 | 2 | 0 | 313 | 223 | 4211
6 | 26 | 12 | 4186 | 845 | 1167 | 220 | 1 | 174 | 1328 | 0 | 2 | 0 | 226 | 223 | 4186
6 | 26 | 13 | 4320 | 845 | 1617 | 220 | 1 | 174 | 1239 | 0 | 2 | 0 | 0 | 222 | 4320
6 | 26 | 14 | 4369 | 845 | 1804 | 220 | 1 | 174 | 1100 | 0 | 2 | 0 | 0 | 223 | 4369
6 | 26 | 15 | 4335 | 845 | 2054 | 220 | 1 | 174 | 813 | 0 | 5 | 0 | 0 | 223 | 4335
6 | 26 | 16 | 4290 | 845 | 2449 | 256 | 1 | 174 | 456 | 0 | 5 | 0 | 0 | 104 | 4290
6 | 26 | 17 | 4082 | 845 | 2522 | 322 | 1 | 174 | 159 | 0 | 5 | 0 | 0 | 54 | 4082
6 | 26 | 18 | 3978 | 845 | 2562 | 321 | 1 | 174 | 24 | 0 | 5 | 0 | 0 | 46 | 3978
6 | 26 | 19 | 3903 | 845 | 2518 | 322 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 38 | 3903
6 | 26 | 20 | 3749 | 845 | 2346 | 321 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 57 | 3749
6 | 26 | 21 | 3632 | 845 | 2229 | 321 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 57 | 3632
6 | 26 | 22 | 3509 | 845 | 2103 | 321 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 58 | 3509
6 | 26 | 23 | 3366 | 845 | 2026 | 256 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 57 | 3366
6 | 27 | 0 | 3199 | 845 | 1880 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 57 | 3199
6 | 27 | 1 | 3080 | 845 | 1761 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 57 | 3080
6 | 27 | 2 | 3046 | 845 | 1727 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 57 | 3046
6 | 27 | 3 | 3058 | 845 | 1739 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 57 | 3058
6 | 27 | 4 | 3064 | 845 | 1743 | 237 | 1 | 174 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 58 | 3064
6 | 27 | 5 | 3073 | 845 | 1659 | 237 | 1 | 174 | 46 | 0 | 5 | 0 | 0 | 106 | 3073
6 | 27 | 6 | 3180 | 845 | 1513 | 256 | 1 | 174 | 164 | 0 | 5 | 0 | 0 | 222 | 3180
6 | 27 | 7 | 3409 | 845 | 1522 | 256 | 1 | 174 | 384 | 0 | 5 | 0 | 0 | 222 | 3409
6 | 27 | 8 | 3752 | 845 | 1693 | 220 | 1 | 174 | 591 | 0 | 5 | 0 | 0 | 223 | 3752
6 | 27 | 9 | 4065 | 845 | 1904 | 220 | 1 | 174 | 694 | 0 | 5 | 0 | 0 | 222 | 4065
6 | 27 | 10 | 4136 | 845 | 1959 | 220 | 1 | 174 | 709 | 0 | 5 | 0 | 0 | 223 | 4136
6 | 27 | 11 | 4177 | 845 | 1908 | 220 | 1 | 174 | 801 | 0 | 5 | 0 | 0 | 223 | 4177
6 | 27 | 12 | 4145 | 845 | 1779 | 220 | 1 | 174 | 898 | 0 | 5 | 0 | 0 | 223 | 4145
6 | 27 | 13 | 4323 | 845 | 2025 | 220 | 1 | 174 | 829 | 0 | 7 | 0 | 0 | 222 | 4323
6 | 27 | 14 | 4349 | 845 | 2235 | 220 | 1 | 174 | 670 | 0 | 7 | 0 | 0 | 197 | 4349
6 | 27 | 15 | 4276 | 845 | 2510 | 220 | 1 | 174 | 461 | 0 | 7 | 0 | 0 | 58 | 4276
6 | 27 | 16 | 4195 | 845 | 2612 | 256 | 1 | 174 | 273 | 0 | 7 | 0 | 0 | 27 | 4195
6 | 27 | 17 | 4081 | 845 | 2575 | 322 | 1 | 174 | 140 | 0 | 7 | 0 | 0 | 17 | 4081
6 | 27 | 18 | 4028 | 845 | 2644 | 321 | 1 | 174 | 25 | 0 | 7 | 0 | 0 | 11 | 4028
6 | 27 | 19 | 3970 | 845 | 2615 | 322 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 3 | 3970
6 | 27 | 20 | 3825 | 845 | 2446 | 321 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 28 | 3825
6 | 27 | 21 | 3677 | 845 | 2269 | 321 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 57 | 3677
6 | 27 | 22 | 3581 | 845 | 2173 | 321 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 57 | 3581
6 | 27 | 23 | 3424 | 845 | 2082 | 256 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 56 | 3424
6 | 28 | 0 | 3244 | 845 | 1896 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 84 | 3244
6 | 28 | 1 | 3119 | 845 | 1742 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 113 | 3119
6 | 28 | 2 | 3077 | 845 | 1693 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 117 | 3077
6 | 28 | 3 | 3076 | 845 | 1701 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 108 | 3076
6 | 28 | 4 | 3080 | 845 | 1733 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 80 | 3080
6 | 28 | 5 | 3094 | 845 | 1634 | 237 | 1 | 174 | 83 | 0 | 7 | 0 | 0 | 113 | 3094
6 | 28 | 6 | 3246 | 845 | 1459 | 256 | 1 | 174 | 282 | 0 | 7 | 0 | 0 | 222 | 3246
6 | 28 | 7 | 3549 | 845 | 1486 | 256 | 1 | 174 | 558 | 0 | 7 | 0 | 0 | 222 | 3549
6 | 28 | 8 | 3935 | 845 | 1685 | 220 | 1 | 174 | 780 | 0 | 7 | 0 | 0 | 223 | 3935
6 | 28 | 9 | 4314 | 845 | 1839 | 220 | 1 | 174 | 1005 | 0 | 7 | 0 | 0 | 223 | 4314
6 | 28 | 10 | 4465 | 845 | 1840 | 220 | 1 | 174 | 1156 | 0 | 7 | 0 | 0 | 222 | 4465
6 | 28 | 11 | 4627 | 845 | 1743 | 220 | 1 | 174 | 1414 | 0 | 7 | 0 | 0 | 223 | 4627
6 | 28 | 12 | 4680 | 845 | 1680 | 220 | 1 | 174 | 1527 | 0 | 10 | 0 | 0 | 223 | 4680
6 | 28 | 13 | 4856 | 845 | 2072 | 220 | 1 | 174 | 1312 | 0 | 10 | 0 | 0 | 222 | 4856
6 | 28 | 14 | 4913 | 845 | 2392 | 220 | 1 | 174 | 1049 | 0 | 10 | 0 | 0 | 222 | 4913
6 | 28 | 15 | 4779 | 845 | 2702 | 220 | 1 | 174 | 674 | 0 | 10 | 0 | 0 | 153 | 4779
6 | 28 | 16 | 4677 | 845 | 3010 | 256 | 1 | 174 | 352 | 0 | 10 | 0 | 0 | 29 | 4677
6 | 28 | 17 | 4366 | 845 | 2917 | 322 | 1 | 174 | 95 | 0 | 7 | 0 | 0 | 5 | 4366
6 | 28 | 18 | 4251 | 845 | 2886 | 321 | 1 | 174 | 16 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 4251
6 | 28 | 19 | 4127 | 845 | 2778 | 322 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4127
6 | 28 | 20 | 3905 | 845 | 2557 | 321 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3905
6 | 28 | 21 | 3723 | 845 | 2375 | 321 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3723
6 | 28 | 22 | 3625 | 845 | 2270 | 321 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 3625
6 | 28 | 23 | 3451 | 845 | 2149 | 256 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 19 | 3451
6 | 29 | 0 | 3256 | 845 | 1935 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 57 | 3256
6 | 29 | 1 | 3132 | 845 | 1810 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 58 | 3132
6 | 29 | 2 | 3080 | 845 | 1756 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 57 | 3080
6 | 29 | 3 | 3078 | 845 | 1790 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 19 | 3078
6 | 29 | 4 | 3079 | 845 | 1791 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 17 | 3079
6 | 29 | 5 | 3103 | 845 | 1626 | 237 | 1 | 174 | 84 | 0 | 14 | 0 | 0 | 122 | 3103
6 | 29 | 6 | 3239 | 845 | 1435 | 256 | 1 | 174 | 292 | 0 | 14 | 0 | 0 | 222 | 3239
6 | 29 | 7 | 3508 | 845 | 1359 | 256 | 1 | 174 | 638 | 0 | 12 | 0 | 0 | 223 | 3508
6 | 29 | 8 | 3902 | 845 | 1167 | 220 | 1 | 174 | 1043 | 0 | 12 | 0 | 218 | 222 | 3902
6 | 29 | 9 | 4329 | 845 | 1167 | 220 | 1 | 174 | 1409 | 0 | 10 | 0 | 281 | 222 | 4329
6 | 29 | 10 | 4570 | 845 | 1167 | 220 | 1 | 174 | 1673 | 0 | 10 | 0 | 257 | 223 | 4570
6 | 29 | 11 | 4711 | 845 | 1167 | 220 | 1 | 174 | 1764 | 0 | 12 | 0 | 305 | 223 | 4711
6 | 29 | 12 | 4675 | 845 | 1167 | 220 | 1 | 174 | 1756 | 0 | 14 | 0 | 275 | 223 | 4675
6 | 29 | 13 | 4896 | 845 | 1760 | 220 | 1 | 174 | 1626 | 0 | 14 | 0 | 33 | 223 | 4896
6 | 29 | 14 | 4953 | 845 | 2136 | 220 | 1 | 174 | 1341 | 0 | 14 | 0 | 0 | 222 | 4953
6 | 29 | 15 | 4869 | 845 | 2433 | 220 | 1 | 174 | 967 | 0 | 17 | 0 | 0 | 212 | 4869
6 | 29 | 16 | 4798 | 845 | 2791 | 256 | 1 | 174 | 586 | 0 | 14 | 0 | 0 | 131 | 4798
6 | 29 | 17 | 4609 | 845 | 3008 | 322 | 1 | 174 | 246 | 0 | 14 | 0 | 0 | -1 | 4609
6 | 29 | 18 | 4420 | 845 | 1926 | 321 | 1 | 174 | 39 | 0 | 14 | 0 | 1099 | 1 | 4420
6 | 29 | 19 | 4298 | 845 | 2944 | 322 | 1 | 174 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4298
6 | 29 | 20 | 4081 | 845 | 2725 | 321 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 4081
6 | 29 | 21 | 3860 | 845 | 2497 | 321 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 8 | 3860
6 | 29 | 22 | 3711 | 845 | 2342 | 321 | 1 | 174 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 16 | 3711
6 | 29 | 23 | 3571 | 845 | 2250 | 256 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 35 | 3571
6 | 30 | 0 | 3340 | 845 | 2013 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 58 | 3340
6 | 30 | 1 | 3210 | 845 | 1886 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 57 | 3210
6 | 30 | 2 | 3147 | 845 | 1823 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 57 | 3147
6 | 30 | 3 | 3140 | 845 | 1839 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 34 | 3140
6 | 30 | 4 | 3139 | 845 | 1834 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 41 | 3139
6 | 30 | 5 | 3159 | 845 | 1700 | 237 | 1 | 174 | 62 | 0 | 7 | 0 | 0 | 133 | 3159
6 | 30 | 6 | 3301 | 845 | 1612 | 256 | 1 | 174 | 184 | 0 | 7 | 0 | 0 | 222 | 3301
6 | 30 | 7 | 3570 | 845 | 1765 | 256 | 1 | 174 | 302 | 0 | 5 | 0 | 0 | 222 | 3570
6 | 30 | 8 | 3962 | 845 | 2095 | 220 | 1 | 174 | 436 | 0 | 7 | 0 | 0 | 184 | 3962
6 | 30 | 9 | 4337 | 845 | 2588 | 220 | 1 | 174 | 444 | 0 | 7 | 0 | 0 | 58 | 4337
6 | 30 | 10 | 4330 | 845 | 2672 | 220 | 1 | 174 | 351 | 0 | 10 | 0 | 0 | 57 | 4330
6 | 30 | 11 | 4262 | 845 | 2438 | 220 | 1 | 174 | 486 | 0 | 10 | 0 | 0 | 88 | 4262
6 | 30 | 12 | 4251 | 845 | 2033 | 220 | 1 | 174 | 751 | 0 | 12 | 0 | 0 | 215 | 4251
6 | 30 | 13 | 4492 | 845 | 2156 | 220 | 1 | 174 | 861 | 0 | 12 | 0 | 0 | 223 | 4492
6 | 30 | 14 | 4641 | 845 | 2366 | 220 | 1 | 174 | 806 | 0 | 14 | 0 | 0 | 215 | 4641
6 | 30 | 15 | 4566 | 845 | 2734 | 220 | 1 | 174 | 483 | 0 | 14 | 0 | 0 | 95 | 4566
6 | 30 | 16 | 4397 | 845 | 2740 | 256 | 1 | 174 | 213 | 0 | 17 | 0 | 0 | 151 | 4397
6 | 30 | 17 | 4217 | 845 | 2603 | 322 | 1 | 174 | 108 | 0 | 19 | 0 | 0 | 145 | 4217
6 | 30 | 18 | 4126 | 845 | 2604 | 321 | 1 | 174 | 17 | 0 | 22 | 0 | 0 | 142 | 4126
6 | 30 | 19 | 4055 | 845 | 2529 | 322 | 1 | 174 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 157 | 4055
6 | 30 | 20 | 3890 | 845 | 2321 | 321 | 1 | 174 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 194 | 3890
6 | 30 | 21 | 3722 | 845 | 2122 | 321 | 1 | 174 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 223 | 3722
6 | 30 | 22 | 3636 | 845 | 2036 | 321 | 1 | 174 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 223 | 3636
6 | 30 | 23 | 3504 | 845 | 1972 | 256 | 1 | 174 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 222 | 3504
7 | 1 | 0 | 2723 | 845 | 1167 | 270 | 1 | 174 | 0 | 0 | 36 | 0 | 20 | 210 | 2723
7 | 1 | 1 | 2460 | 845 | 1167 | 263 | 1 | 174 | 0 | 0 | 36 | 0 | -98 | 72 | 2460
7 | 1 | 2 | 2348 | 845 | 1167 | 263 | 1 | 174 | 0 | 0 | 36 | 0 | -210 | 72 | 2348
7 | 1 | 3 | 2307 | 845 | 1167 | 247 | 1 | 174 | 0 | 0 | 36 | 0 | -236 | 73 | 2307
7 | 1 | 4 | 2284 | 845 | 1167 | 247 | 1 | 174 | 0 | 0 | 36 | 0 | -258 | 72 | 2284
7 | 1 | 5 | 2255 | 845 | 1167 | 247 | 1 | 174 | 47 | 0 | 34 | 0 | -332 | 72 | 2255
7 | 1 | 6 | 2344 | 845 | 1167 | 268 | 1 | 174 | 151 | 0 | 34 | 0 | -367 | 71 | 2344
7 | 1 | 7 | 2595 | 845 | 1167 | 260 | 1 | 174 | 257 | 0 | 31 | 0 | -213 | 73 | 2595
7 | 1 | 8 | 3007 | 845 | 1167 | 218 | 1 | 174 | 416 | 0 | 31 | 0 | 5 | 150 | 3007
7 | 1 | 9 | 3388 | 845 | 1167 | 218 | 1 | 174 | 448 | 0 | 31 | 0 | 281 | 223 | 3388
7 | 1 | 10 | 3379 | 845 | 1167 | 218 | 1 | 174 | 309 | 0 | 29 | 0 | 413 | 223 | 3379
7 | 1 | 11 | 3376 | 845 | 1461 | 218 | 1 | 174 | 426 | 0 | 29 | 0 | 0 | 222 | 3376
7 | 1 | 12 | 3413 | 845 | 1167 | 218 | 1 | 174 | 502 | 0 | 29 | 0 | 255 | 222 | 3413
7 | 1 | 13 | 3451 | 845 | 1167 | 218 | 1 | 174 | 497 | 0 | 29 | 0 | 298 | 222 | 3451
7 | 1 | 14 | 3468 | 845 | 1167 | 218 | 1 | 174 | 513 | 0 | 29 | 0 | 299 | 222 | 3468
7 | 1 | 15 | 3550 | 845 | 1167 | 218 | 1 | 174 | 480 | 0 | 27 | 0 | 416 | 222 | 3550
7 | 1 | 16 | 3554 | 845 | 1167 | 260 | 1 | 174 | 270 | 0 | 27 | 0 | 588 | 222 | 3554
7 | 1 | 17 | 3508 | 845 | 1167 | 316 | 1 | 174 | 97 | 0 | 24 | 0 | 678 | 206 | 3508
7 | 1 | 18 | 3542 | 845 | 2089 | 316 | 1 | 174 | 13 | 0 | 22 | 0 | 0 | 82 | 3542
7 | 1 | 19 | 3501 | 845 | 1167 | 316 | 1 | 174 | 0 | 0 | 19 | 0 | 922 | 57 | 3501
7 | 1 | 20 | 3311 | 845 | 1167 | 316 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 695 | 96 | 3311
7 | 1 | 21 | 3069 | 845 | 1167 | 316 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 396 | 153 | 3069
7 | 1 | 22 | 2850 | 845 | 1187 | 316 | 1 | 174 | 0 | 0 | 19 | 0 | 135 | 173 | 2850
7 | 1 | 23 | 2556 | 845 | 1167 | 284 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 68 | 2556
7 | 2 | 0 | 2233 | 845 | 1167 | 270 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | -301 | 63 | 2233
7 | 2 | 1 | 2044 | 845 | 1167 | 263 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | -537 | 117 | 2044
7 | 2 | 2 | 1977 | 845 | 1167 | 263 | 1 | 174 | 0 | 0 | 12 | 0 | -638 | 153 | 1977
7 | 2 | 3 | 1987 | 845 | 1167 | 247 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | -471 | 14 | 1987
7 | 2 | 4 | 1983 | 845 | 1167 | 247 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | -437 | -21 | 1983
7 | 2 | 5 | 1956 | 845 | 1167 | 247 | 1 | 174 | 58 | 0 | 5 | 0 | -654 | 113 | 1956
7 | 2 | 6 | 1967 | 845 | 1167 | 268 | 1 | 174 | 295 | 0 | 5 | 0 | -1009 | 221 | 1967
7 | 2 | 7 | 2192 | 845 | 1167 | 260 | 1 | 174 | 735 | 0 | 2 | 0 | -1146 | 154 | 2192
7 | 2 | 8 | 2611 | 845 | 1167 | 218 | 1 | 174 | 1188 | 0 | 2 | 0 | -1146 | 162 | 2611
7 | 2 | 9 | 3063 | 845 | 1167 | 218 | 1 | 174 | 1561 | 0 | 2 | 0 | -1140 | 235 | 3063
7 | 2 | 10 | 3372 | 845 | 1167 | 218 | 1 | 174 | 1810 | 0 | 2 | 0 | -1134 | 289 | 3372
7 | 2 | 11 | 3548 | 845 | 1167 | 218 | 1 | 174 | 1899 | 0 | 2 | 0 | -1130 | 372 | 3548
7 | 2 | 12 | 3675 | 845 | 1187 | 218 | 1 | 174 | 1878 | 0 | 2 | 0 | -1003 | 373 | 3675
7 | 2 | 13 | 3720 | 845 | 1197 | 218 | 1 | 174 | 1737 | 0 | 2 | 0 | -827 | 373 | 3720
7 | 2 | 14 | 3727 | 845 | 1199 | 218 | 1 | 174 | 1463 | 0 | 2 | 0 | -418 | 243 | 3727
7 | 2 | 15 | 3732 | 845 | 1200 | 218 | 1 | 174 | 1094 | 0 | 2 | 0 | -25 | 223 | 3732
7 | 2 | 16 | 3661 | 845 | 1167 | 260 | 1 | 174 | 634 | 0 | 5 | 0 | 353 | 222 | 3661
7 | 2 | 17 | 3569 | 845 | 1167 | 316 | 1 | 174 | 249 | 0 | 5 | 0 | 670 | 142 | 3569
7 | 2 | 18 | 3493 | 845 | 1332 | 316 | 1 | 174 | 37 | 0 | 7 | 0 | 724 | 57 | 3493
7 | 2 | 19 | 3478 | 845 | 1329 | 316 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 800 | 6 | 3478
7 | 2 | 20 | 3309 | 845 | 1887 | 316 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 20 | 56 | 3309
7 | 2 | 21 | 3091 | 845 | 1241 | 316 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 440 | 64 | 3091
7 | 2 | 22 | 2856 | 845 | 1189 | 316 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 204 | 117 | 2856
7 | 2 | 23 | 2630 | 845 | 1167 | 284 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 7 | 142 | 2630
7 | 3 | 0 | 2334 | 845 | 1167 | 270 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | -126 | -7 | 2334
7 | 3 | 1 | 2128 | 845 | 1167 | 263 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | -322 | -7 | 2128
7 | 3 | 2 | 2055 | 845 | 1167 | 263 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | -423 | 21 | 2055
7 | 3 | 3 | 2079 | 845 | 1167 | 247 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | -332 | -30 | 2079
7 | 3 | 4 | 2109 | 845 | 1167 | 247 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | -276 | -56 | 2109
7 | 3 | 5 | 2153 | 845 | 1167 | 247 | 1 | 174 | 72 | 0 | 7 | 0 | -371 | 11 | 2153
7 | 3 | 6 | 2457 | 845 | 1167 | 268 | 1 | 174 | 318 | 0 | 10 | 0 | -398 | 72 | 2457
7 | 3 | 7 | 3057 | 845 | 1167 | 260 | 1 | 174 | 638 | 0 | 10 | 0 | -111 | 73 | 3057
7 | 3 | 8 | 3799 | 845 | 1418 | 218 | 1 | 174 | 911 | 0 | 10 | 0 | 0 | 222 | 3799
7 | 3 | 9 | 4357 | 845 | 1752 | 218 | 1 | 174 | 1138 | 0 | 7 | 0 | 0 | 222 | 4357
7 | 3 | 10 | 4653 | 845 | 1748 | 218 | 1 | 174 | 1435 | 0 | 10 | 0 | 0 | 222 | 4653
7 | 3 | 11 | 4861 | 845 | 1739 | 218 | 1 | 174 | 1653 | 0 | 10 | 0 | 0 | 221 | 4861
7 | 3 | 12 | 4902 | 845 | 1697 | 218 | 1 | 174 | 1735 | 0 | 10 | 0 | 0 | 222 | 4902
7 | 3 | 13 | 5103 | 845 | 1994 | 218 | 1 | 174 | 1638 | 0 | 10 | 0 | 0 | 223 | 5103
7 | 3 | 14 | 5166 | 845 | 2325 | 218 | 1 | 174 | 1371 | 0 | 10 | 0 | 0 | 222 | 5166
7 | 3 | 15 | 5111 | 845 | 2683 | 218 | 1 | 174 | 958 | 0 | 10 | 0 | 0 | 222 | 5111
7 | 3 | 16 | 4930 | 845 | 2968 | 260 | 1 | 174 | 478 | 0 | 7 | 0 | 20 | 177 | 4930
7 | 3 | 17 | 4570 | 845 | 1939 | 316 | 1 | 174 | 170 | 0 | 7 | 0 | 1099 | 19 | 4570
7 | 3 | 18 | 4409 | 845 | 1940 | 316 | 1 | 174 | 28 | 0 | 7 | 0 | 1099 | -1 | 4409
7 | 3 | 19 | 4301 | 845 | 2957 | 316 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 4301
7 | 3 | 20 | 4025 | 845 | 2662 | 316 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 20 | 0 | 4025
7 | 3 | 21 | 3672 | 845 | 2252 | 316 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 20 | 57 | 3672
7 | 3 | 22 | 3420 | 845 | 2022 | 316 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 57 | 3420
7 | 3 | 23 | 3115 | 845 | 1726 | 284 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 75 | 3115
7 | 4 | 0 | 2747 | 845 | 1363 | 270 | 1 | 174 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 92 | 2747
7 | 4 | 1 | 2423 | 845 | 1167 | 263 | 1 | 174 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -29 | 2423
7 | 4 | 2 | 2302 | 845 | 1167 | 263 | 1 | 174 | 0 | 0 | 2 | 0 | -17 | -133 | 2302
7 | 4 | 3 | 2274 | 845 | 1167 | 247 | 1 | 174 | 0 | 0 | 2 | 0 | -20 | -142 | 2274
7 | 4 | 4 | 2276 | 845 | 1167 | 247 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | -20 | -143 | 2276
7 | 4 | 5 | 2305 | 845 | 1167 | 247 | 1 | 174 | 88 | 0 | 7 | 0 | -176 | -48 | 2305
7 | 4 | 6 | 2563 | 845 | 1167 | 268 | 1 | 174 | 349 | 0 | 7 | 0 | -320 | 72 | 2563
7 | 4 | 7 | 3103 | 845 | 1167 | 260 | 1 | 174 | 769 | 0 | 7 | 0 | -193 | 73 | 3103
7 | 4 | 8 | 3849 | 845 | 1188 | 218 | 1 | 174 | 1152 | 0 | 7 | 0 | 42 | 222 | 3849
7 | 4 | 9 | 4426 | 845 | 1167 | 218 | 1 | 174 | 1477 | 0 | 10 | 0 | 313 | 221 | 4426
7 | 4 | 10 | 4632 | 845 | 1167 | 218 | 1 | 174 | 1662 | 0 | 10 | 0 | 334 | 221 | 4632
7 | 4 | 11 | 4774 | 845 | 1480 | 218 | 1 | 174 | 1766 | 0 | 7 | 0 | 60 | 223 | 4774
7 | 4 | 12 | 4691 | 845 | 1167 | 218 | 1 | 174 | 1743 | 0 | 7 | 0 | 314 | 222 | 4691
7 | 4 | 13 | 4860 | 845 | 1809 | 218 | 1 | 174 | 1583 | 0 | 7 | 0 | 0 | 223 | 4860
7 | 4 | 14 | 4867 | 845 | 2110 | 218 | 1 | 174 | 1290 | 0 | 7 | 0 | 0 | 222 | 4867
7 | 4 | 15 | 4744 | 845 | 2370 | 218 | 1 | 174 | 907 | 0 | 7 | 0 | 0 | 222 | 4744
7 | 4 | 16 | 4581 | 845 | 2546 | 260 | 1 | 174 | 508 | 0 | 5 | 0 | 20 | 222 | 4581
7 | 4 | 17 | 4237 | 845 | 2636 | 316 | 1 | 174 | 208 | 0 | 5 | 0 | 0 | 52 | 4237
7 | 4 | 18 | 4041 | 845 | 2664 | 316 | 1 | 174 | 37 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 4041
7 | 4 | 19 | 3906 | 845 | 2565 | 316 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3906
7 | 4 | 20 | 3636 | 845 | 2293 | 316 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3636
7 | 4 | 21 | 3351 | 845 | 1954 | 316 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 56 | 3351
7 | 4 | 22 | 3127 | 845 | 1729 | 316 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 57 | 3127
7 | 4 | 23 | 2886 | 845 | 1504 | 284 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 73 | 2886
7 | 5 | 0 | 2537 | 845 | 1167 | 270 | 1 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 2537
7 | 5 | 1 | 2301 | 845 | 1167 | 263 | 1 | 174 | 0 | 0 | 2 | 0 | -48 | -103 | 2301
7 | 5 | 2 | 2214 | 845 | 1167 | 263 | 1 | 174 | 0 | 0 | 2 | 0 | -140 | -98 | 2214
7 | 5 | 3 | 2213 | 845 | 1167 | 247 | 1 | 174 | 0 | 0 | 2 | 0 | -102 | -121 | 2213
7 | 5 | 4 | 2226 | 845 | 1167 | 247 | 1 | 174 | 0 | 0 | 2 | 0 | -94 | -116 | 2226
7 | 5 | 5 | 2246 | 845 | 1167 | 247 | 1 | 174 | 62 | 0 | 2 | 0 | -217 | -35 | 2246
7 | 5 | 6 | 2489 | 845 | 1167 | 268 | 1 | 174 | 236 | 0 | 2 | 0 | -276 | 72 | 2489
7 | 5 | 7 | 2951 | 845 | 1167 | 260 | 1 | 174 | 453 | 0 | 5 | 0 | -27 | 73 | 2951
7 | 5 | 8 | 3591 | 845 | 1464 | 218 | 1 | 174 | 642 | 0 | 5 | 0 | 20 | 222 | 3591
7 | 5 | 9 | 4102 | 845 | 1864 | 218 | 1 | 174 | 773 | 0 | 5 | 0 | 0 | 222 | 4102
7 | 5 | 10 | 4270 | 845 | 1973 | 218 | 1 | 174 | 810 | 0 | 7 | 0 | 20 | 222 | 4270
7 | 5 | 11 | 4347 | 845 | 2081 | 218 | 1 | 174 | 794 | 0 | 12 | 0 | 0 | 222 | 4347
7 | 5 | 12 | 4197 | 845 | 1923 | 218 | 1 | 174 | 796 | 0 | 17 | 0 | 0 | 223 | 4197
7 | 5 | 13 | 4393 | 845 | 2251 | 218 | 1 | 174 | 663 | 0 | 19 | 0 | 0 | 222 | 4393
7 | 5 | 14 | 4384 | 845 | 2531 | 218 | 1 | 174 | 373 | 0 | 19 | 0 | 0 | 223 | 4384
7 | 5 | 15 | 4183 | 845 | 2691 | 218 | 1 | 174 | 134 | 0 | 22 | 0 | 0 | 98 | 4183
7 | 5 | 16 | 4107 | 845 | 2673 | 260 | 1 | 174 | 71 | 0 | 19 | 0 | 20 | 44 | 4107
7 | 5 | 17 | 3909 | 845 | 2494 | 316 | 1 | 174 | 41 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 3909
7 | 5 | 18 | 3842 | 845 | 2448 | 316 | 1 | 174 | 9 | 0 | 27 | 0 | 0 | 22 | 3842
7 | 5 | 19 | 3757 | 845 | 2358 | 316 | 1 | 174 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 32 | 3757
7 | 5 | 20 | 3566 | 845 | 2071 | 316 | 1 | 174 | 0 | 0 | 34 | 0 | 20 | 105 | 3566
7 | 5 | 21 | 3316 | 845 | 1756 | 316 | 1 | 174 | 0 | 0 | 39 | 0 | 20 | 165 | 3316
7 | 5 | 22 | 3128 | 845 | 1554 | 316 | 1 | 174 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 197 | 3128
7 | 5 | 23 | 2915 | 845 | 1328 | 284 | 1 | 174 | 0 | 0 | 41 | 0 | 20 | 222 | 2915
7 | 6 | 0 | 2606 | 845 | 1167 | 270 | 1 | 174 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 105 | 2606
7 | 6 | 1 | 2368 | 845 | 1167 | 263 | 1 | 174 | 0 | 0 | 36 | 0 | -190 | 72 | 2368
7 | 6 | 2 | 2277 | 845 | 1167 | 263 | 1 | 174 | 0 | 0 | 34 | 0 | -276 | 69 | 2277
7 | 6 | 3 | 2270 | 845 | 1167 | 247 | 1 | 174 | 0 | 0 | 34 | 0 | -266 | 68 | 2270
7 | 6 | 4 | 2289 | 845 | 1167 | 247 | 1 | 174 | 0 | 0 | 29 | 0 | -245 | 71 | 2289
7 | 6 | 5 | 2332 | 845 | 1167 | 247 | 1 | 174 | 39 | 0 | 19 | 0 | -232 | 72 | 2332
7 | 6 | 6 | 2528 | 845 | 1167 | 268 | 1 | 174 | 156 | 0 | 12 | 0 | -167 | 72 | 2528
7 | 6 | 7 | 2936 | 845 | 1167 | 260 | 1 | 174 | 375 | 0 | 10 | 0 | -17 | 121 | 2936
7 | 6 | 8 | 3538 | 845 | 1167 | 218 | 1 | 174 | 731 | 0 | 7 | 0 | 172 | 223 | 3538
7 | 6 | 9 | 4150 | 845 | 1556 | 218 | 1 | 174 | 1126 | 0 | 7 | 0 | 0 | 223 | 4150
7 | 6 | 10 | 4420 | 845 | 1648 | 218 | 1 | 174 | 1305 | 0 | 7 | 0 | 0 | 222 | 4420
7 | 6 | 11 | 4622 | 845 | 1721 | 218 | 1 | 174 | 1434 | 0 | 7 | 0 | 0 | 222 | 4622
7 | 6 | 12 | 4634 | 845 | 1624 | 218 | 1 | 174 | 1536 | 0 | 10 | 0 | 4 | 222 | 4634
7 | 6 | 13 | 4971 | 845 | 1953 | 218 | 1 | 174 | 1546 | 0 | 12 | 0 | 0 | 222 | 4971
7 | 6 | 14 | 5136 | 845 | 2326 | 218 | 1 | 174 | 1315 | 0 | 14 | 0 | 20 | 223 | 5136
7 | 6 | 15 | 5133 | 845 | 2705 | 218 | 1 | 174 | 951 | 0 | 17 | 0 | 0 | 222 | 5133
7 | 6 | 16 | 5031 | 845 | 2971 | 260 | 1 | 174 | 541 | 0 | 17 | 0 | 0 | 222 | 5031
7 | 6 | 17 | 4705 | 845 | 2908 | 316 | 1 | 174 | 223 | 0 | 17 | 0 | 0 | 221 | 4705
7 | 6 | 18 | 4471 | 845 | 1888 | 316 | 1 | 174 | 37 | 0 | 14 | 0 | 1099 | 97 | 4471
7 | 6 | 19 | 4315 | 845 | 2893 | 316 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 72 | 4315
7 | 6 | 20 | 4020 | 845 | 2566 | 316 | 1 | 174 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 106 | 4020
7 | 6 | 21 | 3684 | 845 | 2198 | 316 | 1 | 174 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 138 | 3684
7 | 6 | 22 | 3398 | 845 | 1884 | 316 | 1 | 174 | 0 | 0 | 12 | 0 | 20 | 146 | 3398
7 | 6 | 23 | 3108 | 845 | 1631 | 284 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 20 | 143 | 3108
7 | 7 | 0 | 2759 | 845 | 1309 | 270 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 150 | 2759
7 | 7 | 1 | 2488 | 845 | 1167 | 263 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 28 | 2488
7 | 7 | 2 | 2369 | 845 | 1167 | 263 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | -20 | -71 | 2369
7 | 7 | 3 | 2341 | 845 | 1167 | 247 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | -20 | -83 | 2341
7 | 7 | 4 | 2351 | 845 | 1167 | 247 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | -15 | -78 | 2351
7 | 7 | 5 | 2384 | 845 | 1167 | 247 | 1 | 174 | 101 | 0 | 10 | 0 | -185 | 24 | 2384
7 | 7 | 6 | 2701 | 845 | 1167 | 268 | 1 | 174 | 399 | 0 | 10 | 0 | -235 | 72 | 2701
7 | 7 | 7 | 3273 | 845 | 1167 | 260 | 1 | 174 | 798 | 0 | 5 | 0 | -49 | 72 | 3273
7 | 7 | 8 | 4135 | 845 | 1385 | 218 | 1 | 174 | 1238 | 0 | 5 | 0 | 47 | 222 | 4135
7 | 7 | 9 | 4874 | 845 | 1828 | 218 | 1 | 174 | 1583 | 0 | 2 | 0 | 0 | 223 | 4874
7 | 7 | 10 | 5254 | 845 | 2024 | 218 | 1 | 174 | 1768 | 0 | 2 | 0 | 0 | 222 | 5254
7 | 7 | 11 | 5421 | 845 | 2254 | 218 | 1 | 174 | 1704 | 0 | 2 | 0 | 0 | 223 | 5421
7 | 7 | 12 | 5288 | 845 | 2186 | 218 | 1 | 174 | 1637 | 0 | 5 | 0 | 0 | 222 | 5288
7 | 7 | 13 | 5439 | 845 | 2466 | 218 | 1 | 174 | 1507 | 0 | 5 | 0 | 0 | 223 | 5439
7 | 7 | 14 | 5328 | 845 | 2694 | 218 | 1 | 174 | 1167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 222 | 5328
7 | 7 | 15 | 5212 | 845 | 2897 | 218 | 1 | 174 | 902 | 0 | 7 | 0 | 20 | 148 | 5212
7 | 7 | 16 | 5075 | 845 | 3154 | 260 | 1 | 174 | 562 | 0 | 10 | 0 | 0 | 69 | 5075
7 | 7 | 17 | 4695 | 845 | 2636 | 316 | 1 | 174 | 214 | 0 | 10 | 0 | 444 | 55 | 4695
7 | 7 | 18 | 4468 | 845 | 3086 | 316 | 1 | 174 | 34 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4468
7 | 7 | 19 | 4288 | 845 | 2939 | 316 | 1 | 174 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 4288
7 | 7 | 20 | 3990 | 845 | 2642 | 316 | 1 | 174 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3990
7 | 7 | 21 | 3646 | 845 | 2299 | 316 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 3646
7 | 7 | 22 | 3401 | 845 | 2051 | 316 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 4 | 3401
7 | 7 | 23 | 3124 | 845 | 1810 | 284 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3124
7 | 8 | 0 | 2789 | 845 | 1412 | 270 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 20 | 57 | 2789
7 | 8 | 1 | 2517 | 845 | 1167 | 263 | 1 | 174 | 0 | 0 | 12 | 0 | 41 | 14 | 2517
7 | 8 | 2 | 2391 | 845 | 1167 | 263 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -69 | 2391
7 | 8 | 3 | 2361 | 845 | 1167 | 247 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -83 | 2361
7 | 8 | 4 | 2339 | 845 | 1167 | 247 | 1 | 174 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -107 | 2339
7 | 8 | 5 | 2347 | 845 | 1167 | 247 | 1 | 174 | 26 | 0 | 12 | 0 | -16 | -109 | 2347
7 | 8 | 6 | 2417 | 845 | 1167 | 268 | 1 | 174 | 77 | 0 | 14 | 0 | -38 | -91 | 2417
7 | 8 | 7 | 2692 | 845 | 1167 | 260 | 1 | 174 | 158 | 0 | 17 | 0 | 0 | 70 | 2692
7 | 8 | 8 | 3136 | 845 | 1503 | 218 | 1 | 174 | 261 | 0 | 17 | 0 | 20 | 97 | 3136
7 | 8 | 9 | 3460 | 845 | 1684 | 218 | 1 | 174 | 321 | 0 | 17 | 0 | 20 | 180 | 3460
7 | 8 | 10 | 3535 | 845 | 1583 | 218 | 1 | 174 | 454 | 0 | 17 | 0 | 20 | 223 | 3535
7 | 8 | 11 | 3773 | 845 | 1657 | 218 | 1 | 174 | 642 | 0 | 14 | 0 | 0 | 222 | 3773
7 | 8 | 12 | 3770 | 845 | 1630 | 218 | 1 | 174 | 665 | 0 | 14 | 0 | 0 | 223 | 3770
7 | 8 | 13 | 3880 | 845 | 1723 | 218 | 1 | 174 | 682 | 0 | 14 | 0 | 0 | 223 | 3880
7 | 8 | 14 | 3863 | 845 | 1823 | 218 | 1 | 174 | 564 | 0 | 14 | 0 | 0 | 224 | 3863
7 | 8 | 15 | 3774 | 845 | 1887 | 218 | 1 | 174 | 412 | 0 | 14 | 0 | 0 | 223 | 3774
7 | 8 | 16 | 3724 | 845 | 2012 | 260 | 1 | 174 | 234 | 0 | 14 | 0 | 0 | 184 | 3724
7 | 8 | 17 | 3670 | 845 | 2189 | 316 | 1 | 174 | 102 | 0 | 14 | 0 | 0 | 29 | 3670
7 | 8 | 18 | 3698 | 845 | 2328 | 316 | 1 | 174 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3698
7 | 8 | 19 | 3667 | 845 | 2311 | 316 | 1 | 174 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 3667
7 | 8 | 20 | 3479 | 845 | 2124 | 316 | 1 | 174 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3479
7 | 8 | 21 | 3245 | 845 | 1879 | 316 | 1 | 174 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 8 | 3245
7 | 8 | 22 | 3038 | 845 | 1652 | 316 | 1 | 174 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 28 | 3038
7 | 8 | 23 | 2824 | 845 | 1458 | 284 | 1 | 174 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 40 | 2824
7 | 9 | 0 | 2499 | 845 | 1167 | 270 | 1 | 174 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 23 | 2499
7 | 9 | 1 | 2267 | 845 | 1167 | 263 | 1 | 174 | 0 | 0 | 19 | 0 | -76 | -126 | 2267
7 | 9 | 2 | 2180 | 845 | 1167 | 263 | 1 | 174 | 0 | 0 | 19 | 0 | -182 | -107 | 2180
7 | 9 | 3 | 2165 | 845 | 1167 | 247 | 1 | 174 | 0 | 0 | 19 | 0 | -192 | -96 | 2165
7 | 9 | 4 | 2149 | 845 | 1167 | 247 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | -218 | -84 | 2149
7 | 9 | 5 | 2118 | 845 | 1167 | 247 | 1 | 174 | 51 | 0 | 17 | 0 | -373 | -11 | 2118
7 | 9 | 6 | 2218 | 845 | 1167 | 268 | 1 | 174 | 211 | 0 | 17 | 0 | -583 | 118 | 2218
7 | 9 | 7 | 2549 | 845 | 1167 | 260 | 1 | 174 | 388 | 0 | 14 | 0 | -396 | 96 | 2549
7 | 9 | 8 | 3006 | 845 | 1167 | 218 | 1 | 174 | 605 | 0 | 14 | 0 | -90 | 72 | 3006
7 | 9 | 9 | 3523 | 845 | 1167 | 218 | 1 | 174 | 876 | 0 | 14 | 0 | 15 | 213 | 3523
7 | 9 | 10 | 3701 | 845 | 1237 | 218 | 1 | 174 | 957 | 0 | 14 | 0 | 33 | 222 | 3701
7 | 9 | 11 | 3817 | 845 | 1167 | 218 | 1 | 174 | 1156 | 0 | 14 | 0 | 21 | 221 | 3817
7 | 9 | 12 | 3996 | 845 | 1167 | 218 | 1 | 174 | 1174 | 0 | 14 | 0 | 180 | 223 | 3996
7 | 9 | 13 | 3864 | 845 | 1487 | 218 | 1 | 174 | 902 | 0 | 14 | 0 | 0 | 223 | 3864
7 | 9 | 14 | 3871 | 845 | 1658 | 218 | 1 | 174 | 738 | 0 | 14 | 0 | 0 | 223 | 3871
7 | 9 | 15 | 3838 | 845 | 1787 | 218 | 1 | 174 | 576 | 0 | 14 | 0 | 0 | 223 | 3838
7 | 9 | 16 | 3890 | 845 | 2025 | 260 | 1 | 174 | 360 | 0 | 14 | 0 | 0 | 211 | 3890
7 | 9 | 17 | 3918 | 845 | 2321 | 316 | 1 | 174 | 140 | 0 | 12 | 0 | 0 | 109 | 3918
7 | 9 | 18 | 3942 | 845 | 2569 | 316 | 1 | 174 | 20 | 0 | 12 | 0 | 0 | 5 | 3942
7 | 9 | 19 | 3944 | 845 | 2574 | 316 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 20 | 0 | 3944
7 | 9 | 20 | 3753 | 845 | 2378 | 316 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 20 | 5 | 3753
7 | 9 | 21 | 3484 | 845 | 2092 | 316 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 20 | 22 | 3484
7 | 9 | 22 | 3229 | 845 | 1805 | 316 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 74 | 3229
7 | 9 | 23 | 2973 | 845 | 1534 | 284 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 121 | 2973
7 | 10 | 0 | 2642 | 845 | 1167 | 270 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 46 | 122 | 2642
7 | 10 | 1 | 2378 | 845 | 1167 | 263 | 1 | 174 | 0 | 0 | 19 | 0 | -41 | -50 | 2378
7 | 10 | 2 | 2273 | 845 | 1167 | 263 | 1 | 174 | 0 | 0 | 22 | 0 | -153 | -46 | 2273
7 | 10 | 3 | 2252 | 845 | 1167 | 247 | 1 | 174 | 0 | 0 | 22 | 0 | -137 | -67 | 2252
7 | 10 | 4 | 2279 | 845 | 1167 | 247 | 1 | 174 | 0 | 0 | 19 | 0 | -86 | -88 | 2279
7 | 10 | 5 | 2397 | 845 | 1167 | 247 | 1 | 174 | 92 | 0 | 19 | 0 | -117 | -31 | 2397
7 | 10 | 6 | 2859 | 845 | 1167 | 268 | 1 | 174 | 378 | 0 | 17 | 0 | -63 | 72 | 2859
7 | 10 | 7 | 3592 | 845 | 1167 | 260 | 1 | 174 | 793 | 0 | 17 | 0 | 112 | 223 | 3592
7 | 10 | 8 | 4553 | 845 | 1878 | 218 | 1 | 174 | 1200 | 0 | 14 | 0 | 0 | 223 | 4553
7 | 10 | 9 | 5322 | 845 | 2337 | 218 | 1 | 174 | 1510 | 0 | 14 | 0 | 0 | 223 | 5322
7 | 10 | 10 | 5637 | 845 | 2491 | 218 | 1 | 174 | 1674 | 0 | 12 | 0 | 0 | 222 | 5637
7 | 10 | 11 | 5800 | 845 | 2586 | 218 | 1 | 174 | 1740 | 0 | 14 | 0 | 0 | 222 | 5800
7 | 10 | 12 | 5772 | 845 | 2549 | 218 | 1 | 174 | 1749 | 0 | 14 | 0 | 0 | 222 | 5772
7 | 10 | 13 | 6026 | 845 | 2929 | 218 | 1 | 174 | 1619 | 0 | 17 | 0 | 0 | 223 | 6026
7 | 10 | 14 | 6086 | 845 | 3283 | 218 | 1 | 174 | 1326 | 0 | 17 | 0 | 0 | 222 | 6086
7 | 10 | 15 | 6037 | 845 | 3688 | 218 | 1 | 174 | 929 | 0 | 14 | 0 | 0 | 168 | 6037
7 | 10 | 16 | 5868 | 845 | 4000 | 260 | 1 | 174 | 535 | 0 | 14 | 0 | 0 | 39 | 5868
7 | 10 | 17 | 5495 | 845 | 2785 | 316 | 1 | 174 | 206 | 0 | 12 | 0 | 1099 | 57 | 5495
7 | 10 | 18 | 5186 | 845 | 3806 | 316 | 1 | 174 | 31 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 5186
7 | 10 | 19 | 4899 | 845 | 3551 | 316 | 1 | 174 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4899
7 | 10 | 20 | 4525 | 845 | 3175 | 316 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4525
7 | 10 | 21 | 4144 | 845 | 2794 | 316 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4144
7 | 10 | 22 | 3790 | 845 | 2433 | 316 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 7 | 3790
7 | 10 | 23 | 3429 | 845 | 2103 | 284 | 1 | 174 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 10 | 3429
7 | 11 | 0 | 3021 | 845 | 1675 | 270 | 1 | 174 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 44 | 3021
7 | 11 | 1 | 2728 | 845 | 1326 | 263 | 1 | 174 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 107 | 2728
7 | 11 | 2 | 2584 | 845 | 1167 | 263 | 1 | 174 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 | 120 | 2584
7 | 11 | 3 | 2539 | 845 | 1167 | 247 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 91 | 2539
7 | 11 | 4 | 2535 | 845 | 1167 | 247 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 84 | 2535
7 | 11 | 5 | 2647 | 845 | 1167 | 247 | 1 | 174 | 96 | 0 | 14 | 0 | 0 | 103 | 2647
7 | 11 | 6 | 3024 | 845 | 1167 | 268 | 1 | 174 | 394 | 0 | 12 | 0 | 5 | 158 | 3024
7 | 11 | 7 | 3695 | 845 | 1167 | 260 | 1 | 174 | 830 | 0 | 12 | 0 | 183 | 223 | 3695
7 | 11 | 8 | 4607 | 845 | 1885 | 218 | 1 | 174 | 1250 | 0 | 12 | 0 | 0 | 222 | 4607
7 | 11 | 9 | 5324 | 845 | 2275 | 218 | 1 | 174 | 1577 | 0 | 12 | 0 | 0 | 222 | 5324
7 | 11 | 10 | 5611 | 845 | 2356 | 218 | 1 | 174 | 1782 | 0 | 12 | 0 | 0 | 223 | 5611
7 | 11 | 11 | 5796 | 845 | 2467 | 218 | 1 | 174 | 1854 | 0 | 14 | 0 | 0 | 223 | 5796
7 | 11 | 12 | 5743 | 845 | 2471 | 218 | 1 | 174 | 1794 | 0 | 17 | 0 | 0 | 223 | 5743
7 | 11 | 13 | 5933 | 845 | 2820 | 218 | 1 | 174 | 1636 | 0 | 17 | 0 | 0 | 222 | 5933
7 | 11 | 14 | 5947 | 845 | 3118 | 218 | 1 | 174 | 1349 | 0 | 19 | 0 | 0 | 223 | 5947
7 | 11 | 15 | 5859 | 845 | 3375 | 218 | 1 | 174 | 1008 | 0 | 17 | 0 | 0 | 221 | 5859
7 | 11 | 16 | 5848 | 845 | 3858 | 260 | 1 | 174 | 601 | 0 | 17 | 0 | 0 | 92 | 5848
7 | 11 | 17 | 5516 | 845 | 3840 | 316 | 1 | 174 | 215 | 0 | 17 | 0 | 108 | 0 | 5516
7 | 11 | 18 | 5228 | 845 | 3845 | 316 | 1 | 174 | 30 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 5228
7 | 11 | 19 | 4995 | 845 | 3641 | 316 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 4995
7 | 11 | 20 | 4656 | 845 | 3246 | 316 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 57 | 4656
7 | 11 | 21 | 4292 | 845 | 2931 | 316 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 11 | 4292
7 | 11 | 22 | 3953 | 845 | 2577 | 316 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 23 | 3953
7 | 11 | 23 | 3564 | 845 | 2224 | 284 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 22 | 3564
7 | 12 | 0 | 3121 | 845 | 1754 | 270 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 63 | 3121
7 | 12 | 1 | 2833 | 845 | 1400 | 263 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 136 | 2833
7 | 12 | 2 | 2672 | 845 | 1228 | 263 | 1 | 174 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 149 | 2672
7 | 12 | 3 | 2627 | 845 | 1198 | 247 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 152 | 2627
7 | 12 | 4 | 2599 | 845 | 1230 | 247 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 95 | 2599
7 | 12 | 5 | 2685 | 845 | 1167 | 247 | 1 | 174 | 93 | 0 | 5 | 0 | 0 | 153 | 2685
7 | 12 | 6 | 3049 | 845 | 1167 | 268 | 1 | 174 | 383 | 0 | 5 | 0 | 6 | 200 | 3049
7 | 12 | 7 | 3721 | 845 | 1404 | 260 | 1 | 174 | 810 | 0 | 5 | 0 | 0 | 222 | 3721
7 | 12 | 8 | 4631 | 845 | 1940 | 218 | 1 | 174 | 1226 | 0 | 5 | 0 | 0 | 222 | 4631
7 | 12 | 9 | 5345 | 845 | 2317 | 218 | 1 | 174 | 1564 | 0 | 5 | 0 | 0 | 221 | 5345
7 | 12 | 10 | 5658 | 845 | 2476 | 218 | 1 | 174 | 1770 | 0 | 7 | 0 | 0 | 167 | 5658
7 | 12 | 11 | 5898 | 845 | 2594 | 218 | 1 | 174 | 1834 | 0 | 10 | 0 | 0 | 222 | 5898
7 | 12 | 12 | 5930 | 845 | 2740 | 218 | 1 | 174 | 1713 | 0 | 17 | 0 | 0 | 222 | 5930
7 | 12 | 13 | 6116 | 845 | 3365 | 218 | 1 | 174 | 1464 | 0 | 24 | 0 | 0 | 25 | 6116
7 | 12 | 14 | 6144 | 845 | 3605 | 218 | 1 | 174 | 1184 | 0 | 24 | 0 | 0 | 93 | 6144
7 | 12 | 15 | 5967 | 845 | 3658 | 218 | 1 | 174 | 890 | 0 | 24 | 0 | 0 | 157 | 5967
7 | 12 | 16 | 5834 | 845 | 3976 | 260 | 1 | 174 | 520 | 0 | 24 | 0 | 0 | 34 | 5834
7 | 12 | 17 | 5463 | 845 | 3872 | 316 | 1 | 174 | 173 | 0 | 27 | 0 | 0 | 55 | 5463
7 | 12 | 18 | 5197 | 845 | 3821 | 316 | 1 | 174 | 16 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 5197
7 | 12 | 19 | 4986 | 845 | 3628 | 316 | 1 | 174 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 4986
7 | 12 | 20 | 4646 | 845 | 3284 | 316 | 1 | 174 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 4 | 4646
7 | 12 | 21 | 4287 | 845 | 2854 | 316 | 1 | 174 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 75 | 4287
7 | 12 | 22 | 3969 | 845 | 2555 | 316 | 1 | 174 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 59 | 3969
7 | 12 | 23 | 3587 | 845 | 2090 | 284 | 1 | 174 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 171 | 3587
7 | 13 | 0 | 3157 | 845 | 1623 | 270 | 1 | 174 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 222 | 3157
7 | 13 | 1 | 2869 | 845 | 1345 | 263 | 1 | 174 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 222 | 2869
7 | 13 | 2 | 2718 | 845 | 1194 | 263 | 1 | 174 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 222 | 2718
7 | 13 | 3 | 2638 | 845 | 1167 | 247 | 1 | 174 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 185 | 2638
7 | 13 | 4 | 2625 | 845 | 1167 | 247 | 1 | 174 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 167 | 2625
7 | 13 | 5 | 2675 | 845 | 1167 | 247 | 1 | 174 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 193 | 2675
7 | 13 | 6 | 2907 | 845 | 1288 | 268 | 1 | 174 | 85 | 0 | 24 | 0 | 0 | 222 | 2907
7 | 13 | 7 | 3333 | 845 | 1598 | 260 | 1 | 174 | 211 | 0 | 22 | 0 | 0 | 222 | 3333
7 | 13 | 8 | 3979 | 845 | 2092 | 218 | 1 | 174 | 408 | 0 | 19 | 0 | 0 | 222 | 3979
7 | 13 | 9 | 4438 | 845 | 2370 | 218 | 1 | 174 | 589 | 0 | 19 | 0 | 0 | 222 | 4438
7 | 13 | 10 | 4637 | 845 | 2395 | 218 | 1 | 174 | 763 | 0 | 19 | 0 | 0 | 222 | 4637
7 | 13 | 11 | 4760 | 845 | 2449 | 218 | 1 | 174 | 833 | 0 | 17 | 0 | 0 | 223 | 4760
7 | 13 | 12 | 4588 | 845 | 2344 | 218 | 1 | 174 | 764 | 0 | 19 | 0 | 0 | 223 | 4588
7 | 13 | 13 | 4730 | 845 | 2620 | 218 | 1 | 174 | 633 | 0 | 17 | 0 | 0 | 222 | 4730
7 | 13 | 14 | 4779 | 845 | 2721 | 218 | 1 | 174 | 581 | 0 | 17 | 0 | 0 | 222 | 4779
7 | 13 | 15 | 4739 | 845 | 2794 | 218 | 1 | 174 | 468 | 0 | 17 | 0 | 0 | 222 | 4739
7 | 13 | 16 | 4782 | 845 | 2929 | 260 | 1 | 174 | 336 | 0 | 14 | 0 | 0 | 223 | 4782
7 | 13 | 17 | 4645 | 845 | 3009 | 316 | 1 | 174 | 146 | 0 | 14 | 0 | 0 | 140 | 4645
7 | 13 | 18 | 4547 | 845 | 3146 | 316 | 1 | 174 | 17 | 0 | 12 | 0 | 0 | 36 | 4547
7 | 13 | 19 | 4415 | 845 | 3038 | 316 | 1 | 174 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 29 | 4415
7 | 13 | 20 | 4147 | 845 | 2753 | 316 | 1 | 174 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 46 | 4147
7 | 13 | 21 | 3822 | 845 | 2417 | 316 | 1 | 174 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 57 | 3822
7 | 13 | 22 | 3551 | 845 | 2116 | 316 | 1 | 174 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 87 | 3551
7 | 13 | 23 | 3250 | 845 | 1809 | 284 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 127 | 3250
7 | 14 | 0 | 2881 | 845 | 1415 | 270 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 166 | 2881
7 | 14 | 1 | 2609 | 845 | 1167 | 263 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 149 | 2609
7 | 14 | 2 | 2477 | 845 | 1167 | 263 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 17 | 2477
7 | 14 | 3 | 2440 | 845 | 1167 | 247 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -4 | 2440
7 | 14 | 4 | 2455 | 845 | 1167 | 247 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 11 | 2455
7 | 14 | 5 | 2518 | 845 | 1167 | 247 | 1 | 174 | 31 | 0 | 10 | 0 | 0 | 43 | 2518
7 | 14 | 6 | 2764 | 845 | 1167 | 268 | 1 | 174 | 135 | 0 | 7 | 0 | 0 | 167 | 2764
7 | 14 | 7 | 3239 | 845 | 1453 | 260 | 1 | 174 | 276 | 0 | 7 | 0 | 0 | 223 | 3239
7 | 14 | 8 | 3884 | 845 | 2108 | 218 | 1 | 174 | 311 | 0 | 5 | 0 | 0 | 222 | 3884
7 | 14 | 9 | 4290 | 845 | 2527 | 218 | 1 | 174 | 298 | 0 | 5 | 0 | 0 | 222 | 4290
7 | 14 | 10 | 4368 | 845 | 2477 | 218 | 1 | 174 | 426 | 0 | 5 | 0 | 0 | 222 | 4368
7 | 14 | 11 | 4552 | 845 | 2412 | 218 | 1 | 174 | 675 | 0 | 5 | 0 | 0 | 222 | 4552
7 | 14 | 12 | 4481 | 845 | 2346 | 218 | 1 | 174 | 670 | 0 | 5 | 0 | 0 | 222 | 4481
7 | 14 | 13 | 4612 | 845 | 2495 | 218 | 1 | 174 | 653 | 0 | 7 | 0 | 0 | 219 | 4612
7 | 14 | 14 | 4823 | 845 | 2752 | 218 | 1 | 174 | 769 | 0 | 7 | 0 | 0 | 57 | 4823
7 | 14 | 15 | 4879 | 845 | 2958 | 218 | 1 | 174 | 619 | 0 | 7 | 0 | 0 | 57 | 4879
7 | 14 | 16 | 4792 | 845 | 3091 | 260 | 1 | 174 | 384 | 0 | 10 | 0 | 0 | 27 | 4792
7 | 14 | 17 | 4585 | 845 | 3070 | 316 | 1 | 174 | 164 | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 4585
7 | 14 | 18 | 4434 | 845 | 3065 | 316 | 1 | 174 | 24 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 4434
7 | 14 | 19 | 4324 | 845 | 2978 | 316 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4324
7 | 14 | 20 | 4058 | 845 | 2702 | 316 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 4058
7 | 14 | 21 | 3764 | 845 | 2395 | 316 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 23 | 3764
7 | 14 | 22 | 3530 | 845 | 2157 | 316 | 1 | 174 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 25 | 3530
7 | 14 | 23 | 3276 | 845 | 1871 | 284 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 87 | 3276
7 | 15 | 0 | 2924 | 845 | 1447 | 270 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 20 | 153 | 2924
7 | 15 | 1 | 2661 | 845 | 1191 | 263 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 20 | 153 | 2661
7 | 15 | 2 | 2524 | 845 | 1167 | 263 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | -11 | 71 | 2524
7 | 15 | 3 | 2481 | 845 | 1167 | 247 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | -40 | 73 | 2481
7 | 15 | 4 | 2450 | 845 | 1167 | 247 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | -41 | 40 | 2450
7 | 15 | 5 | 2452 | 845 | 1167 | 247 | 1 | 174 | 25 | 0 | 17 | 0 | -96 | 72 | 2452
7 | 15 | 6 | 2542 | 845 | 1167 | 268 | 1 | 174 | 89 | 0 | 17 | 0 | -91 | 72 | 2542
7 | 15 | 7 | 2810 | 845 | 1167 | 260 | 1 | 174 | 191 | 0 | 17 | 0 | -21 | 176 | 2810
7 | 15 | 8 | 3170 | 845 | 1382 | 218 | 1 | 174 | 309 | 0 | 19 | 0 | 0 | 222 | 3170
7 | 15 | 9 | 3584 | 845 | 1625 | 218 | 1 | 174 | 479 | 0 | 19 | 0 | 0 | 223 | 3584
7 | 15 | 10 | 3776 | 845 | 1549 | 218 | 1 | 174 | 670 | 0 | 22 | 0 | 0 | 297 | 3776
7 | 15 | 11 | 3930 | 845 | 1495 | 218 | 1 | 174 | 783 | 0 | 22 | 0 | 20 | 372 | 3930
7 | 15 | 12 | 3900 | 845 | 1167 | 218 | 1 | 174 | 832 | 0 | 24 | 0 | 267 | 372 | 3900
7 | 15 | 13 | 4023 | 845 | 1673 | 218 | 1 | 174 | 859 | 0 | 22 | 0 | 0 | 231 | 4023
7 | 15 | 14 | 4115 | 845 | 1827 | 218 | 1 | 174 | 786 | 0 | 22 | 0 | 20 | 222 | 4115
7 | 15 | 15 | 4114 | 845 | 2045 | 218 | 1 | 174 | 587 | 0 | 22 | 0 | 0 | 222 | 4114
7 | 15 | 16 | 4043 | 845 | 2159 | 260 | 1 | 174 | 360 | 0 | 22 | 0 | 0 | 222 | 4043
7 | 15 | 17 | 3987 | 845 | 2242 | 316 | 1 | 174 | 162 | 0 | 24 | 0 | 0 | 223 | 3987
7 | 15 | 18 | 3981 | 845 | 2378 | 316 | 1 | 174 | 24 | 0 | 22 | 0 | 0 | 221 | 3981
7 | 15 | 19 | 3966 | 845 | 2366 | 316 | 1 | 174 | 0 | 0 | 22 | 0 | 20 | 222 | 3966
7 | 15 | 20 | 3762 | 845 | 2162 | 316 | 1 | 174 | 0 | 0 | 22 | 0 | 20 | 222 | 3762
7 | 15 | 21 | 3495 | 845 | 1895 | 316 | 1 | 174 | 0 | 0 | 22 | 0 | 20 | 222 | 3495
7 | 15 | 22 | 3283 | 845 | 1734 | 316 | 1 | 174 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 191 | 3283
7 | 15 | 23 | 3045 | 845 | 1509 | 284 | 1 | 174 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 213 | 3045
7 | 16 | 0 | 2712 | 845 | 1167 | 270 | 1 | 174 | 0 | 0 | 24 | 0 | 9 | 222 | 2712
7 | 16 | 1 | 2441 | 845 | 1167 | 263 | 1 | 174 | 0 | 0 | 22 | 0 | -111 | 80 | 2441
7 | 16 | 2 | 2319 | 845 | 1167 | 263 | 1 | 174 | 0 | 0 | 22 | 0 | -231 | 78 | 2319
7 | 16 | 3 | 2288 | 845 | 1167 | 247 | 1 | 174 | 0 | 0 | 24 | 0 | -289 | 119 | 2288
7 | 16 | 4 | 2263 | 845 | 1167 | 247 | 1 | 174 | 0 | 0 | 24 | 0 | -219 | 24 | 2263
7 | 16 | 5 | 2266 | 845 | 1167 | 247 | 1 | 174 | 74 | 0 | 24 | 0 | -392 | 126 | 2266
7 | 16 | 6 | 2447 | 845 | 1167 | 268 | 1 | 174 | 361 | 0 | 22 | 0 | -613 | 222 | 2447
7 | 16 | 7 | 2843 | 845 | 1167 | 260 | 1 | 174 | 795 | 0 | 24 | 0 | -646 | 223 | 2843
7 | 16 | 8 | 3360 | 845 | 1167 | 218 | 1 | 174 | 1219 | 0 | 24 | 0 | -510 | 222 | 3360
7 | 16 | 9 | 3928 | 845 | 1244 | 218 | 1 | 174 | 1551 | 0 | 24 | 0 | -351 | 222 | 3928
7 | 16 | 10 | 4310 | 845 | 1331 | 218 | 1 | 174 | 1759 | 0 | 24 | 0 | -296 | 254 | 4310
7 | 16 | 11 | 4539 | 845 | 1167 | 218 | 1 | 174 | 1833 | 0 | 24 | 0 | 36 | 241 | 4539
7 | 16 | 12 | 4710 | 845 | 1224 | 218 | 1 | 174 | 1801 | 0 | 22 | 0 | 54 | 371 | 4710
7 | 16 | 13 | 4766 | 845 | 1167 | 218 | 1 | 174 | 1642 | 0 | 24 | 0 | 322 | 373 | 4766
7 | 16 | 14 | 4768 | 845 | 1761 | 218 | 1 | 174 | 1376 | 0 | 22 | 0 | 0 | 371 | 4768
7 | 16 | 15 | 4765 | 845 | 2106 | 218 | 1 | 174 | 1026 | 0 | 22 | 0 | 0 | 373 | 4765
7 | 16 | 16 | 4735 | 845 | 2599 | 260 | 1 | 174 | 613 | 0 | 19 | 0 | 0 | 224 | 4735
7 | 16 | 17 | 4688 | 845 | 1849 | 316 | 1 | 174 | 244 | 0 | 17 | 0 | 1099 | 143 | 4688
7 | 16 | 18 | 4568 | 845 | 3131 | 316 | 1 | 174 | 37 | 0 | 17 | 0 | 0 | 47 | 4568
7 | 16 | 19 | 4466 | 845 | 2215 | 316 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 864 | 34 | 4466
7 | 16 | 20 | 4212 | 845 | 2820 | 316 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 42 | 4212
7 | 16 | 21 | 3916 | 845 | 2509 | 316 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 57 | 3916
7 | 16 | 22 | 3626 | 845 | 2217 | 316 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 59 | 3626
7 | 16 | 23 | 3336 | 845 | 1889 | 284 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 129 | 3336
7 | 17 | 0 | 2977 | 845 | 1540 | 270 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 130 | 2977
7 | 17 | 1 | 2681 | 845 | 1227 | 263 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 157 | 2681
7 | 17 | 2 | 2508 | 845 | 1167 | 263 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 41 | 2508
7 | 17 | 3 | 2454 | 845 | 1167 | 247 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 6 | 2454
7 | 17 | 4 | 2427 | 845 | 1167 | 247 | 1 | 174 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -19 | 2427
7 | 17 | 5 | 2503 | 845 | 1167 | 247 | 1 | 174 | 84 | 0 | 12 | 0 | -52 | 25 | 2503
7 | 17 | 6 | 2800 | 845 | 1167 | 268 | 1 | 174 | 370 | 0 | 10 | 0 | -107 | 72 | 2800
7 | 17 | 7 | 3343 | 845 | 1167 | 260 | 1 | 174 | 801 | 0 | 7 | 0 | -32 | 120 | 3343
7 | 17 | 8 | 4085 | 845 | 1167 | 218 | 1 | 174 | 1220 | 0 | 10 | 0 | 154 | 296 | 4085
7 | 17 | 9 | 4686 | 845 | 1658 | 218 | 1 | 174 | 1535 | 0 | 7 | 0 | 0 | 248 | 4686
7 | 17 | 10 | 5015 | 845 | 1777 | 218 | 1 | 174 | 1728 | 0 | 10 | 0 | 0 | 262 | 5015
7 | 17 | 11 | 5198 | 845 | 1924 | 218 | 1 | 174 | 1798 | 0 | 10 | 0 | 0 | 228 | 5198
7 | 17 | 12 | 5247 | 845 | 2013 | 218 | 1 | 174 | 1761 | 0 | 12 | 0 | 0 | 223 | 5247
7 | 17 | 13 | 5301 | 845 | 2210 | 218 | 1 | 174 | 1621 | 0 | 10 | 0 | 0 | 222 | 5301
7 | 17 | 14 | 5285 | 845 | 2450 | 218 | 1 | 174 | 1365 | 0 | 10 | 0 | 0 | 222 | 5285
7 | 17 | 15 | 5251 | 845 | 2765 | 218 | 1 | 174 | 1016 | 0 | 10 | 0 | 0 | 222 | 5251
7 | 17 | 16 | 5229 | 845 | 3109 | 260 | 1 | 174 | 610 | 0 | 7 | 0 | 0 | 223 | 5229
7 | 17 | 17 | 5130 | 845 | 3512 | 316 | 1 | 174 | 240 | 0 | 7 | 0 | 0 | 35 | 5130
7 | 17 | 18 | 4969 | 845 | 3591 | 316 | 1 | 174 | 35 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4969
7 | 17 | 19 | 4853 | 845 | 3510 | 316 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4853
7 | 17 | 20 | 4574 | 845 | 3174 | 316 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 57 | 4574
7 | 17 | 21 | 4262 | 845 | 2900 | 316 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 19 | 4262
7 | 17 | 22 | 3921 | 845 | 2521 | 316 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 57 | 3921
7 | 17 | 23 | 3556 | 845 | 2159 | 284 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 86 | 3556
7 | 18 | 0 | 3135 | 845 | 1749 | 270 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 86 | 3135
7 | 18 | 1 | 2841 | 845 | 1424 | 263 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 124 | 2841
7 | 18 | 2 | 2670 | 845 | 1237 | 263 | 1 | 174 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 138 | 2670
7 | 18 | 3 | 2621 | 845 | 1215 | 247 | 1 | 174 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 127 | 2621
7 | 18 | 4 | 2602 | 845 | 1207 | 247 | 1 | 174 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 116 | 2602
7 | 18 | 5 | 2744 | 845 | 1206 | 247 | 1 | 174 | 80 | 0 | 12 | 0 | 0 | 179 | 2744
7 | 18 | 6 | 3197 | 845 | 1321 | 268 | 1 | 174 | 354 | 0 | 12 | 0 | 0 | 222 | 3197
7 | 18 | 7 | 4017 | 845 | 1751 | 260 | 1 | 174 | 754 | 0 | 10 | 0 | 0 | 222 | 4017
7 | 18 | 8 | 5034 | 845 | 2419 | 218 | 1 | 174 | 1148 | 0 | 7 | 0 | 0 | 222 | 5034
7 | 18 | 9 | 5678 | 845 | 2863 | 218 | 1 | 174 | 1345 | 0 | 10 | 0 | 0 | 222 | 5678
7 | 18 | 10 | 5934 | 845 | 2914 | 218 | 1 | 174 | 1550 | 0 | 10 | 0 | 0 | 222 | 5934
7 | 18 | 11 | 6153 | 845 | 2972 | 218 | 1 | 174 | 1711 | 0 | 10 | 0 | 0 | 222 | 6153
7 | 18 | 12 | 6112 | 845 | 2936 | 218 | 1 | 174 | 1708 | 0 | 7 | 0 | 0 | 223 | 6112
7 | 18 | 13 | 6276 | 845 | 3249 | 218 | 1 | 174 | 1618 | 0 | 7 | 0 | 0 | 164 | 6276
7 | 18 | 14 | 6287 | 845 | 3625 | 218 | 1 | 174 | 1360 | 0 | 7 | 0 | 0 | 57 | 6287
7 | 18 | 15 | 6206 | 845 | 3912 | 218 | 1 | 174 | 1000 | 0 | 10 | 0 | 0 | 46 | 6206
7 | 18 | 16 | 6049 | 845 | 4180 | 260 | 1 | 174 | 563 | 0 | 10 | 0 | 0 | 16 | 6049
7 | 18 | 17 | 5616 | 845 | 4059 | 316 | 1 | 174 | 200 | 0 | 10 | 0 | 11 | 0 | 5616
7 | 18 | 18 | 5371 | 845 | 3997 | 316 | 1 | 174 | 26 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5371
7 | 18 | 19 | 5159 | 845 | 3811 | 316 | 1 | 174 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5159
7 | 18 | 20 | 4805 | 845 | 3455 | 316 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4805
7 | 18 | 21 | 4424 | 845 | 3022 | 316 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 56 | 4424
7 | 18 | 22 | 4105 | 845 | 2700 | 316 | 1 | 174 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 57 | 4105
7 | 18 | 23 | 3713 | 845 | 2342 | 284 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 57 | 3713
7 | 19 | 0 | 3264 | 845 | 1907 | 270 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 57 | 3264
7 | 19 | 1 | 2964 | 845 | 1614 | 263 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 57 | 2964
7 | 19 | 2 | 2822 | 845 | 1472 | 263 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 57 | 2822
7 | 19 | 3 | 2758 | 845 | 1424 | 247 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 57 | 2758
7 | 19 | 4 | 2738 | 845 | 1405 | 247 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 56 | 2738
7 | 19 | 5 | 2799 | 845 | 1418 | 247 | 1 | 174 | 50 | 0 | 7 | 0 | 0 | 57 | 2799
7 | 19 | 6 | 3162 | 845 | 1604 | 268 | 1 | 174 | 246 | 0 | 5 | 0 | 0 | 19 | 3162
7 | 19 | 7 | 3901 | 845 | 1982 | 260 | 1 | 174 | 602 | 0 | 5 | 0 | 0 | 32 | 3901
7 | 19 | 8 | 4820 | 845 | 2569 | 218 | 1 | 174 | 980 | 0 | 5 | 0 | 0 | 28 | 4820
7 | 19 | 9 | 5500 | 845 | 2979 | 218 | 1 | 174 | 1256 | 0 | 2 | 0 | 0 | 25 | 5500
7 | 19 | 10 | 5716 | 845 | 3108 | 218 | 1 | 174 | 1291 | 0 | 5 | 0 | 0 | 74 | 5716
7 | 19 | 11 | 5793 | 845 | 3220 | 218 | 1 | 174 | 1204 | 0 | 5 | 0 | 0 | 126 | 5793
7 | 19 | 12 | 5738 | 845 | 3332 | 218 | 1 | 174 | 1103 | 0 | 5 | 0 | 0 | 60 | 5738
7 | 19 | 13 | 5795 | 845 | 3629 | 218 | 1 | 174 | 876 | 0 | 5 | 0 | 0 | 47 | 5795
7 | 19 | 14 | 5731 | 845 | 3712 | 218 | 1 | 174 | 718 | 0 | 7 | 0 | 0 | 56 | 5731
7 | 19 | 15 | 5560 | 845 | 3752 | 218 | 1 | 174 | 506 | 0 | 7 | 0 | 0 | 57 | 5560
7 | 19 | 16 | 5445 | 845 | 3730 | 260 | 1 | 174 | 371 | 0 | 7 | 0 | 0 | 57 | 5445
7 | 19 | 17 | 5143 | 845 | 3641 | 316 | 1 | 174 | 162 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 5143
7 | 19 | 18 | 4972 | 845 | 3607 | 316 | 1 | 174 | 25 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 4972
7 | 19 | 19 | 4811 | 845 | 3468 | 316 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4811
7 | 19 | 20 | 4503 | 845 | 3158 | 316 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 4503
7 | 19 | 21 | 4173 | 845 | 2827 | 316 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 4173
7 | 19 | 22 | 3886 | 845 | 2537 | 316 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 6 | 3886
7 | 19 | 23 | 3534 | 845 | 2220 | 284 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3534
7 | 20 | 0 | 3150 | 845 | 1838 | 270 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 5 | 3150
7 | 20 | 1 | 2868 | 845 | 1559 | 263 | 1 | 174 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 7 | 2868
7 | 20 | 2 | 2717 | 845 | 1417 | 263 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2717
7 | 20 | 3 | 2665 | 845 | 1381 | 247 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2665
7 | 20 | 4 | 2653 | 845 | 1372 | 247 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2653
7 | 20 | 5 | 2714 | 845 | 1324 | 247 | 1 | 174 | 68 | 0 | 17 | 0 | 0 | 38 | 2714
7 | 20 | 6 | 3012 | 845 | 1167 | 268 | 1 | 174 | 321 | 0 | 12 | 0 | 8 | 216 | 3012
7 | 20 | 7 | 3622 | 845 | 1404 | 260 | 1 | 174 | 703 | 0 | 12 | 0 | 0 | 223 | 3622
7 | 20 | 8 | 4470 | 845 | 1934 | 218 | 1 | 174 | 1064 | 0 | 12 | 0 | 0 | 222 | 4470
7 | 20 | 9 | 5043 | 845 | 2275 | 218 | 1 | 174 | 1298 | 0 | 10 | 0 | 0 | 222 | 5043
7 | 20 | 10 | 5276 | 845 | 2330 | 218 | 1 | 174 | 1478 | 0 | 7 | 0 | 0 | 223 | 5276
7 | 20 | 11 | 5335 | 845 | 2348 | 218 | 1 | 174 | 1520 | 0 | 7 | 0 | 0 | 222 | 5335
7 | 20 | 12 | 5221 | 845 | 2179 | 218 | 1 | 174 | 1575 | 0 | 7 | 0 | 0 | 222 | 5221
7 | 20 | 13 | 5367 | 845 | 2441 | 218 | 1 | 174 | 1458 | 0 | 7 | 0 | 0 | 223 | 5367
7 | 20 | 14 | 5240 | 845 | 2596 | 218 | 1 | 174 | 1179 | 0 | 5 | 0 | 0 | 222 | 5240
7 | 20 | 15 | 5147 | 845 | 2873 | 218 | 1 | 174 | 910 | 0 | 5 | 0 | 0 | 121 | 5147
7 | 20 | 16 | 5059 | 845 | 3205 | 260 | 1 | 174 | 558 | 0 | 5 | 0 | 0 | 11 | 5059
7 | 20 | 17 | 4758 | 845 | 3198 | 316 | 1 | 174 | 220 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 4758
7 | 20 | 18 | 4527 | 845 | 3159 | 316 | 1 | 174 | 27 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4527
7 | 20 | 19 | 4334 | 845 | 2993 | 316 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4334
7 | 20 | 20 | 4025 | 845 | 2684 | 316 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4025
7 | 20 | 21 | 3705 | 845 | 2365 | 316 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 3705
7 | 20 | 22 | 3437 | 845 | 2093 | 316 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3437
7 | 20 | 23 | 3163 | 845 | 1854 | 284 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3163
7 | 21 | 0 | 2806 | 845 | 1499 | 270 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 12 | 2806
7 | 21 | 1 | 2547 | 845 | 1239 | 263 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 20 | 2547
7 | 21 | 2 | 2412 | 845 | 1167 | 263 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -45 | 2412
7 | 21 | 3 | 2389 | 845 | 1167 | 247 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -52 | 2389
7 | 21 | 4 | 2401 | 845 | 1167 | 247 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -40 | 2401
7 | 21 | 5 | 2475 | 845 | 1167 | 247 | 1 | 174 | 52 | 0 | 7 | 0 | 0 | -18 | 2475
7 | 21 | 6 | 2808 | 845 | 1167 | 268 | 1 | 174 | 233 | 0 | 7 | 0 | 1 | 112 | 2808
7 | 21 | 7 | 3308 | 845 | 1359 | 260 | 1 | 174 | 439 | 0 | 7 | 0 | 0 | 223 | 3308
7 | 21 | 8 | 3988 | 845 | 1905 | 218 | 1 | 174 | 647 | 0 | 7 | 0 | 0 | 191 | 3988
7 | 21 | 9 | 4488 | 845 | 2172 | 218 | 1 | 174 | 870 | 0 | 5 | 0 | 0 | 203 | 4488
7 | 21 | 10 | 4704 | 845 | 2166 | 218 | 1 | 174 | 1073 | 0 | 5 | 0 | 0 | 222 | 4704
7 | 21 | 11 | 4865 | 845 | 2173 | 218 | 1 | 174 | 1224 | 0 | 7 | 0 | 0 | 223 | 4865
7 | 21 | 12 | 4810 | 845 | 1998 | 218 | 1 | 174 | 1344 | 0 | 7 | 0 | 0 | 223 | 4810
7 | 21 | 13 | 5036 | 845 | 2217 | 218 | 1 | 174 | 1351 | 0 | 7 | 0 | 0 | 223 | 5036
7 | 21 | 14 | 5069 | 845 | 2390 | 218 | 1 | 174 | 1211 | 0 | 7 | 0 | 0 | 223 | 5069
7 | 21 | 15 | 5039 | 845 | 2641 | 218 | 1 | 174 | 976 | 0 | 7 | 0 | 0 | 177 | 5039
7 | 21 | 16 | 4988 | 845 | 3008 | 260 | 1 | 174 | 610 | 0 | 7 | 0 | 0 | 83 | 4988
7 | 21 | 17 | 4662 | 845 | 3083 | 316 | 1 | 174 | 236 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4662
7 | 21 | 18 | 4389 | 845 | 3014 | 316 | 1 | 174 | 31 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 4389
7 | 21 | 19 | 4182 | 845 | 2838 | 316 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 4182
7 | 21 | 20 | 3861 | 845 | 2518 | 316 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3861
7 | 21 | 21 | 3545 | 845 | 2178 | 316 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 24 | 3545
7 | 21 | 22 | 3324 | 845 | 1947 | 316 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 34 | 3324
7 | 21 | 23 | 3073 | 845 | 1708 | 284 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 56 | 3073
7 | 22 | 0 | 2726 | 845 | 1167 | 270 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | 205 | 59 | 2726
7 | 22 | 1 | 2462 | 845 | 1167 | 263 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | 20 | -13 | 2462
7 | 22 | 2 | 2326 | 845 | 1167 | 263 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | -36 | -93 | 2326
7 | 22 | 3 | 2298 | 845 | 1167 | 247 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | -47 | -94 | 2298
7 | 22 | 4 | 2278 | 845 | 1167 | 247 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | -67 | -94 | 2278
7 | 22 | 5 | 2257 | 845 | 1167 | 247 | 1 | 174 | 68 | 0 | 5 | 0 | -213 | -37 | 2257
7 | 22 | 6 | 2366 | 845 | 1167 | 268 | 1 | 174 | 324 | 0 | 5 | 0 | -490 | 72 | 2366
7 | 22 | 7 | 2745 | 845 | 1167 | 260 | 1 | 174 | 708 | 0 | 5 | 0 | -637 | 222 | 2745
7 | 22 | 8 | 3260 | 845 | 1167 | 218 | 1 | 174 | 1049 | 0 | 5 | 0 | -421 | 222 | 3260
7 | 22 | 9 | 3693 | 845 | 1191 | 218 | 1 | 174 | 1262 | 0 | 5 | 0 | -225 | 222 | 3693
7 | 22 | 10 | 3893 | 845 | 1167 | 218 | 1 | 174 | 1366 | 0 | 5 | 0 | 23 | 94 | 3893
7 | 22 | 11 | 4086 | 845 | 1167 | 218 | 1 | 174 | 1514 | 0 | 5 | 0 | 27 | 135 | 4086
7 | 22 | 12 | 4177 | 845 | 1167 | 218 | 1 | 174 | 1608 | 0 | 5 | 0 | 28 | 131 | 4177
7 | 22 | 13 | 4258 | 845 | 1167 | 218 | 1 | 174 | 1558 | 0 | 5 | 0 | 30 | 260 | 4258
7 | 22 | 14 | 4255 | 845 | 1404 | 218 | 1 | 174 | 1377 | 0 | 5 | 0 | 9 | 222 | 4255
7 | 22 | 15 | 4219 | 845 | 1167 | 218 | 1 | 174 | 1046 | 0 | 5 | 0 | 540 | 223 | 4219
7 | 22 | 16 | 4143 | 845 | 2001 | 260 | 1 | 174 | 615 | 0 | 5 | 0 | 20 | 222 | 4143
7 | 22 | 17 | 3975 | 845 | 2372 | 316 | 1 | 174 | 236 | 0 | 5 | 0 | 0 | 26 | 3975
7 | 22 | 18 | 3809 | 845 | 2409 | 316 | 1 | 174 | 30 | 0 | 5 | 0 | 20 | 9 | 3809
7 | 22 | 19 | 3690 | 845 | 2329 | 316 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | 20 | 0 | 3690
7 | 22 | 20 | 3465 | 845 | 1167 | 316 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | 951 | 6 | 3465
7 | 22 | 21 | 3213 | 845 | 1818 | 316 | 1 | 174 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 57 | 3213
7 | 22 | 22 | 2995 | 845 | 1167 | 316 | 1 | 174 | 0 | 0 | 2 | 0 | 470 | 20 | 2995
7 | 22 | 23 | 2775 | 845 | 1167 | 284 | 1 | 174 | 0 | 0 | 2 | 0 | 266 | 36 | 2775
7 | 23 | 0 | 2455 | 845 | 1167 | 270 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -7 | 2455
7 | 23 | 1 | 2209 | 845 | 1167 | 263 | 1 | 174 | 0 | 0 | 2 | 0 | -153 | -90 | 2209
7 | 23 | 2 | 2101 | 845 | 1167 | 263 | 1 | 174 | 0 | 0 | 2 | 0 | -258 | -93 | 2101
7 | 23 | 3 | 2076 | 845 | 1167 | 247 | 1 | 174 | 0 | 0 | 2 | 0 | -267 | -93 | 2076
7 | 23 | 4 | 2072 | 845 | 1167 | 247 | 1 | 174 | 0 | 0 | 2 | 0 | -265 | -99 | 2072
7 | 23 | 5 | 2062 | 845 | 1167 | 247 | 1 | 174 | 65 | 0 | 2 | 0 | -377 | -62 | 2062
7 | 23 | 6 | 2163 | 845 | 1167 | 268 | 1 | 174 | 326 | 0 | 2 | 0 | -843 | 223 | 2163
7 | 23 | 7 | 2485 | 845 | 1167 | 260 | 1 | 174 | 718 | 0 | 2 | 0 | -905 | 223 | 2485
7 | 23 | 8 | 2953 | 845 | 1167 | 218 | 1 | 174 | 1106 | 0 | 2 | 0 | -783 | 223 | 2953
7 | 23 | 9 | 3396 | 845 | 1167 | 218 | 1 | 174 | 1421 | 0 | 2 | 0 | -655 | 223 | 3396
7 | 23 | 10 | 3726 | 845 | 1199 | 218 | 1 | 174 | 1673 | 0 | 2 | 0 | -608 | 222 | 3726
7 | 23 | 11 | 3937 | 845 | 1246 | 218 | 1 | 174 | 1813 | 0 | 2 | 0 | -585 | 223 | 3937
7 | 23 | 12 | 4057 | 845 | 1273 | 218 | 1 | 174 | 1827 | 0 | 2 | 0 | -506 | 223 | 4057
7 | 23 | 13 | 4097 | 845 | 1282 | 218 | 1 | 174 | 1710 | 0 | 2 | 0 | -358 | 223 | 4097
7 | 23 | 14 | 4074 | 845 | 1167 | 218 | 1 | 174 | 1450 | 0 | 2 | 0 | 26 | 191 | 4074
7 | 23 | 15 | 4079 | 845 | 1506 | 218 | 1 | 174 | 1090 | 0 | 2 | 0 | 20 | 223 | 4079
7 | 23 | 16 | 4077 | 845 | 1905 | 260 | 1 | 174 | 645 | 0 | 5 | 0 | 20 | 222 | 4077
7 | 23 | 17 | 4046 | 845 | 2422 | 316 | 1 | 174 | 251 | 0 | 2 | 0 | 20 | 15 | 4046
7 | 23 | 18 | 3938 | 845 | 1466 | 316 | 1 | 174 | 33 | 0 | 5 | 0 | 1099 | -1 | 3938
7 | 23 | 19 | 3819 | 845 | 2458 | 316 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | 20 | 0 | 3819
7 | 23 | 20 | 3571 | 845 | 2210 | 316 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | 20 | 0 | 3571
7 | 23 | 21 | 3292 | 845 | 1937 | 316 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 14 | 3292
7 | 23 | 22 | 3030 | 845 | 1630 | 316 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 57 | 3030
7 | 23 | 23 | 2786 | 845 | 1418 | 284 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 57 | 2786
7 | 24 | 0 | 2452 | 845 | 1167 | 270 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -10 | 2452
7 | 24 | 1 | 2202 | 845 | 1167 | 263 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | -131 | -122 | 2202
7 | 24 | 2 | 2120 | 845 | 1167 | 263 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | -215 | -120 | 2120
7 | 24 | 3 | 2107 | 845 | 1167 | 247 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | -186 | -146 | 2107
7 | 24 | 4 | 2137 | 845 | 1167 | 247 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | -155 | -147 | 2137
7 | 24 | 5 | 2204 | 845 | 1167 | 247 | 1 | 174 | 70 | 0 | 5 | 0 | -203 | -102 | 2204
7 | 24 | 6 | 2577 | 845 | 1167 | 268 | 1 | 174 | 360 | 0 | 5 | 0 | -307 | 64 | 2577
7 | 24 | 7 | 3251 | 845 | 1167 | 260 | 1 | 174 | 799 | 0 | 2 | 0 | -70 | 73 | 3251
7 | 24 | 8 | 4169 | 845 | 1426 | 218 | 1 | 174 | 1233 | 0 | 2 | 0 | 48 | 222 | 4169
7 | 24 | 9 | 4881 | 845 | 1851 | 218 | 1 | 174 | 1570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 4881
7 | 24 | 10 | 5192 | 845 | 1934 | 218 | 1 | 174 | 1795 | 0 | 2 | 0 | 0 | 223 | 5192
7 | 24 | 11 | 5355 | 845 | 2003 | 218 | 1 | 174 | 1889 | 0 | 2 | 0 | 0 | 223 | 5355
7 | 24 | 12 | 5303 | 845 | 1974 | 218 | 1 | 174 | 1866 | 0 | 2 | 0 | 0 | 223 | 5303
7 | 24 | 13 | 5458 | 845 | 2283 | 218 | 1 | 174 | 1713 | 0 | 2 | 0 | 0 | 222 | 5458
7 | 24 | 14 | 5465 | 845 | 2562 | 218 | 1 | 174 | 1440 | 0 | 2 | 0 | 0 | 223 | 5465
7 | 24 | 15 | 5424 | 845 | 2913 | 218 | 1 | 174 | 1084 | 0 | 5 | 0 | 0 | 184 | 5424
7 | 24 | 16 | 5385 | 845 | 3432 | 260 | 1 | 174 | 648 | 0 | 5 | 0 | 0 | 20 | 5385
7 | 24 | 17 | 5120 | 845 | 2374 | 316 | 1 | 174 | 249 | 0 | 5 | 0 | 1099 | 57 | 5120
7 | 24 | 18 | 4837 | 845 | 3406 | 316 | 1 | 174 | 33 | 0 | 5 | 0 | 0 | 57 | 4837
7 | 24 | 19 | 4597 | 845 | 3256 | 316 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4597
7 | 24 | 20 | 4266 | 845 | 2918 | 316 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | 4266
7 | 24 | 21 | 3925 | 845 | 2552 | 316 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 30 | 3925
7 | 24 | 22 | 3613 | 845 | 2221 | 316 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 49 | 3613
7 | 24 | 23 | 3278 | 845 | 1907 | 284 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 57 | 3278
7 | 25 | 0 | 2908 | 845 | 1551 | 270 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 57 | 2908
7 | 25 | 1 | 2617 | 845 | 1268 | 263 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 56 | 2617
7 | 25 | 2 | 2469 | 845 | 1167 | 263 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 12 | 2469
7 | 25 | 3 | 2415 | 845 | 1167 | 247 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -26 | 2415
7 | 25 | 4 | 2413 | 845 | 1167 | 247 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -31 | 2413
7 | 25 | 5 | 2484 | 845 | 1167 | 247 | 1 | 174 | 70 | 0 | 7 | 0 | 0 | -27 | 2484
7 | 25 | 6 | 2846 | 845 | 1167 | 268 | 1 | 174 | 354 | 0 | 5 | 0 | -22 | 54 | 2846
7 | 25 | 7 | 3481 | 845 | 1170 | 260 | 1 | 174 | 790 | 0 | 5 | 0 | 14 | 222 | 3481
7 | 25 | 8 | 4419 | 845 | 1732 | 218 | 1 | 174 | 1224 | 0 | 2 | 0 | 0 | 223 | 4419
7 | 25 | 9 | 5145 | 845 | 2132 | 218 | 1 | 174 | 1551 | 0 | 2 | 0 | 0 | 222 | 5145
7 | 25 | 10 | 5479 | 845 | 2256 | 218 | 1 | 174 | 1761 | 0 | 2 | 0 | 0 | 222 | 5479
7 | 25 | 11 | 5670 | 845 | 2364 | 218 | 1 | 174 | 1843 | 0 | 2 | 0 | 0 | 223 | 5670
7 | 25 | 12 | 5639 | 845 | 2361 | 218 | 1 | 174 | 1816 | 0 | 2 | 0 | 0 | 222 | 5639
7 | 25 | 13 | 5802 | 845 | 2668 | 218 | 1 | 174 | 1671 | 0 | 2 | 0 | 0 | 223 | 5802
7 | 25 | 14 | 5832 | 845 | 2961 | 218 | 1 | 174 | 1406 | 0 | 5 | 0 | 0 | 222 | 5832
7 | 25 | 15 | 5805 | 845 | 3437 | 218 | 1 | 174 | 1056 | 0 | 5 | 0 | 0 | 69 | 5805
7 | 25 | 16 | 5728 | 845 | 3811 | 260 | 1 | 174 | 632 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5728
7 | 25 | 17 | 5419 | 845 | 3834 | 316 | 1 | 174 | 244 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5419
7 | 25 | 18 | 5099 | 845 | 3724 | 316 | 1 | 174 | 31 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 5099
7 | 25 | 19 | 4857 | 845 | 3514 | 316 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4857
7 | 25 | 20 | 4501 | 845 | 3158 | 316 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4501
7 | 25 | 21 | 4152 | 845 | 2796 | 316 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 13 | 4152
7 | 25 | 22 | 3821 | 845 | 2441 | 316 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 37 | 3821
7 | 25 | 23 | 3458 | 845 | 2091 | 284 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 56 | 3458
7 | 26 | 0 | 3050 | 845 | 1708 | 270 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 45 | 3050
7 | 26 | 1 | 2746 | 845 | 1413 | 263 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 45 | 2746
7 | 26 | 2 | 2580 | 845 | 1239 | 263 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 53 | 2580
7 | 26 | 3 | 2514 | 845 | 1188 | 247 | 1 | 174 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 57 | 2514
7 | 26 | 4 | 2507 | 845 | 1170 | 247 | 1 | 174 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 68 | 2507
7 | 26 | 5 | 2587 | 845 | 1167 | 247 | 1 | 174 | 67 | 0 | 2 | 0 | 0 | 84 | 2587
7 | 26 | 6 | 2956 | 845 | 1167 | 268 | 1 | 174 | 341 | 0 | 2 | 0 | 4 | 154 | 2956
7 | 26 | 7 | 3633 | 845 | 1367 | 260 | 1 | 174 | 761 | 0 | 2 | 0 | 0 | 223 | 3633
7 | 26 | 8 | 4595 | 845 | 1947 | 218 | 1 | 174 | 1185 | 0 | 2 | 0 | 0 | 223 | 4595
7 | 26 | 9 | 5340 | 845 | 2357 | 218 | 1 | 174 | 1521 | 0 | 2 | 0 | 0 | 222 | 5340
7 | 26 | 10 | 5656 | 845 | 2456 | 218 | 1 | 174 | 1737 | 0 | 2 | 0 | 0 | 223 | 5656
7 | 26 | 11 | 5867 | 845 | 2580 | 218 | 1 | 174 | 1824 | 0 | 2 | 0 | 0 | 223 | 5867
7 | 26 | 12 | 5850 | 845 | 2598 | 218 | 1 | 174 | 1790 | 0 | 2 | 0 | 0 | 222 | 5850
7 | 26 | 13 | 6042 | 845 | 2943 | 218 | 1 | 174 | 1637 | 0 | 2 | 0 | 0 | 222 | 6042
7 | 26 | 14 | 6082 | 845 | 2297 | 218 | 1 | 174 | 1363 | 0 | 5 | 0 | 957 | 222 | 6082
7 | 26 | 15 | 6032 | 845 | 3585 | 218 | 1 | 174 | 1010 | 0 | 5 | 0 | 0 | 194 | 6032
7 | 26 | 16 | 5906 | 845 | 4013 | 260 | 1 | 174 | 585 | 0 | 5 | 0 | 0 | 23 | 5906
7 | 26 | 17 | 5527 | 845 | 3969 | 316 | 1 | 174 | 217 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5527
7 | 26 | 18 | 5210 | 845 | 3844 | 316 | 1 | 174 | 26 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 5210
7 | 26 | 19 | 4965 | 845 | 3624 | 316 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4965
7 | 26 | 20 | 4609 | 845 | 3268 | 316 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4609
7 | 26 | 21 | 4268 | 845 | 1830 | 316 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1097 | 0 | 4268
7 | 26 | 22 | 3949 | 845 | 2603 | 316 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3949
7 | 26 | 23 | 3580 | 845 | 2231 | 284 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 40 | 3580
7 | 27 | 0 | 3174 | 845 | 1827 | 270 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 52 | 3174
7 | 27 | 1 | 2884 | 845 | 1550 | 263 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 46 | 2884
7 | 27 | 2 | 2740 | 845 | 1412 | 263 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 40 | 2740
7 | 27 | 3 | 2680 | 845 | 1383 | 247 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 25 | 2680
7 | 27 | 4 | 2659 | 845 | 1366 | 247 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 21 | 2659
7 | 27 | 5 | 2734 | 845 | 1313 | 247 | 1 | 174 | 59 | 0 | 5 | 0 | 0 | 90 | 2734
7 | 27 | 6 | 3072 | 845 | 1255 | 268 | 1 | 174 | 303 | 0 | 5 | 0 | 0 | 221 | 3072
7 | 27 | 7 | 3781 | 845 | 1548 | 260 | 1 | 174 | 728 | 0 | 2 | 0 | 0 | 223 | 3781
7 | 27 | 8 | 4783 | 845 | 2147 | 218 | 1 | 174 | 1173 | 0 | 2 | 0 | 0 | 223 | 4783
7 | 27 | 9 | 5538 | 845 | 2557 | 218 | 1 | 174 | 1518 | 0 | 2 | 0 | 0 | 223 | 5538
7 | 27 | 10 | 5856 | 845 | 2656 | 218 | 1 | 174 | 1737 | 0 | 2 | 0 | 0 | 223 | 5856
7 | 27 | 11 | 6055 | 845 | 2763 | 218 | 1 | 174 | 1830 | 0 | 2 | 0 | 0 | 222 | 6055
7 | 27 | 12 | 6025 | 845 | 2765 | 218 | 1 | 174 | 1797 | 0 | 2 | 0 | 0 | 223 | 6025
7 | 27 | 13 | 6175 | 845 | 3084 | 218 | 1 | 174 | 1626 | 0 | 5 | 0 | 0 | 222 | 6175
7 | 27 | 14 | 6181 | 845 | 3412 | 218 | 1 | 174 | 1304 | 0 | 5 | 0 | 0 | 222 | 6181
7 | 27 | 15 | 6064 | 845 | 3833 | 218 | 1 | 174 | 895 | 0 | 5 | 0 | 0 | 93 | 6064
7 | 27 | 16 | 5864 | 845 | 4100 | 260 | 1 | 174 | 476 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 5864
7 | 27 | 17 | 5443 | 845 | 3919 | 316 | 1 | 174 | 181 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5443
7 | 27 | 18 | 5125 | 845 | 3761 | 316 | 1 | 174 | 21 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5125
7 | 27 | 19 | 4914 | 845 | 3568 | 316 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4914
7 | 27 | 20 | 4572 | 845 | 3226 | 316 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4572
7 | 27 | 21 | 4242 | 845 | 2896 | 316 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4242
7 | 27 | 22 | 3936 | 845 | 2574 | 316 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 16 | 3936
7 | 27 | 23 | 3574 | 845 | 2226 | 284 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 34 | 3574
7 | 28 | 0 | 3175 | 845 | 1834 | 270 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 41 | 3175
7 | 28 | 1 | 2892 | 845 | 1565 | 263 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 37 | 2892
7 | 28 | 2 | 2732 | 845 | 1406 | 263 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 36 | 2732
7 | 28 | 3 | 2677 | 845 | 1364 | 247 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 39 | 2677
7 | 28 | 4 | 2663 | 845 | 1346 | 247 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 43 | 2663
7 | 28 | 5 | 2755 | 845 | 1365 | 247 | 1 | 174 | 64 | 0 | 5 | 0 | 0 | 54 | 2755
7 | 28 | 6 | 3141 | 845 | 1286 | 268 | 1 | 174 | 341 | 0 | 5 | 0 | 0 | 221 | 3141
7 | 28 | 7 | 3858 | 845 | 1583 | 260 | 1 | 174 | 770 | 0 | 2 | 0 | 0 | 223 | 3858
7 | 28 | 8 | 4848 | 845 | 2191 | 218 | 1 | 174 | 1194 | 0 | 2 | 0 | 0 | 223 | 4848
7 | 28 | 9 | 5577 | 845 | 2590 | 218 | 1 | 174 | 1524 | 0 | 2 | 0 | 0 | 223 | 5577
7 | 28 | 10 | 5875 | 845 | 2664 | 218 | 1 | 174 | 1748 | 0 | 2 | 0 | 0 | 223 | 5875
7 | 28 | 11 | 6014 | 845 | 2712 | 218 | 1 | 174 | 1837 | 0 | 5 | 0 | 0 | 222 | 6014
7 | 28 | 12 | 5942 | 845 | 2677 | 218 | 1 | 174 | 1801 | 0 | 5 | 0 | 0 | 221 | 5942
7 | 28 | 13 | 6074 | 845 | 2973 | 218 | 1 | 174 | 1636 | 0 | 5 | 0 | 0 | 222 | 6074
7 | 28 | 14 | 6053 | 845 | 3238 | 218 | 1 | 174 | 1348 | 0 | 7 | 0 | 0 | 222 | 6053
7 | 28 | 15 | 5956 | 845 | 3581 | 218 | 1 | 174 | 972 | 0 | 7 | 0 | 0 | 158 | 5956
7 | 28 | 16 | 5806 | 845 | 3964 | 260 | 1 | 174 | 554 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 5806
7 | 28 | 17 | 5390 | 845 | 3837 | 316 | 1 | 174 | 208 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 5390
7 | 28 | 18 | 5049 | 845 | 3680 | 316 | 1 | 174 | 24 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 5049
7 | 28 | 19 | 4800 | 845 | 3454 | 316 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4800
7 | 28 | 20 | 4467 | 845 | 3121 | 316 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4467
7 | 28 | 21 | 4138 | 845 | 2793 | 316 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 4138
7 | 28 | 22 | 3846 | 845 | 2491 | 316 | 1 | 174 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 7 | 3846
7 | 28 | 23 | 3515 | 845 | 2161 | 284 | 1 | 174 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 38 | 3515
7 | 29 | 0 | 3123 | 845 | 1750 | 270 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 15 | 58 | 3123
7 | 29 | 1 | 2820 | 845 | 1473 | 263 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 57 | 2820
7 | 29 | 2 | 2646 | 845 | 1279 | 263 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 20 | 57 | 2646
7 | 29 | 3 | 2574 | 845 | 1243 | 247 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 57 | 2574
7 | 29 | 4 | 2531 | 845 | 1203 | 247 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 56 | 2531
7 | 29 | 5 | 2552 | 845 | 1167 | 247 | 1 | 174 | 61 | 0 | 5 | 0 | 0 | 52 | 2552
7 | 29 | 6 | 2761 | 845 | 1167 | 268 | 1 | 174 | 333 | 0 | 5 | 0 | -103 | 71 | 2761
7 | 29 | 7 | 3188 | 845 | 1167 | 260 | 1 | 174 | 760 | 0 | 2 | 0 | -94 | 73 | 3188
7 | 29 | 8 | 3843 | 845 | 1167 | 218 | 1 | 174 | 1191 | 0 | 2 | 0 | 22 | 223 | 3843
7 | 29 | 9 | 4458 | 845 | 1167 | 218 | 1 | 174 | 1541 | 0 | 2 | 0 | 287 | 223 | 4458
7 | 29 | 10 | 4780 | 845 | 1167 | 218 | 1 | 174 | 1770 | 0 | 2 | 0 | 324 | 279 | 4780
7 | 29 | 11 | 4956 | 845 | 1468 | 218 | 1 | 174 | 1863 | 0 | 2 | 0 | 64 | 321 | 4956
7 | 29 | 12 | 5008 | 845 | 1675 | 218 | 1 | 174 | 1834 | 0 | 5 | 0 | 0 | 256 | 5008
7 | 29 | 13 | 5023 | 845 | 1871 | 218 | 1 | 174 | 1687 | 0 | 5 | 0 | 0 | 222 | 5023
7 | 29 | 14 | 4989 | 845 | 2106 | 218 | 1 | 174 | 1418 | 0 | 5 | 0 | 0 | 222 | 4989
7 | 29 | 15 | 4944 | 845 | 2440 | 218 | 1 | 174 | 1037 | 0 | 7 | 0 | 0 | 222 | 4944
7 | 29 | 16 | 4888 | 845 | 2909 | 260 | 1 | 174 | 595 | 0 | 7 | 0 | 0 | 97 | 4888
7 | 29 | 17 | 4682 | 845 | 3067 | 316 | 1 | 174 | 215 | 0 | 7 | 0 | 0 | 57 | 4682
7 | 29 | 18 | 4450 | 845 | 3024 | 316 | 1 | 174 | 24 | 0 | 10 | 0 | 0 | 56 | 4450
7 | 29 | 19 | 4306 | 845 | 2960 | 316 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4306
7 | 29 | 20 | 4062 | 845 | 2708 | 316 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 8 | 4062
7 | 29 | 21 | 3785 | 845 | 2408 | 316 | 1 | 174 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 29 | 3785
7 | 29 | 22 | 3541 | 845 | 2150 | 316 | 1 | 174 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 43 | 3541
7 | 29 | 23 | 3263 | 845 | 1890 | 284 | 1 | 174 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 57 | 3263
7 | 30 | 0 | 2912 | 845 | 1555 | 270 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 57 | 2912
7 | 30 | 1 | 2620 | 845 | 1267 | 263 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 60 | 2620
7 | 30 | 2 | 2449 | 845 | 1167 | 263 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -8 | 2449
7 | 30 | 3 | 2393 | 845 | 1167 | 247 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -48 | 2393
7 | 30 | 4 | 2364 | 845 | 1167 | 247 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -77 | 2364
7 | 30 | 5 | 2387 | 845 | 1167 | 247 | 1 | 174 | 60 | 0 | 7 | 0 | -63 | -51 | 2387
7 | 30 | 6 | 2565 | 845 | 1167 | 268 | 1 | 174 | 333 | 0 | 5 | 0 | -382 | 154 | 2565
7 | 30 | 7 | 2971 | 845 | 1167 | 260 | 1 | 174 | 758 | 0 | 5 | 0 | -462 | 223 | 2971
7 | 30 | 8 | 3529 | 845 | 1167 | 218 | 1 | 174 | 1191 | 0 | 5 | 0 | -294 | 222 | 3529
7 | 30 | 9 | 4128 | 845 | 1167 | 218 | 1 | 174 | 1535 | 0 | 7 | 0 | 27 | 154 | 4128
7 | 30 | 10 | 4464 | 845 | 1167 | 218 | 1 | 174 | 1760 | 0 | 7 | 0 | 34 | 258 | 4464
7 | 30 | 11 | 4673 | 845 | 1167 | 218 | 1 | 174 | 1848 | 0 | 7 | 0 | 41 | 372 | 4673
7 | 30 | 12 | 4817 | 845 | 1167 | 218 | 1 | 174 | 1817 | 0 | 7 | 0 | 215 | 373 | 4817
7 | 30 | 13 | 4866 | 845 | 1643 | 218 | 1 | 174 | 1673 | 0 | 10 | 0 | 0 | 302 | 4866
7 | 30 | 14 | 4843 | 845 | 1971 | 218 | 1 | 174 | 1400 | 0 | 12 | 0 | 0 | 222 | 4843
7 | 30 | 15 | 4835 | 845 | 2319 | 218 | 1 | 174 | 1041 | 0 | 14 | 0 | 0 | 223 | 4835
7 | 30 | 16 | 4813 | 845 | 2784 | 260 | 1 | 174 | 608 | 0 | 14 | 0 | 0 | 127 | 4813
7 | 30 | 17 | 4748 | 845 | 3115 | 316 | 1 | 174 | 226 | 0 | 14 | 0 | 0 | 57 | 4748
7 | 30 | 18 | 4630 | 845 | 3198 | 316 | 1 | 174 | 25 | 0 | 14 | 0 | 0 | 57 | 4630
7 | 30 | 19 | 4520 | 845 | 3114 | 316 | 1 | 174 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 58 | 4520
7 | 30 | 20 | 4283 | 845 | 2881 | 316 | 1 | 174 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 54 | 4283
7 | 30 | 21 | 4012 | 845 | 2605 | 316 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 57 | 4012
7 | 30 | 22 | 3691 | 845 | 2281 | 316 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 57 | 3691
7 | 30 | 23 | 3374 | 845 | 1989 | 284 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 9 | 58 | 3374
7 | 31 | 0 | 3002 | 845 | 1606 | 270 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 92 | 3002
7 | 31 | 1 | 2720 | 845 | 1300 | 263 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 123 | 2720
7 | 31 | 2 | 2567 | 845 | 1167 | 263 | 1 | 174 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 105 | 2567
7 | 31 | 3 | 2526 | 845 | 1167 | 247 | 1 | 174 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 80 | 2526
7 | 31 | 4 | 2543 | 845 | 1167 | 247 | 1 | 174 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 97 | 2543
7 | 31 | 5 | 2678 | 845 | 1167 | 247 | 1 | 174 | 56 | 0 | 10 | 0 | 0 | 178 | 2678
7 | 31 | 6 | 3140 | 845 | 1284 | 268 | 1 | 174 | 317 | 0 | 10 | 0 | 20 | 221 | 3140
7 | 31 | 7 | 3965 | 845 | 1729 | 260 | 1 | 174 | 726 | 0 | 7 | 0 | 0 | 223 | 3965
7 | 31 | 8 | 5000 | 845 | 2420 | 218 | 1 | 174 | 1112 | 0 | 7 | 0 | 0 | 223 | 5000
7 | 31 | 9 | 5666 | 845 | 2786 | 218 | 1 | 174 | 1412 | 0 | 7 | 0 | 0 | 223 | 5666
7 | 31 | 10 | 5981 | 845 | 2812 | 218 | 1 | 174 | 1699 | 0 | 10 | 0 | 0 | 222 | 5981
7 | 31 | 11 | 6149 | 845 | 2878 | 218 | 1 | 174 | 1799 | 0 | 12 | 0 | 0 | 222 | 6149
7 | 31 | 12 | 6127 | 845 | 2928 | 218 | 1 | 174 | 1726 | 0 | 12 | 0 | 0 | 223 | 6127
7 | 31 | 13 | 6230 | 845 | 3327 | 218 | 1 | 174 | 1430 | 0 | 12 | 0 | 0 | 223 | 6230
7 | 31 | 14 | 6187 | 845 | 3629 | 218 | 1 | 174 | 1098 | 0 | 14 | 0 | 0 | 208 | 6187
7 | 31 | 15 | 6022 | 845 | 4036 | 218 | 1 | 174 | 733 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 6022
7 | 31 | 16 | 5756 | 845 | 3718 | 260 | 1 | 174 | 406 | 0 | 14 | 0 | 338 | 0 | 5756
7 | 31 | 17 | 5401 | 845 | 3883 | 316 | 1 | 174 | 168 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 5401
7 | 31 | 18 | 5176 | 845 | 3810 | 316 | 1 | 174 | 16 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 5176
7 | 31 | 19 | 4997 | 845 | 3646 | 316 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 4997
7 | 31 | 20 | 4670 | 845 | 3322 | 316 | 1 | 174 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4670
7 | 31 | 21 | 4328 | 845 | 2980 | 316 | 1 | 174 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4328
7 | 31 | 22 | 4053 | 845 | 2702 | 316 | 1 | 174 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 3 | 4053
7 | 31 | 23 | 3703 | 845 | 2332 | 284 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 57 | 3703
8 | 1 | 0 | 3237 | 845 | 1889 | 238 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 83 | 3237
8 | 1 | 1 | 2922 | 845 | 1563 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 97 | 2922
8 | 1 | 2 | 2760 | 845 | 1408 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 90 | 2760
8 | 1 | 3 | 2679 | 845 | 1352 | 220 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 82 | 2679
8 | 1 | 4 | 2659 | 845 | 1335 | 220 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 79 | 2659
8 | 1 | 5 | 2753 | 845 | 1413 | 222 | 1 | 174 | 12 | 0 | 5 | 0 | 0 | 81 | 2753
8 | 1 | 6 | 3003 | 845 | 1531 | 240 | 1 | 174 | 89 | 0 | 5 | 0 | 0 | 118 | 3003
8 | 1 | 7 | 3687 | 845 | 2008 | 240 | 1 | 174 | 295 | 0 | 5 | 0 | 0 | 119 | 3687
8 | 1 | 8 | 4563 | 845 | 2834 | 195 | 1 | 174 | 401 | 0 | 2 | 0 | 0 | 111 | 4563
8 | 1 | 9 | 5056 | 845 | 3155 | 195 | 1 | 174 | 461 | 0 | 2 | 0 | 0 | 223 | 5056
8 | 1 | 10 | 5331 | 845 | 3239 | 195 | 1 | 174 | 652 | 0 | 2 | 0 | 0 | 223 | 5331
8 | 1 | 11 | 5301 | 845 | 3203 | 195 | 1 | 174 | 656 | 0 | 5 | 0 | 0 | 222 | 5301
8 | 1 | 12 | 4961 | 845 | 2793 | 195 | 1 | 174 | 726 | 0 | 5 | 0 | 0 | 222 | 4961
8 | 1 | 13 | 4808 | 845 | 2729 | 195 | 1 | 174 | 636 | 0 | 5 | 0 | 0 | 223 | 4808
8 | 1 | 14 | 4668 | 845 | 2629 | 195 | 1 | 174 | 594 | 0 | 7 | 0 | 0 | 223 | 4668
8 | 1 | 15 | 4617 | 845 | 2705 | 195 | 1 | 174 | 465 | 0 | 10 | 0 | 0 | 222 | 4617
8 | 1 | 16 | 4576 | 845 | 2943 | 240 | 1 | 174 | 298 | 0 | 10 | 0 | 0 | 65 | 4576
8 | 1 | 17 | 4380 | 845 | 2897 | 307 | 1 | 174 | 118 | 0 | 10 | 0 | 0 | 28 | 4380
8 | 1 | 18 | 4232 | 845 | 2864 | 307 | 1 | 174 | 10 | 0 | 12 | 0 | 0 | 19 | 4232
8 | 1 | 19 | 4069 | 845 | 2722 | 308 | 1 | 174 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 7 | 4069
8 | 1 | 20 | 3807 | 845 | 2450 | 307 | 1 | 174 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 18 | 3807
8 | 1 | 21 | 3527 | 845 | 2156 | 307 | 1 | 174 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 32 | 3527
8 | 1 | 22 | 3308 | 845 | 1916 | 307 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 51 | 3308
8 | 1 | 23 | 3045 | 845 | 1692 | 264 | 1 | 174 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 57 | 3045
8 | 2 | 0 | 2697 | 845 | 1308 | 238 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 124 | 2697
8 | 2 | 1 | 2398 | 845 | 1167 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | -20 | -16 | 2398
8 | 2 | 2 | 2284 | 845 | 1167 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | -107 | -43 | 2284
8 | 2 | 3 | 2255 | 845 | 1167 | 220 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | -114 | -48 | 2255
8 | 2 | 4 | 2264 | 845 | 1167 | 220 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | -104 | -49 | 2264
8 | 2 | 5 | 2321 | 845 | 1167 | 222 | 1 | 174 | 54 | 0 | 7 | 0 | -127 | -22 | 2321
8 | 2 | 6 | 2642 | 845 | 1167 | 240 | 1 | 174 | 311 | 0 | 7 | 0 | -176 | 73 | 2642
8 | 2 | 7 | 3238 | 845 | 1167 | 240 | 1 | 174 | 722 | 0 | 5 | 0 | 10 | 74 | 3238
8 | 2 | 8 | 4192 | 845 | 1559 | 195 | 1 | 174 | 1171 | 0 | 5 | 0 | 20 | 222 | 4192
8 | 2 | 9 | 4995 | 845 | 2031 | 195 | 1 | 174 | 1522 | 0 | 5 | 0 | 0 | 222 | 4995
8 | 2 | 10 | 5374 | 845 | 2172 | 195 | 1 | 174 | 1760 | 0 | 5 | 0 | 0 | 222 | 5374
8 | 2 | 11 | 5644 | 845 | 2353 | 195 | 1 | 174 | 1847 | 0 | 7 | 0 | 0 | 222 | 5644
8 | 2 | 12 | 5652 | 845 | 2406 | 195 | 1 | 174 | 1802 | 0 | 7 | 0 | 0 | 222 | 5652
8 | 2 | 13 | 5848 | 845 | 2749 | 195 | 1 | 174 | 1653 | 0 | 10 | 0 | 0 | 221 | 5848
8 | 2 | 14 | 5915 | 845 | 3069 | 195 | 1 | 174 | 1397 | 0 | 12 | 0 | 0 | 222 | 5915
8 | 2 | 15 | 5909 | 845 | 3517 | 195 | 1 | 174 | 1019 | 0 | 12 | 0 | 0 | 146 | 5909
8 | 2 | 16 | 5784 | 845 | 3889 | 240 | 1 | 174 | 574 | 0 | 12 | 0 | 0 | 49 | 5784
8 | 2 | 17 | 5388 | 845 | 3788 | 307 | 1 | 174 | 204 | 0 | 12 | 0 | 0 | 57 | 5388
8 | 2 | 18 | 5059 | 845 | 3703 | 307 | 1 | 174 | 17 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5059
8 | 2 | 19 | 4834 | 845 | 3494 | 308 | 1 | 174 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4834
8 | 2 | 20 | 4483 | 845 | 3087 | 307 | 1 | 174 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 57 | 4483
8 | 2 | 21 | 4119 | 845 | 2745 | 307 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 33 | 4119
8 | 2 | 22 | 3803 | 845 | 2414 | 307 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 48 | 3803
8 | 2 | 23 | 3441 | 845 | 2086 | 264 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 57 | 3441
8 | 3 | 0 | 3027 | 845 | 1639 | 238 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 116 | 3027
8 | 3 | 1 | 2735 | 845 | 1325 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 141 | 2735
8 | 3 | 2 | 2556 | 845 | 1167 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 120 | 2556
8 | 3 | 3 | 2490 | 845 | 1167 | 220 | 1 | 174 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 71 | 2490
8 | 3 | 4 | 2477 | 845 | 1167 | 220 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 60 | 2477
8 | 3 | 5 | 2582 | 845 | 1167 | 222 | 1 | 174 | 52 | 0 | 10 | 0 | 0 | 111 | 2582
8 | 3 | 6 | 2989 | 845 | 1167 | 240 | 1 | 174 | 317 | 0 | 10 | 0 | 13 | 222 | 2989
8 | 3 | 7 | 3703 | 845 | 1483 | 240 | 1 | 174 | 730 | 0 | 7 | 0 | 0 | 223 | 3703
8 | 3 | 8 | 4727 | 845 | 2129 | 195 | 1 | 174 | 1134 | 0 | 7 | 0 | 20 | 222 | 4727
8 | 3 | 9 | 5480 | 845 | 2592 | 195 | 1 | 174 | 1443 | 0 | 7 | 0 | 0 | 223 | 5480
8 | 3 | 10 | 5790 | 845 | 2671 | 195 | 1 | 174 | 1675 | 0 | 7 | 0 | 0 | 222 | 5790
8 | 3 | 11 | 5994 | 845 | 2759 | 195 | 1 | 174 | 1791 | 0 | 7 | 0 | 0 | 222 | 5994
8 | 3 | 12 | 5940 | 845 | 2738 | 195 | 1 | 174 | 1758 | 0 | 7 | 0 | 0 | 222 | 5940
8 | 3 | 13 | 6088 | 845 | 3034 | 195 | 1 | 174 | 1607 | 0 | 10 | 0 | 0 | 222 | 6088
8 | 3 | 14 | 6084 | 845 | 3303 | 195 | 1 | 174 | 1334 | 0 | 10 | 0 | 0 | 222 | 6084
8 | 3 | 15 | 6021 | 845 | 3745 | 195 | 1 | 174 | 976 | 0 | 12 | 0 | 0 | 73 | 6021
8 | 3 | 16 | 5924 | 845 | 4032 | 240 | 1 | 174 | 563 | 0 | 12 | 0 | 0 | 57 | 5924
8 | 3 | 17 | 5554 | 845 | 3952 | 307 | 1 | 174 | 206 | 0 | 12 | 0 | 0 | 57 | 5554
8 | 3 | 18 | 5229 | 845 | 3870 | 307 | 1 | 174 | 20 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5229
8 | 3 | 19 | 4988 | 845 | 3648 | 308 | 1 | 174 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4988
8 | 3 | 20 | 4629 | 845 | 3289 | 307 | 1 | 174 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 4629
8 | 3 | 21 | 4264 | 845 | 2925 | 307 | 1 | 174 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4264
8 | 3 | 22 | 3898 | 845 | 2550 | 307 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 7 | 3898
8 | 3 | 23 | 3530 | 845 | 2209 | 264 | 1 | 174 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 25 | 3530
8 | 4 | 0 | 3088 | 845 | 1733 | 238 | 1 | 174 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 85 | 3088
8 | 4 | 1 | 2782 | 845 | 1383 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 132 | 2782
8 | 4 | 2 | 2598 | 845 | 1191 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 140 | 2598
8 | 4 | 3 | 2518 | 845 | 1167 | 220 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 101 | 2518
8 | 4 | 4 | 2525 | 845 | 1167 | 220 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 108 | 2525
8 | 4 | 5 | 2622 | 845 | 1179 | 222 | 1 | 174 | 52 | 0 | 10 | 0 | 0 | 139 | 2622
8 | 4 | 6 | 3048 | 845 | 1236 | 240 | 1 | 174 | 323 | 0 | 7 | 0 | 0 | 222 | 3048
8 | 4 | 7 | 3784 | 845 | 1547 | 240 | 1 | 174 | 747 | 0 | 7 | 0 | 0 | 223 | 3784
8 | 4 | 8 | 4826 | 845 | 2207 | 195 | 1 | 174 | 1174 | 0 | 7 | 0 | 0 | 223 | 4826
8 | 4 | 9 | 5627 | 845 | 2675 | 195 | 1 | 174 | 1510 | 0 | 5 | 0 | 0 | 222 | 5627
8 | 4 | 10 | 6005 | 845 | 2841 | 195 | 1 | 174 | 1722 | 0 | 5 | 0 | 0 | 222 | 6005
8 | 4 | 11 | 6231 | 845 | 2993 | 195 | 1 | 174 | 1796 | 0 | 5 | 0 | 0 | 222 | 6231
8 | 4 | 12 | 6235 | 845 | 3073 | 195 | 1 | 174 | 1718 | 0 | 7 | 0 | 0 | 222 | 6235
8 | 4 | 13 | 6359 | 845 | 3442 | 195 | 1 | 174 | 1472 | 0 | 7 | 0 | 0 | 223 | 6359
8 | 4 | 14 | 6341 | 845 | 3763 | 195 | 1 | 174 | 1153 | 0 | 10 | 0 | 0 | 200 | 6341
8 | 4 | 15 | 6265 | 845 | 4150 | 195 | 1 | 174 | 795 | 0 | 10 | 0 | 0 | 95 | 6265
8 | 4 | 16 | 6087 | 845 | 4378 | 240 | 1 | 174 | 419 | 0 | 10 | 0 | 0 | 20 | 6087
8 | 4 | 17 | 5633 | 845 | 4157 | 307 | 1 | 174 | 140 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 5633
8 | 4 | 18 | 5363 | 845 | 4013 | 307 | 1 | 174 | 13 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5363
8 | 4 | 19 | 5135 | 845 | 3798 | 308 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 5135
8 | 4 | 20 | 4790 | 845 | 3396 | 307 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 57 | 4790
8 | 4 | 21 | 4408 | 845 | 3014 | 307 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 57 | 4408
8 | 4 | 22 | 4061 | 845 | 2709 | 307 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 15 | 4061
8 | 4 | 23 | 3682 | 845 | 2348 | 264 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 40 | 3682
8 | 5 | 0 | 3252 | 845 | 1899 | 238 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 20 | 68 | 3252
8 | 5 | 1 | 2937 | 845 | 1549 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 20 | 104 | 2937
8 | 5 | 2 | 2749 | 845 | 1344 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 20 | 121 | 2749
8 | 5 | 3 | 2670 | 845 | 1307 | 220 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 118 | 2670
8 | 5 | 4 | 2626 | 845 | 1267 | 220 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 114 | 2626
8 | 5 | 5 | 2602 | 845 | 1171 | 222 | 1 | 174 | 44 | 0 | 5 | 0 | 0 | 140 | 2602
8 | 5 | 6 | 2826 | 845 | 1167 | 240 | 1 | 174 | 273 | 0 | 5 | 0 | 1 | 120 | 2826
8 | 5 | 7 | 3290 | 845 | 1167 | 240 | 1 | 174 | 653 | 0 | 2 | 0 | 11 | 197 | 3290
8 | 5 | 8 | 4006 | 845 | 1477 | 195 | 1 | 174 | 1089 | 0 | 2 | 0 | 0 | 223 | 4006
8 | 5 | 9 | 4691 | 845 | 1790 | 195 | 1 | 174 | 1459 | 0 | 5 | 0 | 0 | 222 | 4691
8 | 5 | 10 | 5038 | 845 | 1907 | 195 | 1 | 174 | 1689 | 0 | 5 | 0 | 0 | 222 | 5038
8 | 5 | 11 | 5201 | 845 | 1985 | 195 | 1 | 174 | 1771 | 0 | 7 | 0 | 0 | 223 | 5201
8 | 5 | 12 | 5234 | 845 | 2030 | 195 | 1 | 174 | 1757 | 0 | 10 | 0 | 0 | 222 | 5234
8 | 5 | 13 | 5248 | 845 | 2169 | 195 | 1 | 174 | 1629 | 0 | 12 | 0 | 0 | 223 | 5248
8 | 5 | 14 | 5183 | 845 | 2376 | 195 | 1 | 174 | 1356 | 0 | 14 | 0 | 0 | 222 | 5183
8 | 5 | 15 | 5066 | 845 | 2629 | 195 | 1 | 174 | 986 | 0 | 14 | 0 | 0 | 222 | 5066
8 | 5 | 16 | 4959 | 845 | 3043 | 240 | 1 | 174 | 571 | 0 | 14 | 0 | 0 | 71 | 4959
8 | 5 | 17 | 4748 | 845 | 3147 | 307 | 1 | 174 | 205 | 0 | 12 | 0 | 0 | 57 | 4748
8 | 5 | 18 | 4532 | 845 | 3117 | 307 | 1 | 174 | 18 | 0 | 12 | 0 | 0 | 58 | 4532
8 | 5 | 19 | 4366 | 845 | 2967 | 308 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 57 | 4366
8 | 5 | 20 | 4098 | 845 | 2725 | 307 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 32 | 4098
8 | 5 | 21 | 3841 | 845 | 2458 | 307 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 39 | 3841
8 | 5 | 22 | 3586 | 845 | 2205 | 307 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 37 | 3586
8 | 5 | 23 | 3311 | 845 | 1955 | 264 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 58 | 3311
8 | 6 | 0 | 2940 | 845 | 1557 | 238 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 111 | 2940
8 | 6 | 1 | 2652 | 845 | 1237 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 144 | 2652
8 | 6 | 2 | 2464 | 845 | 1167 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 26 | 2464
8 | 6 | 3 | 2405 | 845 | 1167 | 220 | 1 | 174 | 0 | 0 | 12 | 0 | -13 | -1 | 2405
8 | 6 | 4 | 2369 | 845 | 1167 | 220 | 1 | 174 | 0 | 0 | 12 | 0 | -20 | -30 | 2369
8 | 6 | 5 | 2379 | 845 | 1167 | 222 | 1 | 174 | 44 | 0 | 12 | 0 | -54 | -32 | 2379
8 | 6 | 6 | 2580 | 845 | 1167 | 240 | 1 | 174 | 280 | 0 | 10 | 0 | -208 | 71 | 2580
8 | 6 | 7 | 3032 | 845 | 1167 | 240 | 1 | 174 | 633 | 0 | 10 | 0 | -111 | 73 | 3032
8 | 6 | 8 | 3563 | 845 | 1167 | 195 | 1 | 174 | 1014 | 0 | 10 | 0 | -36 | 193 | 3563
8 | 6 | 9 | 4135 | 845 | 1322 | 195 | 1 | 174 | 1316 | 0 | 12 | 0 | 47 | 223 | 4135
8 | 6 | 10 | 4397 | 845 | 1427 | 195 | 1 | 174 | 1465 | 0 | 14 | 0 | 53 | 223 | 4397
8 | 6 | 11 | 4561 | 845 | 1496 | 195 | 1 | 174 | 1541 | 0 | 17 | 0 | 70 | 222 | 4561
8 | 6 | 12 | 4611 | 845 | 1678 | 195 | 1 | 174 | 1476 | 0 | 19 | 0 | 0 | 223 | 4611
8 | 6 | 13 | 4526 | 845 | 1730 | 195 | 1 | 174 | 1340 | 0 | 19 | 0 | 0 | 222 | 4526
8 | 6 | 14 | 4480 | 845 | 1928 | 195 | 1 | 174 | 1093 | 0 | 22 | 0 | 0 | 222 | 4480
8 | 6 | 15 | 4362 | 845 | 2100 | 195 | 1 | 174 | 801 | 0 | 24 | 0 | 0 | 222 | 4362
8 | 6 | 16 | 4268 | 845 | 2416 | 240 | 1 | 174 | 472 | 0 | 24 | 0 | 0 | 96 | 4268
8 | 6 | 17 | 4198 | 845 | 2618 | 307 | 1 | 174 | 167 | 0 | 24 | 0 | 20 | 42 | 4198
8 | 6 | 18 | 4181 | 845 | 2786 | 307 | 1 | 174 | 14 | 0 | 22 | 0 | 0 | 32 | 4181
8 | 6 | 19 | 4125 | 845 | 2742 | 308 | 1 | 174 | 0 | 0 | 22 | 0 | 20 | 13 | 4125
8 | 6 | 20 | 3907 | 845 | 2543 | 307 | 1 | 174 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 15 | 3907
8 | 6 | 21 | 3630 | 845 | 2224 | 307 | 1 | 174 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 57 | 3630
8 | 6 | 22 | 3346 | 845 | 1943 | 307 | 1 | 174 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 57 | 3346
8 | 6 | 23 | 3071 | 845 | 1684 | 264 | 1 | 174 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 84 | 3071
8 | 7 | 0 | 2723 | 845 | 1308 | 238 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 143 | 2723
8 | 7 | 1 | 2437 | 845 | 1167 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -1 | 2437
8 | 7 | 2 | 2317 | 845 | 1167 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | -51 | -70 | 2317
8 | 7 | 3 | 2295 | 845 | 1167 | 220 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | -48 | -78 | 2295
8 | 7 | 4 | 2329 | 845 | 1167 | 220 | 1 | 174 | 0 | 0 | 12 | 0 | -20 | -70 | 2329
8 | 7 | 5 | 2461 | 845 | 1167 | 222 | 1 | 174 | 42 | 0 | 12 | 0 | 0 | -2 | 2461
8 | 7 | 6 | 2916 | 845 | 1207 | 240 | 1 | 174 | 248 | 0 | 14 | 0 | 0 | 187 | 2916
8 | 7 | 7 | 3686 | 845 | 1613 | 240 | 1 | 174 | 578 | 0 | 12 | 0 | 0 | 223 | 3686
8 | 7 | 8 | 4703 | 845 | 2363 | 195 | 1 | 174 | 891 | 0 | 12 | 0 | 0 | 222 | 4703
8 | 7 | 9 | 5367 | 845 | 2740 | 195 | 1 | 174 | 1175 | 0 | 14 | 0 | 0 | 223 | 5367
8 | 7 | 10 | 5612 | 845 | 2793 | 195 | 1 | 174 | 1370 | 0 | 12 | 0 | 0 | 222 | 5612
8 | 7 | 11 | 5816 | 845 | 2907 | 195 | 1 | 174 | 1460 | 0 | 12 | 0 | 0 | 222 | 5816
8 | 7 | 12 | 5729 | 845 | 2794 | 195 | 1 | 174 | 1465 | 0 | 12 | 0 | 20 | 223 | 5729
8 | 7 | 13 | 5920 | 845 | 3074 | 195 | 1 | 174 | 1397 | 0 | 12 | 0 | 0 | 222 | 5920
8 | 7 | 14 | 5866 | 845 | 3294 | 195 | 1 | 174 | 1152 | 0 | 17 | 0 | 0 | 188 | 5866
8 | 7 | 15 | 5777 | 845 | 3601 | 195 | 1 | 174 | 878 | 0 | 17 | 0 | 0 | 66 | 5777
8 | 7 | 16 | 5689 | 845 | 3845 | 240 | 1 | 174 | 511 | 0 | 17 | 0 | 0 | 56 | 5689
8 | 7 | 17 | 5317 | 845 | 3739 | 307 | 1 | 174 | 179 | 0 | 14 | 0 | 0 | 58 | 5317
8 | 7 | 18 | 5077 | 845 | 3665 | 307 | 1 | 174 | 13 | 0 | 14 | 0 | 0 | 58 | 5077
8 | 7 | 19 | 4846 | 845 | 3444 | 308 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 57 | 4846
8 | 7 | 20 | 4491 | 845 | 3088 | 307 | 1 | 174 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 57 | 4491
8 | 7 | 21 | 4120 | 845 | 2717 | 307 | 1 | 174 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 57 | 4120
8 | 7 | 22 | 3831 | 845 | 2427 | 307 | 1 | 174 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 58 | 3831
8 | 7 | 23 | 3496 | 845 | 2054 | 264 | 1 | 174 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 139 | 3496
8 | 8 | 0 | 3095 | 845 | 1666 | 238 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 154 | 3095
8 | 8 | 1 | 2806 | 845 | 1348 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 187 | 2806
8 | 8 | 2 | 2650 | 845 | 1188 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 191 | 2650
8 | 8 | 3 | 2578 | 845 | 1167 | 220 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 157 | 2578
8 | 8 | 4 | 2586 | 845 | 1167 | 220 | 1 | 174 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 167 | 2586
8 | 8 | 5 | 2692 | 845 | 1191 | 222 | 1 | 174 | 38 | 0 | 12 | 0 | 0 | 209 | 2692
8 | 8 | 6 | 3065 | 845 | 1320 | 240 | 1 | 174 | 253 | 0 | 10 | 0 | 0 | 222 | 3065
8 | 8 | 7 | 3752 | 845 | 1663 | 240 | 1 | 174 | 597 | 0 | 10 | 0 | 0 | 222 | 3752
8 | 8 | 8 | 4746 | 845 | 2371 | 195 | 1 | 174 | 928 | 0 | 10 | 0 | 0 | 222 | 4746
8 | 8 | 9 | 5385 | 845 | 2799 | 195 | 1 | 174 | 1139 | 0 | 10 | 0 | 0 | 222 | 5385
8 | 8 | 10 | 5622 | 845 | 2903 | 195 | 1 | 174 | 1272 | 0 | 10 | 0 | 0 | 222 | 5622
8 | 8 | 11 | 5768 | 845 | 3015 | 195 | 1 | 174 | 1306 | 0 | 10 | 0 | 0 | 222 | 5768
8 | 8 | 12 | 5651 | 845 | 2939 | 195 | 1 | 174 | 1265 | 0 | 10 | 0 | 0 | 222 | 5651
8 | 8 | 13 | 5847 | 845 | 3179 | 195 | 1 | 174 | 1221 | 0 | 10 | 0 | 0 | 222 | 5847
8 | 8 | 14 | 5875 | 845 | 3415 | 195 | 1 | 174 | 1013 | 0 | 10 | 0 | 0 | 222 | 5875
8 | 8 | 15 | 5787 | 845 | 3767 | 195 | 1 | 174 | 701 | 0 | 10 | 0 | 0 | 94 | 5787
8 | 8 | 16 | 5667 | 845 | 3975 | 240 | 1 | 174 | 383 | 0 | 12 | 0 | 0 | 37 | 5667
8 | 8 | 17 | 5344 | 845 | 3806 | 307 | 1 | 174 | 144 | 0 | 10 | 0 | 0 | 57 | 5344
8 | 8 | 18 | 5156 | 845 | 3750 | 307 | 1 | 174 | 10 | 0 | 12 | 0 | 0 | 57 | 5156
8 | 8 | 19 | 4947 | 845 | 3548 | 308 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 57 | 4947
8 | 8 | 20 | 4609 | 845 | 3208 | 307 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 57 | 4609
8 | 8 | 21 | 4239 | 845 | 2843 | 307 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 52 | 4239
8 | 8 | 22 | 3922 | 845 | 2521 | 307 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 57 | 3922
8 | 8 | 23 | 3553 | 845 | 2173 | 264 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 79 | 3553
8 | 9 | 0 | 3143 | 845 | 1735 | 238 | 1 | 174 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 128 | 3143
8 | 9 | 1 | 2843 | 845 | 1428 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 139 | 2843
8 | 9 | 2 | 2698 | 845 | 1236 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 191 | 2698
8 | 9 | 3 | 2640 | 845 | 1214 | 220 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 172 | 2640
8 | 9 | 4 | 2644 | 845 | 1249 | 220 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 138 | 2644
8 | 9 | 5 | 2727 | 845 | 1320 | 222 | 1 | 174 | 35 | 0 | 17 | 0 | 0 | 113 | 2727
8 | 9 | 6 | 3113 | 845 | 1454 | 240 | 1 | 174 | 210 | 0 | 14 | 0 | 0 | 175 | 3113
8 | 9 | 7 | 3788 | 845 | 1824 | 240 | 1 | 174 | 467 | 0 | 14 | 0 | 0 | 223 | 3788
8 | 9 | 8 | 4731 | 845 | 2544 | 195 | 1 | 174 | 735 | 0 | 14 | 0 | 0 | 223 | 4731
8 | 9 | 9 | 5406 | 845 | 3036 | 195 | 1 | 174 | 916 | 0 | 17 | 0 | 0 | 222 | 5406
8 | 9 | 10 | 5645 | 845 | 3202 | 195 | 1 | 174 | 990 | 0 | 17 | 0 | 0 | 221 | 5645
8 | 9 | 11 | 5660 | 845 | 3290 | 195 | 1 | 174 | 915 | 0 | 17 | 0 | 0 | 223 | 5660
8 | 9 | 12 | 5277 | 845 | 3075 | 195 | 1 | 174 | 745 | 0 | 19 | 0 | 0 | 223 | 5277
8 | 9 | 13 | 5347 | 845 | 3279 | 195 | 1 | 174 | 625 | 0 | 22 | 0 | 0 | 206 | 5347
8 | 9 | 14 | 5206 | 845 | 3415 | 195 | 1 | 174 | 466 | 0 | 22 | 0 | 0 | 88 | 5206
8 | 9 | 15 | 5025 | 845 | 3365 | 195 | 1 | 174 | 359 | 0 | 22 | 0 | 0 | 64 | 5025
8 | 9 | 16 | 4956 | 845 | 3459 | 240 | 1 | 174 | 218 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4956
8 | 9 | 17 | 4760 | 845 | 3322 | 307 | 1 | 174 | 94 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4760
8 | 9 | 18 | 4660 | 845 | 3308 | 307 | 1 | 174 | 8 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4660
8 | 9 | 19 | 4498 | 845 | 3151 | 308 | 1 | 174 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4498
8 | 9 | 20 | 4219 | 845 | 2862 | 307 | 1 | 174 | 0 | 0 | 24 | 0 | 6 | 0 | 4219
8 | 9 | 21 | 3875 | 845 | 2524 | 307 | 1 | 174 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3875
8 | 9 | 22 | 3595 | 845 | 2224 | 307 | 1 | 174 | 0 | 0 | 24 | 0 | 20 | 0 | 3595
8 | 9 | 23 | 3292 | 845 | 1950 | 264 | 1 | 174 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 34 | 3292
8 | 10 | 0 | 2908 | 845 | 1508 | 238 | 1 | 174 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 115 | 2908
8 | 10 | 1 | 2624 | 845 | 1186 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 152 | 2624
8 | 10 | 2 | 2470 | 845 | 1167 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 22 | 2470
8 | 10 | 3 | 2433 | 845 | 1167 | 220 | 1 | 174 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -1 | 2433
8 | 10 | 4 | 2441 | 845 | 1167 | 220 | 1 | 174 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 7 | 2441
8 | 10 | 5 | 2510 | 845 | 1167 | 222 | 1 | 174 | 40 | 0 | 24 | 0 | -2 | 39 | 2510
8 | 10 | 6 | 2870 | 845 | 1167 | 240 | 1 | 174 | 272 | 0 | 22 | 0 | 2 | 147 | 2870
8 | 10 | 7 | 3519 | 845 | 1368 | 240 | 1 | 174 | 650 | 0 | 19 | 0 | 0 | 222 | 3519
8 | 10 | 8 | 4421 | 845 | 1934 | 195 | 1 | 174 | 1030 | 0 | 19 | 0 | 0 | 223 | 4421
8 | 10 | 9 | 5028 | 845 | 2262 | 195 | 1 | 174 | 1308 | 0 | 22 | 0 | 0 | 221 | 5028
8 | 10 | 10 | 5303 | 845 | 2317 | 195 | 1 | 174 | 1530 | 0 | 19 | 0 | 0 | 222 | 5303
8 | 10 | 11 | 5428 | 845 | 2363 | 195 | 1 | 174 | 1608 | 0 | 19 | 0 | 0 | 223 | 5428
8 | 10 | 12 | 5358 | 845 | 2309 | 195 | 1 | 174 | 1593 | 0 | 19 | 0 | 0 | 222 | 5358
8 | 10 | 13 | 5474 | 845 | 2528 | 195 | 1 | 174 | 1490 | 0 | 19 | 0 | 0 | 222 | 5474
8 | 10 | 14 | 5459 | 845 | 2745 | 195 | 1 | 174 | 1257 | 0 | 19 | 0 | 0 | 223 | 5459
8 | 10 | 15 | 5403 | 845 | 2994 | 195 | 1 | 174 | 952 | 0 | 19 | 0 | 0 | 223 | 5403
8 | 10 | 16 | 5323 | 845 | 3385 | 240 | 1 | 174 | 550 | 0 | 22 | 0 | 0 | 106 | 5323
8 | 10 | 17 | 4998 | 845 | 3408 | 307 | 1 | 174 | 187 | 0 | 19 | 0 | 0 | 57 | 4998
8 | 10 | 18 | 4738 | 845 | 3322 | 307 | 1 | 174 | 13 | 0 | 19 | 0 | 0 | 57 | 4738
8 | 10 | 19 | 4524 | 845 | 3120 | 308 | 1 | 174 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 57 | 4524
8 | 10 | 20 | 4200 | 845 | 2845 | 307 | 1 | 174 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 9 | 4200
8 | 10 | 21 | 3869 | 845 | 2497 | 307 | 1 | 174 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 26 | 3869
8 | 10 | 22 | 3591 | 845 | 2175 | 307 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 72 | 3591
8 | 10 | 23 | 3297 | 845 | 1853 | 264 | 1 | 174 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 141 | 3297
8 | 11 | 0 | 2901 | 845 | 1424 | 238 | 1 | 174 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 200 | 2901
8 | 11 | 1 | 2604 | 845 | 1167 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 163 | 2604
8 | 11 | 2 | 2414 | 845 | 1167 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | -51 | 27 | 2414
8 | 11 | 3 | 2340 | 845 | 1167 | 220 | 1 | 174 | 0 | 0 | 12 | 0 | -99 | 20 | 2340
8 | 11 | 4 | 2312 | 845 | 1167 | 220 | 1 | 174 | 0 | 0 | 12 | 0 | -109 | 2 | 2312
8 | 11 | 5 | 2305 | 845 | 1167 | 222 | 1 | 174 | 38 | 0 | 10 | 0 | -187 | 35 | 2305
8 | 11 | 6 | 2487 | 845 | 1167 | 240 | 1 | 174 | 264 | 0 | 10 | 0 | -286 | 72 | 2487
8 | 11 | 7 | 2935 | 845 | 1167 | 240 | 1 | 174 | 614 | 0 | 10 | 0 | -187 | 71 | 2935
8 | 11 | 8 | 3443 | 845 | 1167 | 195 | 1 | 174 | 958 | 0 | 10 | 0 | 14 | 79 | 3443
8 | 11 | 9 | 3916 | 845 | 1195 | 195 | 1 | 174 | 1249 | 0 | 12 | 0 | 23 | 222 | 3916
8 | 11 | 10 | 4257 | 845 | 1265 | 195 | 1 | 174 | 1513 | 0 | 12 | 0 | 30 | 222 | 4257
8 | 11 | 11 | 4469 | 845 | 1300 | 195 | 1 | 174 | 1664 | 0 | 14 | 0 | 54 | 222 | 4469
8 | 11 | 12 | 4535 | 845 | 1167 | 195 | 1 | 174 | 1679 | 0 | 17 | 0 | 235 | 222 | 4535
8 | 11 | 13 | 4590 | 845 | 1167 | 195 | 1 | 174 | 1557 | 0 | 17 | 0 | 412 | 222 | 4590
8 | 11 | 14 | 4582 | 845 | 1793 | 195 | 1 | 174 | 1335 | 0 | 17 | 0 | 0 | 222 | 4582
8 | 11 | 15 | 4560 | 845 | 2120 | 195 | 1 | 174 | 986 | 0 | 17 | 0 | 0 | 222 | 4560
8 | 11 | 16 | 4500 | 845 | 2500 | 240 | 1 | 174 | 557 | 0 | 17 | 0 | 0 | 166 | 4500
8 | 11 | 17 | 4353 | 845 | 2798 | 307 | 1 | 174 | 189 | 0 | 17 | 0 | 0 | 22 | 4353
8 | 11 | 18 | 4193 | 845 | 2820 | 307 | 1 | 174 | 12 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 4193
8 | 11 | 19 | 4049 | 845 | 2680 | 308 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 24 | 4049
8 | 11 | 20 | 3806 | 845 | 2427 | 307 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 35 | 3806
8 | 11 | 21 | 3541 | 845 | 2137 | 307 | 1 | 174 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 58 | 3541
8 | 11 | 22 | 3281 | 845 | 1848 | 307 | 1 | 174 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 82 | 3281
8 | 11 | 23 | 3010 | 845 | 1545 | 264 | 1 | 174 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 157 | 3010
8 | 12 | 0 | 2620 | 845 | 1167 | 238 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 20 | 161 | 2620
8 | 12 | 1 | 2322 | 845 | 1167 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | -189 | 73 | 2322
8 | 12 | 2 | 2192 | 845 | 1167 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | -321 | 72 | 2192
8 | 12 | 3 | 2135 | 845 | 1167 | 220 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | -362 | 73 | 2135
8 | 12 | 4 | 2130 | 845 | 1167 | 220 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | -366 | 72 | 2130
8 | 12 | 5 | 2117 | 845 | 1167 | 222 | 1 | 174 | 35 | 0 | 17 | 0 | -416 | 72 | 2117
8 | 12 | 6 | 2262 | 845 | 1167 | 240 | 1 | 174 | 264 | 0 | 14 | 0 | -516 | 73 | 2262
8 | 12 | 7 | 2706 | 845 | 1167 | 240 | 1 | 174 | 604 | 0 | 14 | 0 | -562 | 223 | 2706
8 | 12 | 8 | 3257 | 845 | 1167 | 195 | 1 | 174 | 941 | 0 | 14 | 0 | -303 | 223 | 3257
8 | 12 | 9 | 3754 | 845 | 1205 | 195 | 1 | 174 | 1262 | 0 | 12 | 0 | -162 | 222 | 3754
8 | 12 | 10 | 4072 | 845 | 1167 | 195 | 1 | 174 | 1496 | 0 | 12 | 0 | 26 | 156 | 4072
8 | 12 | 11 | 4301 | 845 | 1167 | 195 | 1 | 174 | 1634 | 0 | 10 | 0 | 31 | 244 | 4301
8 | 12 | 12 | 4425 | 845 | 1167 | 195 | 1 | 174 | 1643 | 0 | 10 | 0 | 33 | 357 | 4425
8 | 12 | 13 | 4484 | 845 | 1167 | 195 | 1 | 174 | 1541 | 0 | 7 | 0 | 182 | 372 | 4484
8 | 12 | 14 | 4464 | 845 | 1167 | 195 | 1 | 174 | 1296 | 0 | 7 | 0 | 557 | 222 | 4464
8 | 12 | 15 | 4445 | 845 | 2044 | 195 | 1 | 174 | 959 | 0 | 5 | 0 | 0 | 222 | 4445
8 | 12 | 16 | 4393 | 845 | 2360 | 240 | 1 | 174 | 546 | 0 | 5 | 0 | 0 | 222 | 4393
8 | 12 | 17 | 4307 | 845 | 2570 | 307 | 1 | 174 | 183 | 0 | 5 | 0 | 0 | 222 | 4307
8 | 12 | 18 | 4175 | 845 | 2619 | 307 | 1 | 174 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 214 | 4175
8 | 12 | 19 | 4037 | 845 | 2462 | 308 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | 20 | 222 | 4037
8 | 12 | 20 | 3771 | 845 | 1167 | 307 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1049 | 223 | 3771
8 | 12 | 21 | 3472 | 845 | 1896 | 307 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 20 | 222 | 3472
8 | 12 | 22 | 3231 | 845 | 1167 | 307 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 505 | 222 | 3231
8 | 12 | 23 | 2969 | 845 | 1453 | 264 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 222 | 2969
8 | 13 | 0 | 2566 | 845 | 1167 | 238 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 134 | 2566
8 | 13 | 1 | 2278 | 845 | 1167 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | -226 | 73 | 2278
8 | 13 | 2 | 2144 | 845 | 1167 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | -360 | 73 | 2144
8 | 13 | 3 | 2087 | 845 | 1167 | 220 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | -400 | 73 | 2087
8 | 13 | 4 | 2068 | 845 | 1167 | 220 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | -418 | 72 | 2068
8 | 13 | 5 | 2070 | 845 | 1167 | 222 | 1 | 174 | 33 | 0 | 7 | 0 | -450 | 71 | 2070
8 | 13 | 6 | 2171 | 845 | 1167 | 240 | 1 | 174 | 231 | 0 | 7 | 0 | -616 | 122 | 2171
8 | 13 | 7 | 2504 | 845 | 1167 | 240 | 1 | 174 | 560 | 0 | 7 | 0 | -713 | 223 | 2504
8 | 13 | 8 | 2978 | 845 | 1167 | 195 | 1 | 174 | 858 | 0 | 7 | 0 | -491 | 222 | 2978
8 | 13 | 9 | 3422 | 845 | 1167 | 195 | 1 | 174 | 1122 | 0 | 7 | 0 | -312 | 223 | 3422
8 | 13 | 10 | 3758 | 845 | 1206 | 195 | 1 | 174 | 1263 | 0 | 10 | 0 | -158 | 222 | 3758
8 | 13 | 11 | 3911 | 845 | 1167 | 195 | 1 | 174 | 1276 | 0 | 10 | 0 | 23 | 220 | 3911
8 | 13 | 12 | 3989 | 845 | 1167 | 195 | 1 | 174 | 1210 | 0 | 10 | 0 | 25 | 362 | 3989
8 | 13 | 13 | 4042 | 845 | 1353 | 195 | 1 | 174 | 1044 | 0 | 12 | 0 | 46 | 372 | 4042
8 | 13 | 14 | 3914 | 845 | 1167 | 195 | 1 | 174 | 724 | 0 | 12 | 0 | 572 | 224 | 3914
8 | 13 | 15 | 3711 | 845 | 1167 | 195 | 1 | 174 | 465 | 0 | 14 | 0 | 628 | 222 | 3711
8 | 13 | 16 | 3646 | 845 | 1898 | 240 | 1 | 174 | 251 | 0 | 14 | 0 | 0 | 223 | 3646
8 | 13 | 17 | 3643 | 845 | 2102 | 307 | 1 | 174 | 80 | 0 | 12 | 0 | 0 | 122 | 3643
8 | 13 | 18 | 3715 | 845 | 2293 | 307 | 1 | 174 | 4 | 0 | 12 | 0 | 0 | 79 | 3715
8 | 13 | 19 | 3666 | 845 | 1167 | 308 | 1 | 174 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1049 | 110 | 3666
8 | 13 | 20 | 3464 | 845 | 1933 | 307 | 1 | 174 | 0 | 0 | 12 | 0 | 20 | 172 | 3464
8 | 13 | 21 | 3229 | 845 | 1665 | 307 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 223 | 3229
8 | 13 | 22 | 2985 | 845 | 1422 | 307 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 222 | 2985
8 | 13 | 23 | 2751 | 845 | 1167 | 264 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 63 | 223 | 2751
8 | 14 | 0 | 2391 | 845 | 1167 | 238 | 1 | 174 | 0 | 0 | 12 | 0 | -119 | 73 | 2391
8 | 14 | 1 | 2141 | 845 | 1167 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 12 | 0 | -367 | 72 | 2141
8 | 14 | 2 | 2043 | 845 | 1167 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 12 | 0 | -466 | 73 | 2043
8 | 14 | 3 | 2021 | 845 | 1167 | 220 | 1 | 174 | 0 | 0 | 12 | 0 | -470 | 72 | 2021
8 | 14 | 4 | 2036 | 845 | 1167 | 220 | 1 | 174 | 0 | 0 | 12 | 0 | -456 | 73 | 2036
8 | 14 | 5 | 2091 | 845 | 1167 | 222 | 1 | 174 | 34 | 0 | 12 | 0 | -436 | 72 | 2091
8 | 14 | 6 | 2358 | 845 | 1167 | 240 | 1 | 174 | 240 | 0 | 14 | 0 | -396 | 73 | 2358
8 | 14 | 7 | 2952 | 845 | 1167 | 240 | 1 | 174 | 569 | 0 | 14 | 0 | -176 | 118 | 2952
8 | 14 | 8 | 3525 | 845 | 1257 | 195 | 1 | 174 | 790 | 0 | 14 | 0 | 27 | 222 | 3525
8 | 14 | 9 | 3933 | 845 | 1432 | 195 | 1 | 174 | 974 | 0 | 14 | 0 | 76 | 222 | 3933
8 | 14 | 10 | 4046 | 845 | 1482 | 195 | 1 | 174 | 1090 | 0 | 17 | 0 | 20 | 222 | 4046
8 | 14 | 11 | 4151 | 845 | 1530 | 195 | 1 | 174 | 1164 | 0 | 19 | 0 | 0 | 223 | 4151
8 | 14 | 12 | 4276 | 845 | 1712 | 195 | 1 | 174 | 1108 | 0 | 19 | 0 | 0 | 222 | 4276
8 | 14 | 13 | 4290 | 845 | 1878 | 195 | 1 | 174 | 953 | 0 | 22 | 0 | 0 | 222 | 4290
8 | 14 | 14 | 4208 | 845 | 1964 | 195 | 1 | 174 | 786 | 0 | 22 | 0 | 0 | 221 | 4208
8 | 14 | 15 | 4244 | 845 | 1167 | 195 | 1 | 174 | 632 | 0 | 22 | 0 | 986 | 222 | 4244
8 | 14 | 16 | 4215 | 845 | 2351 | 240 | 1 | 174 | 360 | 0 | 22 | 0 | 0 | 222 | 4215
8 | 14 | 17 | 4127 | 845 | 2434 | 307 | 1 | 174 | 124 | 0 | 19 | 0 | 0 | 223 | 4127
8 | 14 | 18 | 4053 | 845 | 2477 | 307 | 1 | 174 | 5 | 0 | 22 | 0 | 0 | 222 | 4053
8 | 14 | 19 | 3937 | 845 | 2366 | 308 | 1 | 174 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 221 | 3937
8 | 14 | 20 | 3675 | 845 | 2102 | 307 | 1 | 174 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 222 | 3675
8 | 14 | 21 | 3410 | 845 | 1836 | 307 | 1 | 174 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 223 | 3410
8 | 14 | 22 | 3173 | 845 | 1167 | 307 | 1 | 174 | 0 | 0 | 27 | 0 | 431 | 221 | 3173
8 | 14 | 23 | 2905 | 845 | 1364 | 264 | 1 | 174 | 0 | 0 | 27 | 0 | 8 | 222 | 2905
8 | 15 | 0 | 2522 | 845 | 1167 | 238 | 1 | 174 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 75 | 2522
8 | 15 | 1 | 2240 | 845 | 1167 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 22 | 0 | -278 | 72 | 2240
8 | 15 | 2 | 2112 | 845 | 1167 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 22 | 0 | -406 | 72 | 2112
8 | 15 | 3 | 2084 | 845 | 1167 | 220 | 1 | 174 | 0 | 0 | 22 | 0 | -417 | 72 | 2084
8 | 15 | 4 | 2089 | 845 | 1167 | 220 | 1 | 174 | 0 | 0 | 22 | 0 | -412 | 72 | 2089
8 | 15 | 5 | 2149 | 845 | 1167 | 222 | 1 | 174 | 20 | 0 | 22 | 0 | -373 | 71 | 2149
8 | 15 | 6 | 2366 | 845 | 1167 | 240 | 1 | 174 | 142 | 0 | 22 | 0 | -297 | 72 | 2366
8 | 15 | 7 | 2933 | 845 | 1167 | 240 | 1 | 174 | 360 | 0 | 22 | 0 | 3 | 121 | 2933
8 | 15 | 8 | 3420 | 845 | 1446 | 195 | 1 | 174 | 515 | 0 | 22 | 0 | 0 | 222 | 3420
8 | 15 | 9 | 3747 | 845 | 1619 | 195 | 1 | 174 | 646 | 0 | 24 | 0 | 20 | 223 | 3747
8 | 15 | 10 | 3975 | 845 | 1603 | 195 | 1 | 174 | 911 | 0 | 24 | 0 | 0 | 222 | 3975
8 | 15 | 11 | 4246 | 845 | 1634 | 195 | 1 | 174 | 1154 | 0 | 22 | 0 | 0 | 221 | 4246
8 | 15 | 12 | 4325 | 845 | 1692 | 195 | 1 | 174 | 1174 | 0 | 22 | 0 | 0 | 222 | 4325
8 | 15 | 13 | 4294 | 845 | 1723 | 195 | 1 | 174 | 1095 | 0 | 19 | 0 | 20 | 222 | 4294
8 | 15 | 14 | 4253 | 845 | 1864 | 195 | 1 | 174 | 933 | 0 | 19 | 0 | 0 | 222 | 4253
8 | 15 | 15 | 4256 | 845 | 2078 | 195 | 1 | 174 | 722 | 0 | 19 | 0 | 0 | 222 | 4256
8 | 15 | 16 | 4204 | 845 | 2297 | 240 | 1 | 174 | 408 | 0 | 17 | 0 | 0 | 222 | 4204
8 | 15 | 17 | 4089 | 845 | 2394 | 307 | 1 | 174 | 127 | 0 | 19 | 0 | 0 | 222 | 4089
8 | 15 | 18 | 4044 | 845 | 2471 | 307 | 1 | 174 | 4 | 0 | 22 | 0 | 0 | 220 | 4044
8 | 15 | 19 | 3920 | 845 | 1556 | 308 | 1 | 174 | 0 | 0 | 24 | 0 | 790 | 222 | 3920
8 | 15 | 20 | 3623 | 845 | 2029 | 307 | 1 | 174 | 0 | 0 | 24 | 0 | 20 | 223 | 3623
8 | 15 | 21 | 3342 | 845 | 1769 | 307 | 1 | 174 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 222 | 3342
8 | 15 | 22 | 3096 | 845 | 1503 | 307 | 1 | 174 | 0 | 0 | 24 | 0 | 20 | 222 | 3096
8 | 15 | 23 | 2814 | 845 | 1179 | 264 | 1 | 174 | 0 | 0 | 24 | 0 | 105 | 222 | 2814
8 | 16 | 0 | 2426 | 845 | 1167 | 238 | 1 | 174 | 0 | 0 | 29 | 0 | -100 | 72 | 2426
8 | 16 | 1 | 2163 | 845 | 1167 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 29 | 0 | -466 | 176 | 2163
8 | 16 | 2 | 2052 | 845 | 1167 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 31 | 0 | -572 | 169 | 2052
8 | 16 | 3 | 2031 | 845 | 1167 | 220 | 1 | 174 | 0 | 0 | 29 | 0 | -574 | 169 | 2031
8 | 16 | 4 | 2048 | 845 | 1167 | 220 | 1 | 174 | 0 | 0 | 27 | 0 | -459 | 73 | 2048
8 | 16 | 5 | 2095 | 845 | 1167 | 222 | 1 | 174 | 29 | 0 | 27 | 0 | -441 | 71 | 2095
8 | 16 | 6 | 2356 | 845 | 1167 | 240 | 1 | 174 | 227 | 0 | 27 | 0 | -397 | 72 | 2356
8 | 16 | 7 | 2967 | 845 | 1167 | 240 | 1 | 174 | 566 | 0 | 27 | 0 | -125 | 72 | 2967
8 | 16 | 8 | 3578 | 845 | 1220 | 195 | 1 | 174 | 865 | 0 | 24 | 0 | 32 | 222 | 3578
8 | 16 | 9 | 4091 | 845 | 1560 | 195 | 1 | 174 | 1070 | 0 | 24 | 0 | 0 | 222 | 4091
8 | 16 | 10 | 4340 | 845 | 1725 | 195 | 1 | 174 | 1154 | 0 | 24 | 0 | 0 | 222 | 4340
8 | 16 | 11 | 4436 | 845 | 1828 | 195 | 1 | 174 | 1144 | 0 | 27 | 0 | 0 | 222 | 4436
8 | 16 | 12 | 4412 | 845 | 1825 | 195 | 1 | 174 | 1099 | 0 | 31 | 0 | 20 | 222 | 4412
8 | 16 | 13 | 4283 | 845 | 1843 | 195 | 1 | 174 | 970 | 0 | 34 | 0 | 0 | 221 | 4283
8 | 16 | 14 | 4252 | 845 | 1867 | 195 | 1 | 174 | 916 | 0 | 31 | 0 | 0 | 223 | 4252
8 | 16 | 15 | 4320 | 845 | 2117 | 195 | 1 | 174 | 718 | 0 | 29 | 0 | 20 | 221 | 4320
8 | 16 | 16 | 4297 | 845 | 2372 | 240 | 1 | 174 | 411 | 0 | 31 | 0 | 20 | 203 | 4297
8 | 16 | 17 | 4165 | 845 | 2530 | 307 | 1 | 174 | 132 | 0 | 31 | 0 | 0 | 145 | 4165
8 | 16 | 18 | 4093 | 845 | 2628 | 307 | 1 | 174 | 5 | 0 | 29 | 0 | 20 | 84 | 4093
8 | 16 | 19 | 3993 | 845 | 2551 | 308 | 1 | 174 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 87 | 3993
8 | 16 | 20 | 3745 | 845 | 2242 | 307 | 1 | 174 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 152 | 3745
8 | 16 | 21 | 3461 | 845 | 1917 | 307 | 1 | 174 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 198 | 3461
8 | 16 | 22 | 3227 | 845 | 1167 | 307 | 1 | 174 | 0 | 0 | 19 | 0 | 491 | 223 | 3227
8 | 16 | 23 | 2954 | 845 | 1428 | 264 | 1 | 174 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 223 | 2954
8 | 17 | 0 | 2570 | 845 | 1167 | 238 | 1 | 174 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 133 | 2570
8 | 17 | 1 | 2274 | 845 | 1167 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 12 | 0 | -234 | 72 | 2274
8 | 17 | 2 | 2154 | 845 | 1167 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 12 | 0 | -355 | 73 | 2154
8 | 17 | 3 | 2128 | 845 | 1167 | 220 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | -361 | 72 | 2128
8 | 17 | 4 | 2146 | 845 | 1167 | 220 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | -343 | 72 | 2146
8 | 17 | 5 | 2227 | 845 | 1167 | 222 | 1 | 174 | 31 | 0 | 7 | 0 | -292 | 72 | 2227
8 | 17 | 6 | 2600 | 845 | 1167 | 240 | 1 | 174 | 243 | 0 | 7 | 0 | -149 | 72 | 2600
8 | 17 | 7 | 3307 | 845 | 1185 | 240 | 1 | 174 | 605 | 0 | 5 | 0 | 29 | 223 | 3307
8 | 17 | 8 | 4189 | 845 | 1759 | 195 | 1 | 174 | 988 | 0 | 5 | 0 | 0 | 222 | 4189
8 | 17 | 9 | 4910 | 845 | 2161 | 195 | 1 | 174 | 1307 | 0 | 5 | 0 | 0 | 222 | 4910
8 | 17 | 10 | 5225 | 845 | 2240 | 195 | 1 | 174 | 1541 | 0 | 7 | 0 | 0 | 222 | 5225
8 | 17 | 11 | 5432 | 845 | 2343 | 195 | 1 | 174 | 1645 | 0 | 7 | 0 | 0 | 222 | 5432
8 | 17 | 12 | 5447 | 845 | 2370 | 195 | 1 | 174 | 1633 | 0 | 7 | 0 | 0 | 222 | 5447
8 | 17 | 13 | 5564 | 845 | 2606 | 195 | 1 | 174 | 1511 | 0 | 10 | 0 | 0 | 222 | 5564
8 | 17 | 14 | 5602 | 845 | 2899 | 195 | 1 | 174 | 1256 | 0 | 10 | 0 | 0 | 222 | 5602
8 | 17 | 15 | 5548 | 845 | 3272 | 195 | 1 | 174 | 895 | 0 | 10 | 0 | 0 | 156 | 5548
8 | 17 | 16 | 5477 | 845 | 3681 | 240 | 1 | 174 | 470 | 0 | 10 | 0 | 0 | 56 | 5477
8 | 17 | 17 | 5117 | 845 | 3589 | 307 | 1 | 174 | 137 | 0 | 7 | 0 | 0 | 57 | 5117
8 | 17 | 18 | 4832 | 845 | 2336 | 307 | 1 | 174 | 5 | 0 | 7 | 0 | 1099 | 58 | 4832
8 | 17 | 19 | 4597 | 845 | 2106 | 308 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1099 | 57 | 4597
8 | 17 | 20 | 4242 | 845 | 2894 | 307 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 14 | 4242
8 | 17 | 21 | 3881 | 845 | 2508 | 307 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 39 | 3881
8 | 17 | 22 | 3564 | 845 | 2180 | 307 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 50 | 3564
8 | 17 | 23 | 3224 | 845 | 1853 | 264 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 80 | 3224
8 | 18 | 0 | 2818 | 845 | 1425 | 238 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 130 | 2818
8 | 18 | 1 | 2484 | 845 | 1167 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 55 | 2484
8 | 18 | 2 | 2333 | 845 | 1167 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 2 | 0 | -110 | 17 | 2333
8 | 18 | 3 | 2287 | 845 | 1167 | 220 | 1 | 174 | 0 | 0 | 2 | 0 | -122 | 0 | 2287
8 | 18 | 4 | 2298 | 845 | 1167 | 220 | 1 | 174 | 0 | 0 | 2 | 0 | -80 | -31 | 2298
8 | 18 | 5 | 2402 | 845 | 1167 | 222 | 1 | 174 | 27 | 0 | 2 | 0 | -36 | 0 | 2402
8 | 18 | 6 | 2772 | 845 | 1167 | 240 | 1 | 174 | 223 | 0 | 2 | 0 | 0 | 120 | 2772
8 | 18 | 7 | 3430 | 845 | 1391 | 240 | 1 | 174 | 554 | 0 | 2 | 0 | 0 | 223 | 3430
8 | 18 | 8 | 4329 | 845 | 2008 | 195 | 1 | 174 | 882 | 0 | 2 | 0 | 0 | 222 | 4329
8 | 18 | 9 | 5016 | 845 | 2370 | 195 | 1 | 174 | 1207 | 0 | 2 | 0 | 0 | 222 | 5016
8 | 18 | 10 | 5341 | 845 | 2420 | 195 | 1 | 174 | 1482 | 0 | 2 | 0 | 0 | 222 | 5341
8 | 18 | 11 | 5584 | 845 | 2499 | 195 | 1 | 174 | 1646 | 0 | 2 | 0 | 0 | 222 | 5584
8 | 18 | 12 | 5607 | 845 | 2520 | 195 | 1 | 174 | 1648 | 0 | 2 | 0 | 0 | 222 | 5607
8 | 18 | 13 | 5734 | 845 | 2787 | 195 | 1 | 174 | 1505 | 0 | 5 | 0 | 0 | 222 | 5734
8 | 18 | 14 | 5744 | 845 | 3078 | 195 | 1 | 174 | 1262 | 0 | 5 | 0 | 0 | 184 | 5744
8 | 18 | 15 | 5680 | 845 | 3473 | 195 | 1 | 174 | 917 | 0 | 5 | 0 | 0 | 70 | 5680
8 | 18 | 16 | 5567 | 845 | 3798 | 240 | 1 | 174 | 504 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5567
8 | 18 | 17 | 5245 | 845 | 2659 | 307 | 1 | 174 | 155 | 0 | 5 | 0 | 1099 | 0 | 5245
8 | 18 | 18 | 4976 | 845 | 3639 | 307 | 1 | 174 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4976
8 | 18 | 19 | 4759 | 845 | 3351 | 308 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | 75 | 0 | 4759
8 | 18 | 20 | 4402 | 845 | 1971 | 307 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1099 | 0 | 4402
8 | 18 | 21 | 4018 | 845 | 2686 | 307 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4018
8 | 18 | 22 | 3693 | 845 | 2362 | 307 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 3693
8 | 18 | 23 | 3362 | 845 | 2045 | 264 | 1 | 174 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 31 | 3362
8 | 19 | 0 | 2963 | 845 | 1597 | 238 | 1 | 174 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 | 86 | 2963
8 | 19 | 1 | 2648 | 845 | 1257 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 | 112 | 2648
8 | 19 | 2 | 2443 | 845 | 1167 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 | 2443
8 | 19 | 3 | 2381 | 845 | 1167 | 220 | 1 | 174 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -28 | 2381
8 | 19 | 4 | 2362 | 845 | 1167 | 220 | 1 | 174 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -47 | 2362
8 | 19 | 5 | 2382 | 845 | 1167 | 222 | 1 | 174 | 29 | 0 | 2 | 0 | 0 | -58 | 2382
8 | 19 | 6 | 2617 | 845 | 1167 | 240 | 1 | 174 | 249 | 0 | 2 | 0 | -53 | -8 | 2617
8 | 19 | 7 | 3154 | 845 | 1167 | 240 | 1 | 174 | 620 | 0 | 0 | 0 | -28 | 135 | 3154
8 | 19 | 8 | 3856 | 845 | 1381 | 195 | 1 | 174 | 1015 | 0 | 0 | 0 | 23 | 222 | 3856
8 | 19 | 9 | 4558 | 845 | 1721 | 195 | 1 | 174 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 4558
8 | 19 | 10 | 4919 | 845 | 1837 | 195 | 1 | 174 | 1645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 4919
8 | 19 | 11 | 5147 | 845 | 1976 | 195 | 1 | 174 | 1734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 5147
8 | 19 | 12 | 5223 | 845 | 2096 | 195 | 1 | 174 | 1688 | 0 | 2 | 0 | 0 | 222 | 5223
8 | 19 | 13 | 5312 | 845 | 2408 | 195 | 1 | 174 | 1464 | 0 | 2 | 0 | 0 | 223 | 5312
8 | 19 | 14 | 5232 | 845 | 2793 | 195 | 1 | 174 | 1087 | 0 | 2 | 0 | 0 | 135 | 5232
8 | 19 | 15 | 5141 | 845 | 3159 | 195 | 1 | 174 | 730 | 0 | 2 | 0 | 0 | 35 | 5141
8 | 19 | 16 | 4985 | 845 | 3303 | 240 | 1 | 174 | 363 | 0 | 2 | 0 | 0 | 57 | 4985
8 | 19 | 17 | 4698 | 845 | 3267 | 307 | 1 | 174 | 102 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4698
8 | 19 | 18 | 4546 | 845 | 2973 | 307 | 1 | 174 | 3 | 0 | 2 | 0 | 240 | 1 | 4546
8 | 19 | 19 | 4359 | 845 | 3010 | 308 | 1 | 174 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 | -1 | 4359
8 | 19 | 20 | 4075 | 845 | 2748 | 307 | 1 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4075
8 | 19 | 21 | 3757 | 845 | 2426 | 307 | 1 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3757
8 | 19 | 22 | 3495 | 845 | 2111 | 307 | 1 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 3495
8 | 19 | 23 | 3216 | 845 | 1867 | 264 | 1 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 3216
8 | 20 | 0 | 2850 | 845 | 1499 | 238 | 1 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 2850
8 | 20 | 1 | 2519 | 845 | 1167 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 93 | 2519
8 | 20 | 2 | 2359 | 845 | 1167 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 2 | 0 | -14 | -53 | 2359
8 | 20 | 3 | 2302 | 845 | 1167 | 220 | 1 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | -19 | -86 | 2302
8 | 20 | 4 | 2276 | 845 | 1167 | 220 | 1 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | -38 | -93 | 2276
8 | 20 | 5 | 2266 | 845 | 1167 | 222 | 1 | 174 | 30 | 0 | 0 | 0 | -87 | -86 | 2266
8 | 20 | 6 | 2453 | 845 | 1167 | 240 | 1 | 174 | 274 | 0 | 0 | 0 | -286 | 38 | 2453
8 | 20 | 7 | 2929 | 845 | 1167 | 240 | 1 | 174 | 695 | 0 | 0 | 0 | -329 | 136 | 2929
8 | 20 | 8 | 3554 | 845 | 1167 | 195 | 1 | 174 | 1127 | 0 | 0 | 0 | -177 | 222 | 3554
8 | 20 | 9 | 4156 | 845 | 1167 | 195 | 1 | 174 | 1445 | 0 | 0 | 0 | 28 | 301 | 4156
8 | 20 | 10 | 4516 | 845 | 1244 | 195 | 1 | 174 | 1634 | 0 | 2 | 0 | 48 | 373 | 4516
8 | 20 | 11 | 4752 | 845 | 1167 | 195 | 1 | 174 | 1690 | 0 | 2 | 0 | 337 | 341 | 4752
8 | 20 | 12 | 4887 | 845 | 1723 | 195 | 1 | 174 | 1628 | 0 | 2 | 0 | 0 | 319 | 4887
8 | 20 | 13 | 4906 | 845 | 2014 | 195 | 1 | 174 | 1452 | 0 | 2 | 0 | 0 | 223 | 4906
8 | 20 | 14 | 4877 | 845 | 2291 | 195 | 1 | 174 | 1146 | 0 | 2 | 0 | 0 | 223 | 4877
8 | 20 | 15 | 4784 | 845 | 2703 | 195 | 1 | 174 | 772 | 0 | 2 | 0 | 0 | 92 | 4784
8 | 20 | 16 | 4725 | 845 | 3052 | 240 | 1 | 174 | 385 | 0 | 2 | 0 | 0 | 26 | 4725
8 | 20 | 17 | 4575 | 845 | 3148 | 307 | 1 | 174 | 98 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4575
8 | 20 | 18 | 4540 | 845 | 3208 | 307 | 1 | 174 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4540
8 | 20 | 19 | 4387 | 845 | 3058 | 308 | 1 | 174 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 4387
8 | 20 | 20 | 4113 | 845 | 2783 | 307 | 1 | 174 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4113
8 | 20 | 21 | 3813 | 845 | 2483 | 307 | 1 | 174 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3813
8 | 20 | 22 | 3505 | 845 | 2176 | 307 | 1 | 174 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3505
8 | 20 | 23 | 3210 | 845 | 1914 | 264 | 1 | 174 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3210
8 | 21 | 0 | 2831 | 845 | 1502 | 238 | 1 | 174 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 69 | 2831
8 | 21 | 1 | 2527 | 845 | 1168 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 2527
8 | 21 | 2 | 2377 | 845 | 1167 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -49 | 2377
8 | 21 | 3 | 2331 | 845 | 1167 | 220 | 1 | 174 | 0 | 0 | 2 | 0 | -10 | -68 | 2331
8 | 21 | 4 | 2350 | 845 | 1167 | 220 | 1 | 174 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -59 | 2350
8 | 21 | 5 | 2475 | 845 | 1167 | 222 | 1 | 174 | 27 | 0 | 2 | 0 | 0 | 37 | 2475
8 | 21 | 6 | 2958 | 845 | 1288 | 240 | 1 | 174 | 260 | 0 | 2 | 0 | 0 | 148 | 2958
8 | 21 | 7 | 3760 | 845 | 1610 | 240 | 1 | 174 | 665 | 0 | 2 | 0 | 0 | 223 | 3760
8 | 21 | 8 | 4848 | 845 | 2336 | 195 | 1 | 174 | 1072 | 0 | 2 | 0 | 0 | 223 | 4848
8 | 21 | 9 | 5623 | 845 | 2826 | 195 | 1 | 174 | 1358 | 0 | 2 | 0 | 0 | 222 | 5623
8 | 21 | 10 | 5919 | 845 | 2960 | 195 | 1 | 174 | 1519 | 0 | 2 | 0 | 0 | 223 | 5919
8 | 21 | 11 | 6032 | 845 | 3032 | 195 | 1 | 174 | 1557 | 0 | 5 | 0 | 0 | 223 | 6032
8 | 21 | 12 | 5956 | 845 | 2974 | 195 | 1 | 174 | 1540 | 0 | 5 | 0 | 0 | 222 | 5956
8 | 21 | 13 | 6118 | 845 | 3244 | 195 | 1 | 174 | 1432 | 0 | 5 | 0 | 0 | 222 | 6118
8 | 21 | 14 | 6135 | 845 | 3628 | 195 | 1 | 174 | 1175 | 0 | 5 | 0 | 0 | 112 | 6135
8 | 21 | 15 | 6030 | 845 | 3982 | 195 | 1 | 174 | 828 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6030
8 | 21 | 16 | 5893 | 845 | 4186 | 240 | 1 | 174 | 440 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5893
8 | 21 | 17 | 5537 | 845 | 4082 | 307 | 1 | 174 | 121 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5537
8 | 21 | 18 | 5339 | 845 | 4002 | 307 | 1 | 174 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5339
8 | 21 | 19 | 5083 | 845 | 3749 | 308 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 5083
8 | 21 | 20 | 4722 | 845 | 3388 | 307 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4722
8 | 21 | 21 | 4347 | 845 | 3013 | 307 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4347
8 | 21 | 22 | 4001 | 845 | 2658 | 307 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 9 | 4001
8 | 21 | 23 | 3635 | 845 | 2286 | 264 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 58 | 3635
8 | 22 | 0 | 3221 | 845 | 1914 | 238 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 42 | 3221
8 | 22 | 1 | 2920 | 845 | 1576 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 80 | 2920
8 | 22 | 2 | 2774 | 845 | 1414 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 96 | 2774
8 | 22 | 3 | 2720 | 845 | 1372 | 220 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 101 | 2720
8 | 22 | 4 | 2730 | 845 | 1391 | 220 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 92 | 2730
8 | 22 | 5 | 2820 | 845 | 1453 | 222 | 1 | 174 | 26 | 0 | 7 | 0 | 0 | 92 | 2820
8 | 22 | 6 | 3200 | 845 | 1537 | 240 | 1 | 174 | 252 | 0 | 7 | 0 | 0 | 144 | 3200
8 | 22 | 7 | 3963 | 845 | 1868 | 240 | 1 | 174 | 605 | 0 | 7 | 0 | 0 | 223 | 3963
8 | 22 | 8 | 4928 | 845 | 2598 | 195 | 1 | 174 | 886 | 0 | 7 | 0 | 0 | 222 | 4928
8 | 22 | 9 | 5562 | 845 | 3027 | 195 | 1 | 174 | 1088 | 0 | 10 | 0 | 0 | 222 | 5562
8 | 22 | 10 | 5684 | 845 | 3079 | 195 | 1 | 174 | 1158 | 0 | 10 | 0 | 0 | 222 | 5684
8 | 22 | 11 | 5655 | 845 | 3062 | 195 | 1 | 174 | 1146 | 0 | 10 | 0 | 0 | 222 | 5655
8 | 22 | 12 | 5487 | 845 | 2997 | 195 | 1 | 174 | 1043 | 0 | 10 | 0 | 0 | 222 | 5487
8 | 22 | 13 | 5534 | 845 | 3124 | 195 | 1 | 174 | 962 | 0 | 10 | 0 | 0 | 223 | 5534
8 | 22 | 14 | 5568 | 845 | 3317 | 195 | 1 | 174 | 888 | 0 | 10 | 0 | 0 | 138 | 5568
8 | 22 | 15 | 5599 | 845 | 3637 | 195 | 1 | 174 | 717 | 0 | 10 | 0 | 0 | 20 | 5599
8 | 22 | 16 | 5521 | 845 | 3845 | 240 | 1 | 174 | 407 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 5521
8 | 22 | 17 | 5186 | 845 | 3734 | 307 | 1 | 174 | 115 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5186
8 | 22 | 18 | 5044 | 845 | 3702 | 307 | 1 | 174 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5044
8 | 22 | 19 | 4818 | 845 | 3478 | 308 | 1 | 174 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4818
8 | 22 | 20 | 4496 | 845 | 3155 | 307 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4496
8 | 22 | 21 | 4138 | 845 | 2797 | 307 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4138
8 | 22 | 22 | 3826 | 845 | 2483 | 307 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 3826
8 | 22 | 23 | 3488 | 845 | 2165 | 264 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 22 | 3488
8 | 23 | 0 | 3098 | 845 | 1749 | 238 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 77 | 3098
8 | 23 | 1 | 2797 | 845 | 1410 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 116 | 2797
8 | 23 | 2 | 2657 | 845 | 1259 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 127 | 2657
8 | 23 | 3 | 2595 | 845 | 1221 | 220 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 117 | 2595
8 | 23 | 4 | 2618 | 845 | 1272 | 220 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 92 | 2618
8 | 23 | 5 | 2722 | 845 | 1330 | 222 | 1 | 174 | 24 | 0 | 12 | 0 | 0 | 114 | 2722
8 | 23 | 6 | 3078 | 845 | 1436 | 240 | 1 | 174 | 206 | 0 | 12 | 0 | 0 | 164 | 3078
8 | 23 | 7 | 3762 | 845 | 1789 | 240 | 1 | 174 | 484 | 0 | 7 | 0 | 0 | 222 | 3762
8 | 23 | 8 | 4670 | 845 | 2496 | 195 | 1 | 174 | 730 | 0 | 7 | 0 | 0 | 222 | 4670
8 | 23 | 9 | 5333 | 845 | 2965 | 195 | 1 | 174 | 921 | 0 | 10 | 0 | 0 | 222 | 5333
8 | 23 | 10 | 5598 | 845 | 3113 | 195 | 1 | 174 | 1033 | 0 | 14 | 0 | 0 | 223 | 5598
8 | 23 | 11 | 5716 | 845 | 3158 | 195 | 1 | 174 | 1106 | 0 | 14 | 0 | 0 | 223 | 5716
8 | 23 | 12 | 5583 | 845 | 2998 | 195 | 1 | 174 | 1133 | 0 | 14 | 0 | 0 | 223 | 5583
8 | 23 | 13 | 5781 | 845 | 3159 | 195 | 1 | 174 | 1171 | 0 | 14 | 0 | 0 | 222 | 5781
8 | 23 | 14 | 5894 | 845 | 3499 | 195 | 1 | 174 | 995 | 0 | 14 | 0 | 0 | 171 | 5894
8 | 23 | 15 | 5850 | 845 | 3888 | 195 | 1 | 174 | 733 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 5850
8 | 23 | 16 | 5704 | 845 | 4027 | 240 | 1 | 174 | 403 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 5704
8 | 23 | 17 | 5298 | 845 | 3845 | 307 | 1 | 174 | 113 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 5298
8 | 23 | 18 | 5082 | 845 | 3744 | 307 | 1 | 174 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5082
8 | 23 | 19 | 4837 | 845 | 3497 | 308 | 1 | 174 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4837
8 | 23 | 20 | 4489 | 845 | 3150 | 307 | 1 | 174 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4489
8 | 23 | 21 | 4121 | 845 | 2780 | 307 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4121
8 | 23 | 22 | 3821 | 845 | 2479 | 307 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 3821
8 | 23 | 23 | 3480 | 845 | 2182 | 264 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3480
8 | 24 | 0 | 3076 | 845 | 1795 | 238 | 1 | 174 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 11 | 3076
8 | 24 | 1 | 2779 | 845 | 1448 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 62 | 2779
8 | 24 | 2 | 2610 | 845 | 1270 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 71 | 2610
8 | 24 | 3 | 2554 | 845 | 1246 | 220 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 58 | 2554
8 | 24 | 4 | 2573 | 845 | 1281 | 220 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 42 | 2573
8 | 24 | 5 | 2705 | 845 | 1373 | 222 | 1 | 174 | 24 | 0 | 7 | 0 | 0 | 59 | 2705
8 | 24 | 6 | 3062 | 845 | 1465 | 240 | 1 | 174 | 219 | 0 | 7 | 0 | 0 | 111 | 3062
8 | 24 | 7 | 3766 | 845 | 1733 | 240 | 1 | 174 | 541 | 0 | 10 | 0 | 0 | 222 | 3766
8 | 24 | 8 | 4733 | 845 | 2405 | 195 | 1 | 174 | 881 | 0 | 10 | 0 | 0 | 222 | 4733
8 | 24 | 9 | 5435 | 845 | 2820 | 195 | 1 | 174 | 1166 | 0 | 12 | 0 | 0 | 222 | 5435
8 | 24 | 10 | 5761 | 845 | 2917 | 195 | 1 | 174 | 1394 | 0 | 12 | 0 | 0 | 223 | 5761
8 | 24 | 11 | 5877 | 845 | 2957 | 195 | 1 | 174 | 1471 | 0 | 12 | 0 | 0 | 222 | 5877
8 | 24 | 12 | 5801 | 845 | 2866 | 195 | 1 | 174 | 1485 | 0 | 12 | 0 | 0 | 223 | 5801
8 | 24 | 13 | 5949 | 845 | 3126 | 195 | 1 | 174 | 1374 | 0 | 12 | 0 | 0 | 222 | 5949
8 | 24 | 14 | 5910 | 845 | 3373 | 195 | 1 | 174 | 1150 | 0 | 12 | 0 | 0 | 160 | 5910
8 | 24 | 15 | 5864 | 845 | 3764 | 195 | 1 | 174 | 868 | 0 | 12 | 0 | 0 | 5 | 5864
8 | 24 | 16 | 5772 | 845 | 4022 | 240 | 1 | 174 | 478 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5772
8 | 24 | 17 | 5419 | 845 | 3948 | 307 | 1 | 174 | 132 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5419
8 | 24 | 18 | 5158 | 845 | 3816 | 307 | 1 | 174 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5158
8 | 24 | 19 | 4904 | 845 | 3564 | 308 | 1 | 174 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4904
8 | 24 | 20 | 4547 | 845 | 3208 | 307 | 1 | 174 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4547
8 | 24 | 21 | 4164 | 845 | 2827 | 307 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4164
8 | 24 | 22 | 3845 | 845 | 2511 | 307 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3845
8 | 24 | 23 | 3485 | 845 | 2191 | 264 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3485
8 | 25 | 0 | 3081 | 845 | 1813 | 238 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3081
8 | 25 | 1 | 2784 | 845 | 1520 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2784
8 | 25 | 2 | 2608 | 845 | 1338 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 6 | 2608
8 | 25 | 3 | 2550 | 845 | 1287 | 220 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 16 | 2550
8 | 25 | 4 | 2552 | 845 | 1305 | 220 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2552
8 | 25 | 5 | 2661 | 845 | 1349 | 222 | 1 | 174 | 24 | 0 | 7 | 0 | 20 | 19 | 2661
8 | 25 | 6 | 3026 | 845 | 1437 | 240 | 1 | 174 | 250 | 0 | 5 | 0 | 0 | 74 | 3026
8 | 25 | 7 | 3737 | 845 | 1594 | 240 | 1 | 174 | 656 | 0 | 5 | 0 | 0 | 222 | 3737
8 | 25 | 8 | 4750 | 845 | 2239 | 195 | 1 | 174 | 1072 | 0 | 2 | 0 | 0 | 222 | 4750
8 | 25 | 9 | 5501 | 845 | 2664 | 195 | 1 | 174 | 1395 | 0 | 5 | 0 | 0 | 222 | 5501
8 | 25 | 10 | 5832 | 845 | 2792 | 195 | 1 | 174 | 1598 | 0 | 5 | 0 | 0 | 222 | 5832
8 | 25 | 11 | 5991 | 845 | 2879 | 195 | 1 | 174 | 1670 | 0 | 5 | 0 | 0 | 222 | 5991
8 | 25 | 12 | 5938 | 845 | 2844 | 195 | 1 | 174 | 1649 | 0 | 7 | 0 | 0 | 223 | 5938
8 | 25 | 13 | 6072 | 845 | 3124 | 195 | 1 | 174 | 1504 | 0 | 7 | 0 | 0 | 222 | 6072
8 | 25 | 14 | 6075 | 845 | 3371 | 195 | 1 | 174 | 1259 | 0 | 7 | 0 | 0 | 223 | 6075
8 | 25 | 15 | 6002 | 845 | 3853 | 195 | 1 | 174 | 912 | 0 | 10 | 0 | 0 | 12 | 6002
8 | 25 | 16 | 5886 | 845 | 4133 | 240 | 1 | 174 | 484 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 5886
8 | 25 | 17 | 5473 | 845 | 3996 | 307 | 1 | 174 | 132 | 0 | 10 | 0 | 9 | -1 | 5473
8 | 25 | 18 | 5169 | 845 | 3831 | 307 | 1 | 174 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5169
8 | 25 | 19 | 4881 | 845 | 3544 | 308 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 4881
8 | 25 | 20 | 4518 | 845 | 3181 | 307 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4518
8 | 25 | 21 | 4140 | 845 | 2803 | 307 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4140
8 | 25 | 22 | 3840 | 845 | 2506 | 307 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3840
8 | 25 | 23 | 3493 | 845 | 2199 | 264 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 3493
8 | 26 | 0 | 3093 | 845 | 1810 | 238 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | 20 | 0 | 3093
8 | 26 | 1 | 2794 | 845 | 1461 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | 20 | 51 | 2794
8 | 26 | 2 | 2607 | 845 | 1167 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 2 | 0 | 118 | 63 | 2607
8 | 26 | 3 | 2501 | 845 | 1198 | 220 | 1 | 174 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 45 | 2501
8 | 26 | 4 | 2467 | 845 | 1184 | 220 | 1 | 174 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 41 | 2467
8 | 26 | 5 | 2463 | 845 | 1167 | 222 | 1 | 174 | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 30 | 2463
8 | 26 | 6 | 2672 | 845 | 1167 | 240 | 1 | 174 | 253 | 0 | 2 | 0 | -20 | 10 | 2672
8 | 26 | 7 | 3170 | 845 | 1167 | 240 | 1 | 174 | 670 | 0 | 0 | 0 | -28 | 101 | 3170
8 | 26 | 8 | 3867 | 845 | 1167 | 195 | 1 | 174 | 1069 | 0 | 0 | 0 | 194 | 222 | 3867
8 | 26 | 9 | 4456 | 845 | 1662 | 195 | 1 | 174 | 1354 | 0 | 2 | 0 | 0 | 223 | 4456
8 | 26 | 10 | 4736 | 845 | 1772 | 195 | 1 | 174 | 1524 | 0 | 2 | 0 | 0 | 223 | 4736
8 | 26 | 11 | 4880 | 845 | 1816 | 195 | 1 | 174 | 1622 | 0 | 5 | 0 | 0 | 222 | 4880
8 | 26 | 12 | 4900 | 845 | 1841 | 195 | 1 | 174 | 1618 | 0 | 5 | 0 | 0 | 221 | 4900
8 | 26 | 13 | 4810 | 845 | 1933 | 195 | 1 | 174 | 1435 | 0 | 5 | 0 | 0 | 222 | 4810
8 | 26 | 14 | 4712 | 845 | 2084 | 195 | 1 | 174 | 1184 | 0 | 7 | 0 | 0 | 222 | 4712
8 | 26 | 15 | 4622 | 845 | 2365 | 195 | 1 | 174 | 841 | 0 | 7 | 0 | 0 | 194 | 4622
8 | 26 | 16 | 4513 | 845 | 2756 | 240 | 1 | 174 | 433 | 0 | 7 | 0 | 0 | 57 | 4513
8 | 26 | 17 | 4343 | 845 | 2902 | 307 | 1 | 174 | 107 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4343
8 | 26 | 18 | 4254 | 845 | 2919 | 307 | 1 | 174 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4254
8 | 26 | 19 | 4059 | 845 | 2722 | 308 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 4059
8 | 26 | 20 | 3796 | 845 | 2462 | 307 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3796
8 | 26 | 21 | 3516 | 845 | 2184 | 307 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3516
8 | 26 | 22 | 3279 | 845 | 1948 | 307 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 3279
8 | 26 | 23 | 3037 | 845 | 1710 | 264 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 38 | 3037
8 | 27 | 0 | 2674 | 845 | 1167 | 238 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | 151 | 93 | 2674
8 | 27 | 1 | 2375 | 845 | 1167 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -54 | 2375
8 | 27 | 2 | 2226 | 845 | 1167 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | -128 | -75 | 2226
8 | 27 | 3 | 2185 | 845 | 1167 | 220 | 1 | 174 | 0 | 0 | 2 | 0 | -136 | -88 | 2185
8 | 27 | 4 | 2159 | 845 | 1167 | 220 | 1 | 174 | 0 | 0 | 2 | 0 | -152 | -98 | 2159
8 | 27 | 5 | 2166 | 845 | 1167 | 222 | 1 | 174 | 18 | 0 | 2 | 0 | -178 | -85 | 2166
8 | 27 | 6 | 2246 | 845 | 1167 | 240 | 1 | 174 | 237 | 0 | 2 | 0 | -449 | 29 | 2246
8 | 27 | 7 | 2638 | 845 | 1167 | 240 | 1 | 174 | 627 | 0 | 2 | 0 | -640 | 222 | 2638
8 | 27 | 8 | 3182 | 845 | 1167 | 195 | 1 | 174 | 984 | 0 | 5 | 0 | -411 | 222 | 3182
8 | 27 | 9 | 3698 | 845 | 1192 | 195 | 1 | 174 | 1234 | 0 | 5 | 0 | -170 | 222 | 3698
8 | 27 | 10 | 3987 | 845 | 1167 | 195 | 1 | 174 | 1323 | 0 | 5 | 0 | 25 | 252 | 3987
8 | 27 | 11 | 4078 | 845 | 1167 | 195 | 1 | 174 | 1396 | 0 | 5 | 0 | 26 | 269 | 4078
8 | 27 | 12 | 4259 | 845 | 1239 | 195 | 1 | 174 | 1379 | 0 | 5 | 0 | 50 | 371 | 4259
8 | 27 | 13 | 4144 | 845 | 1167 | 195 | 1 | 174 | 1202 | 0 | 5 | 0 | 183 | 372 | 4144
8 | 27 | 14 | 4065 | 845 | 1631 | 195 | 1 | 174 | 992 | 0 | 5 | 0 | 0 | 222 | 4065
8 | 27 | 15 | 4107 | 845 | 1932 | 195 | 1 | 174 | 761 | 0 | 5 | 0 | 0 | 194 | 4107
8 | 27 | 16 | 4010 | 845 | 2324 | 240 | 1 | 174 | 394 | 0 | 5 | 0 | 0 | 27 | 4010
8 | 27 | 17 | 3942 | 845 | 2517 | 307 | 1 | 174 | 92 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3942
8 | 27 | 18 | 3997 | 845 | 2644 | 307 | 1 | 174 | 1 | 0 | 5 | 0 | 20 | 0 | 3997
8 | 27 | 19 | 3891 | 845 | 2539 | 308 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | 20 | -1 | 3891
8 | 27 | 20 | 3658 | 845 | 2326 | 307 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3658
8 | 27 | 21 | 3398 | 845 | 2066 | 307 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3398
8 | 27 | 22 | 3159 | 845 | 1798 | 307 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | 20 | 9 | 3159
8 | 27 | 23 | 2897 | 845 | 1553 | 264 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 55 | 2897
8 | 28 | 0 | 2542 | 845 | 1170 | 238 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 104 | 2542
8 | 28 | 1 | 2271 | 845 | 1167 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 12 | 0 | -102 | -63 | 2271
8 | 28 | 2 | 2175 | 845 | 1167 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | -209 | -54 | 2175
8 | 28 | 3 | 2150 | 845 | 1167 | 220 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | -198 | -73 | 2150
8 | 28 | 4 | 2199 | 845 | 1167 | 220 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | -130 | -92 | 2199
8 | 28 | 5 | 2308 | 845 | 1167 | 222 | 1 | 174 | 14 | 0 | 14 | 0 | -48 | -81 | 2308
8 | 28 | 6 | 2664 | 845 | 1167 | 240 | 1 | 174 | 172 | 0 | 14 | 0 | 0 | 51 | 2664
8 | 28 | 7 | 3367 | 845 | 1361 | 240 | 1 | 174 | 512 | 0 | 12 | 0 | 0 | 222 | 3367
8 | 28 | 8 | 4333 | 845 | 1974 | 195 | 1 | 174 | 910 | 0 | 12 | 0 | 0 | 222 | 4333
8 | 28 | 9 | 5075 | 845 | 2390 | 195 | 1 | 174 | 1236 | 0 | 12 | 0 | 0 | 222 | 5075
8 | 28 | 10 | 5395 | 845 | 2512 | 195 | 1 | 174 | 1436 | 0 | 10 | 0 | 0 | 222 | 5395
8 | 28 | 11 | 5587 | 845 | 2603 | 195 | 1 | 174 | 1536 | 0 | 10 | 0 | 0 | 223 | 5587
8 | 28 | 12 | 5624 | 845 | 2672 | 195 | 1 | 174 | 1505 | 0 | 10 | 0 | 0 | 222 | 5624
8 | 28 | 13 | 5814 | 845 | 3030 | 195 | 1 | 174 | 1337 | 0 | 10 | 0 | 0 | 222 | 5814
8 | 28 | 14 | 5880 | 845 | 3336 | 195 | 1 | 174 | 1095 | 0 | 12 | 0 | 0 | 222 | 5880
8 | 28 | 15 | 5809 | 845 | 3778 | 195 | 1 | 174 | 726 | 0 | 12 | 0 | 0 | 78 | 5809
8 | 28 | 16 | 5647 | 845 | 4028 | 240 | 1 | 174 | 347 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5647
8 | 28 | 17 | 5306 | 845 | 3883 | 307 | 1 | 174 | 83 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 5306
8 | 28 | 18 | 5175 | 845 | 3838 | 307 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5175
8 | 28 | 19 | 4885 | 845 | 2449 | 308 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1099 | -1 | 4885
8 | 28 | 20 | 4528 | 845 | 3191 | 307 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4528
8 | 28 | 21 | 4152 | 845 | 2815 | 307 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4152
8 | 28 | 22 | 3834 | 845 | 2500 | 307 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3834
8 | 28 | 23 | 3469 | 845 | 2171 | 264 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 3469
8 | 29 | 0 | 3052 | 845 | 1765 | 238 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 24 | 3052
8 | 29 | 1 | 2758 | 845 | 1418 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 78 | 2758
8 | 29 | 2 | 2577 | 845 | 1254 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 61 | 2577
8 | 29 | 3 | 2517 | 845 | 1221 | 220 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 51 | 2517
8 | 29 | 4 | 2538 | 845 | 1255 | 220 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 38 | 2538
8 | 29 | 5 | 2637 | 845 | 1329 | 222 | 1 | 174 | 18 | 0 | 5 | 0 | 0 | 43 | 2637
8 | 29 | 6 | 3019 | 845 | 1390 | 240 | 1 | 174 | 242 | 0 | 5 | 0 | 0 | 122 | 3019
8 | 29 | 7 | 3733 | 845 | 1593 | 240 | 1 | 174 | 656 | 0 | 2 | 0 | 0 | 222 | 3733
8 | 29 | 8 | 4766 | 845 | 2256 | 195 | 1 | 174 | 1070 | 0 | 2 | 0 | 0 | 223 | 4766
8 | 29 | 9 | 5461 | 845 | 2657 | 195 | 1 | 174 | 1342 | 0 | 5 | 0 | 20 | 222 | 5461
8 | 29 | 10 | 5822 | 845 | 2801 | 195 | 1 | 174 | 1580 | 0 | 5 | 0 | 0 | 221 | 5822
8 | 29 | 11 | 6067 | 845 | 2921 | 195 | 1 | 174 | 1703 | 0 | 5 | 0 | 0 | 223 | 6067
8 | 29 | 12 | 6051 | 845 | 2911 | 195 | 1 | 174 | 1696 | 0 | 7 | 0 | 0 | 222 | 6051
8 | 29 | 13 | 6204 | 845 | 3201 | 195 | 1 | 174 | 1559 | 0 | 7 | 0 | 0 | 222 | 6204
8 | 29 | 14 | 6189 | 845 | 3466 | 195 | 1 | 174 | 1286 | 0 | 7 | 0 | 0 | 215 | 6189
8 | 29 | 15 | 6077 | 845 | 3925 | 195 | 1 | 174 | 895 | 0 | 10 | 0 | 0 | 32 | 6077
8 | 29 | 16 | 5964 | 845 | 4186 | 240 | 1 | 174 | 451 | 0 | 10 | 0 | 0 | 57 | 5964
8 | 29 | 17 | 5541 | 845 | 4038 | 307 | 1 | 174 | 110 | 0 | 10 | 0 | 0 | 56 | 5541
8 | 29 | 18 | 5259 | 845 | 3692 | 307 | 1 | 174 | 1 | 0 | 10 | 0 | 173 | 56 | 5259
8 | 29 | 19 | 4935 | 845 | 3541 | 308 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 56 | 4935
8 | 29 | 20 | 4566 | 845 | 3174 | 307 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 58 | 4566
8 | 29 | 21 | 4167 | 845 | 2773 | 307 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 57 | 4167
8 | 29 | 22 | 3828 | 845 | 2434 | 307 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 57 | 3828
8 | 29 | 23 | 3460 | 845 | 2111 | 264 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 58 | 3460
8 | 30 | 0 | 3038 | 845 | 1660 | 238 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 113 | 3038
8 | 30 | 1 | 2738 | 845 | 1343 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 133 | 2738
8 | 30 | 2 | 2548 | 845 | 1167 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 119 | 2548
8 | 30 | 3 | 2480 | 845 | 1167 | 220 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 68 | 2480
8 | 30 | 4 | 2492 | 845 | 1167 | 220 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 78 | 2492
8 | 30 | 5 | 2588 | 845 | 1197 | 222 | 1 | 174 | 18 | 0 | 7 | 0 | 0 | 124 | 2588
8 | 30 | 6 | 2973 | 845 | 1333 | 240 | 1 | 174 | 229 | 0 | 5 | 0 | 0 | 146 | 2973
8 | 30 | 7 | 3694 | 845 | 1610 | 240 | 1 | 174 | 602 | 0 | 5 | 0 | 0 | 217 | 3694
8 | 30 | 8 | 4711 | 845 | 2311 | 195 | 1 | 174 | 958 | 0 | 5 | 0 | 0 | 222 | 4711
8 | 30 | 9 | 5414 | 845 | 2724 | 195 | 1 | 174 | 1248 | 0 | 5 | 0 | 0 | 222 | 5414
8 | 30 | 10 | 5774 | 845 | 2864 | 195 | 1 | 174 | 1467 | 0 | 5 | 0 | 0 | 223 | 5774
8 | 30 | 11 | 5974 | 845 | 3007 | 195 | 1 | 174 | 1525 | 0 | 5 | 0 | 0 | 222 | 5974
8 | 30 | 12 | 5948 | 845 | 3040 | 195 | 1 | 174 | 1464 | 0 | 7 | 0 | 0 | 222 | 5948
8 | 30 | 13 | 6094 | 845 | 3360 | 195 | 1 | 174 | 1290 | 0 | 7 | 0 | 0 | 222 | 6094
8 | 30 | 14 | 6090 | 845 | 3605 | 195 | 1 | 174 | 1046 | 0 | 7 | 0 | 0 | 217 | 6090
8 | 30 | 15 | 5945 | 845 | 3934 | 195 | 1 | 174 | 730 | 0 | 10 | 0 | 0 | 56 | 5945
8 | 30 | 16 | 5813 | 845 | 4112 | 240 | 1 | 174 | 374 | 0 | 10 | 0 | 0 | 57 | 5813
8 | 30 | 17 | 5404 | 845 | 3928 | 307 | 1 | 174 | 82 | 0 | 10 | 0 | 0 | 57 | 5404
8 | 30 | 18 | 5241 | 845 | 3847 | 307 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 57 | 5241
8 | 30 | 19 | 4945 | 845 | 3550 | 308 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 57 | 4945
8 | 30 | 20 | 4599 | 845 | 3205 | 307 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 57 | 4599
8 | 30 | 21 | 4211 | 845 | 2818 | 307 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 56 | 4211
8 | 30 | 22 | 3853 | 845 | 2457 | 307 | 1 | 174 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 57 | 3853
8 | 30 | 23 | 3476 | 845 | 2125 | 264 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 57 | 3476
8 | 31 | 0 | 3067 | 845 | 1726 | 238 | 1 | 174 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 71 | 3067
8 | 31 | 1 | 2764 | 845 | 1372 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 121 | 2764
8 | 31 | 2 | 2593 | 845 | 1201 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 121 | 2593
8 | 31 | 3 | 2529 | 845 | 1167 | 220 | 1 | 174 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 110 | 2529
8 | 31 | 4 | 2532 | 845 | 1167 | 220 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 115 | 2532
8 | 31 | 5 | 2629 | 845 | 1243 | 222 | 1 | 174 | 16 | 0 | 7 | 0 | 0 | 121 | 2629
8 | 31 | 6 | 2976 | 845 | 1317 | 240 | 1 | 174 | 236 | 0 | 7 | 0 | 0 | 156 | 2976
8 | 31 | 7 | 3677 | 845 | 1536 | 240 | 1 | 174 | 652 | 0 | 7 | 0 | 0 | 222 | 3677
8 | 31 | 8 | 4663 | 845 | 2129 | 195 | 1 | 174 | 1090 | 0 | 7 | 0 | 0 | 222 | 4663
8 | 31 | 9 | 5355 | 845 | 2496 | 195 | 1 | 174 | 1414 | 0 | 7 | 0 | 0 | 223 | 5355
8 | 31 | 10 | 5674 | 845 | 2565 | 195 | 1 | 174 | 1665 | 0 | 7 | 0 | 0 | 222 | 5674
8 | 31 | 11 | 5836 | 845 | 2623 | 195 | 1 | 174 | 1768 | 0 | 7 | 0 | 0 | 223 | 5836
8 | 31 | 12 | 5748 | 845 | 2602 | 195 | 1 | 174 | 1699 | 0 | 10 | 0 | 0 | 222 | 5748
8 | 31 | 13 | 5853 | 845 | 2916 | 195 | 1 | 174 | 1490 | 0 | 10 | 0 | 0 | 222 | 5853
8 | 31 | 14 | 5796 | 845 | 3154 | 195 | 1 | 174 | 1192 | 0 | 12 | 0 | 0 | 223 | 5796
8 | 31 | 15 | 5727 | 845 | 3648 | 195 | 1 | 174 | 795 | 0 | 12 | 0 | 0 | 57 | 5727
8 | 31 | 16 | 5518 | 845 | 3890 | 240 | 1 | 174 | 356 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5518
8 | 31 | 17 | 5114 | 845 | 3644 | 307 | 1 | 174 | 74 | 0 | 12 | 0 | 0 | 57 | 5114
8 | 31 | 18 | 4974 | 845 | 3577 | 307 | 1 | 174 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 58 | 4974
8 | 31 | 19 | 4705 | 845 | 3309 | 308 | 1 | 174 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 56 | 4705
8 | 31 | 20 | 4377 | 845 | 2980 | 307 | 1 | 174 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 58 | 4377
8 | 31 | 21 | 3998 | 845 | 2629 | 307 | 1 | 174 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 30 | 3998
8 | 31 | 22 | 3683 | 845 | 2299 | 307 | 1 | 174 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 45 | 3683
8 | 31 | 23 | 3353 | 845 | 2000 | 264 | 1 | 174 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 57 | 3353
9 | 1 | 0 | 3155 | 845 | 1835 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 57 | 3155
9 | 1 | 1 | 2943 | 845 | 1623 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 57 | 2943
9 | 1 | 2 | 2836 | 845 | 1516 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 57 | 2836
9 | 1 | 3 | 2800 | 845 | 1483 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 54 | 2800
9 | 1 | 4 | 2805 | 845 | 1521 | 215 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 39 | 2805
9 | 1 | 5 | 2866 | 845 | 1558 | 215 | 1 | 174 | 16 | 0 | 10 | 0 | 0 | 47 | 2866
9 | 1 | 6 | 3098 | 845 | 1520 | 234 | 1 | 174 | 233 | 0 | 7 | 0 | 0 | 84 | 3098
9 | 1 | 7 | 3606 | 845 | 1464 | 234 | 1 | 174 | 658 | 0 | 7 | 0 | 0 | 223 | 3606
9 | 1 | 8 | 4247 | 845 | 1696 | 194 | 1 | 174 | 1110 | 0 | 5 | 0 | 0 | 222 | 4247
9 | 1 | 9 | 4763 | 845 | 1860 | 194 | 1 | 174 | 1462 | 0 | 5 | 0 | 0 | 222 | 4763
9 | 1 | 10 | 4982 | 845 | 1851 | 194 | 1 | 174 | 1690 | 0 | 5 | 0 | 0 | 222 | 4982
9 | 1 | 11 | 5111 | 845 | 1865 | 194 | 1 | 174 | 1804 | 0 | 5 | 0 | 0 | 223 | 5111
9 | 1 | 12 | 5058 | 845 | 1837 | 194 | 1 | 174 | 1777 | 0 | 7 | 0 | 0 | 223 | 5058
9 | 1 | 13 | 5160 | 845 | 2097 | 194 | 1 | 174 | 1620 | 0 | 7 | 0 | 0 | 222 | 5160
9 | 1 | 14 | 5152 | 845 | 2387 | 194 | 1 | 174 | 1322 | 0 | 7 | 0 | 0 | 222 | 5152
9 | 1 | 15 | 5084 | 845 | 2861 | 194 | 1 | 174 | 917 | 0 | 10 | 0 | 0 | 82 | 5084
9 | 1 | 16 | 5011 | 845 | 3295 | 234 | 1 | 174 | 451 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 5011
9 | 1 | 17 | 4740 | 845 | 3316 | 294 | 1 | 174 | 100 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4740
9 | 1 | 18 | 4564 | 845 | 3240 | 294 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4564
9 | 1 | 19 | 4361 | 845 | 3034 | 295 | 1 | 174 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4361
9 | 1 | 20 | 4130 | 845 | 2803 | 294 | 1 | 174 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 4130
9 | 1 | 21 | 3884 | 845 | 2554 | 294 | 1 | 174 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 4 | 3884
9 | 1 | 22 | 3689 | 845 | 2342 | 294 | 1 | 174 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 21 | 3689
9 | 1 | 23 | 3474 | 845 | 2151 | 250 | 1 | 174 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 41 | 3474
9 | 2 | 0 | 3192 | 845 | 1872 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 57 | 3192
9 | 2 | 1 | 2987 | 845 | 1670 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 56 | 2987
9 | 2 | 2 | 2866 | 845 | 1548 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 57 | 2866
9 | 2 | 3 | 2820 | 845 | 1505 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 57 | 2820
9 | 2 | 4 | 2807 | 845 | 1519 | 215 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 46 | 2807
9 | 2 | 5 | 2804 | 845 | 1496 | 215 | 1 | 174 | 14 | 0 | 7 | 0 | 0 | 52 | 2804
9 | 2 | 6 | 2903 | 845 | 1267 | 234 | 1 | 174 | 222 | 0 | 7 | 0 | 0 | 153 | 2903
9 | 2 | 7 | 3238 | 845 | 1167 | 234 | 1 | 174 | 650 | 0 | 5 | 0 | 10 | 152 | 3238
9 | 2 | 8 | 3734 | 845 | 1199 | 194 | 1 | 174 | 1080 | 0 | 2 | 0 | 17 | 222 | 3734
9 | 2 | 9 | 4166 | 845 | 1335 | 194 | 1 | 174 | 1359 | 0 | 2 | 0 | 33 | 223 | 4166
9 | 2 | 10 | 4391 | 845 | 1221 | 194 | 1 | 174 | 1539 | 0 | 5 | 0 | 184 | 228 | 4391
9 | 2 | 11 | 4551 | 845 | 1440 | 194 | 1 | 174 | 1614 | 0 | 5 | 0 | 56 | 222 | 4551
9 | 2 | 12 | 4567 | 845 | 1593 | 194 | 1 | 174 | 1532 | 0 | 5 | 0 | 0 | 223 | 4567
9 | 2 | 13 | 4594 | 845 | 1787 | 194 | 1 | 174 | 1366 | 0 | 5 | 0 | 0 | 222 | 4594
9 | 2 | 14 | 4572 | 845 | 2082 | 194 | 1 | 174 | 1078 | 0 | 5 | 0 | 0 | 193 | 4572
9 | 2 | 15 | 4456 | 845 | 2462 | 194 | 1 | 174 | 697 | 0 | 5 | 0 | 0 | 78 | 4456
9 | 2 | 16 | 4302 | 845 | 2683 | 234 | 1 | 174 | 321 | 0 | 5 | 0 | 0 | 39 | 4302
9 | 2 | 17 | 4153 | 845 | 2766 | 294 | 1 | 174 | 66 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4153
9 | 2 | 18 | 4156 | 845 | 2837 | 294 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4156
9 | 2 | 19 | 4030 | 845 | 2711 | 295 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 4030
9 | 2 | 20 | 3850 | 845 | 2523 | 294 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 | 3850
9 | 2 | 21 | 3630 | 845 | 2283 | 294 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 28 | 3630
9 | 2 | 22 | 3462 | 845 | 2086 | 294 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 57 | 3462
9 | 2 | 23 | 3260 | 845 | 1929 | 250 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 56 | 3260
9 | 3 | 0 | 3010 | 845 | 1697 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 57 | 3010
9 | 3 | 1 | 2816 | 845 | 1506 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 57 | 2816
9 | 3 | 2 | 2724 | 845 | 1414 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 57 | 2724
9 | 3 | 3 | 2684 | 845 | 1374 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 57 | 2684
9 | 3 | 4 | 2676 | 845 | 1381 | 215 | 1 | 174 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 58 | 2676
9 | 3 | 5 | 2679 | 845 | 1368 | 215 | 1 | 174 | 14 | 0 | 5 | 0 | 0 | 57 | 2679
9 | 3 | 6 | 2732 | 845 | 1167 | 234 | 1 | 174 | 191 | 0 | 5 | 0 | 0 | 115 | 2732
9 | 3 | 7 | 2987 | 845 | 1167 | 234 | 1 | 174 | 576 | 0 | 5 | 0 | -238 | 223 | 2987
9 | 3 | 8 | 3373 | 845 | 1167 | 194 | 1 | 174 | 959 | 0 | 7 | 0 | -196 | 222 | 3373
9 | 3 | 9 | 3736 | 845 | 1201 | 194 | 1 | 174 | 1228 | 0 | 7 | 0 | -136 | 222 | 3736
9 | 3 | 10 | 3987 | 845 | 1167 | 194 | 1 | 174 | 1435 | 0 | 10 | 0 | 25 | 136 | 3987
9 | 3 | 11 | 4117 | 845 | 1167 | 194 | 1 | 174 | 1501 | 0 | 12 | 0 | 27 | 196 | 4117
9 | 3 | 12 | 4140 | 845 | 1167 | 194 | 1 | 174 | 1463 | 0 | 12 | 0 | 28 | 256 | 4140
9 | 3 | 13 | 4139 | 845 | 1167 | 194 | 1 | 174 | 1341 | 0 | 14 | 0 | 31 | 372 | 4139
9 | 3 | 14 | 4154 | 845 | 1482 | 194 | 1 | 174 | 1098 | 0 | 14 | 0 | 0 | 346 | 4154
9 | 3 | 15 | 4116 | 845 | 1922 | 194 | 1 | 174 | 743 | 0 | 14 | 0 | 0 | 223 | 4116
9 | 3 | 16 | 4059 | 845 | 2349 | 234 | 1 | 174 | 349 | 0 | 17 | 0 | 0 | 90 | 4059
9 | 3 | 17 | 4028 | 845 | 2627 | 294 | 1 | 174 | 68 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4028
9 | 3 | 18 | 4089 | 845 | 2757 | 294 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 4089
9 | 3 | 19 | 3998 | 845 | 2666 | 295 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3998
9 | 3 | 20 | 3836 | 845 | 2505 | 294 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3836
9 | 3 | 21 | 3642 | 845 | 2300 | 294 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 11 | 3642
9 | 3 | 22 | 3434 | 845 | 2046 | 294 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 57 | 3434
9 | 3 | 23 | 3225 | 845 | 1881 | 250 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 57 | 3225
9 | 4 | 0 | 2978 | 845 | 1651 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 57 | 2978
9 | 4 | 1 | 2791 | 845 | 1464 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 57 | 2791
9 | 4 | 2 | 2711 | 845 | 1384 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 57 | 2711
9 | 4 | 3 | 2699 | 845 | 1370 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 56 | 2699
9 | 4 | 4 | 2714 | 845 | 1400 | 215 | 1 | 174 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 57 | 2714
9 | 4 | 5 | 2813 | 845 | 1491 | 215 | 1 | 174 | 8 | 0 | 22 | 0 | 0 | 57 | 2813
9 | 4 | 6 | 3045 | 845 | 1656 | 234 | 1 | 174 | 77 | 0 | 22 | 0 | 0 | 36 | 3045
9 | 4 | 7 | 3468 | 845 | 1953 | 234 | 1 | 174 | 206 | 0 | 24 | 0 | 0 | 31 | 3468
9 | 4 | 8 | 3957 | 845 | 2355 | 194 | 1 | 174 | 315 | 0 | 24 | 0 | 0 | 49 | 3957
9 | 4 | 9 | 4283 | 845 | 2554 | 194 | 1 | 174 | 424 | 0 | 24 | 0 | 0 | 67 | 4283
9 | 4 | 10 | 4407 | 845 | 2534 | 194 | 1 | 174 | 562 | 0 | 22 | 0 | 0 | 75 | 4407
9 | 4 | 11 | 4507 | 845 | 2537 | 194 | 1 | 174 | 645 | 0 | 22 | 0 | 0 | 89 | 4507
9 | 4 | 12 | 4406 | 845 | 2516 | 194 | 1 | 174 | 560 | 0 | 22 | 0 | 0 | 94 | 4406
9 | 4 | 13 | 4568 | 845 | 2820 | 194 | 1 | 174 | 505 | 0 | 19 | 0 | 0 | 10 | 4568
9 | 4 | 14 | 4576 | 845 | 2935 | 194 | 1 | 174 | 408 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4576
9 | 4 | 15 | 4522 | 845 | 2990 | 194 | 1 | 174 | 300 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 4522
9 | 4 | 16 | 4507 | 845 | 3043 | 234 | 1 | 174 | 198 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4507
9 | 4 | 17 | 4374 | 845 | 2996 | 294 | 1 | 174 | 52 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4374
9 | 4 | 18 | 4328 | 845 | 3002 | 294 | 1 | 174 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4328
9 | 4 | 19 | 4160 | 845 | 2836 | 295 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 4160
9 | 4 | 20 | 3956 | 845 | 2632 | 294 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3956
9 | 4 | 21 | 3737 | 845 | 2411 | 294 | 1 | 174 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3737
9 | 4 | 22 | 3554 | 845 | 2217 | 294 | 1 | 174 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 11 | 3554
9 | 4 | 23 | 3339 | 845 | 2040 | 250 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 19 | 3339
9 | 5 | 0 | 3073 | 845 | 1761 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 56 | 3073
9 | 5 | 1 | 2893 | 845 | 1581 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 56 | 2893
9 | 5 | 2 | 2821 | 845 | 1508 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 57 | 2821
9 | 5 | 3 | 2803 | 845 | 1534 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 | 2803
9 | 5 | 4 | 2820 | 845 | 1578 | 215 | 1 | 174 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2820
9 | 5 | 5 | 2902 | 845 | 1648 | 215 | 1 | 174 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2902
9 | 5 | 6 | 3151 | 845 | 1710 | 234 | 1 | 174 | 183 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3151
9 | 5 | 7 | 3655 | 845 | 1796 | 234 | 1 | 174 | 550 | 0 | 5 | 0 | 0 | 50 | 3655
9 | 5 | 8 | 4304 | 845 | 1946 | 194 | 1 | 174 | 943 | 0 | 5 | 0 | 0 | 196 | 4304
9 | 5 | 9 | 4826 | 845 | 2107 | 194 | 1 | 174 | 1278 | 0 | 5 | 0 | 0 | 222 | 4826
9 | 5 | 10 | 5042 | 845 | 2103 | 194 | 1 | 174 | 1498 | 0 | 5 | 0 | 0 | 222 | 5042
9 | 5 | 11 | 5196 | 845 | 2098 | 194 | 1 | 174 | 1657 | 0 | 5 | 0 | 0 | 222 | 5196
9 | 5 | 12 | 5190 | 845 | 2095 | 194 | 1 | 174 | 1654 | 0 | 5 | 0 | 0 | 222 | 5190
9 | 5 | 13 | 5341 | 845 | 2481 | 194 | 1 | 174 | 1496 | 0 | 7 | 0 | 0 | 143 | 5341
9 | 5 | 14 | 5353 | 845 | 2885 | 194 | 1 | 174 | 1195 | 0 | 10 | 0 | 0 | 49 | 5353
9 | 5 | 15 | 5296 | 845 | 3242 | 194 | 1 | 174 | 830 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5296
9 | 5 | 16 | 5210 | 845 | 3558 | 234 | 1 | 174 | 388 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5210
9 | 5 | 17 | 4928 | 845 | 3528 | 294 | 1 | 174 | 75 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 4928
9 | 5 | 18 | 4746 | 845 | 3422 | 294 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4746
9 | 5 | 19 | 4525 | 845 | 3198 | 295 | 1 | 174 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4525
9 | 5 | 20 | 4241 | 845 | 2917 | 294 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4241
9 | 5 | 21 | 3957 | 845 | 2630 | 294 | 1 | 174 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 3957
9 | 5 | 22 | 3737 | 845 | 2413 | 294 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3737
9 | 5 | 23 | 3480 | 845 | 2201 | 250 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 3480
9 | 6 | 0 | 3176 | 845 | 1908 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 10 | 3176
9 | 6 | 1 | 2975 | 845 | 1660 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 57 | 2975
9 | 6 | 2 | 2884 | 845 | 1569 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 57 | 2884
9 | 6 | 3 | 2859 | 845 | 1604 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 2859
9 | 6 | 4 | 2873 | 845 | 1633 | 215 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2873
9 | 6 | 5 | 2940 | 845 | 1691 | 215 | 1 | 174 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2940
9 | 6 | 6 | 3156 | 845 | 1777 | 234 | 1 | 174 | 120 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3156
9 | 6 | 7 | 3589 | 845 | 2017 | 234 | 1 | 174 | 311 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3589
9 | 6 | 8 | 4151 | 845 | 2486 | 194 | 1 | 174 | 430 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19 | 4151
9 | 6 | 9 | 4500 | 845 | 2774 | 194 | 1 | 174 | 484 | 0 | 2 | 0 | 0 | 26 | 4500
9 | 6 | 10 | 4590 | 845 | 2579 | 194 | 1 | 174 | 759 | 0 | 2 | 0 | 0 | 36 | 4590
9 | 6 | 11 | 4777 | 845 | 2415 | 194 | 1 | 174 | 1112 | 0 | 2 | 0 | 0 | 34 | 4777
9 | 6 | 12 | 4764 | 845 | 2373 | 194 | 1 | 174 | 1130 | 0 | 5 | 0 | 0 | 42 | 4764
9 | 6 | 13 | 4886 | 845 | 2600 | 194 | 1 | 174 | 1045 | 0 | 5 | 0 | 0 | 22 | 4886
9 | 6 | 14 | 4903 | 845 | 2959 | 194 | 1 | 174 | 711 | 0 | 5 | 0 | 0 | 14 | 4903
9 | 6 | 15 | 4664 | 845 | 3112 | 194 | 1 | 174 | 334 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 4664
9 | 6 | 16 | 4554 | 845 | 3161 | 234 | 1 | 174 | 134 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4554
9 | 6 | 17 | 4304 | 845 | 2969 | 294 | 1 | 174 | 16 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4304
9 | 6 | 18 | 4148 | 845 | 2829 | 294 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4148
9 | 6 | 19 | 3957 | 845 | 2635 | 295 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3957
9 | 6 | 20 | 3754 | 845 | 2433 | 294 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3754
9 | 6 | 21 | 3533 | 845 | 2211 | 294 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3533
9 | 6 | 22 | 3379 | 845 | 2029 | 294 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 29 | 3379
9 | 6 | 23 | 3177 | 845 | 1841 | 250 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 56 | 3177
9 | 7 | 0 | 2938 | 845 | 1620 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 57 | 2938
9 | 7 | 1 | 2778 | 845 | 1458 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 57 | 2778
9 | 7 | 2 | 2709 | 845 | 1389 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 57 | 2709
9 | 7 | 3 | 2699 | 845 | 1377 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 57 | 2699
9 | 7 | 4 | 2716 | 845 | 1407 | 215 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 57 | 2716
9 | 7 | 5 | 2773 | 845 | 1453 | 215 | 1 | 174 | 10 | 0 | 17 | 0 | 0 | 58 | 2773
9 | 7 | 6 | 2942 | 845 | 1275 | 234 | 1 | 174 | 190 | 0 | 19 | 0 | 0 | 204 | 2942
9 | 7 | 7 | 3308 | 845 | 1267 | 234 | 1 | 174 | 541 | 0 | 22 | 0 | 2 | 222 | 3308
9 | 7 | 8 | 3853 | 845 | 1564 | 194 | 1 | 174 | 831 | 0 | 22 | 0 | 0 | 222 | 3853
9 | 7 | 9 | 4220 | 845 | 1745 | 194 | 1 | 174 | 1017 | 0 | 22 | 0 | 0 | 222 | 4220
9 | 7 | 10 | 4357 | 845 | 1693 | 194 | 1 | 174 | 1204 | 0 | 24 | 0 | 0 | 222 | 4357
9 | 7 | 11 | 4495 | 845 | 1843 | 194 | 1 | 174 | 1191 | 0 | 24 | 0 | 0 | 223 | 4495
9 | 7 | 12 | 4320 | 845 | 1857 | 194 | 1 | 174 | 1000 | 0 | 27 | 0 | 0 | 222 | 4320
9 | 7 | 13 | 4366 | 845 | 2043 | 194 | 1 | 174 | 859 | 0 | 27 | 0 | 0 | 223 | 4366
9 | 7 | 14 | 4398 | 845 | 2231 | 194 | 1 | 174 | 702 | 0 | 29 | 0 | 0 | 222 | 4398
9 | 7 | 15 | 4335 | 845 | 2480 | 194 | 1 | 174 | 452 | 0 | 29 | 0 | 0 | 160 | 4335
9 | 7 | 16 | 4313 | 845 | 2821 | 234 | 1 | 174 | 205 | 0 | 29 | 0 | 0 | 4 | 4313
9 | 7 | 17 | 4173 | 845 | 2802 | 294 | 1 | 174 | 27 | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 | 4173
9 | 7 | 18 | 4120 | 845 | 2774 | 294 | 1 | 174 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 1 | 4120
9 | 7 | 19 | 3949 | 845 | 2603 | 295 | 1 | 174 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 3949
9 | 7 | 20 | 3768 | 845 | 2420 | 294 | 1 | 174 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 3768
9 | 7 | 21 | 3561 | 845 | 2205 | 294 | 1 | 174 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 8 | 3561
9 | 7 | 22 | 3402 | 845 | 1995 | 294 | 1 | 174 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 57 | 3402
9 | 7 | 23 | 3210 | 845 | 1847 | 250 | 1 | 174 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 57 | 3210
9 | 8 | 0 | 2955 | 845 | 1611 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 62 | 2955
9 | 8 | 1 | 2787 | 845 | 1426 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 79 | 2787
9 | 8 | 2 | 2703 | 845 | 1330 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 88 | 2703
9 | 8 | 3 | 2683 | 845 | 1314 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 84 | 2683
9 | 8 | 4 | 2700 | 845 | 1349 | 215 | 1 | 174 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 80 | 2700
9 | 8 | 5 | 2766 | 845 | 1395 | 215 | 1 | 174 | 5 | 0 | 39 | 0 | 0 | 92 | 2766
9 | 8 | 6 | 2935 | 845 | 1440 | 234 | 1 | 174 | 14 | 0 | 39 | 0 | 0 | 188 | 2935
9 | 8 | 7 | 3228 | 845 | 1685 | 234 | 1 | 174 | 29 | 0 | 39 | 0 | 0 | 221 | 3228
9 | 8 | 8 | 3618 | 845 | 2098 | 194 | 1 | 174 | 55 | 0 | 41 | 0 | 0 | 210 | 3618
9 | 8 | 9 | 3877 | 845 | 2329 | 194 | 1 | 174 | 73 | 0 | 39 | 0 | 0 | 222 | 3877
9 | 8 | 10 | 3861 | 845 | 2283 | 194 | 1 | 174 | 103 | 0 | 39 | 0 | 0 | 222 | 3861
9 | 8 | 11 | 3798 | 845 | 2173 | 194 | 1 | 174 | 147 | 0 | 41 | 0 | 0 | 223 | 3798
9 | 8 | 12 | 3630 | 845 | 1953 | 194 | 1 | 174 | 199 | 0 | 41 | 0 | 0 | 223 | 3630
9 | 8 | 13 | 3673 | 845 | 1969 | 194 | 1 | 174 | 229 | 0 | 39 | 0 | 0 | 222 | 3673
9 | 8 | 14 | 3700 | 845 | 2127 | 194 | 1 | 174 | 217 | 0 | 34 | 0 | 0 | 108 | 3700
9 | 8 | 15 | 3682 | 845 | 2207 | 194 | 1 | 174 | 144 | 0 | 29 | 0 | 0 | 88 | 3682
9 | 8 | 16 | 3658 | 845 | 2266 | 234 | 1 | 174 | 60 | 0 | 24 | 0 | 0 | 54 | 3658
9 | 8 | 17 | 3575 | 845 | 2190 | 294 | 1 | 174 | 10 | 0 | 24 | 0 | 0 | 37 | 3575
9 | 8 | 18 | 3567 | 845 | 2191 | 294 | 1 | 174 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 38 | 3567
9 | 8 | 19 | 3425 | 845 | 2037 | 295 | 1 | 174 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 46 | 3425
9 | 8 | 20 | 3267 | 845 | 1859 | 294 | 1 | 174 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 72 | 3267
9 | 8 | 21 | 3100 | 845 | 1645 | 294 | 1 | 174 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 122 | 3100
9 | 8 | 22 | 2990 | 845 | 1546 | 294 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 113 | 2990
9 | 8 | 23 | 2868 | 845 | 1469 | 250 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 115 | 2868
9 | 9 | 0 | 2703 | 845 | 1250 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 24 | 0 | 20 | 158 | 2703
9 | 9 | 1 | 2569 | 845 | 1167 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 129 | 2569
9 | 9 | 2 | 2518 | 845 | 1167 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 78 | 2518
9 | 9 | 3 | 2519 | 845 | 1167 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 79 | 2519
9 | 9 | 4 | 2530 | 845 | 1167 | 215 | 1 | 174 | 0 | 0 | 19 | 0 | 9 | 100 | 2530
9 | 9 | 5 | 2539 | 845 | 1171 | 215 | 1 | 174 | 6 | 0 | 22 | 0 | 20 | 85 | 2539
9 | 9 | 6 | 2614 | 845 | 1167 | 234 | 1 | 174 | 99 | 0 | 22 | 0 | 0 | 72 | 2614
9 | 9 | 7 | 2772 | 845 | 1167 | 234 | 1 | 174 | 244 | 0 | 19 | 0 | -34 | 122 | 2772
9 | 9 | 8 | 3020 | 845 | 1167 | 194 | 1 | 174 | 451 | 0 | 17 | 0 | -25 | 196 | 3020
9 | 9 | 9 | 3253 | 845 | 1167 | 194 | 1 | 174 | 586 | 0 | 17 | 0 | -30 | 299 | 3253
9 | 9 | 10 | 3385 | 845 | 1167 | 194 | 1 | 174 | 678 | 0 | 17 | 0 | -32 | 341 | 3385
9 | 9 | 11 | 3432 | 845 | 1167 | 194 | 1 | 174 | 756 | 0 | 17 | 0 | -33 | 311 | 3432
9 | 9 | 12 | 3443 | 845 | 1167 | 194 | 1 | 174 | 780 | 0 | 17 | 0 | -34 | 299 | 3443
9 | 9 | 13 | 3531 | 845 | 1167 | 194 | 1 | 174 | 781 | 0 | 14 | 0 | 15 | 340 | 3531
9 | 9 | 14 | 3583 | 845 | 1304 | 194 | 1 | 174 | 718 | 0 | 14 | 0 | 16 | 317 | 3583
9 | 9 | 15 | 3608 | 845 | 1740 | 194 | 1 | 174 | 547 | 0 | 14 | 0 | 20 | 73 | 3608
9 | 9 | 16 | 3607 | 845 | 2068 | 234 | 1 | 174 | 270 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 3607
9 | 9 | 17 | 3588 | 845 | 2214 | 294 | 1 | 174 | 46 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3588
9 | 9 | 18 | 3632 | 845 | 2303 | 294 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 3632
9 | 9 | 19 | 3546 | 845 | 2219 | 295 | 1 | 174 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3546
9 | 9 | 20 | 3402 | 845 | 2076 | 294 | 1 | 174 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3402
9 | 9 | 21 | 3220 | 845 | 1883 | 294 | 1 | 174 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 11 | 3220
9 | 9 | 22 | 3079 | 845 | 1696 | 294 | 1 | 174 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 57 | 3079
9 | 9 | 23 | 2929 | 845 | 1593 | 250 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 56 | 2929
9 | 10 | 0 | 2726 | 845 | 1391 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 20 | 57 | 2726
9 | 10 | 1 | 2566 | 845 | 1231 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 20 | 57 | 2566
9 | 10 | 2 | 2506 | 845 | 1173 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | 20 | 57 | 2506
9 | 10 | 3 | 2496 | 845 | 1183 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 57 | 2496
9 | 10 | 4 | 2508 | 845 | 1211 | 215 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 57 | 2508
9 | 10 | 5 | 2513 | 845 | 1208 | 215 | 1 | 174 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 57 | 2513
9 | 10 | 6 | 2555 | 845 | 1167 | 234 | 1 | 174 | 160 | 0 | 2 | 0 | -3 | -25 | 2555
9 | 10 | 7 | 2766 | 845 | 1167 | 234 | 1 | 174 | 509 | 0 | 2 | 0 | -389 | 223 | 2766
9 | 10 | 8 | 3120 | 845 | 1167 | 194 | 1 | 174 | 928 | 0 | 2 | 0 | -414 | 223 | 3120
9 | 10 | 9 | 3499 | 845 | 1167 | 194 | 1 | 174 | 1229 | 0 | 2 | 0 | -336 | 223 | 3499
9 | 10 | 10 | 3752 | 845 | 1204 | 194 | 1 | 174 | 1436 | 0 | 2 | 0 | -327 | 223 | 3752
9 | 10 | 11 | 3934 | 845 | 1246 | 194 | 1 | 174 | 1494 | 0 | 5 | 0 | -207 | 182 | 3934
9 | 10 | 12 | 3986 | 845 | 1167 | 194 | 1 | 174 | 1413 | 0 | 5 | 0 | 25 | 162 | 3986
9 | 10 | 13 | 3988 | 845 | 1167 | 194 | 1 | 174 | 1264 | 0 | 5 | 0 | 77 | 261 | 3988
9 | 10 | 14 | 4008 | 845 | 1555 | 194 | 1 | 174 | 1010 | 0 | 7 | 0 | 0 | 222 | 4008
9 | 10 | 15 | 3985 | 845 | 1968 | 194 | 1 | 174 | 702 | 0 | 7 | 0 | 0 | 94 | 3985
9 | 10 | 16 | 3943 | 845 | 2339 | 234 | 1 | 174 | 333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 10 | 3943
9 | 10 | 17 | 3888 | 845 | 2514 | 294 | 1 | 174 | 51 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 3888
9 | 10 | 18 | 3932 | 845 | 2608 | 294 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3932
9 | 10 | 19 | 3829 | 845 | 2505 | 295 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 3829
9 | 10 | 20 | 3661 | 845 | 2339 | 294 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3661
9 | 10 | 21 | 3465 | 845 | 2134 | 294 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 10 | 3465
9 | 10 | 22 | 3274 | 845 | 1894 | 294 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 56 | 3274
9 | 10 | 23 | 3093 | 845 | 1757 | 250 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 56 | 3093
9 | 11 | 0 | 2866 | 845 | 1551 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 57 | 2866
9 | 11 | 1 | 2699 | 845 | 1387 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 56 | 2699
9 | 11 | 2 | 2620 | 845 | 1305 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 57 | 2620
9 | 11 | 3 | 2612 | 845 | 1299 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 57 | 2612
9 | 11 | 4 | 2642 | 845 | 1342 | 215 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 58 | 2642
9 | 11 | 5 | 2725 | 845 | 1418 | 215 | 1 | 174 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 57 | 2725
9 | 11 | 6 | 2933 | 845 | 1442 | 234 | 1 | 174 | 158 | 0 | 7 | 0 | 0 | 72 | 2933
9 | 11 | 7 | 3424 | 845 | 1452 | 234 | 1 | 174 | 503 | 0 | 7 | 0 | 0 | 208 | 3424
9 | 11 | 8 | 4085 | 845 | 1724 | 194 | 1 | 174 | 918 | 0 | 7 | 0 | 0 | 222 | 4085
9 | 11 | 9 | 4544 | 845 | 1893 | 194 | 1 | 174 | 1210 | 0 | 5 | 0 | 0 | 222 | 4544
9 | 11 | 10 | 4772 | 845 | 1975 | 194 | 1 | 174 | 1357 | 0 | 5 | 0 | 0 | 221 | 4772
9 | 11 | 11 | 4800 | 845 | 2039 | 194 | 1 | 174 | 1318 | 0 | 7 | 0 | 0 | 222 | 4800
9 | 11 | 12 | 4701 | 845 | 2007 | 194 | 1 | 174 | 1250 | 0 | 7 | 0 | 0 | 223 | 4701
9 | 11 | 13 | 4797 | 845 | 2240 | 194 | 1 | 174 | 1114 | 0 | 7 | 0 | 0 | 222 | 4797
9 | 11 | 14 | 4763 | 845 | 2459 | 194 | 1 | 174 | 894 | 0 | 7 | 0 | 0 | 189 | 4763
9 | 11 | 15 | 4764 | 845 | 2819 | 194 | 1 | 174 | 651 | 0 | 7 | 0 | 0 | 73 | 4764
9 | 11 | 16 | 4723 | 845 | 3157 | 234 | 1 | 174 | 305 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4723
9 | 11 | 17 | 4487 | 845 | 3120 | 294 | 1 | 174 | 46 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4487
9 | 11 | 18 | 4366 | 845 | 3044 | 294 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 4366
9 | 11 | 19 | 4158 | 845 | 2833 | 295 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4158
9 | 11 | 20 | 3931 | 845 | 2607 | 294 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3931
9 | 11 | 21 | 3697 | 845 | 2343 | 294 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 30 | 3697
9 | 11 | 22 | 3512 | 845 | 2140 | 294 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 48 | 3512
9 | 11 | 23 | 3314 | 845 | 1978 | 250 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 56 | 3314
9 | 12 | 0 | 3049 | 845 | 1734 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 57 | 3049
9 | 12 | 1 | 2868 | 845 | 1553 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 57 | 2868
9 | 12 | 2 | 2782 | 845 | 1467 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 57 | 2782
9 | 12 | 3 | 2758 | 845 | 1446 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 56 | 2758
9 | 12 | 4 | 2777 | 845 | 1512 | 215 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 25 | 2777
9 | 12 | 5 | 2826 | 845 | 1553 | 215 | 1 | 174 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 23 | 2826
9 | 12 | 6 | 3038 | 845 | 1570 | 234 | 1 | 174 | 187 | 0 | 5 | 0 | 0 | 22 | 3038
9 | 12 | 7 | 3476 | 845 | 1434 | 234 | 1 | 174 | 561 | 0 | 5 | 0 | 0 | 222 | 3476
9 | 12 | 8 | 4087 | 845 | 1699 | 194 | 1 | 174 | 947 | 0 | 5 | 0 | 0 | 222 | 4087
9 | 12 | 9 | 4538 | 845 | 1876 | 194 | 1 | 174 | 1221 | 0 | 5 | 0 | 0 | 222 | 4538
9 | 12 | 10 | 4692 | 845 | 1865 | 194 | 1 | 174 | 1385 | 0 | 5 | 0 | 0 | 223 | 4692
9 | 12 | 11 | 4779 | 845 | 1871 | 194 | 1 | 174 | 1467 | 0 | 5 | 0 | 0 | 222 | 4779
9 | 12 | 12 | 4717 | 845 | 1790 | 194 | 1 | 174 | 1485 | 0 | 5 | 0 | 0 | 223 | 4717
9 | 12 | 13 | 4859 | 845 | 2016 | 194 | 1 | 174 | 1402 | 0 | 5 | 0 | 0 | 222 | 4859
9 | 12 | 14 | 4886 | 845 | 2435 | 194 | 1 | 174 | 1159 | 0 | 5 | 0 | 0 | 73 | 4886
9 | 12 | 15 | 4834 | 845 | 2829 | 194 | 1 | 174 | 786 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4834
9 | 12 | 16 | 4734 | 845 | 3127 | 234 | 1 | 174 | 348 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4734
9 | 12 | 17 | 4476 | 845 | 3105 | 294 | 1 | 174 | 52 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4476
9 | 12 | 18 | 4349 | 845 | 3032 | 294 | 1 | 174 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4349
9 | 12 | 19 | 4119 | 845 | 2799 | 295 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4119
9 | 12 | 20 | 3879 | 845 | 2562 | 294 | 1 | 174 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3879
9 | 12 | 21 | 3634 | 845 | 2312 | 294 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3634
9 | 12 | 22 | 3458 | 845 | 2132 | 294 | 1 | 174 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3458
9 | 12 | 23 | 3249 | 845 | 1967 | 250 | 1 | 174 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3249
9 | 13 | 0 | 2976 | 845 | 1666 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 57 | 2976
9 | 13 | 1 | 2791 | 845 | 1481 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 57 | 2791
9 | 13 | 2 | 2710 | 845 | 1400 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 57 | 2710
9 | 13 | 3 | 2691 | 845 | 1425 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | 2691
9 | 13 | 4 | 2706 | 845 | 1467 | 215 | 1 | 174 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2706
9 | 13 | 5 | 2749 | 845 | 1501 | 215 | 1 | 174 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2749
9 | 13 | 6 | 2925 | 845 | 1436 | 234 | 1 | 174 | 218 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 | 2925
9 | 13 | 7 | 3356 | 845 | 1229 | 234 | 1 | 174 | 673 | 0 | 2 | 0 | 32 | 166 | 3356
9 | 13 | 8 | 3977 | 845 | 1167 | 194 | 1 | 174 | 1149 | 0 | 2 | 0 | 223 | 222 | 3977
9 | 13 | 9 | 4471 | 845 | 1237 | 194 | 1 | 174 | 1493 | 0 | 2 | 0 | 303 | 222 | 4471
9 | 13 | 10 | 4702 | 845 | 1502 | 194 | 1 | 174 | 1702 | 0 | 2 | 0 | 59 | 223 | 4702
9 | 13 | 11 | 4852 | 845 | 1167 | 194 | 1 | 174 | 1775 | 0 | 2 | 0 | 471 | 223 | 4852
9 | 13 | 12 | 4819 | 845 | 1667 | 194 | 1 | 174 | 1714 | 0 | 2 | 0 | 0 | 222 | 4819
9 | 13 | 13 | 4946 | 845 | 1992 | 194 | 1 | 174 | 1516 | 0 | 2 | 0 | 0 | 222 | 4946
9 | 13 | 14 | 4983 | 845 | 2445 | 194 | 1 | 174 | 1210 | 0 | 2 | 0 | 0 | 112 | 4983
9 | 13 | 15 | 4948 | 845 | 2872 | 194 | 1 | 174 | 808 | 0 | 2 | 0 | 0 | 52 | 4948
9 | 13 | 16 | 4879 | 845 | 3267 | 234 | 1 | 174 | 355 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4879
9 | 13 | 17 | 4616 | 845 | 3245 | 294 | 1 | 174 | 52 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4616
9 | 13 | 18 | 4490 | 845 | 3171 | 294 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4490
9 | 13 | 19 | 4271 | 845 | 2952 | 295 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 4271
9 | 13 | 20 | 4040 | 845 | 2721 | 294 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4040
9 | 13 | 21 | 3796 | 845 | 2476 | 294 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3796
9 | 13 | 22 | 3596 | 845 | 2277 | 294 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3596
9 | 13 | 23 | 3377 | 845 | 2102 | 250 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3377
9 | 14 | 0 | 3097 | 845 | 1784 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 57 | 3097
9 | 14 | 1 | 2903 | 845 | 1590 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 57 | 2903
9 | 14 | 2 | 2811 | 845 | 1498 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 57 | 2811
9 | 14 | 3 | 2787 | 845 | 1523 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 2787
9 | 14 | 4 | 2806 | 845 | 1561 | 215 | 1 | 174 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2806
9 | 14 | 5 | 2866 | 845 | 1614 | 215 | 1 | 174 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2866
9 | 14 | 6 | 3057 | 845 | 1601 | 234 | 1 | 174 | 175 | 0 | 2 | 0 | 0 | 25 | 3057
9 | 14 | 7 | 3533 | 845 | 1575 | 234 | 1 | 174 | 548 | 0 | 2 | 0 | 0 | 154 | 3533
9 | 14 | 8 | 4175 | 845 | 1810 | 194 | 1 | 174 | 948 | 0 | 2 | 0 | 0 | 201 | 4175
9 | 14 | 9 | 4670 | 845 | 1944 | 194 | 1 | 174 | 1287 | 0 | 2 | 0 | 0 | 223 | 4670
9 | 14 | 10 | 4918 | 845 | 1949 | 194 | 1 | 174 | 1530 | 0 | 2 | 0 | 0 | 223 | 4918
9 | 14 | 11 | 5045 | 845 | 2018 | 194 | 1 | 174 | 1589 | 0 | 2 | 0 | 0 | 222 | 5045
9 | 14 | 12 | 5000 | 845 | 2019 | 194 | 1 | 174 | 1542 | 0 | 2 | 0 | 0 | 223 | 5000
9 | 14 | 13 | 5130 | 845 | 2301 | 194 | 1 | 174 | 1388 | 0 | 5 | 0 | 0 | 222 | 5130
9 | 14 | 14 | 5125 | 845 | 2654 | 194 | 1 | 174 | 1128 | 0 | 5 | 0 | 0 | 124 | 5125
9 | 14 | 15 | 5090 | 845 | 3112 | 194 | 1 | 174 | 760 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 5090
9 | 14 | 16 | 4990 | 845 | 3404 | 234 | 1 | 174 | 327 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4990
9 | 14 | 17 | 4725 | 845 | 3362 | 294 | 1 | 174 | 42 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4725
9 | 14 | 18 | 4598 | 845 | 3277 | 294 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4598
9 | 14 | 19 | 4378 | 845 | 3056 | 295 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4378
9 | 14 | 20 | 4151 | 845 | 2829 | 294 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 4151
9 | 14 | 21 | 3908 | 845 | 2573 | 294 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 14 | 3908
9 | 14 | 22 | 3695 | 845 | 2315 | 294 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 56 | 3695
9 | 14 | 23 | 3463 | 845 | 2127 | 250 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 56 | 3463
9 | 15 | 0 | 3181 | 845 | 1863 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 57 | 3181
9 | 15 | 1 | 2982 | 845 | 1662 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 57 | 2982
9 | 15 | 2 | 2889 | 845 | 1569 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 57 | 2889
9 | 15 | 3 | 2860 | 845 | 1540 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 57 | 2860
9 | 15 | 4 | 2873 | 845 | 1568 | 215 | 1 | 174 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 58 | 2873
9 | 15 | 5 | 2939 | 845 | 1629 | 215 | 1 | 174 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 | 58 | 2939
9 | 15 | 6 | 3169 | 845 | 1661 | 234 | 1 | 174 | 198 | 0 | 10 | 0 | 0 | 46 | 3169
9 | 15 | 7 | 3682 | 845 | 1695 | 234 | 1 | 174 | 583 | 0 | 5 | 0 | 0 | 145 | 3682
9 | 15 | 8 | 4368 | 845 | 1971 | 194 | 1 | 174 | 956 | 0 | 5 | 0 | 0 | 222 | 4368
9 | 15 | 9 | 4885 | 845 | 2302 | 194 | 1 | 174 | 1144 | 0 | 2 | 0 | 0 | 223 | 4885
9 | 15 | 10 | 5032 | 845 | 2355 | 194 | 1 | 174 | 1241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 5032
9 | 15 | 11 | 5104 | 845 | 2431 | 194 | 1 | 174 | 1237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 5104
9 | 15 | 12 | 5014 | 845 | 2449 | 194 | 1 | 174 | 1129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 5014
9 | 15 | 13 | 5055 | 845 | 2683 | 194 | 1 | 174 | 965 | 0 | 2 | 0 | 0 | 191 | 5055
9 | 15 | 14 | 5002 | 845 | 2978 | 194 | 1 | 174 | 734 | 0 | 2 | 0 | 0 | 74 | 5002
9 | 15 | 15 | 4765 | 845 | 3123 | 194 | 1 | 174 | 366 | 0 | 5 | 0 | 0 | 57 | 4765
9 | 15 | 16 | 4607 | 845 | 3210 | 234 | 1 | 174 | 138 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4607
9 | 15 | 17 | 4440 | 845 | 3103 | 294 | 1 | 174 | 18 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4440
9 | 15 | 18 | 4337 | 845 | 3016 | 294 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4337
9 | 15 | 19 | 4160 | 845 | 2841 | 295 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 4160
9 | 15 | 20 | 3966 | 845 | 2614 | 294 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 31 | 3966
9 | 15 | 21 | 3740 | 845 | 2361 | 294 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 58 | 3740
9 | 15 | 22 | 3577 | 845 | 2198 | 294 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 58 | 3577
9 | 15 | 23 | 3371 | 845 | 2037 | 250 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 57 | 3371
9 | 16 | 0 | 3107 | 845 | 1794 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 57 | 3107
9 | 16 | 1 | 2924 | 845 | 1612 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 56 | 2924
9 | 16 | 2 | 2827 | 845 | 1517 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 57 | 2827
9 | 16 | 3 | 2793 | 845 | 1483 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 57 | 2793
9 | 16 | 4 | 2785 | 845 | 1490 | 215 | 1 | 174 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 58 | 2785
9 | 16 | 5 | 2802 | 845 | 1502 | 215 | 1 | 174 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 58 | 2802
9 | 16 | 6 | 2860 | 845 | 1435 | 234 | 1 | 174 | 112 | 0 | 2 | 0 | 0 | 57 | 2860
9 | 16 | 7 | 3096 | 845 | 1301 | 234 | 1 | 174 | 390 | 0 | 2 | 0 | 0 | 149 | 3096
9 | 16 | 8 | 3441 | 845 | 1300 | 194 | 1 | 174 | 705 | 0 | 2 | 0 | -2 | 222 | 3441
9 | 16 | 9 | 3834 | 845 | 1411 | 194 | 1 | 174 | 984 | 0 | 2 | 0 | 0 | 223 | 3834
9 | 16 | 10 | 4029 | 845 | 1410 | 194 | 1 | 174 | 1128 | 0 | 2 | 0 | 4 | 271 | 4029
9 | 16 | 11 | 4109 | 845 | 1472 | 194 | 1 | 174 | 1110 | 0 | 2 | 0 | 0 | 311 | 4109
9 | 16 | 12 | 4184 | 845 | 1517 | 194 | 1 | 174 | 1151 | 0 | 2 | 0 | 0 | 300 | 4184
9 | 16 | 13 | 4263 | 845 | 1721 | 194 | 1 | 174 | 1101 | 0 | 5 | 0 | 0 | 222 | 4263
9 | 16 | 14 | 4289 | 845 | 1907 | 194 | 1 | 174 | 940 | 0 | 5 | 0 | 0 | 223 | 4289
9 | 16 | 15 | 4288 | 845 | 2372 | 194 | 1 | 174 | 630 | 0 | 5 | 0 | 0 | 67 | 4288
9 | 16 | 16 | 4232 | 845 | 2712 | 234 | 1 | 174 | 261 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4232
9 | 16 | 17 | 4112 | 845 | 2764 | 294 | 1 | 174 | 29 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4112
9 | 16 | 18 | 4094 | 845 | 2774 | 294 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4094
9 | 16 | 19 | 3967 | 845 | 2648 | 295 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 3967
9 | 16 | 20 | 3790 | 845 | 2471 | 294 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3790
9 | 16 | 21 | 3592 | 845 | 2273 | 294 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3592
9 | 16 | 22 | 3419 | 845 | 2098 | 294 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3419
9 | 16 | 23 | 3236 | 845 | 1904 | 250 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 57 | 3236
9 | 17 | 0 | 2995 | 845 | 1685 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 57 | 2995
9 | 17 | 1 | 2804 | 845 | 1494 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 57 | 2804
9 | 17 | 2 | 2715 | 845 | 1407 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 2715
9 | 17 | 3 | 2694 | 845 | 1386 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 2694
9 | 17 | 4 | 2679 | 845 | 1387 | 215 | 1 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 2679
9 | 17 | 5 | 2691 | 845 | 1393 | 215 | 1 | 174 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 2691
9 | 17 | 6 | 2745 | 845 | 1259 | 234 | 1 | 174 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 2745
9 | 17 | 7 | 2955 | 845 | 1167 | 234 | 1 | 174 | 400 | 0 | 2 | 0 | -78 | 210 | 2955
9 | 17 | 8 | 3245 | 845 | 1167 | 194 | 1 | 174 | 630 | 0 | 2 | 0 | -10 | 242 | 3245
9 | 17 | 9 | 3532 | 845 | 1167 | 194 | 1 | 174 | 813 | 0 | 2 | 0 | -27 | 363 | 3532
9 | 17 | 10 | 3781 | 845 | 1167 | 194 | 1 | 174 | 1061 | 0 | 5 | 0 | 20 | 314 | 3781
9 | 17 | 11 | 3972 | 845 | 1167 | 194 | 1 | 174 | 1245 | 0 | 5 | 0 | 24 | 317 | 3972
9 | 17 | 12 | 4122 | 845 | 1203 | 194 | 1 | 174 | 1304 | 0 | 5 | 0 | 24 | 372 | 4122
9 | 17 | 13 | 4152 | 845 | 1338 | 194 | 1 | 174 | 1235 | 0 | 5 | 0 | -13 | 373 | 4152
9 | 17 | 14 | 4160 | 845 | 1573 | 194 | 1 | 174 | 1039 | 0 | 7 | 0 | 0 | 327 | 4160
9 | 17 | 15 | 4151 | 845 | 2137 | 194 | 1 | 174 | 722 | 0 | 7 | 0 | 0 | 71 | 4151
9 | 17 | 16 | 4099 | 845 | 2509 | 234 | 1 | 174 | 306 | 0 | 7 | 0 | 0 | 23 | 4099
9 | 17 | 17 | 4033 | 845 | 2671 | 294 | 1 | 174 | 38 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4033
9 | 17 | 18 | 4038 | 845 | 2714 | 294 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4038
9 | 17 | 19 | 3922 | 845 | 2596 | 295 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 3922
9 | 17 | 20 | 3759 | 845 | 2413 | 294 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 22 | 3759
9 | 17 | 21 | 3554 | 845 | 2173 | 294 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 57 | 3554
9 | 17 | 22 | 3355 | 845 | 1972 | 294 | 1 | 174 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 57 | 3355
9 | 17 | 23 | 3172 | 845 | 1833 | 250 | 1 | 174 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 57 | 3172
9 | 18 | 0 | 2933 | 845 | 1613 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 57 | 2933
9 | 18 | 1 | 2761 | 845 | 1436 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 62 | 2761
9 | 18 | 2 | 2685 | 845 | 1347 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 75 | 2685
9 | 18 | 3 | 2675 | 845 | 1322 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 12 | 0 | 18 | 72 | 2675
9 | 18 | 4 | 2699 | 845 | 1387 | 215 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 67 | 2699
9 | 18 | 5 | 2729 | 845 | 1390 | 215 | 1 | 174 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 90 | 2729
9 | 18 | 6 | 2844 | 845 | 1185 | 234 | 1 | 174 | 173 | 0 | 10 | 0 | 0 | 222 | 2844
9 | 18 | 7 | 3192 | 845 | 1189 | 234 | 1 | 174 | 523 | 0 | 10 | 0 | -7 | 223 | 3192
9 | 18 | 8 | 3673 | 845 | 1369 | 194 | 1 | 174 | 861 | 0 | 7 | 0 | 0 | 222 | 3673
9 | 18 | 9 | 4085 | 845 | 1503 | 194 | 1 | 174 | 1139 | 0 | 7 | 0 | 0 | 222 | 4085
9 | 18 | 10 | 4308 | 845 | 1499 | 194 | 1 | 174 | 1367 | 0 | 7 | 0 | -2 | 223 | 4308
9 | 18 | 11 | 4449 | 845 | 1483 | 194 | 1 | 174 | 1517 | 0 | 7 | 0 | 6 | 222 | 4449
9 | 18 | 12 | 4516 | 845 | 1514 | 194 | 1 | 174 | 1552 | 0 | 10 | 0 | 4 | 222 | 4516
9 | 18 | 13 | 4560 | 845 | 1685 | 194 | 1 | 174 | 1430 | 0 | 10 | 0 | 0 | 221 | 4560
9 | 18 | 14 | 4555 | 845 | 1940 | 194 | 1 | 174 | 1170 | 0 | 10 | 0 | 0 | 221 | 4555
9 | 18 | 15 | 4490 | 845 | 2287 | 194 | 1 | 174 | 757 | 0 | 10 | 0 | 0 | 222 | 4490
9 | 18 | 16 | 4410 | 845 | 2752 | 234 | 1 | 174 | 308 | 0 | 10 | 0 | 0 | 86 | 4410
9 | 18 | 17 | 4275 | 845 | 2908 | 294 | 1 | 174 | 34 | 0 | 10 | 0 | 0 | 9 | 4275
9 | 18 | 18 | 4239 | 845 | 2915 | 294 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4239
9 | 18 | 19 | 4088 | 845 | 2763 | 295 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4088
9 | 18 | 20 | 3898 | 845 | 2548 | 294 | 1 | 174 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 24 | 3898
9 | 18 | 21 | 3688 | 845 | 2330 | 294 | 1 | 174 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 32 | 3688
9 | 18 | 22 | 3478 | 845 | 2121 | 294 | 1 | 174 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 31 | 3478
9 | 18 | 23 | 3266 | 845 | 1929 | 250 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 57 | 3266
9 | 19 | 0 | 3020 | 845 | 1702 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 57 | 3020
9 | 19 | 1 | 2843 | 845 | 1526 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 56 | 2843
9 | 19 | 2 | 2767 | 845 | 1452 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 57 | 2767
9 | 19 | 3 | 2745 | 845 | 1430 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 57 | 2745
9 | 19 | 4 | 2759 | 845 | 1516 | 215 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2759
9 | 19 | 5 | 2827 | 845 | 1573 | 215 | 1 | 174 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 8 | 2827
9 | 19 | 6 | 3054 | 845 | 1581 | 234 | 1 | 174 | 192 | 0 | 7 | 0 | 0 | 20 | 3054
9 | 19 | 7 | 3569 | 845 | 1546 | 234 | 1 | 174 | 631 | 0 | 7 | 0 | 0 | 131 | 3569
9 | 19 | 8 | 4271 | 845 | 1743 | 194 | 1 | 174 | 1087 | 0 | 5 | 0 | 0 | 222 | 4271
9 | 19 | 9 | 4769 | 845 | 1950 | 194 | 1 | 174 | 1376 | 0 | 7 | 0 | 0 | 222 | 4769
9 | 19 | 10 | 4986 | 845 | 1951 | 194 | 1 | 174 | 1592 | 0 | 7 | 0 | 0 | 222 | 4986
9 | 19 | 11 | 5107 | 845 | 1995 | 194 | 1 | 174 | 1668 | 0 | 7 | 0 | 0 | 223 | 5107
9 | 19 | 12 | 5071 | 845 | 1987 | 194 | 1 | 174 | 1637 | 0 | 10 | 0 | 0 | 223 | 5071
9 | 19 | 13 | 5246 | 845 | 2410 | 194 | 1 | 174 | 1449 | 0 | 10 | 0 | 0 | 163 | 5246
9 | 19 | 14 | 5253 | 845 | 2827 | 194 | 1 | 174 | 1115 | 0 | 12 | 0 | 0 | 85 | 5253
9 | 19 | 15 | 5147 | 845 | 3212 | 194 | 1 | 174 | 693 | 0 | 12 | 0 | 0 | 16 | 5147
9 | 19 | 16 | 5009 | 845 | 3467 | 234 | 1 | 174 | 275 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 5009
9 | 19 | 17 | 4742 | 845 | 3330 | 294 | 1 | 174 | 29 | 0 | 12 | 0 | 0 | 57 | 4742
9 | 19 | 18 | 4606 | 845 | 3220 | 294 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 58 | 4606
9 | 19 | 19 | 4409 | 845 | 3023 | 295 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 57 | 4409
9 | 19 | 20 | 4182 | 845 | 2794 | 294 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 57 | 4182
9 | 19 | 21 | 3934 | 845 | 2546 | 294 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 57 | 3934
9 | 19 | 22 | 3716 | 845 | 2325 | 294 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 60 | 3716
9 | 19 | 23 | 3473 | 845 | 2077 | 250 | 1 | 174 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 107 | 3473
9 | 20 | 0 | 3167 | 845 | 1769 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 130 | 3167
9 | 20 | 1 | 2963 | 845 | 1601 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 94 | 2963
9 | 20 | 2 | 2861 | 845 | 1533 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 60 | 2861
9 | 20 | 3 | 2824 | 845 | 1497 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 57 | 2824
9 | 20 | 4 | 2835 | 845 | 1526 | 215 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 57 | 2835
9 | 20 | 5 | 2895 | 845 | 1582 | 215 | 1 | 174 | 4 | 0 | 17 | 0 | 0 | 57 | 2895
9 | 20 | 6 | 3097 | 845 | 1585 | 234 | 1 | 174 | 138 | 0 | 17 | 0 | 0 | 103 | 3097
9 | 20 | 7 | 3582 | 845 | 1682 | 234 | 1 | 174 | 409 | 0 | 14 | 0 | 0 | 223 | 3582
9 | 20 | 8 | 4160 | 845 | 1998 | 194 | 1 | 174 | 709 | 0 | 17 | 0 | 0 | 222 | 4160
9 | 20 | 9 | 4669 | 845 | 2191 | 194 | 1 | 174 | 1030 | 0 | 12 | 0 | 0 | 222 | 4669
9 | 20 | 10 | 4902 | 845 | 2241 | 194 | 1 | 174 | 1213 | 0 | 12 | 0 | 0 | 222 | 4902
9 | 20 | 11 | 4997 | 845 | 2429 | 194 | 1 | 174 | 1122 | 0 | 10 | 0 | 0 | 222 | 4997
9 | 20 | 12 | 4848 | 845 | 2373 | 194 | 1 | 174 | 1027 | 0 | 12 | 0 | 0 | 222 | 4848
9 | 20 | 13 | 4952 | 845 | 2533 | 194 | 1 | 174 | 980 | 0 | 12 | 0 | 0 | 213 | 4952
9 | 20 | 14 | 4983 | 845 | 2852 | 194 | 1 | 174 | 794 | 0 | 10 | 0 | 0 | 113 | 4983
9 | 20 | 15 | 4870 | 845 | 3133 | 194 | 1 | 174 | 457 | 0 | 10 | 0 | 0 | 56 | 4870
9 | 20 | 16 | 4709 | 845 | 3226 | 234 | 1 | 174 | 162 | 0 | 10 | 0 | 0 | 57 | 4709
9 | 20 | 17 | 4454 | 845 | 3061 | 294 | 1 | 174 | 12 | 0 | 10 | 0 | 0 | 57 | 4454
9 | 20 | 18 | 4293 | 845 | 2960 | 294 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 12 | 4293
9 | 20 | 19 | 4096 | 845 | 2768 | 295 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 6 | 4096
9 | 20 | 20 | 3887 | 845 | 2560 | 294 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 | 3887
9 | 20 | 21 | 3666 | 845 | 2290 | 294 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 57 | 3666
9 | 20 | 22 | 3494 | 845 | 2118 | 294 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 57 | 3494
9 | 20 | 23 | 3289 | 845 | 1958 | 250 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 56 | 3289
9 | 21 | 0 | 3025 | 845 | 1715 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 57 | 3025
9 | 21 | 1 | 2838 | 845 | 1527 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 58 | 2838
9 | 21 | 2 | 2758 | 845 | 1446 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 56 | 2758
9 | 21 | 3 | 2744 | 845 | 1431 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 57 | 2744
9 | 21 | 4 | 2760 | 845 | 1463 | 215 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 57 | 2760
9 | 21 | 5 | 2828 | 845 | 1524 | 215 | 1 | 174 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 58 | 2828
9 | 21 | 6 | 3009 | 845 | 1623 | 234 | 1 | 174 | 68 | 0 | 7 | 0 | 0 | 57 | 3009
9 | 21 | 7 | 3380 | 845 | 1899 | 234 | 1 | 174 | 165 | 0 | 5 | 0 | 0 | 57 | 3380
9 | 21 | 8 | 3884 | 845 | 2287 | 194 | 1 | 174 | 319 | 0 | 7 | 0 | 0 | 57 | 3884
9 | 21 | 9 | 4257 | 845 | 2616 | 194 | 1 | 174 | 362 | 0 | 7 | 0 | 0 | 58 | 4257
9 | 21 | 10 | 4356 | 845 | 2715 | 194 | 1 | 174 | 361 | 0 | 10 | 0 | 0 | 56 | 4356
9 | 21 | 11 | 4387 | 845 | 2715 | 194 | 1 | 174 | 401 | 0 | 12 | 0 | 0 | 45 | 4387
9 | 21 | 12 | 4302 | 845 | 2567 | 194 | 1 | 174 | 456 | 0 | 17 | 0 | 0 | 48 | 4302
9 | 21 | 13 | 4445 | 845 | 2778 | 194 | 1 | 174 | 421 | 0 | 24 | 0 | 0 | 8 | 4445
9 | 21 | 14 | 4476 | 845 | 2887 | 194 | 1 | 174 | 345 | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 | 4476
9 | 21 | 15 | 4409 | 845 | 2955 | 194 | 1 | 174 | 209 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 4409
9 | 21 | 16 | 4364 | 845 | 2998 | 234 | 1 | 174 | 75 | 0 | 36 | 0 | 0 | 1 | 4364
9 | 21 | 17 | 4288 | 845 | 2928 | 294 | 1 | 174 | 8 | 0 | 39 | 0 | 0 | -1 | 4288
9 | 21 | 18 | 4237 | 845 | 2884 | 294 | 1 | 174 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 4237
9 | 21 | 19 | 4082 | 845 | 2724 | 295 | 1 | 174 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -1 | 4082
9 | 21 | 20 | 3888 | 845 | 2530 | 294 | 1 | 174 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 3888
9 | 21 | 21 | 3670 | 845 | 2255 | 294 | 1 | 174 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 57 | 3670
9 | 21 | 22 | 3510 | 845 | 2096 | 294 | 1 | 174 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 56 | 3510
9 | 21 | 23 | 3302 | 845 | 1931 | 250 | 1 | 174 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 57 | 3302
9 | 22 | 0 | 3022 | 845 | 1699 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 58 | 3022
9 | 22 | 1 | 2866 | 845 | 1519 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 57 | 2866
9 | 22 | 2 | 2786 | 845 | 1442 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 57 | 2786
9 | 22 | 3 | 2760 | 845 | 1419 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 56 | 2760
9 | 22 | 4 | 2772 | 845 | 1449 | 215 | 1 | 174 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 57 | 2772
9 | 22 | 5 | 2841 | 845 | 1518 | 215 | 1 | 174 | 4 | 0 | 27 | 0 | 0 | 57 | 2841
9 | 22 | 6 | 3026 | 845 | 1625 | 234 | 1 | 174 | 66 | 0 | 24 | 0 | 0 | 57 | 3026
9 | 22 | 7 | 3367 | 845 | 1865 | 234 | 1 | 174 | 171 | 0 | 19 | 0 | 0 | 58 | 3367
9 | 22 | 8 | 3850 | 845 | 2213 | 194 | 1 | 174 | 352 | 0 | 14 | 0 | 0 | 57 | 3850
9 | 22 | 9 | 4159 | 845 | 2366 | 194 | 1 | 174 | 418 | 0 | 12 | 0 | 0 | 149 | 4159
9 | 22 | 10 | 4235 | 845 | 2223 | 194 | 1 | 174 | 566 | 0 | 10 | 0 | 0 | 222 | 4235
9 | 22 | 11 | 4317 | 845 | 2072 | 194 | 1 | 174 | 798 | 0 | 10 | 0 | 0 | 223 | 4317
9 | 22 | 12 | 4325 | 845 | 1972 | 194 | 1 | 174 | 910 | 0 | 7 | 0 | 0 | 222 | 4325
9 | 22 | 13 | 4431 | 845 | 2171 | 194 | 1 | 174 | 816 | 0 | 7 | 0 | 0 | 223 | 4431
9 | 22 | 14 | 4359 | 845 | 2412 | 194 | 1 | 174 | 504 | 0 | 7 | 0 | 0 | 222 | 4359
9 | 22 | 15 | 4215 | 845 | 2651 | 194 | 1 | 174 | 260 | 0 | 7 | 0 | 0 | 83 | 4215
9 | 22 | 16 | 4121 | 845 | 2724 | 234 | 1 | 174 | 90 | 0 | 7 | 0 | 0 | 46 | 4121
9 | 22 | 17 | 3968 | 845 | 2617 | 294 | 1 | 174 | 8 | 0 | 10 | 0 | 0 | 19 | 3968
9 | 22 | 18 | 3860 | 845 | 2524 | 294 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 15 | 3860
9 | 22 | 19 | 3684 | 845 | 2345 | 295 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 17 | 3684
9 | 22 | 20 | 3499 | 845 | 2150 | 294 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 28 | 3499
9 | 22 | 21 | 3289 | 845 | 1932 | 294 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 36 | 3289
9 | 22 | 22 | 3152 | 845 | 1809 | 294 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 22 | 3152
9 | 22 | 23 | 2992 | 845 | 1658 | 250 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 57 | 2992
9 | 23 | 0 | 2781 | 845 | 1167 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 328 | 28 | 2781
9 | 23 | 1 | 2626 | 845 | 1167 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 174 | 27 | 2626
9 | 23 | 2 | 2556 | 845 | 1167 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 115 | 16 | 2556
9 | 23 | 3 | 2545 | 845 | 1167 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 120 | 0 | 2545
9 | 23 | 4 | 2554 | 845 | 1167 | 215 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 142 | 0 | 2554
9 | 23 | 5 | 2564 | 845 | 1167 | 215 | 1 | 174 | 3 | 0 | 10 | 0 | 148 | 1 | 2564
9 | 23 | 6 | 2585 | 845 | 1167 | 234 | 1 | 174 | 47 | 0 | 10 | 0 | 0 | 107 | 2585
9 | 23 | 7 | 2683 | 845 | 1167 | 234 | 1 | 174 | 139 | 0 | 10 | 0 | -45 | 158 | 2683
9 | 23 | 8 | 2860 | 845 | 1167 | 194 | 1 | 174 | 290 | 0 | 12 | 0 | -45 | 222 | 2860
9 | 23 | 9 | 3008 | 845 | 1167 | 194 | 1 | 174 | 400 | 0 | 12 | 0 | -18 | 233 | 3008
9 | 23 | 10 | 3073 | 845 | 1167 | 194 | 1 | 174 | 584 | 0 | 14 | 0 | -129 | 223 | 3073
9 | 23 | 11 | 3183 | 845 | 1167 | 194 | 1 | 174 | 728 | 0 | 17 | 0 | -165 | 222 | 3183
9 | 23 | 12 | 3169 | 845 | 1167 | 194 | 1 | 174 | 632 | 0 | 17 | 0 | -187 | 326 | 3169
9 | 23 | 13 | 3158 | 845 | 1167 | 194 | 1 | 174 | 546 | 0 | 17 | 0 | -8 | 222 | 3158
9 | 23 | 14 | 3133 | 845 | 1167 | 194 | 1 | 174 | 408 | 0 | 17 | 0 | -27 | 354 | 3133
9 | 23 | 15 | 3142 | 845 | 1339 | 194 | 1 | 174 | 267 | 0 | 17 | 0 | 20 | 285 | 3142
9 | 23 | 16 | 3146 | 845 | 1167 | 234 | 1 | 174 | 91 | 0 | 17 | 0 | 542 | 75 | 3146
9 | 23 | 17 | 3190 | 845 | 1264 | 294 | 1 | 174 | 6 | 0 | 19 | 0 | 586 | 1 | 3190
9 | 23 | 18 | 3213 | 845 | 1672 | 294 | 1 | 174 | 0 | 0 | 22 | 0 | 205 | 0 | 3213
9 | 23 | 19 | 3130 | 845 | 1771 | 295 | 1 | 174 | 0 | 0 | 24 | 0 | 20 | 0 | 3130
9 | 23 | 20 | 2994 | 845 | 1220 | 294 | 1 | 174 | 0 | 0 | 24 | 0 | 436 | 0 | 2994
9 | 23 | 21 | 2828 | 845 | 1182 | 294 | 1 | 174 | 0 | 0 | 24 | 0 | 307 | 1 | 2828
9 | 23 | 22 | 2680 | 845 | 1167 | 294 | 1 | 174 | 0 | 0 | 24 | 0 | 164 | 11 | 2680
9 | 23 | 23 | 2565 | 845 | 1167 | 250 | 1 | 174 | 0 | 0 | 24 | 0 | 74 | 30 | 2565
9 | 24 | 0 | 2403 | 845 | 1167 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 27 | 0 | -37 | -5 | 2403
9 | 24 | 1 | 2280 | 845 | 1167 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 27 | 0 | -217 | 52 | 2280
9 | 24 | 2 | 2238 | 845 | 1167 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 29 | 0 | -256 | 47 | 2238
9 | 24 | 3 | 2253 | 845 | 1167 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 31 | 0 | -238 | 42 | 2253
9 | 24 | 4 | 2281 | 845 | 1167 | 215 | 1 | 174 | 0 | 0 | 31 | 0 | -112 | -40 | 2281
9 | 24 | 5 | 2309 | 845 | 1167 | 215 | 1 | 174 | 3 | 0 | 31 | 0 | -68 | -59 | 2309
9 | 24 | 6 | 2273 | 845 | 1167 | 234 | 1 | 174 | 105 | 0 | 31 | 0 | -481 | 197 | 2273
9 | 24 | 7 | 2358 | 845 | 1167 | 234 | 1 | 174 | 400 | 0 | 29 | 0 | -715 | 223 | 2358
9 | 24 | 8 | 2554 | 845 | 1167 | 194 | 1 | 174 | 840 | 0 | 29 | 0 | -1067 | 371 | 2554
9 | 24 | 9 | 2758 | 845 | 1167 | 194 | 1 | 174 | 1277 | 0 | 29 | 0 | -1146 | 217 | 2758
9 | 24 | 10 | 2904 | 845 | 1167 | 194 | 1 | 174 | 1582 | 0 | 29 | 0 | -1143 | 55 | 2904
9 | 24 | 11 | 2987 | 845 | 1167 | 194 | 1 | 174 | 1680 | 0 | 27 | 0 | -1142 | 41 | 2987
9 | 24 | 12 | 2993 | 845 | 1167 | 194 | 1 | 174 | 1600 | 0 | 27 | 0 | -1141 | 126 | 2993
9 | 24 | 13 | 2995 | 845 | 1167 | 194 | 1 | 174 | 1456 | 0 | 29 | 0 | -1141 | 270 | 2995
9 | 24 | 14 | 3002 | 845 | 1167 | 194 | 1 | 174 | 1148 | 0 | 29 | 0 | -929 | 373 | 3002
9 | 24 | 15 | 2957 | 845 | 1167 | 194 | 1 | 174 | 702 | 0 | 27 | 0 | -375 | 222 | 2957
9 | 24 | 16 | 2976 | 845 | 1167 | 234 | 1 | 174 | 274 | 0 | 29 | 0 | 107 | 145 | 2976
9 | 24 | 17 | 3042 | 845 | 1230 | 294 | 1 | 174 | 23 | 0 | 29 | 0 | 445 | 1 | 3042
9 | 24 | 18 | 3105 | 845 | 1167 | 294 | 1 | 174 | 0 | 0 | 29 | 0 | 595 | 0 | 3105
9 | 24 | 19 | 3023 | 845 | 1208 | 295 | 1 | 174 | 0 | 0 | 29 | 0 | 472 | -1 | 3023
9 | 24 | 20 | 2908 | 845 | 1167 | 294 | 1 | 174 | 0 | 0 | 29 | 0 | 385 | 13 | 2908
9 | 24 | 21 | 2778 | 845 | 1167 | 294 | 1 | 174 | 0 | 0 | 29 | 0 | 225 | 43 | 2778
9 | 24 | 22 | 2647 | 845 | 1167 | 294 | 1 | 174 | 0 | 0 | 29 | 0 | 65 | 72 | 2647
9 | 24 | 23 | 2529 | 845 | 1167 | 250 | 1 | 174 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 65 | 2529
9 | 25 | 0 | 2363 | 845 | 1167 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 19 | 0 | -38 | -36 | 2363
9 | 25 | 1 | 2242 | 845 | 1167 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | -176 | -17 | 2242
9 | 25 | 2 | 2205 | 845 | 1167 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | -184 | -46 | 2205
9 | 25 | 3 | 2235 | 845 | 1167 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | -99 | -98 | 2235
9 | 25 | 4 | 2294 | 845 | 1167 | 215 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | -8 | -114 | 2294
9 | 25 | 5 | 2359 | 845 | 1167 | 215 | 1 | 174 | 3 | 0 | 14 | 0 | 0 | -60 | 2359
9 | 25 | 6 | 2467 | 845 | 1167 | 234 | 1 | 174 | 178 | 0 | 12 | 0 | -214 | 70 | 2467
9 | 25 | 7 | 2727 | 845 | 1167 | 234 | 1 | 174 | 590 | 0 | 12 | 0 | -369 | 73 | 2727
9 | 25 | 8 | 3123 | 845 | 1167 | 194 | 1 | 174 | 959 | 0 | 12 | 0 | -301 | 72 | 3123
9 | 25 | 9 | 3425 | 845 | 1167 | 194 | 1 | 174 | 1138 | 0 | 12 | 0 | -241 | 135 | 3425
9 | 25 | 10 | 3499 | 845 | 1167 | 194 | 1 | 174 | 1313 | 0 | 12 | 0 | -393 | 186 | 3499
9 | 25 | 11 | 3623 | 845 | 1175 | 194 | 1 | 174 | 1568 | 0 | 14 | 0 | -520 | 172 | 3623
9 | 25 | 12 | 3598 | 845 | 1170 | 194 | 1 | 174 | 1565 | 0 | 12 | 0 | -535 | 172 | 3598
9 | 25 | 13 | 3750 | 845 | 1204 | 194 | 1 | 174 | 1407 | 0 | 12 | 0 | -159 | 72 | 3750
9 | 25 | 14 | 3788 | 845 | 1314 | 194 | 1 | 174 | 1068 | 0 | 12 | 0 | 21 | 159 | 3788
9 | 25 | 15 | 3718 | 845 | 1854 | 194 | 1 | 174 | 634 | 0 | 12 | 0 | 0 | 4 | 3718
9 | 25 | 16 | 3704 | 845 | 2204 | 234 | 1 | 174 | 234 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3704
9 | 25 | 17 | 3596 | 845 | 2251 | 294 | 1 | 174 | 16 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 3596
9 | 25 | 18 | 3547 | 845 | 2218 | 294 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 3547
9 | 25 | 19 | 3394 | 845 | 2068 | 295 | 1 | 174 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 3394
9 | 25 | 20 | 3226 | 845 | 1881 | 294 | 1 | 174 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 19 | 3226
9 | 25 | 21 | 3041 | 845 | 1680 | 294 | 1 | 174 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 35 | 3041
9 | 25 | 22 | 2931 | 845 | 1547 | 294 | 1 | 174 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 58 | 2931
9 | 25 | 23 | 2785 | 845 | 1431 | 250 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 74 | 2785
9 | 26 | 0 | 2590 | 845 | 1264 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 68 | 2590
9 | 26 | 1 | 2454 | 845 | 1167 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 29 | 2454
9 | 26 | 2 | 2409 | 845 | 1167 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -14 | 2409
9 | 26 | 3 | 2430 | 845 | 1167 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | 2430
9 | 26 | 4 | 2467 | 845 | 1167 | 215 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | 27 | 33 | 2467
9 | 26 | 5 | 2517 | 845 | 1231 | 215 | 1 | 174 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 43 | 2517
9 | 26 | 6 | 2609 | 845 | 1167 | 234 | 1 | 174 | 144 | 0 | 2 | 0 | 0 | 42 | 2609
9 | 26 | 7 | 2880 | 845 | 1167 | 234 | 1 | 174 | 575 | 0 | 2 | 0 | -27 | -91 | 2880
9 | 26 | 8 | 3318 | 845 | 1167 | 194 | 1 | 174 | 894 | 0 | 2 | 0 | 11 | 30 | 3318
9 | 26 | 9 | 3688 | 845 | 1167 | 194 | 1 | 174 | 1156 | 0 | 2 | 0 | 19 | 130 | 3688
9 | 26 | 10 | 3854 | 845 | 1167 | 194 | 1 | 174 | 1312 | 0 | 2 | 0 | 22 | 137 | 3854
9 | 26 | 11 | 3956 | 845 | 1167 | 194 | 1 | 174 | 1364 | 0 | 2 | 0 | 24 | 185 | 3956
9 | 26 | 12 | 3916 | 845 | 1167 | 194 | 1 | 174 | 1243 | 0 | 2 | 0 | 68 | 222 | 3916
9 | 26 | 13 | 4000 | 845 | 1729 | 194 | 1 | 174 | 907 | 0 | 2 | 0 | 0 | 148 | 4000
9 | 26 | 14 | 3924 | 845 | 2050 | 194 | 1 | 174 | 646 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 3924
9 | 26 | 15 | 3892 | 845 | 2183 | 194 | 1 | 174 | 493 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3892
9 | 26 | 16 | 3874 | 845 | 2418 | 234 | 1 | 174 | 200 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3874
9 | 26 | 17 | 3785 | 845 | 2454 | 294 | 1 | 174 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3785
9 | 26 | 18 | 3736 | 845 | 2419 | 294 | 1 | 174 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3736
9 | 26 | 19 | 3564 | 845 | 2247 | 295 | 1 | 174 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3564
9 | 26 | 20 | 3392 | 845 | 2075 | 294 | 1 | 174 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3392
9 | 26 | 21 | 3202 | 845 | 1167 | 294 | 1 | 174 | 0 | 0 | 2 | 0 | 718 | 1 | 3202
9 | 26 | 22 | 3068 | 845 | 1693 | 294 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 56 | 3068
9 | 26 | 23 | 2911 | 845 | 1633 | 250 | 1 | 174 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2911
9 | 27 | 0 | 2703 | 845 | 1427 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 23 | 2703
9 | 27 | 1 | 2559 | 845 | 1277 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 29 | 2559
9 | 27 | 2 | 2506 | 845 | 1236 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 | 2506
9 | 27 | 3 | 2514 | 845 | 1255 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2514
9 | 27 | 4 | 2540 | 845 | 1300 | 215 | 1 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2540
9 | 27 | 5 | 2603 | 845 | 1348 | 215 | 1 | 174 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 | 2603
9 | 27 | 6 | 2736 | 845 | 1388 | 234 | 1 | 174 | 64 | 0 | 2 | 0 | 0 | 28 | 2736
9 | 27 | 7 | 3026 | 845 | 1440 | 234 | 1 | 174 | 272 | 0 | 2 | 0 | 0 | 58 | 3026
9 | 27 | 8 | 3462 | 845 | 1667 | 194 | 1 | 174 | 522 | 0 | 2 | 0 | 0 | 57 | 3462
9 | 27 | 9 | 3714 | 845 | 1819 | 194 | 1 | 174 | 621 | 0 | 2 | 0 | 0 | 58 | 3714
9 | 27 | 10 | 3835 | 845 | 1552 | 194 | 1 | 174 | 996 | 0 | 2 | 0 | 0 | 71 | 3835
9 | 27 | 11 | 4086 | 845 | 1167 | 194 | 1 | 174 | 1269 | 0 | 0 | 0 | 273 | 163 | 4086
9 | 27 | 12 | 4037 | 845 | 1167 | 194 | 1 | 174 | 1180 | 0 | 0 | 0 | 253 | 223 | 4037
9 | 27 | 13 | 4178 | 845 | 1672 | 194 | 1 | 174 | 1068 | 0 | 2 | 0 | 0 | 222 | 4178
9 | 27 | 14 | 4255 | 845 | 2057 | 194 | 1 | 174 | 832 | 0 | 2 | 0 | 0 | 150 | 4255
9 | 27 | 15 | 4192 | 845 | 2492 | 194 | 1 | 174 | 471 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | 4192
9 | 27 | 16 | 4106 | 845 | 2696 | 234 | 1 | 174 | 153 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4106
9 | 27 | 17 | 3973 | 845 | 2647 | 294 | 1 | 174 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3973
9 | 27 | 18 | 3886 | 845 | 2570 | 294 | 1 | 174 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3886
9 | 27 | 19 | 3708 | 845 | 2391 | 295 | 1 | 174 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3708
9 | 27 | 20 | 3523 | 845 | 2196 | 294 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 | 3523
9 | 27 | 21 | 3322 | 845 | 1971 | 294 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 32 | 3322
9 | 27 | 22 | 3177 | 845 | 1802 | 294 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 56 | 3177
9 | 27 | 23 | 3011 | 845 | 1680 | 250 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 56 | 3011
9 | 28 | 0 | 2790 | 845 | 1458 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 76 | 2790
9 | 28 | 1 | 2642 | 845 | 1299 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 90 | 2642
9 | 28 | 2 | 2582 | 845 | 1236 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 93 | 2582
9 | 28 | 3 | 2580 | 845 | 1167 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | 61 | 96 | 2580
9 | 28 | 4 | 2603 | 845 | 1268 | 215 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 95 | 2603
9 | 28 | 5 | 2664 | 845 | 1333 | 215 | 1 | 174 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 88 | 2664
9 | 28 | 6 | 2815 | 845 | 1404 | 234 | 1 | 174 | 65 | 0 | 5 | 0 | 0 | 87 | 2815
9 | 28 | 7 | 3130 | 845 | 1549 | 234 | 1 | 174 | 239 | 0 | 7 | 0 | 0 | 81 | 3130
9 | 28 | 8 | 3564 | 845 | 1832 | 194 | 1 | 174 | 477 | 0 | 10 | 0 | 0 | 31 | 3564
9 | 28 | 9 | 3934 | 845 | 1975 | 194 | 1 | 174 | 729 | 0 | 10 | 0 | 0 | 6 | 3934
9 | 28 | 10 | 4166 | 845 | 1693 | 194 | 1 | 174 | 1112 | 0 | 12 | 0 | 0 | 135 | 4166
9 | 28 | 11 | 4408 | 845 | 1167 | 194 | 1 | 174 | 1407 | 0 | 17 | 0 | 381 | 222 | 4408
9 | 28 | 12 | 4498 | 845 | 1167 | 194 | 1 | 174 | 1524 | 0 | 22 | 0 | 348 | 223 | 4498
9 | 28 | 13 | 4732 | 845 | 1868 | 194 | 1 | 174 | 1404 | 0 | 24 | 0 | 0 | 222 | 4732
9 | 28 | 14 | 4816 | 845 | 2314 | 194 | 1 | 174 | 1100 | 0 | 27 | 0 | 0 | 161 | 4816
9 | 28 | 15 | 4760 | 845 | 2800 | 194 | 1 | 174 | 676 | 0 | 29 | 0 | 0 | 41 | 4760
9 | 28 | 16 | 4658 | 845 | 2022 | 234 | 1 | 174 | 235 | 0 | 29 | 0 | 1079 | 39 | 4658
9 | 28 | 17 | 4441 | 845 | 3086 | 294 | 1 | 174 | 12 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 4441
9 | 28 | 18 | 4327 | 845 | 2988 | 294 | 1 | 174 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 4327
9 | 28 | 19 | 4140 | 845 | 2802 | 295 | 1 | 174 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -1 | 4140
9 | 28 | 20 | 3920 | 845 | 2584 | 294 | 1 | 174 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 3920
9 | 28 | 21 | 3683 | 845 | 2335 | 294 | 1 | 174 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 12 | 3683
9 | 28 | 22 | 3466 | 845 | 2115 | 294 | 1 | 174 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 15 | 3466
9 | 28 | 23 | 3243 | 845 | 1928 | 250 | 1 | 174 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 21 | 3243
9 | 29 | 0 | 2976 | 845 | 1593 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 110 | 2976
9 | 29 | 1 | 2791 | 845 | 1360 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 156 | 2791
9 | 29 | 2 | 2715 | 845 | 1301 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 141 | 2715
9 | 29 | 3 | 2701 | 845 | 1358 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 73 | 2701
9 | 29 | 4 | 2726 | 845 | 1212 | 215 | 1 | 174 | 0 | 0 | 19 | 0 | 184 | 76 | 2726
9 | 29 | 5 | 2774 | 845 | 1444 | 215 | 1 | 174 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 75 | 2774
9 | 29 | 6 | 2895 | 845 | 1271 | 234 | 1 | 174 | 132 | 0 | 17 | 0 | 0 | 221 | 2895
9 | 29 | 7 | 3205 | 845 | 1167 | 234 | 1 | 174 | 497 | 0 | 14 | 0 | 50 | 223 | 3205
9 | 29 | 8 | 3685 | 845 | 1167 | 194 | 1 | 174 | 916 | 0 | 14 | 0 | 151 | 223 | 3685
9 | 29 | 9 | 4115 | 845 | 1307 | 194 | 1 | 174 | 1235 | 0 | 17 | 0 | 27 | 315 | 4115
9 | 29 | 10 | 4258 | 845 | 1167 | 194 | 1 | 174 | 1357 | 0 | 17 | 0 | 190 | 313 | 4258
9 | 29 | 11 | 4261 | 845 | 1167 | 194 | 1 | 174 | 1274 | 0 | 19 | 0 | 215 | 372 | 4261
9 | 29 | 12 | 4161 | 845 | 1167 | 194 | 1 | 174 | 1232 | 0 | 19 | 0 | 156 | 373 | 4161
9 | 29 | 13 | 4247 | 845 | 1659 | 194 | 1 | 174 | 1135 | 0 | 17 | 0 | 0 | 222 | 4247
9 | 29 | 14 | 4270 | 845 | 1935 | 194 | 1 | 174 | 885 | 0 | 14 | 0 | 0 | 222 | 4270
9 | 29 | 15 | 4186 | 845 | 2204 | 194 | 1 | 174 | 534 | 0 | 12 | 0 | 0 | 222 | 4186
9 | 29 | 16 | 4095 | 845 | 2587 | 234 | 1 | 174 | 179 | 0 | 10 | 0 | 0 | 65 | 4095
9 | 29 | 17 | 3945 | 845 | 2584 | 294 | 1 | 174 | 9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 31 | 3945
9 | 29 | 18 | 3847 | 845 | 2489 | 294 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 37 | 3847
9 | 29 | 19 | 3673 | 845 | 2320 | 295 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 33 | 3673
9 | 29 | 20 | 3499 | 845 | 2136 | 294 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 44 | 3499
9 | 29 | 21 | 3308 | 845 | 1932 | 294 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 57 | 3308
9 | 29 | 22 | 3163 | 845 | 1787 | 294 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 57 | 3163
9 | 29 | 23 | 3015 | 845 | 1683 | 250 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 57 | 3015
9 | 30 | 0 | 2795 | 845 | 1411 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | 20 | 108 | 2795
9 | 30 | 1 | 2632 | 845 | 1215 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | 20 | 141 | 2632
9 | 30 | 2 | 2559 | 845 | 1200 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 103 | 2559
9 | 30 | 3 | 2545 | 845 | 1203 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 84 | 2545
9 | 30 | 4 | 2558 | 845 | 1238 | 215 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 20 | 58 | 2558
9 | 30 | 5 | 2565 | 845 | 1240 | 215 | 1 | 174 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 79 | 2565
9 | 30 | 6 | 2581 | 845 | 1167 | 234 | 1 | 174 | 109 | 0 | 7 | 0 | 0 | 44 | 2581
9 | 30 | 7 | 2772 | 845 | 1167 | 234 | 1 | 174 | 411 | 0 | 10 | 0 | -286 | 216 | 2772
9 | 30 | 8 | 3079 | 845 | 1167 | 194 | 1 | 174 | 718 | 0 | 7 | 0 | -223 | 196 | 3079
9 | 30 | 9 | 3345 | 845 | 1167 | 194 | 1 | 174 | 840 | 0 | 10 | 0 | -108 | 222 | 3345
9 | 30 | 10 | 3419 | 845 | 1167 | 194 | 1 | 174 | 807 | 0 | 12 | 0 | -33 | 252 | 3419
9 | 30 | 11 | 3410 | 845 | 1167 | 194 | 1 | 174 | 709 | 0 | 14 | 0 | -33 | 339 | 3410
9 | 30 | 12 | 3388 | 845 | 1167 | 194 | 1 | 174 | 676 | 0 | 12 | 0 | -32 | 351 | 3388
9 | 30 | 13 | 3439 | 845 | 1167 | 194 | 1 | 174 | 647 | 0 | 7 | 0 | 107 | 297 | 3439
9 | 30 | 14 | 3478 | 845 | 1629 | 194 | 1 | 174 | 568 | 0 | 7 | 0 | 0 | 60 | 3478
9 | 30 | 15 | 3488 | 845 | 1815 | 194 | 1 | 174 | 411 | 0 | 7 | 0 | 0 | 41 | 3488
9 | 30 | 16 | 3469 | 845 | 1992 | 234 | 1 | 174 | 160 | 0 | 5 | 0 | 0 | 58 | 3469
9 | 30 | 17 | 3474 | 845 | 2117 | 294 | 1 | 174 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 32 | 3474
9 | 30 | 18 | 3478 | 845 | 2143 | 294 | 1 | 174 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19 | 3478
9 | 30 | 19 | 3380 | 845 | 2030 | 295 | 1 | 174 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 33 | 3380
9 | 30 | 20 | 3245 | 845 | 1821 | 294 | 1 | 174 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 108 | 3245
9 | 30 | 21 | 3077 | 845 | 1654 | 294 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 104 | 3077
9 | 30 | 22 | 2954 | 845 | 1482 | 294 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 153 | 2954
9 | 30 | 23 | 2825 | 845 | 1435 | 250 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 115 | 2825
10 | 1 | 0 | 3059 | 845 | 1621 | 203 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 205 | 3059
10 | 1 | 1 | 2895 | 845 | 1437 | 203 | 1 | 174 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 223 | 2895
10 | 1 | 2 | 2832 | 845 | 1374 | 203 | 1 | 174 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 223 | 2832
10 | 1 | 3 | 2830 | 845 | 1405 | 186 | 1 | 174 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 207 | 2830
10 | 1 | 4 | 2838 | 845 | 1450 | 186 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 168 | 2838
10 | 1 | 5 | 2869 | 845 | 1460 | 186 | 1 | 174 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 188 | 2869
10 | 1 | 6 | 2905 | 845 | 1408 | 195 | 1 | 174 | 45 | 0 | 14 | 0 | 0 | 223 | 2905
10 | 1 | 7 | 3092 | 845 | 1461 | 195 | 1 | 174 | 181 | 0 | 12 | 0 | 0 | 223 | 3092
10 | 1 | 8 | 3352 | 845 | 1610 | 166 | 1 | 174 | 322 | 0 | 12 | 0 | 0 | 222 | 3352
10 | 1 | 9 | 3548 | 845 | 1598 | 166 | 1 | 174 | 475 | 0 | 12 | 0 | 0 | 277 | 3548
10 | 1 | 10 | 3730 | 845 | 1487 | 166 | 1 | 174 | 673 | 0 | 12 | 0 | 0 | 372 | 3730
10 | 1 | 11 | 3735 | 845 | 1167 | 166 | 1 | 174 | 797 | 0 | 14 | 0 | 198 | 373 | 3735
10 | 1 | 12 | 3918 | 845 | 1499 | 166 | 1 | 174 | 984 | 0 | 17 | 0 | 0 | 232 | 3918
10 | 1 | 13 | 3987 | 845 | 1795 | 166 | 1 | 174 | 770 | 0 | 14 | 0 | 0 | 222 | 3987
10 | 1 | 14 | 3903 | 845 | 2008 | 166 | 1 | 174 | 471 | 0 | 17 | 0 | 0 | 221 | 3903
10 | 1 | 15 | 3856 | 845 | 2217 | 166 | 1 | 174 | 214 | 0 | 17 | 0 | 0 | 222 | 3856
10 | 1 | 16 | 3826 | 845 | 2419 | 195 | 1 | 174 | 57 | 0 | 17 | 0 | 0 | 118 | 3826
10 | 1 | 17 | 3905 | 845 | 2619 | 231 | 1 | 174 | 3 | 0 | 19 | 0 | 0 | 13 | 3905
10 | 1 | 18 | 3932 | 845 | 2649 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 10 | 3932
10 | 1 | 19 | 3831 | 845 | 2549 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 9 | 3831
10 | 1 | 20 | 3680 | 845 | 2356 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 49 | 3680
10 | 1 | 21 | 3484 | 845 | 1985 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 221 | 3484
10 | 1 | 22 | 3295 | 845 | 1798 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 222 | 3295
10 | 1 | 23 | 3131 | 845 | 1656 | 212 | 1 | 174 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 221 | 3131
10 | 2 | 0 | 2908 | 845 | 1438 | 203 | 1 | 174 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 223 | 2908
10 | 2 | 1 | 2752 | 845 | 1280 | 203 | 1 | 174 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 222 | 2752
10 | 2 | 2 | 2700 | 845 | 1228 | 203 | 1 | 174 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 222 | 2700
10 | 2 | 3 | 2716 | 845 | 1260 | 186 | 1 | 174 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 223 | 2716
10 | 2 | 4 | 2744 | 845 | 1291 | 186 | 1 | 174 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 223 | 2744
10 | 2 | 5 | 2818 | 845 | 1362 | 186 | 1 | 174 | 1 | 0 | 27 | 0 | 0 | 222 | 2818
10 | 2 | 6 | 2958 | 845 | 1366 | 195 | 1 | 174 | 128 | 0 | 27 | 0 | 0 | 222 | 2958
10 | 2 | 7 | 3293 | 845 | 1301 | 195 | 1 | 174 | 528 | 0 | 27 | 0 | 0 | 222 | 3293
10 | 2 | 8 | 3792 | 845 | 1167 | 166 | 1 | 174 | 1006 | 0 | 27 | 0 | 185 | 221 | 3792
10 | 2 | 9 | 4193 | 845 | 1246 | 166 | 1 | 174 | 1328 | 0 | 27 | 0 | 185 | 221 | 4193
10 | 2 | 10 | 4385 | 845 | 1167 | 166 | 1 | 174 | 1483 | 0 | 27 | 0 | 300 | 222 | 4385
10 | 2 | 11 | 4482 | 845 | 1167 | 166 | 1 | 174 | 1485 | 0 | 27 | 0 | 362 | 255 | 4482
10 | 2 | 12 | 4287 | 845 | 1167 | 166 | 1 | 174 | 1368 | 0 | 27 | 0 | 230 | 309 | 4287
10 | 2 | 13 | 4446 | 845 | 1765 | 166 | 1 | 174 | 1249 | 0 | 24 | 0 | 0 | 222 | 4446
10 | 2 | 14 | 4443 | 845 | 2075 | 166 | 1 | 174 | 936 | 0 | 24 | 0 | 0 | 222 | 4443
10 | 2 | 15 | 4358 | 845 | 2386 | 166 | 1 | 174 | 542 | 0 | 22 | 0 | 0 | 222 | 4358
10 | 2 | 16 | 4284 | 845 | 2682 | 195 | 1 | 174 | 171 | 0 | 19 | 0 | 0 | 197 | 4284
10 | 2 | 17 | 4218 | 845 | 2894 | 231 | 1 | 174 | 5 | 0 | 19 | 0 | 0 | 49 | 4218
10 | 2 | 18 | 4131 | 845 | 2807 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 54 | 4131
10 | 2 | 19 | 3927 | 845 | 2599 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 58 | 3927
10 | 2 | 20 | 3725 | 845 | 2398 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 57 | 3725
10 | 2 | 21 | 3503 | 845 | 2081 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 149 | 3503
10 | 2 | 22 | 3345 | 845 | 1851 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 221 | 3345
10 | 2 | 23 | 3174 | 845 | 1698 | 212 | 1 | 174 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 222 | 3174
10 | 3 | 0 | 2941 | 845 | 1476 | 203 | 1 | 174 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 223 | 2941
10 | 3 | 1 | 2787 | 845 | 1322 | 203 | 1 | 174 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 223 | 2787
10 | 3 | 2 | 2737 | 845 | 1268 | 203 | 1 | 174 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 222 | 2737
10 | 3 | 3 | 2763 | 845 | 1311 | 186 | 1 | 174 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 222 | 2763
10 | 3 | 4 | 2810 | 845 | 1357 | 186 | 1 | 174 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 223 | 2810
10 | 3 | 5 | 2884 | 845 | 1432 | 186 | 1 | 174 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 223 | 2884
10 | 3 | 6 | 2978 | 845 | 1361 | 195 | 1 | 174 | 160 | 0 | 19 | 0 | 0 | 223 | 2978
10 | 3 | 7 | 3222 | 845 | 1167 | 195 | 1 | 174 | 638 | 0 | 12 | 0 | 9 | 181 | 3222
10 | 3 | 8 | 3683 | 845 | 1167 | 166 | 1 | 174 | 1150 | 0 | 10 | 0 | 18 | 152 | 3683
10 | 3 | 9 | 4103 | 845 | 1167 | 166 | 1 | 174 | 1524 | 0 | 7 | 0 | 27 | 192 | 4103
10 | 3 | 10 | 4299 | 845 | 1167 | 166 | 1 | 174 | 1744 | 0 | 7 | 0 | 31 | 164 | 4299
10 | 3 | 11 | 4394 | 845 | 1167 | 166 | 1 | 174 | 1821 | 0 | 7 | 0 | 33 | 180 | 4394
10 | 3 | 12 | 4339 | 845 | 1167 | 166 | 1 | 174 | 1722 | 0 | 5 | 0 | 37 | 222 | 4339
10 | 3 | 13 | 4503 | 845 | 1705 | 166 | 1 | 174 | 1386 | 0 | 5 | 0 | 0 | 221 | 4503
10 | 3 | 14 | 4466 | 845 | 2140 | 166 | 1 | 174 | 914 | 0 | 5 | 0 | 0 | 221 | 4466
10 | 3 | 15 | 4309 | 845 | 2549 | 166 | 1 | 174 | 448 | 0 | 5 | 0 | 0 | 121 | 4309
10 | 3 | 16 | 4258 | 845 | 2905 | 195 | 1 | 174 | 133 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4258
10 | 3 | 17 | 4202 | 845 | 2944 | 231 | 1 | 174 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 4202
10 | 3 | 18 | 4123 | 845 | 2869 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4123
10 | 3 | 19 | 3940 | 845 | 2687 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3940
10 | 3 | 20 | 3759 | 845 | 2506 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3759
10 | 3 | 21 | 3547 | 845 | 2294 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3547
10 | 3 | 22 | 3390 | 845 | 2135 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 3390
10 | 3 | 23 | 3223 | 845 | 1980 | 212 | 1 | 174 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3223
10 | 4 | 0 | 2988 | 845 | 1699 | 203 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 61 | 2988
10 | 4 | 1 | 2835 | 845 | 1524 | 203 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 81 | 2835
10 | 4 | 2 | 2781 | 845 | 1489 | 203 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 64 | 2781
10 | 4 | 3 | 2802 | 845 | 1591 | 186 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2802
10 | 4 | 4 | 2848 | 845 | 1637 | 186 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2848
10 | 4 | 5 | 2924 | 845 | 1709 | 186 | 1 | 174 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2924
10 | 4 | 6 | 3081 | 845 | 1810 | 195 | 1 | 174 | 28 | 0 | 7 | 0 | 0 | 21 | 3081
10 | 4 | 7 | 3347 | 845 | 1939 | 195 | 1 | 174 | 110 | 0 | 7 | 0 | 0 | 76 | 3347
10 | 4 | 8 | 3686 | 845 | 2252 | 166 | 1 | 174 | 176 | 0 | 7 | 0 | 0 | 65 | 3686
10 | 4 | 9 | 3938 | 845 | 2313 | 166 | 1 | 174 | 278 | 0 | 7 | 0 | 0 | 154 | 3938
10 | 4 | 10 | 3996 | 845 | 2216 | 166 | 1 | 174 | 365 | 0 | 7 | 0 | 0 | 222 | 3996
10 | 4 | 11 | 3975 | 845 | 2212 | 166 | 1 | 174 | 348 | 0 | 7 | 0 | 0 | 222 | 3975
10 | 4 | 12 | 3820 | 845 | 2069 | 166 | 1 | 174 | 334 | 0 | 10 | 0 | 0 | 221 | 3820
10 | 4 | 13 | 4025 | 845 | 2327 | 166 | 1 | 174 | 283 | 0 | 7 | 0 | 0 | 222 | 4025
10 | 4 | 14 | 3999 | 845 | 2506 | 166 | 1 | 174 | 157 | 0 | 10 | 0 | 0 | 140 | 3999
10 | 4 | 15 | 3970 | 845 | 2649 | 166 | 1 | 174 | 100 | 0 | 14 | 0 | 0 | 21 | 3970
10 | 4 | 16 | 4010 | 845 | 2754 | 195 | 1 | 174 | 31 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4010
10 | 4 | 17 | 3997 | 845 | 2735 | 231 | 1 | 174 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3997
10 | 4 | 18 | 3924 | 845 | 2661 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3924
10 | 4 | 19 | 3770 | 845 | 2507 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3770
10 | 4 | 20 | 3599 | 845 | 2339 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 3599
10 | 4 | 21 | 3402 | 845 | 2130 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 14 | 3402
10 | 4 | 22 | 3250 | 845 | 1952 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 42 | 3250
10 | 4 | 23 | 3090 | 845 | 1710 | 212 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 143 | 3090
10 | 5 | 0 | 2877 | 845 | 1485 | 203 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 164 | 2877
10 | 5 | 1 | 2737 | 845 | 1324 | 203 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 185 | 2737
10 | 5 | 2 | 2707 | 845 | 1331 | 203 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 146 | 2707
10 | 5 | 3 | 2742 | 845 | 1394 | 186 | 1 | 174 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 130 | 2742
10 | 5 | 4 | 2794 | 845 | 1552 | 186 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 22 | 2794
10 | 5 | 5 | 2872 | 845 | 1588 | 186 | 1 | 174 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 63 | 2872
10 | 5 | 6 | 3021 | 845 | 1656 | 195 | 1 | 174 | 41 | 0 | 17 | 0 | 0 | 92 | 3021
10 | 5 | 7 | 3275 | 845 | 1789 | 195 | 1 | 174 | 138 | 0 | 17 | 0 | 0 | 116 | 3275
10 | 5 | 8 | 3629 | 845 | 2155 | 166 | 1 | 174 | 277 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 3629
10 | 5 | 9 | 3968 | 845 | 2197 | 166 | 1 | 174 | 419 | 0 | 12 | 0 | 0 | 154 | 3968
10 | 5 | 10 | 3947 | 845 | 2167 | 166 | 1 | 174 | 442 | 0 | 14 | 0 | 0 | 138 | 3947
10 | 5 | 11 | 3998 | 845 | 1939 | 166 | 1 | 174 | 635 | 0 | 17 | 0 | 0 | 221 | 3998
10 | 5 | 12 | 3887 | 845 | 1560 | 166 | 1 | 174 | 890 | 0 | 29 | 0 | 0 | 222 | 3887
10 | 5 | 13 | 4278 | 845 | 1822 | 166 | 1 | 174 | 1010 | 0 | 39 | 0 | 0 | 221 | 4278
10 | 5 | 14 | 4168 | 845 | 2038 | 166 | 1 | 174 | 682 | 0 | 41 | 0 | 0 | 221 | 4168
10 | 5 | 15 | 4179 | 845 | 2218 | 166 | 1 | 174 | 510 | 0 | 44 | 0 | 0 | 221 | 4179
10 | 5 | 16 | 4149 | 845 | 2539 | 195 | 1 | 174 | 182 | 0 | 46 | 0 | 0 | 167 | 4149
10 | 5 | 17 | 4043 | 845 | 2563 | 231 | 1 | 174 | 5 | 0 | 48 | 0 | 0 | 176 | 4043
10 | 5 | 18 | 3942 | 845 | 2459 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 181 | 3942
10 | 5 | 19 | 3759 | 845 | 2302 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 155 | 3759
10 | 5 | 20 | 3578 | 845 | 2054 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 222 | 3578
10 | 5 | 21 | 3380 | 845 | 1854 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 222 | 3380
10 | 5 | 22 | 3228 | 845 | 1702 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 222 | 3228
10 | 5 | 23 | 3067 | 845 | 1563 | 212 | 1 | 174 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 221 | 3067
10 | 6 | 0 | 2857 | 845 | 1363 | 203 | 1 | 174 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 223 | 2857
10 | 6 | 1 | 2711 | 845 | 1220 | 203 | 1 | 174 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 222 | 2711
10 | 6 | 2 | 2680 | 845 | 1189 | 203 | 1 | 174 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 222 | 2680
10 | 6 | 3 | 2725 | 845 | 1251 | 186 | 1 | 174 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 222 | 2725
10 | 6 | 4 | 2781 | 845 | 1309 | 186 | 1 | 174 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 222 | 2781
10 | 6 | 5 | 2856 | 845 | 1382 | 186 | 1 | 174 | 1 | 0 | 44 | 0 | 0 | 223 | 2856
10 | 6 | 6 | 2931 | 845 | 1305 | 195 | 1 | 174 | 148 | 0 | 41 | 0 | 0 | 222 | 2931
10 | 6 | 7 | 3108 | 845 | 1167 | 195 | 1 | 174 | 626 | 0 | 41 | 0 | -14 | 73 | 3108
10 | 6 | 8 | 3481 | 845 | 1167 | 166 | 1 | 174 | 1148 | 0 | 41 | 0 | -193 | 132 | 3481
10 | 6 | 9 | 3824 | 845 | 1221 | 166 | 1 | 174 | 1534 | 0 | 41 | 0 | -290 | 132 | 3824
10 | 6 | 10 | 3969 | 845 | 1253 | 166 | 1 | 174 | 1763 | 0 | 41 | 0 | -453 | 179 | 3969
10 | 6 | 11 | 4051 | 845 | 1272 | 166 | 1 | 174 | 1834 | 0 | 46 | 0 | -509 | 222 | 4051
10 | 6 | 12 | 3923 | 845 | 1243 | 166 | 1 | 174 | 1763 | 0 | 46 | 0 | -537 | 222 | 3923
10 | 6 | 13 | 4019 | 845 | 1265 | 166 | 1 | 174 | 1538 | 0 | 44 | 0 | -172 | 158 | 4019
10 | 6 | 14 | 4015 | 845 | 1167 | 166 | 1 | 174 | 1175 | 0 | 41 | 0 | 224 | 222 | 4015
10 | 6 | 15 | 3978 | 845 | 1853 | 166 | 1 | 174 | 677 | 0 | 41 | 0 | 0 | 221 | 3978
10 | 6 | 16 | 3966 | 845 | 2284 | 195 | 1 | 174 | 202 | 0 | 44 | 0 | 0 | 221 | 3966
10 | 6 | 17 | 3898 | 845 | 2398 | 231 | 1 | 174 | 4 | 0 | 41 | 0 | 0 | 204 | 3898
10 | 6 | 18 | 3831 | 845 | 2314 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 222 | 3831
10 | 6 | 19 | 3669 | 845 | 2153 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 221 | 3669
10 | 6 | 20 | 3490 | 845 | 1951 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 46 | 0 | 20 | 222 | 3490
10 | 6 | 21 | 3303 | 845 | 1784 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 222 | 3303
10 | 6 | 22 | 3174 | 845 | 1633 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 48 | 0 | 20 | 222 | 3174
10 | 6 | 23 | 3018 | 845 | 1498 | 212 | 1 | 174 | 0 | 0 | 46 | 0 | 20 | 222 | 3018
10 | 7 | 0 | 2799 | 845 | 1167 | 203 | 1 | 174 | 0 | 0 | 44 | 0 | 143 | 222 | 2799
10 | 7 | 1 | 2664 | 845 | 1167 | 203 | 1 | 174 | 0 | 0 | 39 | 0 | 13 | 222 | 2664
10 | 7 | 2 | 2630 | 845 | 1167 | 203 | 1 | 174 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 204 | 2630
10 | 7 | 3 | 2672 | 845 | 1167 | 186 | 1 | 174 | 0 | 0 | 36 | 0 | 40 | 223 | 2672
10 | 7 | 4 | 2695 | 845 | 1167 | 186 | 1 | 174 | 0 | 0 | 34 | 0 | 65 | 223 | 2695
10 | 7 | 5 | 2717 | 845 | 1167 | 186 | 1 | 174 | 1 | 0 | 34 | 0 | 86 | 223 | 2717
10 | 7 | 6 | 2675 | 845 | 1167 | 195 | 1 | 174 | 98 | 0 | 31 | 0 | 0 | 164 | 2675
10 | 7 | 7 | 2719 | 845 | 1167 | 195 | 1 | 174 | 454 | 0 | 29 | 0 | -256 | 110 | 2719
10 | 7 | 8 | 2906 | 845 | 1167 | 166 | 1 | 174 | 1013 | 0 | 27 | 0 | -708 | 221 | 2906
10 | 7 | 9 | 3137 | 845 | 1167 | 166 | 1 | 174 | 1507 | 0 | 24 | 0 | -969 | 222 | 3137
10 | 7 | 10 | 3285 | 845 | 1167 | 166 | 1 | 174 | 1758 | 0 | 24 | 0 | -1136 | 286 | 3285
10 | 7 | 11 | 3360 | 845 | 1167 | 166 | 1 | 174 | 1822 | 0 | 24 | 0 | -1134 | 295 | 3360
10 | 7 | 12 | 3343 | 845 | 1167 | 166 | 1 | 174 | 1728 | 0 | 22 | 0 | -1131 | 371 | 3343
10 | 7 | 13 | 3354 | 845 | 1167 | 166 | 1 | 174 | 1480 | 0 | 22 | 0 | -800 | 299 | 3354
10 | 7 | 14 | 3333 | 845 | 1167 | 166 | 1 | 174 | 1084 | 0 | 19 | 0 | -344 | 221 | 3333
10 | 7 | 15 | 3292 | 845 | 1167 | 166 | 1 | 174 | 600 | 0 | 19 | 0 | 72 | 248 | 3292
10 | 7 | 16 | 3266 | 845 | 1691 | 195 | 1 | 174 | 169 | 0 | 19 | 0 | 0 | 172 | 3266
10 | 7 | 17 | 3349 | 845 | 2076 | 231 | 1 | 174 | 3 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3349
10 | 7 | 18 | 3358 | 845 | 1302 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 19 | 0 | 786 | 0 | 3358
10 | 7 | 19 | 3275 | 845 | 1167 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 19 | 0 | 838 | 0 | 3275
10 | 7 | 20 | 3152 | 845 | 1167 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 22 | 0 | 713 | -1 | 3152
10 | 7 | 21 | 2999 | 845 | 1685 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 39 | 2999
10 | 7 | 22 | 2891 | 845 | 1497 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 119 | 2891
10 | 7 | 23 | 2786 | 845 | 1167 | 212 | 1 | 174 | 0 | 0 | 22 | 0 | 265 | 100 | 2786
10 | 8 | 0 | 2609 | 845 | 1167 | 203 | 1 | 174 | 0 | 0 | 22 | 0 | 58 | 139 | 2609
10 | 8 | 1 | 2488 | 845 | 1167 | 203 | 1 | 174 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 79 | 2488
10 | 8 | 2 | 2466 | 845 | 1167 | 203 | 1 | 174 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 57 | 2466
10 | 8 | 3 | 2520 | 845 | 1167 | 186 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 59 | 71 | 2520
10 | 8 | 4 | 2559 | 845 | 1167 | 186 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 140 | 29 | 2559
10 | 8 | 5 | 2576 | 845 | 1167 | 186 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 131 | 55 | 2576
10 | 8 | 6 | 2538 | 845 | 1167 | 195 | 1 | 174 | 104 | 0 | 14 | 0 | -28 | 66 | 2538
10 | 8 | 7 | 2621 | 845 | 1167 | 195 | 1 | 174 | 384 | 0 | 12 | 0 | -300 | 143 | 2621
10 | 8 | 8 | 2715 | 845 | 1167 | 166 | 1 | 174 | 653 | 0 | 12 | 0 | -443 | 140 | 2715
10 | 8 | 9 | 2841 | 845 | 1167 | 166 | 1 | 174 | 965 | 0 | 12 | 0 | -649 | 160 | 2841
10 | 8 | 10 | 2992 | 845 | 1167 | 166 | 1 | 174 | 1176 | 0 | 12 | 0 | -770 | 221 | 2992
10 | 8 | 11 | 3089 | 845 | 1167 | 166 | 1 | 174 | 1049 | 0 | 14 | 0 | -549 | 222 | 3089
10 | 8 | 12 | 3020 | 845 | 1167 | 166 | 1 | 174 | 635 | 0 | 14 | 0 | -62 | 80 | 3020
10 | 8 | 13 | 2973 | 845 | 1167 | 166 | 1 | 174 | 419 | 0 | 14 | 0 | 4 | 183 | 2973
10 | 8 | 14 | 2994 | 845 | 1325 | 166 | 1 | 174 | 247 | 0 | 14 | 0 | 0 | 222 | 2994
10 | 8 | 15 | 3007 | 845 | 1491 | 166 | 1 | 174 | 106 | 0 | 14 | 0 | 0 | 210 | 3007
10 | 8 | 16 | 3108 | 845 | 1794 | 195 | 1 | 174 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 65 | 3108
10 | 8 | 17 | 3296 | 845 | 2025 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 3 | 3296
10 | 8 | 18 | 3324 | 845 | 2055 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 3324
10 | 8 | 19 | 3267 | 845 | 1964 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 20 | 15 | 3267
10 | 8 | 20 | 3168 | 845 | 1854 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 46 | 3168
10 | 8 | 21 | 3026 | 845 | 1613 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 19 | 0 | 20 | 123 | 3026
10 | 8 | 22 | 2888 | 845 | 1451 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 169 | 2888
10 | 8 | 23 | 2770 | 845 | 1329 | 212 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 192 | 2770
10 | 9 | 0 | 2596 | 845 | 1167 | 203 | 1 | 174 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 194 | 2596
10 | 9 | 1 | 2477 | 845 | 1167 | 203 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | -32 | 109 | 2477
10 | 9 | 2 | 2466 | 845 | 1167 | 203 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | -5 | 71 | 2466
10 | 9 | 3 | 2532 | 845 | 1167 | 186 | 1 | 174 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 147 | 2532
10 | 9 | 4 | 2581 | 845 | 1236 | 186 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 125 | 2581
10 | 9 | 5 | 2617 | 845 | 1274 | 186 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 123 | 2617
10 | 9 | 6 | 2696 | 845 | 1247 | 195 | 1 | 174 | 30 | 0 | 17 | 0 | 0 | 187 | 2696
10 | 9 | 7 | 2883 | 845 | 1370 | 195 | 1 | 174 | 57 | 0 | 19 | 0 | 0 | 222 | 2883
10 | 9 | 8 | 3166 | 845 | 1683 | 166 | 1 | 174 | 65 | 0 | 19 | 0 | 0 | 213 | 3166
10 | 9 | 9 | 3369 | 845 | 1860 | 166 | 1 | 174 | 84 | 0 | 22 | 0 | 0 | 217 | 3369
10 | 9 | 10 | 3439 | 845 | 1904 | 166 | 1 | 174 | 118 | 0 | 24 | 0 | 0 | 207 | 3439
10 | 9 | 11 | 3426 | 845 | 1845 | 166 | 1 | 174 | 150 | 0 | 24 | 0 | 0 | 221 | 3426
10 | 9 | 12 | 3382 | 845 | 1747 | 166 | 1 | 174 | 203 | 0 | 24 | 0 | 0 | 222 | 3382
10 | 9 | 13 | 3396 | 845 | 1837 | 166 | 1 | 174 | 193 | 0 | 24 | 0 | 0 | 156 | 3396
10 | 9 | 14 | 3407 | 845 | 1954 | 166 | 1 | 174 | 163 | 0 | 27 | 0 | 0 | 77 | 3407
10 | 9 | 15 | 3408 | 845 | 2045 | 166 | 1 | 174 | 93 | 0 | 27 | 0 | 0 | 57 | 3408
10 | 9 | 16 | 3481 | 845 | 2164 | 195 | 1 | 174 | 27 | 0 | 27 | 0 | 0 | 48 | 3481
10 | 9 | 17 | 3607 | 845 | 2327 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 5 | 3607
10 | 9 | 18 | 3600 | 845 | 1406 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 24 | 0 | 912 | 7 | 3600
10 | 9 | 19 | 3493 | 845 | 2217 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 3493
10 | 9 | 20 | 3363 | 845 | 2082 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 8 | 3363
10 | 9 | 21 | 3204 | 845 | 1915 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 3204
10 | 9 | 22 | 3057 | 845 | 1753 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 31 | 3057
10 | 9 | 23 | 2916 | 845 | 1579 | 212 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 88 | 2916
10 | 10 | 0 | 2722 | 845 | 1167 | 203 | 1 | 174 | 0 | 0 | 12 | 0 | 260 | 60 | 2722
10 | 10 | 1 | 2613 | 845 | 1167 | 203 | 1 | 174 | 0 | 0 | 12 | 0 | 130 | 81 | 2613
10 | 10 | 2 | 2608 | 845 | 1304 | 203 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 67 | 2608
10 | 10 | 3 | 2667 | 845 | 1446 | 186 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 2667
10 | 10 | 4 | 2722 | 845 | 1167 | 186 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 334 | 1 | 2722
10 | 10 | 5 | 2787 | 845 | 1568 | 186 | 1 | 174 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 2787
10 | 10 | 6 | 2935 | 845 | 1663 | 195 | 1 | 174 | 45 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2935
10 | 10 | 7 | 3178 | 845 | 1729 | 195 | 1 | 174 | 225 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 3178
10 | 10 | 8 | 3523 | 845 | 1167 | 166 | 1 | 174 | 482 | 0 | 10 | 0 | 679 | -1 | 3523
10 | 10 | 9 | 3735 | 845 | 1727 | 166 | 1 | 174 | 747 | 0 | 12 | 0 | 0 | 63 | 3735
10 | 10 | 10 | 3904 | 845 | 1167 | 166 | 1 | 174 | 1179 | 0 | 12 | 0 | 173 | 187 | 3904
10 | 10 | 11 | 4035 | 845 | 1167 | 166 | 1 | 174 | 1383 | 0 | 14 | 0 | 68 | 217 | 4035
10 | 10 | 12 | 3992 | 845 | 1167 | 166 | 1 | 174 | 1342 | 0 | 17 | 0 | 74 | 206 | 3992
10 | 10 | 13 | 4147 | 845 | 1855 | 166 | 1 | 174 | 1082 | 0 | 17 | 0 | 0 | 7 | 4147
10 | 10 | 14 | 4148 | 845 | 2265 | 166 | 1 | 174 | 679 | 0 | 19 | 0 | 0 | -1 | 4148
10 | 10 | 15 | 4048 | 845 | 2510 | 166 | 1 | 174 | 334 | 0 | 19 | 0 | 0 | -1 | 4048
10 | 10 | 16 | 4042 | 845 | 2712 | 195 | 1 | 174 | 96 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4042
10 | 10 | 17 | 3991 | 845 | 2712 | 231 | 1 | 174 | 1 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 3991
10 | 10 | 18 | 3893 | 845 | 2615 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 3893
10 | 10 | 19 | 3722 | 845 | 2445 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -1 | 3722
10 | 10 | 20 | 3540 | 845 | 2265 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3540
10 | 10 | 21 | 3352 | 845 | 2077 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3352
10 | 10 | 22 | 3211 | 845 | 1926 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 5 | 3211
10 | 10 | 23 | 3060 | 845 | 1778 | 212 | 1 | 174 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 21 | 3060
10 | 11 | 0 | 2844 | 845 | 1506 | 203 | 1 | 174 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 84 | 2844
10 | 11 | 1 | 2708 | 845 | 1167 | 203 | 1 | 174 | 0 | 0 | 29 | 0 | 185 | 104 | 2708
10 | 11 | 2 | 2682 | 845 | 1346 | 203 | 1 | 174 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 84 | 2682
10 | 11 | 3 | 2724 | 845 | 1167 | 186 | 1 | 174 | 0 | 0 | 29 | 0 | 307 | 15 | 2724
10 | 11 | 4 | 2778 | 845 | 1544 | 186 | 1 | 174 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 4 | 2778
10 | 11 | 5 | 2827 | 845 | 1182 | 186 | 1 | 174 | 0 | 0 | 22 | 0 | 414 | 3 | 2827
10 | 11 | 6 | 2899 | 845 | 1513 | 195 | 1 | 174 | 105 | 0 | 22 | 0 | 0 | 44 | 2899
10 | 11 | 7 | 3136 | 845 | 1167 | 195 | 1 | 174 | 503 | 0 | 17 | 0 | 13 | 221 | 3136
10 | 11 | 8 | 3496 | 845 | 1167 | 166 | 1 | 174 | 981 | 0 | 14 | 0 | 15 | 133 | 3496
10 | 11 | 9 | 3782 | 845 | 1167 | 166 | 1 | 174 | 1302 | 0 | 17 | 0 | 20 | 90 | 3782
10 | 11 | 10 | 3932 | 845 | 1245 | 166 | 1 | 174 | 1537 | 0 | 14 | 0 | -220 | 170 | 3932
10 | 11 | 11 | 3995 | 845 | 1259 | 166 | 1 | 174 | 1567 | 0 | 17 | 0 | -106 | 72 | 3995
10 | 11 | 12 | 3861 | 845 | 1229 | 166 | 1 | 174 | 1445 | 0 | 19 | 0 | -114 | 96 | 3861
10 | 11 | 13 | 3941 | 845 | 1167 | 166 | 1 | 174 | 1244 | 0 | 17 | 0 | 106 | 221 | 3941
10 | 11 | 14 | 3983 | 845 | 1565 | 166 | 1 | 174 | 993 | 0 | 17 | 0 | 0 | 222 | 3983
10 | 11 | 15 | 3936 | 845 | 2100 | 166 | 1 | 174 | 558 | 0 | 14 | 0 | 0 | 78 | 3936
10 | 11 | 16 | 3898 | 845 | 2523 | 195 | 1 | 174 | 146 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3898
10 | 11 | 17 | 3888 | 845 | 2624 | 231 | 1 | 174 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3888
10 | 11 | 18 | 3837 | 845 | 2574 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3837
10 | 11 | 19 | 3703 | 845 | 2440 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3703
10 | 11 | 20 | 3524 | 845 | 2261 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3524
10 | 11 | 21 | 3343 | 845 | 2080 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3343
10 | 11 | 22 | 3199 | 845 | 1931 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 5 | 3199
10 | 11 | 23 | 3039 | 845 | 1759 | 212 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 38 | 3039
10 | 12 | 0 | 2834 | 845 | 1478 | 203 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 123 | 2834
10 | 12 | 1 | 2698 | 845 | 1325 | 203 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 143 | 2698
10 | 12 | 2 | 2672 | 845 | 1349 | 203 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 93 | 2672
10 | 12 | 3 | 2724 | 845 | 1167 | 186 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | 330 | 16 | 2724
10 | 12 | 4 | 2783 | 845 | 1569 | 186 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2783
10 | 12 | 5 | 2848 | 845 | 1623 | 186 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 14 | 2848
10 | 12 | 6 | 2938 | 845 | 1531 | 195 | 1 | 174 | 118 | 0 | 7 | 0 | 0 | 67 | 2938
10 | 12 | 7 | 3151 | 845 | 1167 | 195 | 1 | 174 | 573 | 0 | 5 | 0 | 8 | 183 | 3151
10 | 12 | 8 | 3510 | 845 | 1167 | 166 | 1 | 174 | 1100 | 0 | 5 | 0 | -20 | 72 | 3510
10 | 12 | 9 | 3820 | 845 | 1220 | 166 | 1 | 174 | 1498 | 0 | 5 | 0 | -161 | 72 | 3820
10 | 12 | 10 | 3941 | 845 | 1247 | 166 | 1 | 174 | 1728 | 0 | 5 | 0 | -447 | 222 | 3941
10 | 12 | 11 | 4014 | 845 | 1264 | 166 | 1 | 174 | 1772 | 0 | 7 | 0 | -286 | 71 | 4014
10 | 12 | 12 | 3904 | 845 | 1239 | 166 | 1 | 174 | 1680 | 0 | 7 | 0 | -368 | 160 | 3904
10 | 12 | 13 | 4031 | 845 | 1167 | 166 | 1 | 174 | 1432 | 0 | 7 | 0 | 25 | 214 | 4031
10 | 12 | 14 | 4030 | 845 | 1558 | 166 | 1 | 174 | 1057 | 0 | 7 | 0 | 0 | 222 | 4030
10 | 12 | 15 | 3973 | 845 | 2054 | 166 | 1 | 174 | 576 | 0 | 5 | 0 | 0 | 152 | 3973
10 | 12 | 16 | 3939 | 845 | 2572 | 195 | 1 | 174 | 145 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3939
10 | 12 | 17 | 3915 | 845 | 2658 | 231 | 1 | 174 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3915
10 | 12 | 18 | 3857 | 845 | 2599 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3857
10 | 12 | 19 | 3707 | 845 | 2447 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 3707
10 | 12 | 20 | 3537 | 845 | 2251 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 28 | 3537
10 | 12 | 21 | 3355 | 845 | 2040 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 57 | 3355
10 | 12 | 22 | 3206 | 845 | 1891 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 57 | 3206
10 | 12 | 23 | 3048 | 845 | 1733 | 212 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 76 | 3048
10 | 13 | 0 | 2825 | 845 | 1441 | 203 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 154 | 2825
10 | 13 | 1 | 2698 | 845 | 1167 | 203 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 120 | 181 | 2698
10 | 13 | 2 | 2674 | 845 | 1167 | 203 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 99 | 175 | 2674
10 | 13 | 3 | 2729 | 845 | 1167 | 186 | 1 | 174 | 0 | 0 | 12 | 0 | 216 | 128 | 2729
10 | 13 | 4 | 2780 | 845 | 1466 | 186 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 94 | 2780
10 | 13 | 5 | 2852 | 845 | 1553 | 186 | 1 | 174 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 81 | 2852
10 | 13 | 6 | 2941 | 845 | 1383 | 195 | 1 | 174 | 120 | 0 | 12 | 0 | 0 | 211 | 2941
10 | 13 | 7 | 3119 | 845 | 1167 | 195 | 1 | 174 | 587 | 0 | 10 | 0 | 7 | 133 | 3119
10 | 13 | 8 | 3470 | 845 | 1167 | 166 | 1 | 174 | 1118 | 0 | 10 | 0 | -82 | 71 | 3470
10 | 13 | 9 | 3775 | 845 | 1210 | 166 | 1 | 174 | 1511 | 0 | 10 | 0 | -213 | 71 | 3775
10 | 13 | 10 | 3888 | 845 | 1235 | 166 | 1 | 174 | 1747 | 0 | 10 | 0 | -433 | 143 | 3888
10 | 13 | 11 | 3950 | 845 | 1249 | 166 | 1 | 174 | 1833 | 0 | 7 | 0 | -547 | 222 | 3950
10 | 13 | 12 | 3834 | 845 | 1223 | 166 | 1 | 174 | 1746 | 0 | 7 | 0 | -550 | 222 | 3834
10 | 13 | 13 | 3966 | 845 | 1167 | 166 | 1 | 174 | 1494 | 0 | 7 | 0 | 24 | 88 | 3966
10 | 13 | 14 | 3981 | 845 | 1497 | 166 | 1 | 174 | 1069 | 0 | 7 | 0 | 0 | 222 | 3981
10 | 13 | 15 | 3886 | 845 | 1910 | 166 | 1 | 174 | 579 | 0 | 7 | 0 | 0 | 204 | 3886
10 | 13 | 16 | 3880 | 845 | 2492 | 195 | 1 | 174 | 152 | 0 | 7 | 0 | 0 | 14 | 3880
10 | 13 | 17 | 3850 | 845 | 2592 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3850
10 | 13 | 18 | 3782 | 845 | 1418 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1099 | 4 | 3782
10 | 13 | 19 | 3630 | 845 | 2347 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 22 | 3630
10 | 13 | 20 | 3462 | 845 | 2160 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 41 | 3462
10 | 13 | 21 | 3286 | 845 | 1942 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 83 | 3286
10 | 13 | 22 | 3144 | 845 | 1733 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 20 | 133 | 3144
10 | 13 | 23 | 3005 | 845 | 1551 | 212 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 20 | 192 | 3005
10 | 14 | 0 | 2799 | 845 | 1344 | 203 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 222 | 2799
10 | 14 | 1 | 2665 | 845 | 1167 | 203 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 46 | 222 | 2665
10 | 14 | 2 | 2643 | 845 | 1167 | 203 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 20 | 223 | 2643
10 | 14 | 3 | 2701 | 845 | 1167 | 186 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 181 | 137 | 2701
10 | 14 | 4 | 2735 | 845 | 1167 | 186 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 225 | 130 | 2735
10 | 14 | 5 | 2750 | 845 | 1167 | 186 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 299 | 71 | 2750
10 | 14 | 6 | 2721 | 845 | 1167 | 195 | 1 | 174 | 118 | 0 | 5 | 0 | 0 | 216 | 2721
10 | 14 | 7 | 2788 | 845 | 1167 | 195 | 1 | 174 | 562 | 0 | 5 | 0 | -233 | 72 | 2788
10 | 14 | 8 | 3055 | 845 | 1167 | 166 | 1 | 174 | 964 | 0 | 2 | 0 | -336 | 72 | 3055
10 | 14 | 9 | 3167 | 845 | 1167 | 166 | 1 | 174 | 1128 | 0 | 2 | 0 | -538 | 222 | 3167
10 | 14 | 10 | 3247 | 845 | 1167 | 166 | 1 | 174 | 1480 | 0 | 0 | 0 | -808 | 222 | 3247
10 | 14 | 11 | 3385 | 845 | 1167 | 166 | 1 | 174 | 1690 | 0 | 0 | 0 | -880 | 222 | 3385
10 | 14 | 12 | 3374 | 845 | 1167 | 166 | 1 | 174 | 1626 | 0 | 0 | 0 | -826 | 221 | 3374
10 | 14 | 13 | 3365 | 845 | 1167 | 166 | 1 | 174 | 1368 | 0 | 0 | 0 | -447 | 91 | 3365
10 | 14 | 14 | 3344 | 845 | 1167 | 166 | 1 | 174 | 973 | 0 | 2 | 0 | -56 | 72 | 3344
10 | 14 | 15 | 3291 | 845 | 1388 | 166 | 1 | 174 | 492 | 0 | 2 | 0 | 0 | 223 | 3291
10 | 14 | 16 | 3283 | 845 | 1906 | 195 | 1 | 174 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 3283
10 | 14 | 17 | 3392 | 845 | 2139 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3392
10 | 14 | 18 | 3397 | 845 | 2143 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3397
10 | 14 | 19 | 3311 | 845 | 1167 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | 889 | -1 | 3311
10 | 14 | 20 | 3205 | 845 | 1942 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | 3205
10 | 14 | 21 | 3051 | 845 | 1691 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 102 | 3051
10 | 14 | 22 | 2928 | 845 | 1596 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 74 | 2928
10 | 14 | 23 | 2816 | 845 | 1460 | 212 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 117 | 2816
10 | 15 | 0 | 2654 | 845 | 1167 | 203 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 107 | 150 | 2654
10 | 15 | 1 | 2532 | 845 | 1167 | 203 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 137 | 2532
10 | 15 | 2 | 2519 | 845 | 1167 | 203 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 124 | 2519
10 | 15 | 3 | 2570 | 845 | 1279 | 186 | 1 | 174 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 83 | 2570
10 | 15 | 4 | 2595 | 845 | 1326 | 186 | 1 | 174 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 61 | 2595
10 | 15 | 5 | 2601 | 845 | 1310 | 186 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 80 | 2601
10 | 15 | 6 | 2637 | 845 | 1167 | 195 | 1 | 174 | 17 | 0 | 5 | 0 | 78 | 155 | 2637
10 | 15 | 7 | 2773 | 845 | 1196 | 195 | 1 | 174 | 41 | 0 | 7 | 0 | 0 | 314 | 2773
10 | 15 | 8 | 2967 | 845 | 1167 | 166 | 1 | 174 | 59 | 0 | 10 | 0 | 270 | 275 | 2967
10 | 15 | 9 | 3168 | 845 | 1663 | 166 | 1 | 174 | 70 | 0 | 7 | 0 | 0 | 242 | 3168
10 | 15 | 10 | 3192 | 845 | 1597 | 166 | 1 | 174 | 107 | 0 | 7 | 0 | 20 | 275 | 3192
10 | 15 | 11 | 3140 | 845 | 1530 | 166 | 1 | 174 | 168 | 0 | 7 | 0 | 0 | 249 | 3140
10 | 15 | 12 | 3090 | 845 | 1354 | 166 | 1 | 174 | 288 | 0 | 10 | 0 | 0 | 252 | 3090
10 | 15 | 13 | 3086 | 845 | 1167 | 166 | 1 | 174 | 478 | 0 | 12 | 0 | 7 | 236 | 3086
10 | 15 | 14 | 3057 | 845 | 1234 | 166 | 1 | 174 | 482 | 0 | 17 | 0 | 0 | 138 | 3057
10 | 15 | 15 | 3094 | 845 | 1167 | 166 | 1 | 174 | 323 | 0 | 19 | 0 | 192 | 207 | 3094
10 | 15 | 16 | 3158 | 845 | 1167 | 195 | 1 | 174 | 96 | 0 | 24 | 0 | 629 | 27 | 3158
10 | 15 | 17 | 3352 | 845 | 2070 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 3352
10 | 15 | 18 | 3408 | 845 | 2126 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 3408
10 | 15 | 19 | 3338 | 845 | 2055 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 1 | 3338
10 | 15 | 20 | 3230 | 845 | 1932 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 11 | 3230
10 | 15 | 21 | 3089 | 845 | 1729 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 70 | 3089
10 | 15 | 22 | 2929 | 845 | 1506 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 138 | 2929
10 | 15 | 23 | 2805 | 845 | 1396 | 212 | 1 | 174 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 141 | 2805
10 | 16 | 0 | 2632 | 845 | 1167 | 203 | 1 | 174 | 0 | 0 | 34 | 0 | 3 | 205 | 2632
10 | 16 | 1 | 2516 | 845 | 1167 | 203 | 1 | 174 | 0 | 0 | 34 | 0 | -34 | 126 | 2516
10 | 16 | 2 | 2522 | 845 | 1167 | 203 | 1 | 174 | 0 | 0 | 27 | 0 | -10 | 115 | 2522
10 | 16 | 3 | 2586 | 845 | 1167 | 186 | 1 | 174 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 186 | 2586
10 | 16 | 4 | 2652 | 845 | 1217 | 186 | 1 | 174 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 205 | 2652
10 | 16 | 5 | 2743 | 845 | 1167 | 186 | 1 | 174 | 0 | 0 | 24 | 0 | 123 | 223 | 2743
10 | 16 | 6 | 2867 | 845 | 1305 | 195 | 1 | 174 | 106 | 0 | 19 | 0 | 0 | 222 | 2867
10 | 16 | 7 | 3069 | 845 | 1167 | 195 | 1 | 174 | 540 | 0 | 17 | 0 | 6 | 124 | 3069
10 | 16 | 8 | 3432 | 845 | 1167 | 166 | 1 | 174 | 1037 | 0 | 17 | 0 | -47 | 72 | 3432
10 | 16 | 9 | 3748 | 845 | 1204 | 166 | 1 | 174 | 1406 | 0 | 14 | 0 | -134 | 72 | 3748
10 | 16 | 10 | 3872 | 845 | 1232 | 166 | 1 | 174 | 1645 | 0 | 17 | 0 | -279 | 71 | 3872
10 | 16 | 11 | 3945 | 845 | 1248 | 166 | 1 | 174 | 1725 | 0 | 17 | 0 | -340 | 109 | 3945
10 | 16 | 12 | 3839 | 845 | 1224 | 166 | 1 | 174 | 1648 | 0 | 19 | 0 | -461 | 223 | 3839
10 | 16 | 13 | 3966 | 845 | 1167 | 166 | 1 | 174 | 1413 | 0 | 17 | 0 | 24 | 159 | 3966
10 | 16 | 14 | 3988 | 845 | 1511 | 166 | 1 | 174 | 1053 | 0 | 17 | 0 | 0 | 221 | 3988
10 | 16 | 15 | 3952 | 845 | 1965 | 166 | 1 | 174 | 565 | 0 | 14 | 0 | 0 | 222 | 3952
10 | 16 | 16 | 3940 | 845 | 2511 | 195 | 1 | 174 | 130 | 0 | 14 | 0 | 0 | 70 | 3940
10 | 16 | 17 | 3924 | 845 | 2617 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 39 | 3924
10 | 16 | 18 | 3856 | 845 | 2521 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 65 | 3856
10 | 16 | 19 | 3692 | 845 | 2306 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 116 | 3692
10 | 16 | 20 | 3524 | 845 | 1167 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 905 | 184 | 3524
10 | 16 | 21 | 3339 | 845 | 1851 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 223 | 3339
10 | 16 | 22 | 3198 | 845 | 1711 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 222 | 3198
10 | 16 | 23 | 3041 | 845 | 1570 | 212 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 222 | 3041
10 | 17 | 0 | 2831 | 845 | 1167 | 203 | 1 | 174 | 0 | 0 | 19 | 0 | 200 | 222 | 2831
10 | 17 | 1 | 2699 | 845 | 1167 | 203 | 1 | 174 | 0 | 0 | 19 | 0 | 67 | 223 | 2699
10 | 17 | 2 | 2681 | 845 | 1167 | 203 | 1 | 174 | 0 | 0 | 22 | 0 | 47 | 222 | 2681
10 | 17 | 3 | 2730 | 845 | 1167 | 186 | 1 | 174 | 0 | 0 | 22 | 0 | 113 | 222 | 2730
10 | 17 | 4 | 2797 | 845 | 1347 | 186 | 1 | 174 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 222 | 2797
10 | 17 | 5 | 2865 | 845 | 1414 | 186 | 1 | 174 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 223 | 2865
10 | 17 | 6 | 2968 | 845 | 1383 | 195 | 1 | 174 | 106 | 0 | 22 | 0 | 20 | 222 | 2968
10 | 17 | 7 | 3144 | 845 | 1167 | 195 | 1 | 174 | 564 | 0 | 22 | 0 | 8 | 168 | 3144
10 | 17 | 8 | 3497 | 845 | 1167 | 166 | 1 | 174 | 1088 | 0 | 22 | 0 | -37 | 71 | 3497
10 | 17 | 9 | 3811 | 845 | 1218 | 166 | 1 | 174 | 1476 | 0 | 22 | 0 | -162 | 71 | 3811
10 | 17 | 10 | 3929 | 845 | 1244 | 166 | 1 | 174 | 1702 | 0 | 24 | 0 | -300 | 73 | 3929
10 | 17 | 11 | 4006 | 845 | 1262 | 166 | 1 | 174 | 1777 | 0 | 27 | 0 | -321 | 75 | 4006
10 | 17 | 12 | 3887 | 845 | 1235 | 166 | 1 | 174 | 1689 | 0 | 31 | 0 | -440 | 186 | 3887
10 | 17 | 13 | 4015 | 845 | 1167 | 166 | 1 | 174 | 1450 | 0 | 31 | 0 | 25 | 156 | 4015
10 | 17 | 14 | 4021 | 845 | 1516 | 166 | 1 | 174 | 1068 | 0 | 29 | 0 | 0 | 222 | 4021
10 | 17 | 15 | 3980 | 845 | 1980 | 166 | 1 | 174 | 566 | 0 | 27 | 0 | 0 | 221 | 3980
10 | 17 | 16 | 3950 | 845 | 2458 | 195 | 1 | 174 | 128 | 0 | 27 | 0 | 0 | 122 | 3950
10 | 17 | 17 | 3930 | 845 | 2527 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 27 | 0 | 18 | 107 | 3930
10 | 17 | 18 | 3839 | 845 | 2402 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 27 | 0 | 20 | 139 | 3839
10 | 17 | 19 | 3686 | 845 | 2275 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 131 | 3686
10 | 17 | 20 | 3526 | 845 | 2082 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 164 | 3526
10 | 17 | 21 | 3337 | 845 | 1860 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 195 | 3337
10 | 17 | 22 | 3194 | 845 | 1695 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 221 | 3194
10 | 17 | 23 | 3042 | 845 | 1564 | 212 | 1 | 174 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 222 | 3042
10 | 18 | 0 | 2827 | 845 | 1357 | 203 | 1 | 174 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 223 | 2827
10 | 18 | 1 | 2701 | 845 | 1167 | 203 | 1 | 174 | 0 | 0 | 19 | 0 | 69 | 223 | 2701
10 | 18 | 2 | 2687 | 845 | 1220 | 203 | 1 | 174 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 222 | 2687
10 | 18 | 3 | 2747 | 845 | 1361 | 186 | 1 | 174 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 161 | 2747
10 | 18 | 4 | 2801 | 845 | 1470 | 186 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 108 | 2801
10 | 18 | 5 | 2878 | 845 | 1598 | 186 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 60 | 2878
10 | 18 | 6 | 2977 | 845 | 1512 | 195 | 1 | 174 | 98 | 0 | 12 | 0 | 0 | 140 | 2977
10 | 18 | 7 | 3153 | 845 | 1167 | 195 | 1 | 174 | 537 | 0 | 7 | 0 | 8 | 219 | 3153
10 | 18 | 8 | 3519 | 845 | 1167 | 166 | 1 | 174 | 1046 | 0 | 5 | 0 | 15 | 100 | 3519
10 | 18 | 9 | 3797 | 845 | 1215 | 166 | 1 | 174 | 1368 | 0 | 5 | 0 | -48 | 71 | 3797
10 | 18 | 10 | 3884 | 845 | 1234 | 166 | 1 | 174 | 1579 | 0 | 5 | 0 | -202 | 82 | 3884
10 | 18 | 11 | 3964 | 845 | 1252 | 166 | 1 | 174 | 1718 | 0 | 2 | 0 | -303 | 109 | 3964
10 | 18 | 12 | 3886 | 845 | 1235 | 166 | 1 | 174 | 1625 | 0 | 2 | 0 | -365 | 203 | 3886
10 | 18 | 13 | 3985 | 845 | 1167 | 166 | 1 | 174 | 1325 | 0 | 2 | 0 | 83 | 222 | 3985
10 | 18 | 14 | 3984 | 845 | 1593 | 166 | 1 | 174 | 982 | 0 | 2 | 0 | 0 | 221 | 3984
10 | 18 | 15 | 3988 | 845 | 2200 | 166 | 1 | 174 | 535 | 0 | 2 | 0 | 0 | 65 | 3988
10 | 18 | 16 | 3960 | 845 | 2628 | 195 | 1 | 174 | 115 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3960
10 | 18 | 17 | 3945 | 845 | 2687 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3945
10 | 18 | 18 | 3859 | 845 | 2601 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3859
10 | 18 | 19 | 3706 | 845 | 2448 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3706
10 | 18 | 20 | 3557 | 845 | 2273 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 21 | 3557
10 | 18 | 21 | 3365 | 845 | 2064 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 36 | 3365
10 | 18 | 22 | 3209 | 845 | 1852 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 94 | 3209
10 | 18 | 23 | 3052 | 845 | 1691 | 212 | 1 | 174 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 117 | 3052
10 | 19 | 0 | 2851 | 845 | 1442 | 203 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 176 | 2851
10 | 19 | 1 | 2722 | 845 | 1293 | 203 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 196 | 2722
10 | 19 | 2 | 2705 | 845 | 1308 | 203 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 164 | 2705
10 | 19 | 3 | 2752 | 845 | 1405 | 186 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 131 | 2752
10 | 19 | 4 | 2808 | 845 | 1431 | 186 | 1 | 174 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 159 | 2808
10 | 19 | 5 | 2873 | 845 | 1499 | 186 | 1 | 174 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 156 | 2873
10 | 19 | 6 | 2966 | 845 | 1439 | 195 | 1 | 174 | 97 | 0 | 10 | 0 | 0 | 205 | 2966
10 | 19 | 7 | 3164 | 845 | 1167 | 195 | 1 | 174 | 542 | 0 | 7 | 0 | 10 | 223 | 3164
10 | 19 | 8 | 3558 | 845 | 1167 | 166 | 1 | 174 | 1054 | 0 | 5 | 0 | 16 | 130 | 3558
10 | 19 | 9 | 3898 | 845 | 1167 | 166 | 1 | 174 | 1433 | 0 | 5 | 0 | 23 | 84 | 3898
10 | 19 | 10 | 4032 | 845 | 1268 | 166 | 1 | 174 | 1649 | 0 | 7 | 0 | -209 | 131 | 4032
10 | 19 | 11 | 4124 | 845 | 1289 | 166 | 1 | 174 | 1703 | 0 | 7 | 0 | -184 | 123 | 4124
10 | 19 | 12 | 4015 | 845 | 1167 | 166 | 1 | 174 | 1566 | 0 | 7 | 0 | 25 | 64 | 4015
10 | 19 | 13 | 4147 | 845 | 1167 | 166 | 1 | 174 | 1260 | 0 | 10 | 0 | 303 | 221 | 4147
10 | 19 | 14 | 4072 | 845 | 1840 | 166 | 1 | 174 | 815 | 0 | 10 | 0 | 0 | 221 | 4072
10 | 19 | 15 | 3982 | 845 | 2300 | 166 | 1 | 174 | 408 | 0 | 10 | 0 | 0 | 78 | 3982
10 | 19 | 16 | 3989 | 845 | 2682 | 195 | 1 | 174 | 83 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 3989
10 | 19 | 17 | 3998 | 845 | 2737 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3998
10 | 19 | 18 | 3905 | 845 | 2644 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3905
10 | 19 | 19 | 3744 | 845 | 2483 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3744
10 | 19 | 20 | 3576 | 845 | 2307 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 6 | 3576
10 | 19 | 21 | 3381 | 845 | 2095 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 23 | 3381
10 | 19 | 22 | 3225 | 845 | 1921 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 43 | 3225
10 | 19 | 23 | 3069 | 845 | 1732 | 212 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 95 | 3069
10 | 20 | 0 | 2857 | 845 | 1500 | 203 | 1 | 174 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 122 | 2857
10 | 20 | 1 | 2733 | 845 | 1371 | 203 | 1 | 174 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 127 | 2733
10 | 20 | 2 | 2711 | 845 | 1375 | 203 | 1 | 174 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 101 | 2711
10 | 20 | 3 | 2764 | 845 | 1479 | 186 | 1 | 174 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 67 | 2764
10 | 20 | 4 | 2815 | 845 | 1571 | 186 | 1 | 174 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 26 | 2815
10 | 20 | 5 | 2886 | 845 | 1616 | 186 | 1 | 174 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 52 | 2886
10 | 20 | 6 | 2960 | 845 | 1554 | 195 | 1 | 174 | 88 | 0 | 12 | 0 | 0 | 91 | 2960
10 | 20 | 7 | 3184 | 845 | 1167 | 195 | 1 | 174 | 482 | 0 | 14 | 0 | 84 | 222 | 3184
10 | 20 | 8 | 3578 | 845 | 1167 | 166 | 1 | 174 | 984 | 0 | 14 | 0 | 68 | 159 | 3578
10 | 20 | 9 | 3950 | 845 | 1167 | 166 | 1 | 174 | 1341 | 0 | 19 | 0 | 65 | 172 | 3950
10 | 20 | 10 | 4128 | 845 | 1167 | 166 | 1 | 174 | 1464 | 0 | 22 | 0 | 180 | 109 | 4128
10 | 20 | 11 | 4210 | 845 | 1167 | 166 | 1 | 174 | 1540 | 0 | 24 | 0 | 163 | 130 | 4210
10 | 20 | 12 | 4096 | 845 | 1167 | 166 | 1 | 174 | 1451 | 0 | 27 | 0 | 43 | 222 | 4096
10 | 20 | 13 | 4182 | 845 | 1611 | 166 | 1 | 174 | 1186 | 0 | 29 | 0 | 0 | 170 | 4182
10 | 20 | 14 | 4184 | 845 | 1996 | 166 | 1 | 174 | 910 | 0 | 31 | 0 | 0 | 61 | 4184
10 | 20 | 15 | 4151 | 845 | 2465 | 166 | 1 | 174 | 466 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 4151
10 | 20 | 16 | 4042 | 845 | 2720 | 195 | 1 | 174 | 71 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 4042
10 | 20 | 17 | 4015 | 845 | 2723 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 4015
10 | 20 | 18 | 3922 | 845 | 2572 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 53 | 3922
10 | 20 | 19 | 3767 | 845 | 2353 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 112 | 3767
10 | 20 | 20 | 3600 | 845 | 2136 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 165 | 3600
10 | 20 | 21 | 3411 | 845 | 1894 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 222 | 3411
10 | 20 | 22 | 3271 | 845 | 1755 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 221 | 3271
10 | 20 | 23 | 3111 | 845 | 1619 | 212 | 1 | 174 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 221 | 3111
10 | 21 | 0 | 2897 | 845 | 1167 | 203 | 1 | 174 | 0 | 0 | 34 | 0 | 250 | 223 | 2897
10 | 21 | 1 | 2741 | 845 | 1167 | 203 | 1 | 174 | 0 | 0 | 34 | 0 | 95 | 222 | 2741
10 | 21 | 2 | 2708 | 845 | 1167 | 203 | 1 | 174 | 0 | 0 | 31 | 0 | 64 | 223 | 2708
10 | 21 | 3 | 2738 | 845 | 1167 | 186 | 1 | 174 | 0 | 0 | 29 | 0 | 113 | 223 | 2738
10 | 21 | 4 | 2753 | 845 | 1167 | 186 | 1 | 174 | 0 | 0 | 27 | 0 | 171 | 182 | 2753
10 | 21 | 5 | 2755 | 845 | 1167 | 186 | 1 | 174 | 0 | 0 | 34 | 0 | 256 | 92 | 2755
10 | 21 | 6 | 2736 | 845 | 1167 | 195 | 1 | 174 | 66 | 0 | 34 | 0 | 110 | 144 | 2736
10 | 21 | 7 | 2840 | 845 | 1167 | 195 | 1 | 174 | 385 | 0 | 27 | 0 | -176 | 222 | 2840
10 | 21 | 8 | 3008 | 845 | 1167 | 166 | 1 | 174 | 746 | 0 | 19 | 0 | -332 | 222 | 3008
10 | 21 | 9 | 3163 | 845 | 1167 | 166 | 1 | 174 | 1068 | 0 | 19 | 0 | -498 | 221 | 3163
10 | 21 | 10 | 3257 | 845 | 1167 | 166 | 1 | 174 | 1301 | 0 | 19 | 0 | -639 | 223 | 3257
10 | 21 | 11 | 3338 | 845 | 1167 | 166 | 1 | 174 | 1457 | 0 | 22 | 0 | -715 | 221 | 3338
10 | 21 | 12 | 3360 | 845 | 1167 | 166 | 1 | 174 | 1468 | 0 | 24 | 0 | -707 | 222 | 3360
10 | 21 | 13 | 3352 | 845 | 1167 | 166 | 1 | 174 | 1219 | 0 | 27 | 0 | -468 | 221 | 3352
10 | 21 | 14 | 3302 | 845 | 1167 | 166 | 1 | 174 | 838 | 0 | 27 | 0 | -137 | 221 | 3302
10 | 21 | 15 | 3256 | 845 | 1283 | 166 | 1 | 174 | 418 | 0 | 29 | 0 | 18 | 322 | 3256
10 | 21 | 16 | 3290 | 845 | 1167 | 195 | 1 | 174 | 85 | 0 | 27 | 0 | 583 | 213 | 3290
10 | 21 | 17 | 3400 | 845 | 1167 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 24 | 0 | 840 | 118 | 3400
10 | 21 | 18 | 3386 | 845 | 1167 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 22 | 0 | 789 | 157 | 3386
10 | 21 | 19 | 3287 | 845 | 1776 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 24 | 0 | 20 | 216 | 3287
10 | 21 | 20 | 3175 | 845 | 1167 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 27 | 0 | 508 | 222 | 3175
10 | 21 | 21 | 3029 | 845 | 1182 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 29 | 0 | 345 | 222 | 3029
10 | 21 | 22 | 2909 | 845 | 1385 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 31 | 0 | 20 | 222 | 2909
10 | 21 | 23 | 2805 | 845 | 1318 | 212 | 1 | 174 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 221 | 2805
10 | 22 | 0 | 2640 | 845 | 1167 | 203 | 1 | 174 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 219 | 2640
10 | 22 | 1 | 2529 | 845 | 1167 | 203 | 1 | 174 | 0 | 0 | 31 | 0 | -20 | 128 | 2529
10 | 22 | 2 | 2522 | 845 | 1167 | 203 | 1 | 174 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 101 | 2522
10 | 22 | 3 | 2587 | 845 | 1167 | 186 | 1 | 174 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 183 | 2587
10 | 22 | 4 | 2631 | 845 | 1174 | 186 | 1 | 174 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 222 | 2631
10 | 22 | 5 | 2667 | 845 | 1167 | 186 | 1 | 174 | 0 | 0 | 29 | 0 | 43 | 222 | 2667
10 | 22 | 6 | 2631 | 845 | 1167 | 195 | 1 | 174 | 88 | 0 | 29 | 0 | 0 | 132 | 2631
10 | 22 | 7 | 2633 | 845 | 1167 | 195 | 1 | 174 | 528 | 0 | 24 | 0 | -523 | 222 | 2633
10 | 22 | 8 | 2786 | 845 | 1167 | 166 | 1 | 174 | 1057 | 0 | 22 | 0 | -1018 | 372 | 2786
10 | 22 | 9 | 2948 | 845 | 1167 | 166 | 1 | 174 | 1443 | 0 | 19 | 0 | -1142 | 275 | 2948
10 | 22 | 10 | 3044 | 845 | 1167 | 166 | 1 | 174 | 1679 | 0 | 17 | 0 | -1140 | 135 | 3044
10 | 22 | 11 | 3095 | 845 | 1167 | 166 | 1 | 174 | 1758 | 0 | 17 | 0 | -1139 | 106 | 3095
10 | 22 | 12 | 3090 | 845 | 1167 | 166 | 1 | 174 | 1655 | 0 | 14 | 0 | -1140 | 208 | 3090
10 | 22 | 13 | 3036 | 845 | 1167 | 166 | 1 | 174 | 1388 | 0 | 12 | 0 | -1089 | 372 | 3036
10 | 22 | 14 | 2999 | 845 | 1167 | 166 | 1 | 174 | 1035 | 0 | 10 | 0 | -771 | 372 | 2999
10 | 22 | 15 | 3021 | 845 | 1167 | 166 | 1 | 174 | 532 | 0 | 7 | 0 | -92 | 221 | 3021
10 | 22 | 16 | 3104 | 845 | 1167 | 195 | 1 | 174 | 102 | 0 | 5 | 0 | 393 | 222 | 3104
10 | 22 | 17 | 3295 | 845 | 1829 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | 20 | 190 | 3295
10 | 22 | 18 | 3345 | 845 | 1972 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 117 | 3345
10 | 22 | 19 | 3288 | 845 | 1846 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 184 | 3288
10 | 22 | 20 | 3187 | 845 | 1754 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 172 | 3187
10 | 22 | 21 | 3051 | 845 | 1546 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 12 | 0 | 20 | 222 | 3051
10 | 22 | 22 | 2896 | 845 | 1197 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 211 | 223 | 2896
10 | 22 | 23 | 2776 | 845 | 1308 | 212 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 222 | 2776
10 | 23 | 0 | 2607 | 845 | 1167 | 203 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 203 | 2607
10 | 23 | 1 | 2493 | 845 | 1167 | 203 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | -20 | 109 | 2493
10 | 23 | 2 | 2510 | 845 | 1167 | 203 | 1 | 174 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 108 | 2510
10 | 23 | 3 | 2580 | 845 | 1167 | 186 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 197 | 2580
10 | 23 | 4 | 2658 | 845 | 1167 | 186 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 50 | 221 | 2658
10 | 23 | 5 | 2766 | 845 | 1339 | 186 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 204 | 2766
10 | 23 | 6 | 2896 | 845 | 1383 | 195 | 1 | 174 | 80 | 0 | 19 | 0 | 0 | 199 | 2896
10 | 23 | 7 | 3096 | 845 | 1167 | 195 | 1 | 174 | 492 | 0 | 17 | 0 | 7 | 198 | 3096
10 | 23 | 8 | 3447 | 845 | 1167 | 166 | 1 | 174 | 983 | 0 | 12 | 0 | 14 | 85 | 3447
10 | 23 | 9 | 3737 | 845 | 1201 | 166 | 1 | 174 | 1374 | 0 | 10 | 0 | -106 | 72 | 3737
10 | 23 | 10 | 3833 | 845 | 1223 | 166 | 1 | 174 | 1598 | 0 | 10 | 0 | -262 | 78 | 3833
10 | 23 | 11 | 3870 | 845 | 1231 | 166 | 1 | 174 | 1692 | 0 | 7 | 0 | -450 | 204 | 3870
10 | 23 | 12 | 3773 | 845 | 1209 | 166 | 1 | 174 | 1587 | 0 | 7 | 0 | -439 | 223 | 3773
10 | 23 | 13 | 3833 | 845 | 1167 | 166 | 1 | 174 | 1337 | 0 | 7 | 0 | 21 | 115 | 3833
10 | 23 | 14 | 3866 | 845 | 1462 | 166 | 1 | 174 | 991 | 0 | 5 | 0 | 0 | 222 | 3866
10 | 23 | 15 | 3817 | 845 | 1998 | 166 | 1 | 174 | 490 | 0 | 5 | 0 | 0 | 138 | 3817
10 | 23 | 16 | 3834 | 845 | 2519 | 195 | 1 | 174 | 96 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 3834
10 | 23 | 17 | 3855 | 845 | 2601 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3855
10 | 23 | 18 | 3783 | 845 | 2530 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3783
10 | 23 | 19 | 3642 | 845 | 2388 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3642
10 | 23 | 20 | 3488 | 845 | 2234 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3488
10 | 23 | 21 | 3309 | 845 | 1167 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 2 | 0 | 888 | 1 | 3309
10 | 23 | 22 | 3172 | 845 | 1919 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3172
10 | 23 | 23 | 3007 | 845 | 1759 | 212 | 1 | 174 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | 3007
10 | 24 | 0 | 2806 | 845 | 1525 | 203 | 1 | 174 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 56 | 2806
10 | 24 | 1 | 2689 | 845 | 1167 | 203 | 1 | 174 | 0 | 0 | 2 | 0 | 234 | 63 | 2689
10 | 24 | 2 | 2682 | 845 | 1167 | 203 | 1 | 174 | 0 | 0 | 2 | 0 | 283 | 7 | 2682
10 | 24 | 3 | 2753 | 845 | 1167 | 186 | 1 | 174 | 0 | 0 | 2 | 0 | 377 | 1 | 2753
10 | 24 | 4 | 2809 | 845 | 1600 | 186 | 1 | 174 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2809
10 | 24 | 5 | 2894 | 845 | 1683 | 186 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2894
10 | 24 | 6 | 3014 | 845 | 1721 | 195 | 1 | 174 | 76 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3014
10 | 24 | 7 | 3182 | 845 | 1167 | 195 | 1 | 174 | 502 | 0 | 2 | 0 | 74 | 222 | 3182
10 | 24 | 8 | 3516 | 845 | 1167 | 166 | 1 | 174 | 1012 | 0 | 2 | 0 | 15 | 134 | 3516
10 | 24 | 9 | 3795 | 845 | 1214 | 166 | 1 | 174 | 1395 | 0 | 2 | 0 | -74 | 72 | 3795
10 | 24 | 10 | 3882 | 845 | 1234 | 166 | 1 | 174 | 1639 | 0 | 2 | 0 | -251 | 72 | 3882
10 | 24 | 11 | 3988 | 845 | 1258 | 166 | 1 | 174 | 1696 | 0 | 2 | 0 | -225 | 71 | 3988
10 | 24 | 12 | 3847 | 845 | 1226 | 166 | 1 | 174 | 1541 | 0 | 2 | 0 | -248 | 140 | 3847
10 | 24 | 13 | 3942 | 845 | 1167 | 166 | 1 | 174 | 1320 | 0 | 2 | 0 | 45 | 222 | 3942
10 | 24 | 14 | 3942 | 845 | 1568 | 166 | 1 | 174 | 964 | 0 | 2 | 0 | 0 | 222 | 3942
10 | 24 | 15 | 3907 | 845 | 2203 | 166 | 1 | 174 | 490 | 0 | 2 | 0 | 0 | 26 | 3907
10 | 24 | 16 | 3905 | 845 | 2599 | 195 | 1 | 174 | 89 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3905
10 | 24 | 17 | 3904 | 845 | 2651 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3904
10 | 24 | 18 | 3815 | 845 | 2562 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3815
10 | 24 | 19 | 3666 | 845 | 2413 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3666
10 | 24 | 20 | 3509 | 845 | 2243 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | 3509
10 | 24 | 21 | 3320 | 845 | 2025 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 42 | 3320
10 | 24 | 22 | 3174 | 845 | 1864 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 57 | 3174
10 | 24 | 23 | 3015 | 845 | 1724 | 212 | 1 | 174 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 57 | 3015
10 | 25 | 0 | 2809 | 845 | 1500 | 203 | 1 | 174 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 84 | 2809
10 | 25 | 1 | 2687 | 845 | 1382 | 203 | 1 | 174 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 80 | 2687
10 | 25 | 2 | 2682 | 845 | 1167 | 203 | 1 | 174 | 0 | 0 | 2 | 0 | 232 | 58 | 2682
10 | 25 | 3 | 2734 | 845 | 1469 | 186 | 1 | 174 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 57 | 2734
10 | 25 | 4 | 2781 | 845 | 1527 | 186 | 1 | 174 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 46 | 2781
10 | 25 | 5 | 2855 | 845 | 1602 | 186 | 1 | 174 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 45 | 2855
10 | 25 | 6 | 2975 | 845 | 1651 | 195 | 1 | 174 | 67 | 0 | 2 | 0 | 0 | 40 | 2975
10 | 25 | 7 | 3190 | 845 | 1336 | 195 | 1 | 174 | 437 | 0 | 2 | 0 | 0 | 200 | 3190
10 | 25 | 8 | 3537 | 845 | 1167 | 166 | 1 | 174 | 924 | 0 | 0 | 0 | 38 | 222 | 3537
10 | 25 | 9 | 3846 | 845 | 1167 | 166 | 1 | 174 | 1277 | 0 | 2 | 0 | 22 | 192 | 3846
10 | 25 | 10 | 3948 | 845 | 1167 | 166 | 1 | 174 | 1315 | 0 | 2 | 0 | 57 | 221 | 3948
10 | 25 | 11 | 3927 | 845 | 1307 | 166 | 1 | 174 | 1179 | 0 | 2 | 0 | 31 | 222 | 3927
10 | 25 | 12 | 3713 | 845 | 1167 | 166 | 1 | 174 | 959 | 0 | 2 | 0 | 28 | 371 | 3713
10 | 25 | 13 | 3842 | 845 | 1167 | 166 | 1 | 174 | 836 | 0 | 2 | 0 | 432 | 219 | 3842
10 | 25 | 14 | 3875 | 845 | 2041 | 166 | 1 | 174 | 587 | 0 | 2 | 0 | 0 | 59 | 3875
10 | 25 | 15 | 3818 | 845 | 1303 | 166 | 1 | 174 | 290 | 0 | 2 | 0 | 979 | 58 | 3818
10 | 25 | 16 | 3830 | 845 | 2556 | 195 | 1 | 174 | 54 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3830
10 | 25 | 17 | 3862 | 845 | 2604 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3862
10 | 25 | 18 | 3782 | 845 | 2524 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3782
10 | 25 | 19 | 3643 | 845 | 2385 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3643
10 | 25 | 20 | 3491 | 845 | 2231 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 3491
10 | 25 | 21 | 3311 | 845 | 2050 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3311
10 | 25 | 22 | 3175 | 845 | 1912 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 5 | 3175
10 | 25 | 23 | 3008 | 845 | 1760 | 212 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 6 | 3008
10 | 26 | 0 | 2809 | 845 | 1551 | 203 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 25 | 2809
10 | 26 | 1 | 2690 | 845 | 1431 | 203 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 26 | 2690
10 | 26 | 2 | 2687 | 845 | 1167 | 203 | 1 | 174 | 0 | 0 | 12 | 0 | 275 | 10 | 2687
10 | 26 | 3 | 2742 | 845 | 1167 | 186 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 354 | 1 | 2742
10 | 26 | 4 | 2802 | 845 | 1581 | 186 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 2802
10 | 26 | 5 | 2881 | 845 | 1660 | 186 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 2881
10 | 26 | 6 | 2993 | 845 | 1693 | 195 | 1 | 174 | 71 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2993
10 | 26 | 7 | 3153 | 845 | 1281 | 195 | 1 | 174 | 495 | 0 | 12 | 0 | 0 | 150 | 3153
10 | 26 | 8 | 3479 | 845 | 1167 | 166 | 1 | 174 | 1020 | 0 | 10 | 0 | 14 | 82 | 3479
10 | 26 | 9 | 3759 | 845 | 1206 | 166 | 1 | 174 | 1419 | 0 | 10 | 0 | -134 | 72 | 3759
10 | 26 | 10 | 3846 | 845 | 1226 | 166 | 1 | 174 | 1651 | 0 | 7 | 0 | -301 | 77 | 3846
10 | 26 | 11 | 3902 | 845 | 1238 | 166 | 1 | 174 | 1728 | 0 | 7 | 0 | -377 | 120 | 3902
10 | 26 | 12 | 3778 | 845 | 1210 | 166 | 1 | 174 | 1635 | 0 | 7 | 0 | -482 | 222 | 3778
10 | 26 | 13 | 3907 | 845 | 1167 | 166 | 1 | 174 | 1382 | 0 | 7 | 0 | 23 | 142 | 3907
10 | 26 | 14 | 3912 | 845 | 1564 | 166 | 1 | 174 | 983 | 0 | 5 | 0 | 0 | 174 | 3912
10 | 26 | 15 | 3887 | 845 | 2218 | 166 | 1 | 174 | 479 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 3887
10 | 26 | 16 | 3889 | 845 | 2588 | 195 | 1 | 174 | 81 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3889
10 | 26 | 17 | 3892 | 845 | 1535 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1099 | 0 | 3892
10 | 26 | 18 | 3802 | 845 | 2544 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3802
10 | 26 | 19 | 3655 | 845 | 2396 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3655
10 | 26 | 20 | 3500 | 845 | 2244 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3500
10 | 26 | 21 | 3322 | 845 | 2066 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3322
10 | 26 | 22 | 3175 | 845 | 1914 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3175
10 | 26 | 23 | 3022 | 845 | 1774 | 212 | 1 | 174 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | 3022
10 | 27 | 0 | 2819 | 845 | 1565 | 203 | 1 | 174 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 29 | 2819
10 | 27 | 1 | 2701 | 845 | 1167 | 203 | 1 | 174 | 0 | 0 | 2 | 0 | 258 | 51 | 2701
10 | 27 | 2 | 2684 | 845 | 1446 | 203 | 1 | 174 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | 2684
10 | 27 | 3 | 2742 | 845 | 1167 | 186 | 1 | 174 | 0 | 0 | 2 | 0 | 367 | 0 | 2742
10 | 27 | 4 | 2799 | 845 | 1591 | 186 | 1 | 174 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2799
10 | 27 | 5 | 2886 | 845 | 1677 | 186 | 1 | 174 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2886
10 | 27 | 6 | 2998 | 845 | 1716 | 195 | 1 | 174 | 66 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 2998
10 | 27 | 7 | 3170 | 845 | 1457 | 195 | 1 | 174 | 477 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19 | 3170
10 | 27 | 8 | 3512 | 845 | 1167 | 166 | 1 | 174 | 998 | 0 | 2 | 0 | 42 | 117 | 3512
10 | 27 | 9 | 3799 | 845 | 1167 | 166 | 1 | 174 | 1392 | 0 | 2 | 0 | 21 | 31 | 3799
10 | 27 | 10 | 3899 | 845 | 1238 | 166 | 1 | 174 | 1617 | 0 | 2 | 0 | -186 | 42 | 3899
10 | 27 | 11 | 3975 | 845 | 1255 | 166 | 1 | 174 | 1657 | 0 | 2 | 0 | -195 | 70 | 3975
10 | 27 | 12 | 3864 | 845 | 1230 | 166 | 1 | 174 | 1508 | 0 | 2 | 0 | -258 | 196 | 3864
10 | 27 | 13 | 3980 | 845 | 1442 | 166 | 1 | 174 | 1239 | 0 | 2 | 0 | 0 | 111 | 3980
10 | 27 | 14 | 3948 | 845 | 1920 | 166 | 1 | 174 | 841 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 3948
10 | 27 | 15 | 3878 | 845 | 2274 | 166 | 1 | 174 | 414 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 3878
10 | 27 | 16 | 3843 | 845 | 2554 | 195 | 1 | 174 | 70 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 3843
10 | 27 | 17 | 3839 | 845 | 2583 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3839
10 | 27 | 18 | 3741 | 845 | 2485 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3741
10 | 27 | 19 | 3595 | 845 | 2339 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3595
10 | 27 | 20 | 3451 | 845 | 2195 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3451
10 | 27 | 21 | 3273 | 845 | 2017 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3273
10 | 27 | 22 | 3144 | 845 | 1884 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 3144
10 | 27 | 23 | 2997 | 845 | 1755 | 212 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2997
10 | 28 | 0 | 2798 | 845 | 1494 | 203 | 1 | 174 | 0 | 0 | 2 | 0 | 21 | 58 | 2798
10 | 28 | 1 | 2672 | 845 | 1388 | 203 | 1 | 174 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 59 | 2672
10 | 28 | 2 | 2656 | 845 | 1410 | 203 | 1 | 174 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 21 | 2656
10 | 28 | 3 | 2699 | 845 | 1470 | 186 | 1 | 174 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 | 1 | 2699
10 | 28 | 4 | 2726 | 845 | 1167 | 186 | 1 | 174 | 0 | 0 | 2 | 0 | 293 | 58 | 2726
10 | 28 | 5 | 2740 | 845 | 1531 | 186 | 1 | 174 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2740
10 | 28 | 6 | 2747 | 845 | 1482 | 195 | 1 | 174 | 48 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2747
10 | 28 | 7 | 2894 | 845 | 1167 | 195 | 1 | 174 | 335 | 0 | 2 | 0 | 6 | 169 | 2894
10 | 28 | 8 | 3114 | 845 | 1167 | 166 | 1 | 174 | 627 | 0 | 2 | 0 | -90 | 222 | 3114
10 | 28 | 9 | 3257 | 845 | 1167 | 166 | 1 | 174 | 881 | 0 | 2 | 0 | -201 | 222 | 3257
10 | 28 | 10 | 3310 | 845 | 1167 | 166 | 1 | 174 | 1046 | 0 | 2 | 0 | -408 | 317 | 3310
10 | 28 | 11 | 3311 | 845 | 1167 | 166 | 1 | 174 | 1152 | 0 | 2 | 0 | -554 | 358 | 3311
10 | 28 | 12 | 3259 | 845 | 1167 | 166 | 1 | 174 | 1179 | 0 | 2 | 0 | -646 | 371 | 3259
10 | 28 | 13 | 3266 | 845 | 1167 | 166 | 1 | 174 | 1088 | 0 | 2 | 0 | -475 | 298 | 3266
10 | 28 | 14 | 3270 | 845 | 1167 | 166 | 1 | 174 | 792 | 0 | 2 | 0 | -23 | 146 | 3270
10 | 28 | 15 | 3220 | 845 | 1494 | 166 | 1 | 174 | 368 | 0 | 5 | 0 | 0 | 167 | 3220
10 | 28 | 16 | 3248 | 845 | 1167 | 195 | 1 | 174 | 57 | 0 | 5 | 0 | 805 | -1 | 3248
10 | 28 | 17 | 3374 | 845 | 2116 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3374
10 | 28 | 18 | 3372 | 845 | 1708 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 404 | -1 | 3372
10 | 28 | 19 | 3293 | 845 | 2022 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 11 | -1 | 3293
10 | 28 | 20 | 3190 | 845 | 1167 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 762 | 0 | 3190
10 | 28 | 21 | 3036 | 845 | 1707 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 64 | 3036
10 | 28 | 22 | 2914 | 845 | 1540 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 104 | 2914
10 | 28 | 23 | 2801 | 845 | 1405 | 212 | 1 | 174 | 0 | 0 | 22 | 0 | 20 | 122 | 2801
10 | 29 | 0 | 2630 | 845 | 1226 | 203 | 1 | 174 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 162 | 2630
10 | 29 | 1 | 2520 | 845 | 1167 | 203 | 1 | 174 | 0 | 0 | 22 | 0 | -19 | 127 | 2520
10 | 29 | 2 | 2518 | 845 | 1167 | 203 | 1 | 174 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 104 | 2518
10 | 29 | 3 | 2576 | 845 | 1167 | 186 | 1 | 174 | 0 | 0 | 27 | 0 | 25 | 151 | 2576
10 | 29 | 4 | 2613 | 845 | 1167 | 186 | 1 | 174 | 0 | 0 | 27 | 0 | 155 | 58 | 2613
10 | 29 | 5 | 2630 | 845 | 1276 | 186 | 1 | 174 | 0 | 0 | 27 | 0 | 17 | 104 | 2630
10 | 29 | 6 | 2632 | 845 | 1228 | 195 | 1 | 174 | 35 | 0 | 27 | 0 | 20 | 107 | 2632
10 | 29 | 7 | 2739 | 845 | 1167 | 195 | 1 | 174 | 246 | 0 | 24 | 0 | -126 | 213 | 2739
10 | 29 | 8 | 2945 | 845 | 1167 | 166 | 1 | 174 | 507 | 0 | 24 | 0 | -161 | 222 | 2945
10 | 29 | 9 | 3055 | 845 | 1167 | 166 | 1 | 174 | 655 | 0 | 24 | 0 | -349 | 372 | 3055
10 | 29 | 10 | 3052 | 845 | 1167 | 166 | 1 | 174 | 857 | 0 | 22 | 0 | -552 | 372 | 3052
10 | 29 | 11 | 3107 | 845 | 1167 | 166 | 1 | 174 | 1104 | 0 | 24 | 0 | -745 | 371 | 3107
10 | 29 | 12 | 3123 | 845 | 1167 | 166 | 1 | 174 | 1115 | 0 | 22 | 0 | -739 | 372 | 3123
10 | 29 | 13 | 3102 | 845 | 1167 | 166 | 1 | 174 | 974 | 0 | 22 | 0 | -618 | 371 | 3102
10 | 29 | 14 | 3081 | 845 | 1167 | 166 | 1 | 174 | 712 | 0 | 24 | 0 | -342 | 334 | 3081
10 | 29 | 15 | 3064 | 845 | 1205 | 166 | 1 | 174 | 366 | 0 | 27 | 0 | 6 | 274 | 3064
10 | 29 | 16 | 3144 | 845 | 1167 | 195 | 1 | 174 | 63 | 0 | 24 | 0 | 674 | 1 | 3144
10 | 29 | 17 | 3345 | 845 | 2065 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 3345
10 | 29 | 18 | 3385 | 845 | 2103 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 3385
10 | 29 | 19 | 3327 | 845 | 2047 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 3327
10 | 29 | 20 | 3223 | 845 | 1943 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 3223
10 | 29 | 21 | 3077 | 845 | 1795 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 3077
10 | 29 | 22 | 2920 | 845 | 1600 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 40 | 2920
10 | 29 | 23 | 2795 | 845 | 1461 | 212 | 1 | 174 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 75 | 2795
10 | 30 | 0 | 2617 | 845 | 1267 | 203 | 1 | 174 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 105 | 2617
10 | 30 | 1 | 2515 | 845 | 1171 | 203 | 1 | 174 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 99 | 2515
10 | 30 | 2 | 2526 | 845 | 1167 | 203 | 1 | 174 | 0 | 0 | 22 | 0 | 81 | 33 | 2526
10 | 30 | 3 | 2592 | 845 | 1167 | 186 | 1 | 174 | 0 | 0 | 22 | 0 | 197 | 0 | 2592
10 | 30 | 4 | 2669 | 845 | 1384 | 186 | 1 | 174 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 57 | 2669
10 | 30 | 5 | 2781 | 845 | 1555 | 186 | 1 | 174 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 2781
10 | 30 | 6 | 2943 | 845 | 1651 | 195 | 1 | 174 | 58 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2943
10 | 30 | 7 | 3101 | 845 | 1254 | 195 | 1 | 174 | 468 | 0 | 17 | 0 | 27 | 120 | 3101
10 | 30 | 8 | 3412 | 845 | 1167 | 166 | 1 | 174 | 989 | 0 | 14 | 0 | -16 | 72 | 3412
10 | 30 | 9 | 3696 | 845 | 1192 | 166 | 1 | 174 | 1378 | 0 | 14 | 0 | -146 | 72 | 3696
10 | 30 | 10 | 3778 | 845 | 1210 | 166 | 1 | 174 | 1574 | 0 | 12 | 0 | -343 | 139 | 3778
10 | 30 | 11 | 3830 | 845 | 1222 | 166 | 1 | 174 | 1640 | 0 | 12 | 0 | -418 | 188 | 3830
10 | 30 | 12 | 3717 | 845 | 1197 | 166 | 1 | 174 | 1554 | 0 | 12 | 0 | -453 | 221 | 3717
10 | 30 | 13 | 3834 | 845 | 1167 | 166 | 1 | 174 | 1307 | 0 | 10 | 0 | 21 | 143 | 3834
10 | 30 | 14 | 3829 | 845 | 1536 | 166 | 1 | 174 | 918 | 0 | 10 | 0 | 0 | 179 | 3829
10 | 30 | 15 | 3817 | 845 | 2186 | 166 | 1 | 174 | 438 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3817
10 | 30 | 16 | 3833 | 845 | 2541 | 195 | 1 | 174 | 67 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3833
10 | 30 | 17 | 3853 | 845 | 2593 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 3853
10 | 30 | 18 | 3771 | 845 | 2513 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3771
10 | 30 | 19 | 3629 | 845 | 2371 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3629
10 | 30 | 20 | 3488 | 845 | 2232 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3488
10 | 30 | 21 | 3312 | 845 | 2053 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3312
10 | 30 | 22 | 3168 | 845 | 1890 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 22 | 3168
10 | 30 | 23 | 3012 | 845 | 1167 | 212 | 1 | 174 | 0 | 0 | 2 | 0 | 557 | 54 | 3012
10 | 31 | 0 | 2802 | 845 | 1520 | 203 | 1 | 174 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 57 | 2802
10 | 31 | 1 | 2692 | 845 | 1167 | 203 | 1 | 174 | 0 | 0 | 2 | 0 | 242 | 58 | 2692
10 | 31 | 2 | 2681 | 845 | 1379 | 203 | 1 | 174 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 | 57 | 2681
10 | 31 | 3 | 2745 | 845 | 1479 | 186 | 1 | 174 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 58 | 2745
10 | 31 | 4 | 2791 | 845 | 1539 | 186 | 1 | 174 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 44 | 2791
10 | 31 | 5 | 2875 | 845 | 1609 | 186 | 1 | 174 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 58 | 2875
10 | 31 | 6 | 2999 | 845 | 1708 | 195 | 1 | 174 | 39 | 0 | 2 | 0 | 0 | 35 | 2999
10 | 31 | 7 | 3175 | 845 | 1449 | 195 | 1 | 174 | 347 | 0 | 2 | 0 | 0 | 162 | 3175
10 | 31 | 8 | 3491 | 845 | 1167 | 166 | 1 | 174 | 868 | 0 | 2 | 0 | 46 | 222 | 3491
10 | 31 | 9 | 3776 | 845 | 1167 | 166 | 1 | 174 | 1264 | 0 | 2 | 0 | 20 | 137 | 3776
10 | 31 | 10 | 3887 | 845 | 1167 | 166 | 1 | 174 | 1419 | 0 | 2 | 0 | 23 | 90 | 3887
10 | 31 | 11 | 3940 | 845 | 1167 | 166 | 1 | 174 | 1420 | 0 | 0 | 0 | 24 | 143 | 3940
10 | 31 | 12 | 3839 | 845 | 1167 | 166 | 1 | 174 | 1248 | 0 | 0 | 0 | 22 | 216 | 3839
10 | 31 | 13 | 3908 | 845 | 1600 | 166 | 1 | 174 | 901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 3908
10 | 31 | 14 | 3828 | 845 | 1854 | 166 | 1 | 174 | 563 | 0 | 2 | 0 | 0 | 223 | 3828
10 | 31 | 15 | 3797 | 845 | 2295 | 166 | 1 | 174 | 281 | 0 | 2 | 0 | 0 | 33 | 3797
10 | 31 | 16 | 3837 | 845 | 2579 | 195 | 1 | 174 | 39 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 3837
10 | 31 | 17 | 3868 | 845 | 2612 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3868
10 | 31 | 18 | 3799 | 845 | 2543 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3799
10 | 31 | 19 | 3656 | 845 | 2394 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3656
10 | 31 | 20 | 3513 | 845 | 2236 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 21 | 3513
10 | 31 | 21 | 3333 | 845 | 2030 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 45 | 3333
10 | 31 | 22 | 3195 | 845 | 1884 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 53 | 3195
10 | 31 | 23 | 3037 | 845 | 1744 | 212 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 56 | 3037
11 | 1 | 0 | 2721 | 845 | 1487 | 153 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 56 | 2721
11 | 1 | 1 | 2580 | 845 | 1346 | 153 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 56 | 2580
11 | 1 | 2 | 2578 | 845 | 1343 | 153 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 57 | 2578
11 | 1 | 3 | 2635 | 845 | 1380 | 153 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | 20 | 57 | 2635
11 | 1 | 4 | 2690 | 845 | 1456 | 153 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 56 | 2690
11 | 1 | 5 | 2775 | 845 | 1541 | 153 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 56 | 2775
11 | 1 | 6 | 2913 | 845 | 1612 | 172 | 1 | 174 | 48 | 0 | 5 | 0 | 0 | 56 | 2913
11 | 1 | 7 | 3117 | 845 | 1265 | 172 | 1 | 174 | 433 | 0 | 5 | 0 | 0 | 222 | 3117
11 | 1 | 8 | 3435 | 845 | 1167 | 139 | 1 | 174 | 944 | 0 | 2 | 0 | 13 | 150 | 3435
11 | 1 | 9 | 3723 | 845 | 1198 | 139 | 1 | 174 | 1338 | 0 | 2 | 0 | -196 | 222 | 3723
11 | 1 | 10 | 3842 | 845 | 1225 | 139 | 1 | 174 | 1562 | 0 | 2 | 0 | -328 | 222 | 3842
11 | 1 | 11 | 3916 | 845 | 1242 | 139 | 1 | 174 | 1617 | 0 | 2 | 0 | -326 | 222 | 3916
11 | 1 | 12 | 3763 | 845 | 1207 | 139 | 1 | 174 | 1521 | 0 | 2 | 0 | -348 | 222 | 3763
11 | 1 | 13 | 3915 | 845 | 1167 | 139 | 1 | 174 | 1275 | 0 | 2 | 0 | 23 | 289 | 3915
11 | 1 | 14 | 3925 | 845 | 1653 | 139 | 1 | 174 | 886 | 0 | 5 | 0 | 0 | 222 | 3925
11 | 1 | 15 | 3894 | 845 | 2212 | 139 | 1 | 174 | 415 | 0 | 5 | 0 | 0 | 103 | 3894
11 | 1 | 16 | 3903 | 845 | 2573 | 172 | 1 | 174 | 57 | 0 | 5 | 0 | 20 | 56 | 3903
11 | 1 | 17 | 3920 | 845 | 2656 | 236 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3920
11 | 1 | 18 | 3824 | 845 | 2558 | 236 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3824
11 | 1 | 19 | 3666 | 845 | 2387 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 10 | 3666
11 | 1 | 20 | 3489 | 845 | 2163 | 236 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 56 | 3489
11 | 1 | 21 | 3292 | 845 | 1904 | 236 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 118 | 3292
11 | 1 | 22 | 3125 | 845 | 1854 | 236 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 3125
11 | 1 | 23 | 2946 | 845 | 1718 | 172 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 22 | 2946
11 | 2 | 0 | 2706 | 845 | 1167 | 153 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 314 | 35 | 2706
11 | 2 | 1 | 2573 | 845 | 1235 | 153 | 1 | 174 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 146 | 2573
11 | 2 | 2 | 2572 | 845 | 1167 | 153 | 1 | 174 | 0 | 0 | 19 | 0 | 151 | 62 | 2572
11 | 2 | 3 | 2645 | 845 | 1453 | 153 | 1 | 174 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2645
11 | 2 | 4 | 2704 | 845 | 1167 | 153 | 1 | 174 | 0 | 0 | 19 | 0 | 345 | 0 | 2704
11 | 2 | 5 | 2798 | 845 | 1604 | 153 | 1 | 174 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 2798
11 | 2 | 6 | 2927 | 845 | 1669 | 172 | 1 | 174 | 40 | 0 | 19 | 0 | 0 | 7 | 2927
11 | 2 | 7 | 3158 | 845 | 1430 | 172 | 1 | 174 | 359 | 0 | 19 | 0 | 0 | 158 | 3158
11 | 2 | 8 | 3516 | 845 | 1350 | 139 | 1 | 174 | 770 | 0 | 14 | 0 | 0 | 223 | 3516
11 | 2 | 9 | 3802 | 845 | 1167 | 139 | 1 | 174 | 1063 | 0 | 12 | 0 | 114 | 287 | 3802
11 | 2 | 10 | 3883 | 845 | 1167 | 139 | 1 | 174 | 1214 | 0 | 12 | 0 | 22 | 309 | 3883
11 | 2 | 11 | 3944 | 845 | 1167 | 139 | 1 | 174 | 1287 | 0 | 10 | 0 | 24 | 297 | 3944
11 | 2 | 12 | 3774 | 845 | 1167 | 139 | 1 | 174 | 1255 | 0 | 10 | 0 | 20 | 163 | 3774
11 | 2 | 13 | 3938 | 845 | 1305 | 139 | 1 | 174 | 1170 | 0 | 7 | 0 | 24 | 273 | 3938
11 | 2 | 14 | 3983 | 845 | 1812 | 139 | 1 | 174 | 861 | 0 | 7 | 0 | 0 | 144 | 3983
11 | 2 | 15 | 3951 | 845 | 2380 | 139 | 1 | 174 | 406 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 3951
11 | 2 | 16 | 3930 | 845 | 2677 | 172 | 1 | 174 | 54 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3930
11 | 2 | 17 | 3914 | 845 | 2651 | 236 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3914
11 | 2 | 18 | 3789 | 845 | 2524 | 236 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 3789
11 | 2 | 19 | 3629 | 845 | 2341 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 21 | 3629
11 | 2 | 20 | 3462 | 845 | 2196 | 236 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3462
11 | 2 | 21 | 3259 | 845 | 1939 | 236 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 57 | 3259
11 | 2 | 22 | 3097 | 845 | 1834 | 236 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3097
11 | 2 | 23 | 2927 | 845 | 1715 | 172 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 15 | 2927
11 | 3 | 0 | 2698 | 845 | 1405 | 153 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | 20 | 95 | 2698
11 | 3 | 1 | 2571 | 845 | 1283 | 153 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 110 | 2571
11 | 3 | 2 | 2550 | 845 | 1263 | 153 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 109 | 2550
11 | 3 | 3 | 2600 | 845 | 1167 | 153 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | 162 | 93 | 2600
11 | 3 | 4 | 2631 | 845 | 1167 | 153 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 199 | 85 | 2631
11 | 3 | 5 | 2670 | 845 | 1167 | 153 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | 234 | 91 | 2670
11 | 3 | 6 | 2675 | 845 | 1272 | 172 | 1 | 174 | 40 | 0 | 7 | 0 | 0 | 164 | 2675
11 | 3 | 7 | 2807 | 845 | 1167 | 172 | 1 | 174 | 408 | 0 | 7 | 0 | -40 | 73 | 2807
11 | 3 | 8 | 3046 | 845 | 1167 | 139 | 1 | 174 | 920 | 0 | 5 | 0 | -322 | 117 | 3046
11 | 3 | 9 | 3262 | 845 | 1167 | 139 | 1 | 174 | 1314 | 0 | 5 | 0 | -605 | 222 | 3262
11 | 3 | 10 | 3362 | 845 | 1167 | 139 | 1 | 174 | 1536 | 0 | 5 | 0 | -727 | 222 | 3362
11 | 3 | 11 | 3433 | 845 | 1167 | 139 | 1 | 174 | 1601 | 0 | 5 | 0 | -721 | 222 | 3433
11 | 3 | 12 | 3399 | 845 | 1167 | 139 | 1 | 174 | 1510 | 0 | 5 | 0 | -664 | 222 | 3399
11 | 3 | 13 | 3444 | 845 | 1167 | 139 | 1 | 174 | 1273 | 0 | 5 | 0 | -382 | 222 | 3444
11 | 3 | 14 | 3447 | 845 | 1167 | 139 | 1 | 174 | 887 | 0 | 5 | 0 | 14 | 215 | 3447
11 | 3 | 15 | 3406 | 845 | 1614 | 139 | 1 | 174 | 404 | 0 | 7 | 0 | 0 | 222 | 3406
11 | 3 | 16 | 3421 | 845 | 1167 | 172 | 1 | 174 | 52 | 0 | 10 | 0 | 868 | 132 | 3421
11 | 3 | 17 | 3537 | 845 | 2181 | 236 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 90 | 3537
11 | 3 | 18 | 3510 | 845 | 1167 | 236 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 978 | 99 | 3510
11 | 3 | 19 | 3402 | 845 | 2038 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 97 | 3402
11 | 3 | 20 | 3283 | 845 | 1907 | 236 | 1 | 174 | 0 | 0 | 12 | 0 | 20 | 88 | 3283
11 | 3 | 21 | 3101 | 845 | 1244 | 236 | 1 | 174 | 0 | 0 | 12 | 0 | 469 | 120 | 3101
11 | 3 | 22 | 2934 | 845 | 1506 | 236 | 1 | 174 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 160 | 2934
11 | 3 | 23 | 2780 | 845 | 1429 | 172 | 1 | 174 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 147 | 2780
11 | 4 | 0 | 2573 | 845 | 1167 | 153 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 67 | 156 | 2573
11 | 4 | 1 | 2459 | 845 | 1167 | 153 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 109 | 2459
11 | 4 | 2 | 2454 | 845 | 1167 | 153 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 104 | 2454
11 | 4 | 3 | 2498 | 845 | 1167 | 153 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 49 | 99 | 2498
11 | 4 | 4 | 2534 | 845 | 1167 | 153 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 86 | 98 | 2534
11 | 4 | 5 | 2552 | 845 | 1167 | 153 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 79 | 123 | 2552
11 | 4 | 6 | 2543 | 845 | 1167 | 172 | 1 | 174 | 34 | 0 | 10 | 0 | 0 | 140 | 2543
11 | 4 | 7 | 2651 | 845 | 1167 | 172 | 1 | 174 | 350 | 0 | 10 | 0 | -140 | 72 | 2651
11 | 4 | 8 | 2839 | 845 | 1167 | 139 | 1 | 174 | 816 | 0 | 7 | 0 | -532 | 222 | 2839
11 | 4 | 9 | 3061 | 845 | 1167 | 139 | 1 | 174 | 1236 | 0 | 10 | 0 | -733 | 222 | 3061
11 | 4 | 10 | 3277 | 845 | 1167 | 139 | 1 | 174 | 1469 | 0 | 10 | 0 | -749 | 221 | 3277
11 | 4 | 11 | 3350 | 845 | 1167 | 139 | 1 | 174 | 1371 | 0 | 10 | 0 | -563 | 206 | 3350
11 | 4 | 12 | 3248 | 845 | 1167 | 139 | 1 | 174 | 1167 | 0 | 10 | 0 | -416 | 161 | 3248
11 | 4 | 13 | 3271 | 845 | 1167 | 139 | 1 | 174 | 1021 | 0 | 10 | 0 | -195 | 109 | 3271
11 | 4 | 14 | 3276 | 845 | 1306 | 139 | 1 | 174 | 691 | 0 | 7 | 0 | 0 | 113 | 3276
11 | 4 | 15 | 3224 | 845 | 1762 | 139 | 1 | 174 | 273 | 0 | 7 | 0 | 0 | 23 | 3224
11 | 4 | 16 | 3255 | 845 | 2032 | 172 | 1 | 174 | 23 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3255
11 | 4 | 17 | 3396 | 845 | 2077 | 236 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 56 | 3396
11 | 4 | 18 | 3369 | 845 | 2100 | 236 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 6 | 3369
11 | 4 | 19 | 3266 | 845 | 1948 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 56 | 3266
11 | 4 | 20 | 3128 | 845 | 1861 | 236 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 3128
11 | 4 | 21 | 2950 | 845 | 1632 | 236 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 57 | 2950
11 | 4 | 22 | 2812 | 845 | 1525 | 236 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 26 | 2812
11 | 4 | 23 | 2686 | 845 | 1167 | 172 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | 276 | 46 | 2686
11 | 5 | 0 | 2497 | 845 | 1167 | 153 | 1 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 48 | 2497
11 | 5 | 1 | 2384 | 845 | 1167 | 153 | 1 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 43 | 2384
11 | 5 | 2 | 2376 | 845 | 1167 | 153 | 1 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 28 | 2376
11 | 5 | 3 | 2416 | 845 | 1167 | 153 | 1 | 174 | 0 | 0 | 2 | 0 | 67 | 7 | 2416
11 | 5 | 4 | 2444 | 845 | 1167 | 153 | 1 | 174 | 0 | 0 | 2 | 0 | 102 | 0 | 2444
11 | 5 | 5 | 2450 | 845 | 1167 | 153 | 1 | 174 | 0 | 0 | 2 | 0 | 108 | 0 | 2450
11 | 5 | 6 | 2434 | 845 | 1167 | 172 | 1 | 174 | 22 | 0 | 5 | 0 | 22 | 26 | 2434
11 | 5 | 7 | 2536 | 845 | 1167 | 172 | 1 | 174 | 229 | 0 | 5 | 0 | -13 | -44 | 2536
11 | 5 | 8 | 2775 | 845 | 1167 | 139 | 1 | 174 | 556 | 0 | 5 | 0 | -270 | 158 | 2775
11 | 5 | 9 | 2981 | 845 | 1167 | 139 | 1 | 174 | 817 | 0 | 5 | 0 | -418 | 251 | 2981
11 | 5 | 10 | 3089 | 845 | 1167 | 139 | 1 | 174 | 982 | 0 | 5 | 0 | -596 | 372 | 3089
11 | 5 | 11 | 3149 | 845 | 1167 | 139 | 1 | 174 | 970 | 0 | 5 | 0 | -524 | 372 | 3149
11 | 5 | 12 | 3170 | 845 | 1167 | 139 | 1 | 174 | 939 | 0 | 5 | 0 | -473 | 373 | 3170
11 | 5 | 13 | 3170 | 845 | 1167 | 139 | 1 | 174 | 847 | 0 | 7 | 0 | -354 | 344 | 3170
11 | 5 | 14 | 3159 | 845 | 1167 | 139 | 1 | 174 | 615 | 0 | 7 | 0 | -8 | 219 | 3159
11 | 5 | 15 | 3111 | 845 | 1610 | 139 | 1 | 174 | 280 | 0 | 7 | 0 | 0 | 55 | 3111
11 | 5 | 16 | 3163 | 845 | 1873 | 172 | 1 | 174 | 34 | 0 | 7 | 0 | 0 | 57 | 3163
11 | 5 | 17 | 3366 | 845 | 2091 | 236 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 12 | 3366
11 | 5 | 18 | 3378 | 845 | 2094 | 236 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 21 | 3378
11 | 5 | 19 | 3305 | 845 | 2011 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 30 | 3305
11 | 5 | 20 | 3172 | 845 | 1850 | 236 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 59 | 3172
11 | 5 | 21 | 3001 | 845 | 1607 | 236 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 131 | 3001
11 | 5 | 22 | 2827 | 845 | 1380 | 236 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 181 | 2827
11 | 5 | 23 | 2684 | 845 | 1167 | 172 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 104 | 214 | 2684
11 | 6 | 0 | 2507 | 845 | 1167 | 153 | 1 | 174 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 155 | 2507
11 | 6 | 1 | 2396 | 845 | 1167 | 153 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | -20 | 59 | 2396
11 | 6 | 2 | 2403 | 845 | 1167 | 153 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 46 | 2403
11 | 6 | 3 | 2459 | 845 | 1167 | 153 | 1 | 174 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 100 | 2459
11 | 6 | 4 | 2522 | 845 | 1178 | 153 | 1 | 174 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 149 | 2522
11 | 6 | 5 | 2610 | 845 | 1319 | 153 | 1 | 174 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 91 | 2610
11 | 6 | 6 | 2761 | 845 | 1167 | 172 | 1 | 174 | 23 | 0 | 31 | 0 | 236 | 112 | 2761
11 | 6 | 7 | 3102 | 845 | 1516 | 172 | 1 | 174 | 163 | 0 | 31 | 0 | 0 | 200 | 3102
11 | 6 | 8 | 3488 | 845 | 1668 | 139 | 1 | 174 | 477 | 0 | 36 | 0 | 20 | 128 | 3488
11 | 6 | 9 | 3889 | 845 | 1569 | 139 | 1 | 174 | 900 | 0 | 39 | 0 | 0 | 222 | 3889
11 | 6 | 10 | 4044 | 845 | 1665 | 139 | 1 | 174 | 957 | 0 | 41 | 0 | 0 | 222 | 4044
11 | 6 | 11 | 4053 | 845 | 1800 | 139 | 1 | 174 | 828 | 0 | 44 | 0 | 0 | 222 | 4053
11 | 6 | 12 | 3902 | 845 | 1768 | 139 | 1 | 174 | 705 | 0 | 48 | 0 | 0 | 222 | 3902
11 | 6 | 13 | 4065 | 845 | 2211 | 139 | 1 | 174 | 516 | 0 | 48 | 0 | 0 | 131 | 4065
11 | 6 | 14 | 4019 | 845 | 2474 | 139 | 1 | 174 | 329 | 0 | 48 | 0 | 0 | 9 | 4019
11 | 6 | 15 | 4046 | 845 | 2664 | 139 | 1 | 174 | 175 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 4046
11 | 6 | 16 | 4131 | 845 | 2874 | 172 | 1 | 174 | 17 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 4131
11 | 6 | 17 | 4117 | 845 | 2798 | 236 | 1 | 174 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 12 | 4117
11 | 6 | 18 | 3992 | 845 | 2664 | 236 | 1 | 174 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 24 | 3992
11 | 6 | 19 | 3798 | 845 | 2399 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 91 | 3798
11 | 6 | 20 | 3615 | 845 | 2189 | 236 | 1 | 174 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 122 | 3615
11 | 6 | 21 | 3414 | 845 | 1966 | 236 | 1 | 174 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 136 | 3414
11 | 6 | 22 | 3250 | 845 | 1167 | 236 | 1 | 174 | 0 | 0 | 60 | 0 | 577 | 190 | 3250
11 | 6 | 23 | 3074 | 845 | 1612 | 172 | 1 | 174 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 207 | 3074
11 | 7 | 0 | 2851 | 845 | 1453 | 153 | 1 | 174 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 162 | 2851
11 | 7 | 1 | 2715 | 845 | 1351 | 153 | 1 | 174 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 128 | 2715
11 | 7 | 2 | 2694 | 845 | 1167 | 153 | 1 | 174 | 0 | 0 | 60 | 0 | 158 | 136 | 2694
11 | 7 | 3 | 2749 | 845 | 1167 | 153 | 1 | 174 | 0 | 0 | 60 | 0 | 183 | 166 | 2749
11 | 7 | 4 | 2786 | 845 | 1430 | 153 | 1 | 174 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 125 | 2786
11 | 7 | 5 | 2842 | 845 | 1493 | 153 | 1 | 174 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 128 | 2842
11 | 7 | 6 | 3078 | 845 | 1167 | 172 | 1 | 174 | 9 | 0 | 53 | 0 | 547 | 110 | 3078
11 | 7 | 7 | 3438 | 845 | 2057 | 172 | 1 | 174 | 33 | 0 | 56 | 0 | 0 | 100 | 3438
11 | 7 | 8 | 3875 | 845 | 2522 | 139 | 1 | 174 | 73 | 0 | 58 | 0 | 0 | 63 | 3875
11 | 7 | 9 | 4171 | 845 | 2521 | 139 | 1 | 174 | 225 | 0 | 53 | 0 | 0 | 213 | 4171
11 | 7 | 10 | 4276 | 845 | 2362 | 139 | 1 | 174 | 480 | 0 | 53 | 0 | 0 | 222 | 4276
11 | 7 | 11 | 4305 | 845 | 2183 | 139 | 1 | 174 | 686 | 0 | 56 | 0 | 0 | 221 | 4305
11 | 7 | 12 | 4172 | 845 | 1790 | 139 | 1 | 174 | 795 | 0 | 56 | 0 | 0 | 372 | 4172
11 | 7 | 13 | 4311 | 845 | 2131 | 139 | 1 | 174 | 678 | 0 | 51 | 0 | 0 | 292 | 4311
11 | 7 | 14 | 4153 | 845 | 2307 | 139 | 1 | 174 | 417 | 0 | 48 | 0 | 0 | 222 | 4153
11 | 7 | 15 | 4107 | 845 | 2412 | 139 | 1 | 174 | 266 | 0 | 48 | 0 | 0 | 222 | 4107
11 | 7 | 16 | 4127 | 845 | 2626 | 172 | 1 | 174 | 41 | 0 | 46 | 0 | 0 | 222 | 4127
11 | 7 | 17 | 4093 | 845 | 2569 | 236 | 1 | 174 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 222 | 4093
11 | 7 | 18 | 3950 | 845 | 2431 | 236 | 1 | 174 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 222 | 3950
11 | 7 | 19 | 3739 | 845 | 2221 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 222 | 3739
11 | 7 | 20 | 3548 | 845 | 2034 | 236 | 1 | 174 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 222 | 3548
11 | 7 | 21 | 3321 | 845 | 1809 | 236 | 1 | 174 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 222 | 3321
11 | 7 | 22 | 3144 | 845 | 1632 | 236 | 1 | 174 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 222 | 3144
11 | 7 | 23 | 2964 | 845 | 1509 | 172 | 1 | 174 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 222 | 2964
11 | 8 | 0 | 2731 | 845 | 1293 | 153 | 1 | 174 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 221 | 2731
11 | 8 | 1 | 2587 | 845 | 1167 | 153 | 1 | 174 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 201 | 2587
11 | 8 | 2 | 2571 | 845 | 1167 | 153 | 1 | 174 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 190 | 2571
11 | 8 | 3 | 2619 | 845 | 1181 | 153 | 1 | 174 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 221 | 2619
11 | 8 | 4 | 2674 | 845 | 1241 | 153 | 1 | 174 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 221 | 2674
11 | 8 | 5 | 2758 | 845 | 1341 | 153 | 1 | 174 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 208 | 2758
11 | 8 | 6 | 2901 | 845 | 1495 | 172 | 1 | 174 | 27 | 0 | 31 | 0 | 0 | 156 | 2901
11 | 8 | 7 | 3091 | 845 | 1265 | 172 | 1 | 174 | 385 | 0 | 27 | 0 | 0 | 222 | 3091
11 | 8 | 8 | 3441 | 845 | 1167 | 139 | 1 | 174 | 893 | 0 | 27 | 0 | 14 | 181 | 3441
11 | 8 | 9 | 3737 | 845 | 1201 | 139 | 1 | 174 | 1298 | 0 | 27 | 0 | -36 | 88 | 3737
11 | 8 | 10 | 3846 | 845 | 1226 | 139 | 1 | 174 | 1522 | 0 | 24 | 0 | -235 | 150 | 3846
11 | 8 | 11 | 3882 | 845 | 1234 | 139 | 1 | 174 | 1584 | 0 | 19 | 0 | -336 | 222 | 3882
11 | 8 | 12 | 3746 | 845 | 1203 | 139 | 1 | 174 | 1509 | 0 | 17 | 0 | -364 | 222 | 3746
11 | 8 | 13 | 3884 | 845 | 1167 | 139 | 1 | 174 | 1275 | 0 | 14 | 0 | 22 | 247 | 3884
11 | 8 | 14 | 3909 | 845 | 1636 | 139 | 1 | 174 | 880 | 0 | 12 | 0 | 0 | 222 | 3909
11 | 8 | 15 | 3891 | 845 | 2334 | 139 | 1 | 174 | 388 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3891
11 | 8 | 16 | 3892 | 845 | 2650 | 172 | 1 | 174 | 42 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3892
11 | 8 | 17 | 3900 | 845 | 2636 | 236 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3900
11 | 8 | 18 | 3807 | 845 | 2546 | 236 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3807
11 | 8 | 19 | 3655 | 845 | 2394 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 3655
11 | 8 | 20 | 3489 | 845 | 2226 | 236 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3489
11 | 8 | 21 | 3281 | 845 | 2017 | 236 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3281
11 | 8 | 22 | 3108 | 845 | 1842 | 236 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3108
11 | 8 | 23 | 2922 | 845 | 1720 | 172 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2922
11 | 9 | 0 | 2704 | 845 | 1167 | 153 | 1 | 174 | 0 | 0 | 12 | 0 | 352 | 0 | 2704
11 | 9 | 1 | 2563 | 845 | 1167 | 153 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 214 | -1 | 2563
11 | 9 | 2 | 2553 | 845 | 1167 | 153 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 204 | -1 | 2553
11 | 9 | 3 | 2621 | 845 | 1442 | 153 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 2621
11 | 9 | 4 | 2667 | 845 | 1167 | 153 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 320 | 0 | 2667
11 | 9 | 5 | 2753 | 845 | 1167 | 153 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | 408 | 0 | 2753
11 | 9 | 6 | 2919 | 845 | 1708 | 172 | 1 | 174 | 14 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2919
11 | 9 | 7 | 3129 | 845 | 1675 | 172 | 1 | 174 | 157 | 0 | 5 | 0 | 0 | 100 | 3129
11 | 9 | 8 | 3493 | 845 | 1619 | 139 | 1 | 174 | 489 | 0 | 5 | 0 | 0 | 221 | 3493
11 | 9 | 9 | 3771 | 845 | 1402 | 139 | 1 | 174 | 982 | 0 | 5 | 0 | 0 | 223 | 3771
11 | 9 | 10 | 3876 | 845 | 1167 | 139 | 1 | 174 | 1398 | 0 | 5 | 0 | 22 | 125 | 3876
11 | 9 | 11 | 4004 | 845 | 1167 | 139 | 1 | 174 | 1490 | 0 | 5 | 0 | 25 | 158 | 4004
11 | 9 | 12 | 3830 | 845 | 1167 | 139 | 1 | 174 | 1377 | 0 | 5 | 0 | 21 | 101 | 3830
11 | 9 | 13 | 3959 | 845 | 1448 | 139 | 1 | 174 | 1128 | 0 | 2 | 0 | 0 | 222 | 3959
11 | 9 | 14 | 3956 | 845 | 1800 | 139 | 1 | 174 | 773 | 0 | 2 | 0 | 0 | 222 | 3956
11 | 9 | 15 | 3899 | 845 | 2403 | 139 | 1 | 174 | 333 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 3899
11 | 9 | 16 | 3915 | 845 | 2686 | 172 | 1 | 174 | 32 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3915
11 | 9 | 17 | 3937 | 845 | 2673 | 236 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3937
11 | 9 | 18 | 3848 | 845 | 2585 | 236 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3848
11 | 9 | 19 | 3689 | 845 | 2384 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 41 | 3689
11 | 9 | 20 | 3521 | 845 | 2258 | 236 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3521
11 | 9 | 21 | 3320 | 845 | 2054 | 236 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3320
11 | 9 | 22 | 3136 | 845 | 1864 | 236 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 6 | 3136
11 | 9 | 23 | 2958 | 845 | 1694 | 172 | 1 | 174 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 60 | 2958
11 | 10 | 0 | 2715 | 845 | 1167 | 153 | 1 | 174 | 0 | 0 | 12 | 0 | 240 | 123 | 2715
11 | 10 | 1 | 2576 | 845 | 1241 | 153 | 1 | 174 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 150 | 2576
11 | 10 | 2 | 2560 | 845 | 1167 | 153 | 1 | 174 | 0 | 0 | 12 | 0 | 79 | 129 | 2560
11 | 10 | 3 | 2623 | 845 | 1350 | 153 | 1 | 174 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 88 | 2623
11 | 10 | 4 | 2682 | 845 | 1431 | 153 | 1 | 174 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 66 | 2682
11 | 10 | 5 | 2774 | 845 | 1535 | 153 | 1 | 174 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 54 | 2774
11 | 10 | 6 | 2919 | 845 | 1629 | 172 | 1 | 174 | 18 | 0 | 12 | 0 | 0 | 68 | 2919
11 | 10 | 7 | 3186 | 845 | 1604 | 172 | 1 | 174 | 186 | 0 | 12 | 0 | 0 | 192 | 3186
11 | 10 | 8 | 3596 | 845 | 1990 | 139 | 1 | 174 | 251 | 0 | 10 | 0 | 0 | 186 | 3596
11 | 10 | 9 | 3853 | 845 | 2276 | 139 | 1 | 174 | 228 | 0 | 12 | 0 | 0 | 178 | 3853
11 | 10 | 10 | 3967 | 845 | 2465 | 139 | 1 | 174 | 248 | 0 | 10 | 0 | 0 | 85 | 3967
11 | 10 | 11 | 3986 | 845 | 2515 | 139 | 1 | 174 | 177 | 0 | 14 | 0 | 0 | 121 | 3986
11 | 10 | 12 | 3804 | 845 | 2408 | 139 | 1 | 174 | 153 | 0 | 14 | 0 | 0 | 70 | 3804
11 | 10 | 13 | 3969 | 845 | 2631 | 139 | 1 | 174 | 165 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3969
11 | 10 | 14 | 3986 | 845 | 2744 | 139 | 1 | 174 | 69 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3986
11 | 10 | 15 | 3988 | 845 | 2799 | 139 | 1 | 174 | 18 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3988
11 | 10 | 16 | 4073 | 845 | 2864 | 172 | 1 | 174 | 3 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4073
11 | 10 | 17 | 4008 | 845 | 2739 | 236 | 1 | 174 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 4008
11 | 10 | 18 | 3885 | 845 | 2598 | 236 | 1 | 174 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 19 | 3885
11 | 10 | 19 | 3713 | 845 | 2353 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 91 | 3713
11 | 10 | 20 | 3541 | 845 | 1856 | 236 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 233 | 182 | 3541
11 | 10 | 21 | 3335 | 845 | 1839 | 236 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 223 | 3335
11 | 10 | 22 | 3160 | 845 | 1665 | 236 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 222 | 3160
11 | 10 | 23 | 2974 | 845 | 1535 | 172 | 1 | 174 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 223 | 2974
11 | 11 | 0 | 2740 | 845 | 1294 | 153 | 1 | 174 | 0 | 0 | 31 | 0 | 20 | 222 | 2740
11 | 11 | 1 | 2593 | 845 | 1167 | 153 | 1 | 174 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 217 | 2593
11 | 11 | 2 | 2565 | 845 | 1167 | 153 | 1 | 174 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 184 | 2565
11 | 11 | 3 | 2612 | 845 | 1171 | 153 | 1 | 174 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 222 | 2612
11 | 11 | 4 | 2651 | 845 | 1208 | 153 | 1 | 174 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 222 | 2651
11 | 11 | 5 | 2678 | 845 | 1230 | 153 | 1 | 174 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 222 | 2678
11 | 11 | 6 | 2710 | 845 | 1228 | 172 | 1 | 174 | 14 | 0 | 53 | 0 | 0 | 223 | 2710
11 | 11 | 7 | 2851 | 845 | 1167 | 172 | 1 | 174 | 206 | 0 | 56 | 0 | 9 | 221 | 2851
11 | 11 | 8 | 3095 | 845 | 1167 | 139 | 1 | 174 | 474 | 0 | 56 | 0 | 17 | 222 | 3095
11 | 11 | 9 | 3283 | 845 | 1167 | 139 | 1 | 174 | 730 | 0 | 53 | 0 | -33 | 207 | 3283
11 | 11 | 10 | 3360 | 845 | 1167 | 139 | 1 | 174 | 980 | 0 | 51 | 0 | -219 | 222 | 3360
11 | 11 | 11 | 3374 | 845 | 1167 | 139 | 1 | 174 | 1060 | 0 | 48 | 0 | -283 | 223 | 3374
11 | 11 | 12 | 3321 | 845 | 1167 | 139 | 1 | 174 | 941 | 0 | 48 | 0 | -216 | 222 | 3321
11 | 11 | 13 | 3361 | 845 | 1167 | 139 | 1 | 174 | 689 | 0 | 44 | 0 | -32 | 334 | 3361
11 | 11 | 14 | 3267 | 845 | 1466 | 139 | 1 | 174 | 379 | 0 | 41 | 0 | 0 | 222 | 3267
11 | 11 | 15 | 3303 | 845 | 1717 | 139 | 1 | 174 | 167 | 0 | 39 | 0 | 0 | 221 | 3303
11 | 11 | 16 | 3457 | 845 | 2063 | 172 | 1 | 174 | 17 | 0 | 36 | 0 | 0 | 149 | 3457
11 | 11 | 17 | 3576 | 845 | 2202 | 236 | 1 | 174 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 84 | 3576
11 | 11 | 18 | 3564 | 845 | 2237 | 236 | 1 | 174 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 40 | 3564
11 | 11 | 19 | 3487 | 845 | 2122 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 77 | 3487
11 | 11 | 20 | 3377 | 845 | 2029 | 236 | 1 | 174 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 61 | 3377
11 | 11 | 21 | 3194 | 845 | 1830 | 236 | 1 | 174 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 81 | 3194
11 | 11 | 22 | 3026 | 845 | 1626 | 236 | 1 | 174 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 117 | 3026
11 | 11 | 23 | 2856 | 845 | 1532 | 172 | 1 | 174 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 105 | 2856
11 | 12 | 0 | 2636 | 845 | 1326 | 153 | 1 | 174 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 113 | 2636
11 | 12 | 1 | 2502 | 845 | 1220 | 153 | 1 | 174 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 87 | 2502
11 | 12 | 2 | 2491 | 845 | 1236 | 153 | 1 | 174 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 63 | 2491
11 | 12 | 3 | 2543 | 845 | 1353 | 153 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2543
11 | 12 | 4 | 2578 | 845 | 1391 | 153 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2578
11 | 12 | 5 | 2618 | 845 | 1430 | 153 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 2618
11 | 12 | 6 | 2689 | 845 | 1477 | 172 | 1 | 174 | 8 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2689
11 | 12 | 7 | 2848 | 845 | 1559 | 172 | 1 | 174 | 49 | 0 | 12 | 0 | 0 | 36 | 2848
11 | 12 | 8 | 3150 | 845 | 1783 | 139 | 1 | 174 | 122 | 0 | 12 | 0 | 0 | 74 | 3150
11 | 12 | 9 | 3391 | 845 | 1908 | 139 | 1 | 174 | 182 | 0 | 12 | 0 | 0 | 130 | 3391
11 | 12 | 10 | 3466 | 845 | 1903 | 139 | 1 | 174 | 252 | 0 | 12 | 0 | 0 | 140 | 3466
11 | 12 | 11 | 3428 | 845 | 1752 | 139 | 1 | 174 | 323 | 0 | 12 | 0 | 0 | 182 | 3428
11 | 12 | 12 | 3431 | 845 | 1824 | 139 | 1 | 174 | 368 | 0 | 10 | 0 | 0 | 70 | 3431
11 | 12 | 13 | 3379 | 845 | 1807 | 139 | 1 | 174 | 350 | 0 | 7 | 0 | 0 | 56 | 3379
11 | 12 | 14 | 3417 | 845 | 1946 | 139 | 1 | 174 | 251 | 0 | 5 | 0 | 0 | 56 | 3417
11 | 12 | 15 | 3438 | 845 | 2127 | 139 | 1 | 174 | 90 | 0 | 5 | 0 | 0 | 57 | 3438
11 | 12 | 16 | 3601 | 845 | 2380 | 172 | 1 | 174 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 16 | 3601
11 | 12 | 17 | 3794 | 845 | 2477 | 236 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 56 | 3794
11 | 12 | 18 | 3819 | 845 | 2501 | 236 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 57 | 3819
11 | 12 | 19 | 3738 | 845 | 2420 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 56 | 3738
11 | 12 | 20 | 3612 | 845 | 2347 | 236 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 3612
11 | 12 | 21 | 3418 | 845 | 2140 | 236 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 15 | 3418
11 | 12 | 22 | 3167 | 845 | 1901 | 236 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 3167
11 | 12 | 23 | 2947 | 845 | 1732 | 172 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 13 | 2947
11 | 13 | 0 | 2707 | 845 | 1482 | 153 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 35 | 2707
11 | 13 | 1 | 2570 | 845 | 1365 | 153 | 1 | 174 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 13 | 2570
11 | 13 | 2 | 2570 | 845 | 1378 | 153 | 1 | 174 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2570
11 | 13 | 3 | 2640 | 845 | 1445 | 153 | 1 | 174 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2640
11 | 13 | 4 | 2724 | 845 | 1530 | 153 | 1 | 174 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -1 | 2724
11 | 13 | 5 | 2900 | 845 | 1705 | 153 | 1 | 174 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2900
11 | 13 | 6 | 3237 | 845 | 2013 | 172 | 1 | 174 | 10 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 3237
11 | 13 | 7 | 3545 | 845 | 2159 | 172 | 1 | 174 | 175 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3545
11 | 13 | 8 | 3933 | 845 | 2172 | 139 | 1 | 174 | 535 | 0 | 22 | 0 | 0 | 45 | 3933
11 | 13 | 9 | 4251 | 845 | 1967 | 139 | 1 | 174 | 879 | 0 | 24 | 0 | 0 | 222 | 4251
11 | 13 | 10 | 4212 | 845 | 1685 | 139 | 1 | 174 | 1122 | 0 | 24 | 0 | 0 | 222 | 4212
11 | 13 | 11 | 4208 | 845 | 1265 | 139 | 1 | 174 | 1378 | 0 | 24 | 0 | 160 | 222 | 4208
11 | 13 | 12 | 4015 | 845 | 1167 | 139 | 1 | 174 | 1402 | 0 | 29 | 0 | 36 | 222 | 4015
11 | 13 | 13 | 4046 | 845 | 1383 | 139 | 1 | 174 | 1208 | 0 | 29 | 0 | 46 | 221 | 4046
11 | 13 | 14 | 4029 | 845 | 1766 | 139 | 1 | 174 | 855 | 0 | 29 | 0 | 0 | 220 | 4029
11 | 13 | 15 | 4060 | 845 | 2509 | 139 | 1 | 174 | 361 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 4060
11 | 13 | 16 | 4219 | 845 | 2959 | 172 | 1 | 174 | 35 | 0 | 34 | 0 | 0 | -1 | 4219
11 | 13 | 17 | 4359 | 845 | 3069 | 236 | 1 | 174 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 4359
11 | 13 | 18 | 4348 | 845 | 3056 | 236 | 1 | 174 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 4348
11 | 13 | 19 | 4241 | 845 | 2908 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 42 | 4241
11 | 13 | 20 | 4113 | 845 | 2721 | 236 | 1 | 174 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 102 | 4113
11 | 13 | 21 | 3899 | 845 | 2458 | 236 | 1 | 174 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 151 | 3899
11 | 13 | 22 | 3672 | 845 | 2203 | 236 | 1 | 174 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 179 | 3672
11 | 13 | 23 | 3407 | 845 | 1997 | 172 | 1 | 174 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 184 | 3407
11 | 14 | 0 | 3112 | 845 | 1685 | 153 | 1 | 174 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 223 | 3112
11 | 14 | 1 | 2952 | 845 | 1535 | 153 | 1 | 174 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 210 | 2952
11 | 14 | 2 | 2955 | 845 | 1548 | 153 | 1 | 174 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 198 | 2955
11 | 14 | 3 | 3005 | 845 | 1593 | 153 | 1 | 174 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 208 | 3005
11 | 14 | 4 | 3081 | 845 | 1676 | 153 | 1 | 174 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 201 | 3081
11 | 14 | 5 | 3277 | 845 | 1891 | 153 | 1 | 174 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 179 | 3277
11 | 14 | 6 | 3624 | 845 | 2229 | 172 | 1 | 174 | 14 | 0 | 31 | 0 | 0 | 158 | 3624
11 | 14 | 7 | 3856 | 845 | 2070 | 172 | 1 | 174 | 338 | 0 | 34 | 0 | 0 | 222 | 3856
11 | 14 | 8 | 4083 | 845 | 1838 | 139 | 1 | 174 | 833 | 0 | 31 | 0 | 0 | 222 | 4083
11 | 14 | 9 | 4252 | 845 | 1578 | 139 | 1 | 174 | 1263 | 0 | 29 | 0 | 0 | 223 | 4252
11 | 14 | 10 | 4181 | 845 | 1167 | 139 | 1 | 174 | 1498 | 0 | 29 | 0 | 106 | 222 | 4181
11 | 14 | 11 | 4123 | 845 | 1167 | 139 | 1 | 174 | 1586 | 0 | 27 | 0 | 27 | 157 | 4123
11 | 14 | 12 | 3911 | 845 | 1167 | 139 | 1 | 174 | 1501 | 0 | 27 | 0 | 23 | 34 | 3911
11 | 14 | 13 | 4019 | 845 | 1315 | 139 | 1 | 174 | 1252 | 0 | 27 | 0 | 45 | 221 | 4019
11 | 14 | 14 | 4014 | 845 | 1802 | 139 | 1 | 174 | 839 | 0 | 22 | 0 | 0 | 192 | 4014
11 | 14 | 15 | 4017 | 845 | 2484 | 139 | 1 | 174 | 352 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 4017
11 | 14 | 16 | 4124 | 845 | 2883 | 172 | 1 | 174 | 32 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4124
11 | 14 | 17 | 4223 | 845 | 2950 | 236 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4223
11 | 14 | 18 | 4199 | 845 | 2929 | 236 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4199
11 | 14 | 19 | 4086 | 845 | 2815 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4086
11 | 14 | 20 | 3935 | 845 | 2667 | 236 | 1 | 174 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3935
11 | 14 | 21 | 3723 | 845 | 2455 | 236 | 1 | 174 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3723
11 | 14 | 22 | 3522 | 845 | 2257 | 236 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 3522
11 | 14 | 23 | 3284 | 845 | 2082 | 172 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3284
11 | 15 | 0 | 2985 | 845 | 1805 | 153 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2985
11 | 15 | 1 | 2826 | 845 | 1647 | 153 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 2826
11 | 15 | 2 | 2822 | 845 | 1642 | 153 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2822
11 | 15 | 3 | 2869 | 845 | 1689 | 153 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2869
11 | 15 | 4 | 2929 | 845 | 1750 | 153 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 2929
11 | 15 | 5 | 3072 | 845 | 1892 | 153 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3072
11 | 15 | 6 | 3381 | 845 | 2174 | 172 | 1 | 174 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3381
11 | 15 | 7 | 3684 | 845 | 2330 | 172 | 1 | 174 | 154 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3684
11 | 15 | 8 | 4066 | 845 | 2357 | 139 | 1 | 174 | 508 | 0 | 7 | 0 | 0 | 35 | 4066
11 | 15 | 9 | 4366 | 845 | 2207 | 139 | 1 | 174 | 771 | 0 | 7 | 0 | 0 | 222 | 4366
11 | 15 | 10 | 4405 | 845 | 2236 | 139 | 1 | 174 | 778 | 0 | 10 | 0 | 0 | 222 | 4405
11 | 15 | 11 | 4329 | 845 | 2215 | 139 | 1 | 174 | 723 | 0 | 10 | 0 | 0 | 222 | 4329
11 | 15 | 12 | 4117 | 845 | 2105 | 139 | 1 | 174 | 620 | 0 | 10 | 0 | 0 | 223 | 4117
11 | 15 | 13 | 4249 | 845 | 2321 | 139 | 1 | 174 | 546 | 0 | 10 | 0 | 0 | 213 | 4249
11 | 15 | 14 | 4239 | 845 | 2706 | 139 | 1 | 174 | 346 | 0 | 7 | 0 | 0 | 21 | 4239
11 | 15 | 15 | 4221 | 845 | 2904 | 139 | 1 | 174 | 152 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 4221
11 | 15 | 16 | 4365 | 845 | 3149 | 172 | 1 | 174 | 17 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4365
11 | 15 | 17 | 4420 | 845 | 3156 | 236 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 4420
11 | 15 | 18 | 4376 | 845 | 3113 | 236 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4376
11 | 15 | 19 | 4245 | 845 | 2983 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4245
11 | 15 | 20 | 4078 | 845 | 2817 | 236 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4078
11 | 15 | 21 | 3839 | 845 | 2578 | 236 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3839
11 | 15 | 22 | 3613 | 845 | 2352 | 236 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3613
11 | 15 | 23 | 3342 | 845 | 2145 | 172 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3342
11 | 16 | 0 | 3051 | 845 | 1873 | 153 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3051
11 | 16 | 1 | 2887 | 845 | 1710 | 153 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 2887
11 | 16 | 2 | 2879 | 845 | 1702 | 153 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 2879
11 | 16 | 3 | 2932 | 845 | 1755 | 153 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 2932
11 | 16 | 4 | 3004 | 845 | 1826 | 153 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3004
11 | 16 | 5 | 3201 | 845 | 2024 | 153 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 3201
11 | 16 | 6 | 3534 | 845 | 2327 | 172 | 1 | 174 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3534
11 | 16 | 7 | 3801 | 845 | 2283 | 172 | 1 | 174 | 321 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3801
11 | 16 | 8 | 4055 | 845 | 1868 | 139 | 1 | 174 | 816 | 0 | 2 | 0 | 0 | 210 | 4055
11 | 16 | 9 | 4236 | 845 | 1605 | 139 | 1 | 174 | 1247 | 0 | 2 | 0 | 0 | 223 | 4236
11 | 16 | 10 | 4189 | 845 | 1282 | 139 | 1 | 174 | 1492 | 0 | 5 | 0 | 29 | 222 | 4189
11 | 16 | 11 | 4130 | 845 | 1167 | 139 | 1 | 174 | 1563 | 0 | 5 | 0 | 27 | 209 | 4130
11 | 16 | 12 | 3955 | 845 | 1167 | 139 | 1 | 174 | 1473 | 0 | 7 | 0 | 24 | 125 | 3955
11 | 16 | 13 | 4157 | 845 | 1615 | 139 | 1 | 174 | 1155 | 0 | 7 | 0 | 0 | 221 | 4157
11 | 16 | 14 | 4136 | 845 | 2248 | 139 | 1 | 174 | 613 | 0 | 10 | 0 | 0 | 106 | 4136
11 | 16 | 15 | 3990 | 845 | 2647 | 139 | 1 | 174 | 175 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 3990
11 | 16 | 16 | 4170 | 845 | 2949 | 172 | 1 | 174 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 4170
11 | 16 | 17 | 4267 | 845 | 2939 | 236 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 58 | 4267
11 | 16 | 18 | 4229 | 845 | 2953 | 236 | 1 | 174 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 4229
11 | 16 | 19 | 4090 | 845 | 2814 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4090
11 | 16 | 20 | 3923 | 845 | 2648 | 236 | 1 | 174 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3923
11 | 16 | 21 | 3701 | 845 | 2425 | 236 | 1 | 174 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 3701
11 | 16 | 22 | 3471 | 845 | 2162 | 236 | 1 | 174 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 29 | 3471
11 | 16 | 23 | 3229 | 845 | 1923 | 172 | 1 | 174 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 90 | 3229
11 | 17 | 0 | 2949 | 845 | 1678 | 153 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 81 | 2949
11 | 17 | 1 | 2803 | 845 | 1533 | 153 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 80 | 2803
11 | 17 | 2 | 2801 | 845 | 1544 | 153 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 67 | 2801
11 | 17 | 3 | 2868 | 845 | 1634 | 153 | 1 | 174 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 39 | 2868
11 | 17 | 4 | 2934 | 845 | 1730 | 153 | 1 | 174 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 7 | 2934
11 | 17 | 5 | 3070 | 845 | 1861 | 153 | 1 | 174 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 7 | 3070
11 | 17 | 6 | 3394 | 845 | 2150 | 172 | 1 | 174 | 6 | 0 | 34 | 0 | 0 | 12 | 3394
11 | 17 | 7 | 3763 | 845 | 2455 | 172 | 1 | 174 | 26 | 0 | 34 | 0 | 0 | 56 | 3763
11 | 17 | 8 | 4234 | 845 | 2974 | 139 | 1 | 174 | 46 | 0 | 29 | 0 | 0 | 26 | 4234
11 | 17 | 9 | 4532 | 845 | 3261 | 139 | 1 | 174 | 78 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 4532
11 | 17 | 10 | 4634 | 845 | 3302 | 139 | 1 | 174 | 143 | 0 | 31 | 0 | 0 | -1 | 4634
11 | 17 | 11 | 4674 | 845 | 3399 | 139 | 1 | 174 | 87 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 4674
11 | 17 | 12 | 4516 | 845 | 3253 | 139 | 1 | 174 | 78 | 0 | 27 | 0 | 0 | -1 | 4516
11 | 17 | 13 | 4476 | 845 | 3128 | 139 | 1 | 174 | 158 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 4476
11 | 17 | 14 | 4340 | 845 | 2905 | 139 | 1 | 174 | 245 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 4340
11 | 17 | 15 | 4335 | 845 | 2969 | 139 | 1 | 174 | 176 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 4335
11 | 17 | 16 | 4422 | 845 | 3182 | 172 | 1 | 174 | 14 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 4422
11 | 17 | 17 | 4421 | 845 | 3124 | 236 | 1 | 174 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 4421
11 | 17 | 18 | 4340 | 845 | 3036 | 236 | 1 | 174 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 4 | 4340
11 | 17 | 19 | 4192 | 845 | 2851 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 38 | 4192
11 | 17 | 20 | 4002 | 845 | 2576 | 236 | 1 | 174 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 124 | 4002
11 | 17 | 21 | 3754 | 845 | 2292 | 236 | 1 | 174 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 158 | 3754
11 | 17 | 22 | 3550 | 845 | 2093 | 236 | 1 | 174 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 155 | 3550
11 | 17 | 23 | 3300 | 845 | 1893 | 172 | 1 | 174 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 169 | 3300
11 | 18 | 0 | 3027 | 845 | 1167 | 153 | 1 | 174 | 0 | 0 | 44 | 0 | 421 | 222 | 3027
11 | 18 | 1 | 2865 | 845 | 1432 | 153 | 1 | 174 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 221 | 2865
11 | 18 | 2 | 2835 | 845 | 1407 | 153 | 1 | 174 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 221 | 2835
11 | 18 | 3 | 2869 | 845 | 1191 | 153 | 1 | 174 | 0 | 0 | 31 | 0 | 304 | 170 | 2869
11 | 18 | 4 | 2896 | 845 | 1598 | 153 | 1 | 174 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 96 | 2896
11 | 18 | 5 | 2950 | 845 | 1680 | 153 | 1 | 174 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 66 | 2950
11 | 18 | 6 | 3080 | 845 | 1789 | 172 | 1 | 174 | 6 | 0 | 34 | 0 | 0 | 59 | 3080
11 | 18 | 7 | 3237 | 845 | 1532 | 172 | 1 | 174 | 257 | 0 | 34 | 0 | 0 | 222 | 3237
11 | 18 | 8 | 3416 | 845 | 1230 | 139 | 1 | 174 | 746 | 0 | 31 | 0 | 27 | 223 | 3416
11 | 18 | 9 | 3479 | 845 | 1167 | 139 | 1 | 174 | 1145 | 0 | 29 | 0 | -94 | 73 | 3479
11 | 18 | 10 | 3542 | 845 | 1167 | 139 | 1 | 174 | 1314 | 0 | 29 | 0 | -199 | 72 | 3542
11 | 18 | 11 | 3515 | 845 | 1167 | 139 | 1 | 174 | 1210 | 0 | 34 | 0 | -127 | 72 | 3515
11 | 18 | 12 | 3557 | 845 | 1179 | 139 | 1 | 174 | 904 | 0 | 39 | 0 | 36 | 240 | 3557
11 | 18 | 13 | 3484 | 845 | 1450 | 139 | 1 | 174 | 611 | 0 | 41 | 0 | 0 | 223 | 3484
11 | 18 | 14 | 3379 | 845 | 1516 | 139 | 1 | 174 | 437 | 0 | 46 | 0 | 0 | 221 | 3379
11 | 18 | 15 | 3451 | 845 | 1921 | 139 | 1 | 174 | 266 | 0 | 48 | 0 | 0 | 57 | 3451
11 | 18 | 16 | 3660 | 845 | 1250 | 172 | 1 | 174 | 24 | 0 | 48 | 0 | 1089 | 57 | 3660
11 | 18 | 17 | 3893 | 845 | 2526 | 236 | 1 | 174 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 58 | 3893
11 | 18 | 18 | 3958 | 845 | 2591 | 236 | 1 | 174 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 58 | 3958
11 | 18 | 19 | 3926 | 845 | 2526 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 92 | 3926
11 | 18 | 20 | 3835 | 845 | 1640 | 236 | 1 | 174 | 0 | 0 | 46 | 0 | 832 | 61 | 3835
11 | 18 | 21 | 3668 | 845 | 2274 | 236 | 1 | 174 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 94 | 3668
11 | 18 | 22 | 3468 | 845 | 1167 | 236 | 1 | 174 | 0 | 0 | 46 | 0 | 780 | 219 | 3468
11 | 18 | 23 | 3263 | 845 | 1798 | 172 | 1 | 174 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 222 | 3263
11 | 19 | 0 | 3003 | 845 | 1552 | 153 | 1 | 174 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 222 | 3003
11 | 19 | 1 | 2847 | 845 | 1397 | 153 | 1 | 174 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 221 | 2847
11 | 19 | 2 | 2830 | 845 | 1382 | 153 | 1 | 174 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 222 | 2830
11 | 19 | 3 | 2854 | 845 | 1406 | 153 | 1 | 174 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 222 | 2854
11 | 19 | 4 | 2882 | 845 | 1439 | 153 | 1 | 174 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 222 | 2882
11 | 19 | 5 | 2941 | 845 | 1500 | 153 | 1 | 174 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 222 | 2941
11 | 19 | 6 | 3048 | 845 | 1584 | 172 | 1 | 174 | 6 | 0 | 44 | 0 | 0 | 222 | 3048
11 | 19 | 7 | 3162 | 845 | 1406 | 172 | 1 | 174 | 300 | 0 | 41 | 0 | 0 | 223 | 3162
11 | 19 | 8 | 3215 | 845 | 1167 | 139 | 1 | 174 | 788 | 0 | 41 | 0 | -22 | 82 | 3215
11 | 19 | 9 | 3260 | 845 | 1167 | 139 | 1 | 174 | 1214 | 0 | 39 | 0 | -541 | 222 | 3260
11 | 19 | 10 | 3236 | 845 | 1167 | 139 | 1 | 174 | 1455 | 0 | 34 | 0 | -824 | 245 | 3236
11 | 19 | 11 | 3192 | 845 | 1167 | 139 | 1 | 174 | 1539 | 0 | 27 | 0 | -1072 | 372 | 3192
11 | 19 | 12 | 3141 | 845 | 1167 | 139 | 1 | 174 | 1464 | 0 | 24 | 0 | -1045 | 372 | 3141
11 | 19 | 13 | 3079 | 845 | 1167 | 139 | 1 | 174 | 1221 | 0 | 19 | 0 | -815 | 328 | 3079
11 | 19 | 14 | 3060 | 845 | 1167 | 139 | 1 | 174 | 816 | 0 | 17 | 0 | -321 | 222 | 3060
11 | 19 | 15 | 3129 | 845 | 1391 | 139 | 1 | 174 | 340 | 0 | 17 | 0 | 0 | 222 | 3129
11 | 19 | 16 | 3285 | 845 | 1870 | 172 | 1 | 174 | 26 | 0 | 19 | 0 | 0 | 178 | 3285
11 | 19 | 17 | 3560 | 845 | 2259 | 236 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 28 | 3560
11 | 19 | 18 | 3642 | 845 | 2340 | 236 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 29 | 3642
11 | 19 | 19 | 3621 | 845 | 2258 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 89 | 3621
11 | 19 | 20 | 3548 | 845 | 2194 | 236 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 81 | 3548
11 | 19 | 21 | 3397 | 845 | 1937 | 236 | 1 | 174 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 185 | 3397
11 | 19 | 22 | 3179 | 845 | 1679 | 236 | 1 | 174 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 222 | 3179
11 | 19 | 23 | 2978 | 845 | 1542 | 172 | 1 | 174 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 222 | 2978
11 | 20 | 0 | 2753 | 845 | 1337 | 153 | 1 | 174 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 221 | 2753
11 | 20 | 1 | 2639 | 845 | 1220 | 153 | 1 | 174 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 222 | 2639
11 | 20 | 2 | 2655 | 845 | 1231 | 153 | 1 | 174 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 222 | 2655
11 | 20 | 3 | 2720 | 845 | 1299 | 153 | 1 | 174 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 221 | 2720
11 | 20 | 4 | 2813 | 845 | 1391 | 153 | 1 | 174 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 222 | 2813
11 | 20 | 5 | 3009 | 845 | 1590 | 153 | 1 | 174 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 222 | 3009
11 | 20 | 6 | 3373 | 845 | 1924 | 172 | 1 | 174 | 5 | 0 | 29 | 0 | 0 | 223 | 3373
11 | 20 | 7 | 3681 | 845 | 1949 | 172 | 1 | 174 | 289 | 0 | 29 | 0 | 0 | 222 | 3681
11 | 20 | 8 | 3981 | 845 | 1796 | 139 | 1 | 174 | 773 | 0 | 31 | 0 | 0 | 222 | 3981
11 | 20 | 9 | 4174 | 845 | 1568 | 139 | 1 | 174 | 1191 | 0 | 34 | 0 | 0 | 222 | 4174
11 | 20 | 10 | 4137 | 845 | 1228 | 139 | 1 | 174 | 1441 | 0 | 39 | 0 | 47 | 223 | 4137
11 | 20 | 11 | 4093 | 845 | 1167 | 139 | 1 | 174 | 1532 | 0 | 44 | 0 | 27 | 164 | 4093
11 | 20 | 12 | 3908 | 845 | 1167 | 139 | 1 | 174 | 1413 | 0 | 44 | 0 | 23 | 102 | 3908
11 | 20 | 13 | 4028 | 845 | 1454 | 139 | 1 | 174 | 1148 | 0 | 46 | 0 | 0 | 221 | 4028
11 | 20 | 14 | 4013 | 845 | 1807 | 139 | 1 | 174 | 779 | 0 | 46 | 0 | 0 | 222 | 4013
11 | 20 | 15 | 4081 | 845 | 2410 | 139 | 1 | 174 | 327 | 0 | 46 | 0 | 0 | 139 | 4081
11 | 20 | 16 | 4252 | 845 | 2872 | 172 | 1 | 174 | 24 | 0 | 48 | 0 | 0 | 116 | 4252
11 | 20 | 17 | 4377 | 845 | 2945 | 236 | 1 | 174 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 128 | 4377
11 | 20 | 18 | 4357 | 845 | 2911 | 236 | 1 | 174 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 144 | 4357
11 | 20 | 19 | 4240 | 845 | 2753 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 189 | 4240
11 | 20 | 20 | 4096 | 845 | 2590 | 236 | 1 | 174 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 206 | 4096
11 | 20 | 21 | 3873 | 845 | 2354 | 236 | 1 | 174 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 222 | 3873
11 | 20 | 22 | 3657 | 845 | 2140 | 236 | 1 | 174 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 222 | 3657
11 | 20 | 23 | 3392 | 845 | 1944 | 172 | 1 | 174 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 222 | 3392
11 | 21 | 0 | 3107 | 845 | 1678 | 153 | 1 | 174 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 222 | 3107
11 | 21 | 1 | 2969 | 845 | 1543 | 153 | 1 | 174 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 222 | 2969
11 | 21 | 2 | 2968 | 845 | 1544 | 153 | 1 | 174 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 222 | 2968
11 | 21 | 3 | 3023 | 845 | 1611 | 153 | 1 | 174 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 212 | 3023
11 | 21 | 4 | 3087 | 845 | 1761 | 153 | 1 | 174 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 129 | 3087
11 | 21 | 5 | 3282 | 845 | 1956 | 153 | 1 | 174 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 134 | 3282
11 | 21 | 6 | 3662 | 845 | 2376 | 172 | 1 | 174 | 5 | 0 | 19 | 0 | 0 | 70 | 3662
11 | 21 | 7 | 3938 | 845 | 2232 | 172 | 1 | 174 | 275 | 0 | 17 | 0 | 0 | 222 | 3938
11 | 21 | 8 | 4174 | 845 | 2036 | 139 | 1 | 174 | 747 | 0 | 10 | 0 | 0 | 222 | 4174
11 | 21 | 9 | 4326 | 845 | 1756 | 139 | 1 | 174 | 1182 | 0 | 7 | 0 | 0 | 222 | 4326
11 | 21 | 10 | 4289 | 845 | 1427 | 139 | 1 | 174 | 1426 | 0 | 5 | 0 | 50 | 222 | 4289
11 | 21 | 11 | 4226 | 845 | 1348 | 139 | 1 | 174 | 1445 | 0 | 2 | 0 | 49 | 223 | 4226
11 | 21 | 12 | 4022 | 845 | 1266 | 139 | 1 | 174 | 1336 | 0 | 2 | 0 | 36 | 223 | 4022
11 | 21 | 13 | 4125 | 845 | 1706 | 139 | 1 | 174 | 1036 | 0 | 2 | 0 | 0 | 222 | 4125
11 | 21 | 14 | 4079 | 845 | 2044 | 139 | 1 | 174 | 649 | 0 | 5 | 0 | 0 | 222 | 4079
11 | 21 | 15 | 4096 | 845 | 2609 | 139 | 1 | 174 | 288 | 0 | 5 | 0 | 0 | 35 | 4096
11 | 21 | 16 | 4217 | 845 | 2987 | 172 | 1 | 174 | 20 | 0 | 10 | 0 | 0 | 8 | 4217
11 | 21 | 17 | 4323 | 845 | 3041 | 236 | 1 | 174 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 14 | 4323
11 | 21 | 18 | 4288 | 845 | 2995 | 236 | 1 | 174 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 25 | 4288
11 | 21 | 19 | 4169 | 845 | 2876 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 22 | 4169
11 | 21 | 20 | 4025 | 845 | 2731 | 236 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 24 | 4025
11 | 21 | 21 | 3801 | 845 | 2514 | 236 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 17 | 3801
11 | 21 | 22 | 3585 | 845 | 2228 | 236 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 87 | 3585
11 | 21 | 23 | 3348 | 845 | 2047 | 172 | 1 | 174 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 97 | 3348
11 | 22 | 0 | 3058 | 845 | 1726 | 153 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 149 | 3058
11 | 22 | 1 | 2910 | 845 | 1582 | 153 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 145 | 2910
11 | 22 | 2 | 2911 | 845 | 1602 | 153 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 126 | 2911
11 | 22 | 3 | 2963 | 845 | 1729 | 153 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 51 | 2963
11 | 22 | 4 | 3041 | 845 | 1810 | 153 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 51 | 3041
11 | 22 | 5 | 3231 | 845 | 2016 | 153 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 35 | 3231
11 | 22 | 6 | 3599 | 845 | 2396 | 172 | 1 | 174 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3599
11 | 22 | 7 | 3857 | 845 | 2298 | 172 | 1 | 174 | 272 | 0 | 5 | 0 | 0 | 90 | 3857
11 | 22 | 8 | 4097 | 845 | 1953 | 139 | 1 | 174 | 761 | 0 | 2 | 0 | 0 | 222 | 4097
11 | 22 | 9 | 4246 | 845 | 1668 | 139 | 1 | 174 | 1195 | 0 | 2 | 0 | 0 | 222 | 4246
11 | 22 | 10 | 4182 | 845 | 1302 | 139 | 1 | 174 | 1449 | 0 | 2 | 0 | 48 | 222 | 4182
11 | 22 | 11 | 4108 | 845 | 1167 | 139 | 1 | 174 | 1528 | 0 | 2 | 0 | 27 | 225 | 4108
11 | 22 | 12 | 3896 | 845 | 1237 | 139 | 1 | 174 | 1450 | 0 | 2 | 0 | -140 | 188 | 3896
11 | 22 | 13 | 3993 | 845 | 1445 | 139 | 1 | 174 | 1208 | 0 | 2 | 0 | 0 | 179 | 3993
11 | 22 | 14 | 4006 | 845 | 1850 | 139 | 1 | 174 | 806 | 0 | 2 | 0 | 0 | 189 | 4006
11 | 22 | 15 | 4011 | 845 | 2520 | 139 | 1 | 174 | 330 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4011
11 | 22 | 16 | 4094 | 845 | 2874 | 172 | 1 | 174 | 23 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4094
11 | 22 | 17 | 4154 | 845 | 2894 | 236 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 4154
11 | 22 | 18 | 4085 | 845 | 2821 | 236 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 4085
11 | 22 | 19 | 3962 | 845 | 2698 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3962
11 | 22 | 20 | 3798 | 845 | 2534 | 236 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3798
11 | 22 | 21 | 3607 | 845 | 2341 | 236 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3607
11 | 22 | 22 | 3427 | 845 | 2159 | 236 | 1 | 174 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3427
11 | 22 | 23 | 3218 | 845 | 2011 | 172 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 3218
11 | 23 | 0 | 2959 | 845 | 1733 | 153 | 1 | 174 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 41 | 2959
11 | 23 | 1 | 2826 | 845 | 1598 | 153 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 41 | 2826
11 | 23 | 2 | 2809 | 845 | 1601 | 153 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 21 | 2809
11 | 23 | 3 | 2838 | 845 | 1651 | 153 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2838
11 | 23 | 4 | 2865 | 845 | 1677 | 153 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 2865
11 | 23 | 5 | 2923 | 845 | 1736 | 153 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2923
11 | 23 | 6 | 3025 | 845 | 1809 | 172 | 1 | 174 | 4 | 0 | 12 | 0 | 0 | 8 | 3025
11 | 23 | 7 | 3198 | 845 | 1785 | 172 | 1 | 174 | 130 | 0 | 12 | 0 | 0 | 79 | 3198
11 | 23 | 8 | 3461 | 845 | 1697 | 139 | 1 | 174 | 475 | 0 | 10 | 0 | 0 | 120 | 3461
11 | 23 | 9 | 3698 | 845 | 1412 | 139 | 1 | 174 | 896 | 0 | 10 | 0 | 0 | 221 | 3698
11 | 23 | 10 | 3653 | 845 | 1167 | 139 | 1 | 174 | 1082 | 0 | 10 | 0 | 18 | 217 | 3653
11 | 23 | 11 | 3690 | 845 | 1190 | 139 | 1 | 174 | 1193 | 0 | 10 | 0 | -85 | 223 | 3690
11 | 23 | 12 | 3598 | 845 | 1170 | 139 | 1 | 174 | 1073 | 0 | 12 | 0 | -37 | 221 | 3598
11 | 23 | 13 | 3529 | 845 | 1167 | 139 | 1 | 174 | 872 | 0 | 12 | 0 | 25 | 294 | 3529
11 | 23 | 14 | 3508 | 845 | 1460 | 139 | 1 | 174 | 658 | 0 | 10 | 0 | 0 | 221 | 3508
11 | 23 | 15 | 3506 | 845 | 2006 | 139 | 1 | 174 | 295 | 0 | 12 | 0 | 0 | 34 | 3506
11 | 23 | 16 | 3636 | 845 | 2382 | 172 | 1 | 174 | 20 | 0 | 14 | 0 | 0 | 28 | 3636
11 | 23 | 17 | 3792 | 845 | 2492 | 236 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 27 | 3792
11 | 23 | 18 | 3813 | 845 | 2524 | 236 | 1 | 174 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 11 | 3813
11 | 23 | 19 | 3730 | 845 | 2341 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 110 | 3730
11 | 23 | 20 | 3633 | 845 | 2214 | 236 | 1 | 174 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 141 | 3633
11 | 23 | 21 | 3472 | 845 | 2041 | 236 | 1 | 174 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 153 | 3472
11 | 23 | 22 | 3262 | 845 | 1859 | 236 | 1 | 174 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 125 | 3262
11 | 23 | 23 | 3077 | 845 | 1737 | 172 | 1 | 174 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 126 | 3077
11 | 24 | 0 | 2845 | 845 | 1533 | 153 | 1 | 174 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 117 | 2845
11 | 24 | 1 | 2721 | 845 | 1427 | 153 | 1 | 174 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 97 | 2721
11 | 24 | 2 | 2733 | 845 | 1503 | 153 | 1 | 174 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 28 | 2733
11 | 24 | 3 | 2792 | 845 | 1533 | 153 | 1 | 174 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 57 | 2792
11 | 24 | 4 | 2856 | 845 | 1652 | 153 | 1 | 174 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 2856
11 | 24 | 5 | 2997 | 845 | 1793 | 153 | 1 | 174 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 2997
11 | 24 | 6 | 3270 | 845 | 2038 | 172 | 1 | 174 | 4 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 3270
11 | 24 | 7 | 3505 | 845 | 1917 | 172 | 1 | 174 | 246 | 0 | 36 | 0 | 0 | 114 | 3505
11 | 24 | 8 | 3766 | 845 | 1747 | 139 | 1 | 174 | 724 | 0 | 36 | 0 | 0 | 100 | 3766
11 | 24 | 9 | 3970 | 845 | 1381 | 139 | 1 | 174 | 1149 | 0 | 34 | 0 | 25 | 222 | 3970
11 | 24 | 10 | 3953 | 845 | 1167 | 139 | 1 | 174 | 1397 | 0 | 39 | 0 | 24 | 167 | 3953
11 | 24 | 11 | 3925 | 845 | 1243 | 139 | 1 | 174 | 1489 | 0 | 41 | 0 | -80 | 73 | 3925
11 | 24 | 12 | 3759 | 845 | 1206 | 139 | 1 | 174 | 1414 | 0 | 39 | 0 | -130 | 71 | 3759
11 | 24 | 13 | 3873 | 845 | 1255 | 139 | 1 | 174 | 1156 | 0 | 39 | 0 | 42 | 222 | 3873
11 | 24 | 14 | 3880 | 845 | 1708 | 139 | 1 | 174 | 749 | 0 | 41 | 0 | 0 | 223 | 3880
11 | 24 | 15 | 3846 | 845 | 2292 | 139 | 1 | 174 | 300 | 0 | 39 | 0 | 0 | 56 | 3846
11 | 24 | 16 | 3898 | 845 | 2570 | 172 | 1 | 174 | 19 | 0 | 36 | 0 | 0 | 81 | 3898
11 | 24 | 17 | 3942 | 845 | 2554 | 236 | 1 | 174 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 93 | 3942
11 | 24 | 18 | 3879 | 845 | 2449 | 236 | 1 | 174 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 133 | 3879
11 | 24 | 19 | 3756 | 845 | 2296 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 162 | 3756
11 | 24 | 20 | 3629 | 845 | 2155 | 236 | 1 | 174 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 174 | 3629
11 | 24 | 21 | 3470 | 845 | 1968 | 236 | 1 | 174 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 205 | 3470
11 | 24 | 22 | 3329 | 845 | 1808 | 236 | 1 | 174 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 221 | 3329
11 | 24 | 23 | 3156 | 845 | 1700 | 172 | 1 | 174 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 223 | 3156
11 | 25 | 0 | 2908 | 845 | 1476 | 153 | 1 | 174 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 223 | 2908
11 | 25 | 1 | 2770 | 845 | 1342 | 153 | 1 | 174 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 221 | 2770
11 | 25 | 2 | 2771 | 845 | 1339 | 153 | 1 | 174 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 223 | 2771
11 | 25 | 3 | 2828 | 845 | 1397 | 153 | 1 | 174 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 222 | 2828
11 | 25 | 4 | 2873 | 845 | 1442 | 153 | 1 | 174 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 222 | 2873
11 | 25 | 5 | 2951 | 845 | 1520 | 153 | 1 | 174 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 222 | 2951
11 | 25 | 6 | 3094 | 845 | 1638 | 172 | 1 | 174 | 3 | 0 | 39 | 0 | 0 | 222 | 3094
11 | 25 | 7 | 3255 | 845 | 1587 | 172 | 1 | 174 | 216 | 0 | 39 | 0 | 0 | 221 | 3255
11 | 25 | 8 | 3464 | 845 | 1410 | 139 | 1 | 174 | 634 | 0 | 39 | 0 | 0 | 222 | 3464
11 | 25 | 9 | 3602 | 845 | 1167 | 139 | 1 | 174 | 964 | 0 | 39 | 0 | 51 | 222 | 3602
11 | 25 | 10 | 3632 | 845 | 1177 | 139 | 1 | 174 | 1167 | 0 | 36 | 0 | -130 | 223 | 3632
11 | 25 | 11 | 3632 | 845 | 1177 | 139 | 1 | 174 | 1253 | 0 | 34 | 0 | -213 | 222 | 3632
11 | 25 | 12 | 3551 | 845 | 1167 | 139 | 1 | 174 | 1195 | 0 | 34 | 0 | -226 | 222 | 3551
11 | 25 | 13 | 3517 | 845 | 1167 | 139 | 1 | 174 | 992 | 0 | 34 | 0 | -57 | 222 | 3517
11 | 25 | 14 | 3504 | 845 | 1458 | 139 | 1 | 174 | 631 | 0 | 34 | 0 | 0 | 222 | 3504
11 | 25 | 15 | 3549 | 845 | 1980 | 139 | 1 | 174 | 242 | 0 | 31 | 0 | 0 | 137 | 3549
11 | 25 | 16 | 3738 | 845 | 2385 | 172 | 1 | 174 | 14 | 0 | 29 | 0 | 0 | 118 | 3738
11 | 25 | 17 | 3939 | 845 | 2561 | 236 | 1 | 174 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 98 | 3939
11 | 25 | 18 | 3965 | 845 | 2597 | 236 | 1 | 174 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 93 | 3965
11 | 25 | 19 | 3901 | 845 | 2537 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 88 | 3901
11 | 25 | 20 | 3798 | 845 | 2425 | 236 | 1 | 174 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 98 | 3798
11 | 25 | 21 | 3618 | 845 | 2209 | 236 | 1 | 174 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 134 | 3618
11 | 25 | 22 | 3405 | 845 | 1927 | 236 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 208 | 3405
11 | 25 | 23 | 3195 | 845 | 1830 | 172 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 159 | 3195
11 | 26 | 0 | 2933 | 845 | 1523 | 153 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 223 | 2933
11 | 26 | 1 | 2783 | 845 | 1373 | 153 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 223 | 2783
11 | 26 | 2 | 2768 | 845 | 1385 | 153 | 1 | 174 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 198 | 2768
11 | 26 | 3 | 2805 | 845 | 1429 | 153 | 1 | 174 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 191 | 2805
11 | 26 | 4 | 2832 | 845 | 1481 | 153 | 1 | 174 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 166 | 2832
11 | 26 | 5 | 2900 | 845 | 1608 | 153 | 1 | 174 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 107 | 2900
11 | 26 | 6 | 3034 | 845 | 1747 | 172 | 1 | 174 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 80 | 3034
11 | 26 | 7 | 3264 | 845 | 1793 | 172 | 1 | 174 | 78 | 0 | 10 | 0 | 0 | 191 | 3264
11 | 26 | 8 | 3535 | 845 | 1912 | 139 | 1 | 174 | 235 | 0 | 7 | 0 | 0 | 222 | 3535
11 | 26 | 9 | 3770 | 845 | 2011 | 139 | 1 | 174 | 371 | 0 | 7 | 0 | 0 | 222 | 3770
11 | 26 | 10 | 3830 | 845 | 1819 | 139 | 1 | 174 | 473 | 0 | 7 | 0 | 0 | 372 | 3830
11 | 26 | 11 | 3898 | 845 | 1821 | 139 | 1 | 174 | 536 | 0 | 10 | 0 | 0 | 372 | 3898
11 | 26 | 12 | 3858 | 845 | 1827 | 139 | 1 | 174 | 492 | 0 | 7 | 0 | 0 | 373 | 3858
11 | 26 | 13 | 3777 | 845 | 1821 | 139 | 1 | 174 | 416 | 0 | 10 | 0 | 0 | 371 | 3777
11 | 26 | 14 | 3759 | 845 | 2022 | 139 | 1 | 174 | 269 | 0 | 10 | 0 | 0 | 299 | 3759
11 | 26 | 15 | 3825 | 845 | 2537 | 139 | 1 | 174 | 104 | 0 | 10 | 0 | 0 | 15 | 3825
11 | 26 | 16 | 4039 | 845 | 2827 | 172 | 1 | 174 | 8 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4039
11 | 26 | 17 | 4230 | 845 | 2964 | 236 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4230
11 | 26 | 18 | 4244 | 845 | 2978 | 236 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4244
11 | 26 | 19 | 4151 | 845 | 2885 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 4151
11 | 26 | 20 | 4020 | 845 | 2754 | 236 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4020
11 | 26 | 21 | 3792 | 845 | 2523 | 236 | 1 | 174 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 3792
11 | 26 | 22 | 3501 | 845 | 2233 | 236 | 1 | 174 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3501
11 | 26 | 23 | 3236 | 845 | 2032 | 172 | 1 | 174 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3236
11 | 27 | 0 | 2938 | 845 | 1756 | 153 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 2938
11 | 27 | 1 | 2785 | 845 | 1602 | 153 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2785
11 | 27 | 2 | 2776 | 845 | 1591 | 153 | 1 | 174 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2776
11 | 27 | 3 | 2831 | 845 | 1646 | 153 | 1 | 174 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2831
11 | 27 | 4 | 2909 | 845 | 1725 | 153 | 1 | 174 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 2909
11 | 27 | 5 | 3130 | 845 | 1946 | 153 | 1 | 174 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 3130
11 | 27 | 6 | 3569 | 845 | 2362 | 172 | 1 | 174 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3569
11 | 27 | 7 | 3942 | 845 | 2589 | 172 | 1 | 174 | 151 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3942
11 | 27 | 8 | 4295 | 845 | 2610 | 139 | 1 | 174 | 519 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4295
11 | 27 | 9 | 4450 | 845 | 2339 | 139 | 1 | 174 | 948 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 4450
11 | 27 | 10 | 4386 | 845 | 1808 | 139 | 1 | 174 | 1321 | 0 | 2 | 0 | 0 | 96 | 4386
11 | 27 | 11 | 4326 | 845 | 1544 | 139 | 1 | 174 | 1491 | 0 | 2 | 0 | 0 | 130 | 4326
11 | 27 | 12 | 4121 | 845 | 1392 | 139 | 1 | 174 | 1418 | 0 | 2 | 0 | 7 | 143 | 4121
11 | 27 | 13 | 4190 | 845 | 1827 | 139 | 1 | 174 | 1171 | 0 | 2 | 0 | 0 | 31 | 4190
11 | 27 | 14 | 4203 | 845 | 2273 | 139 | 1 | 174 | 769 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4203
11 | 27 | 15 | 4207 | 845 | 2750 | 139 | 1 | 174 | 296 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4207
11 | 27 | 16 | 4322 | 845 | 3108 | 172 | 1 | 174 | 17 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4322
11 | 27 | 17 | 4412 | 845 | 3151 | 236 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4412
11 | 27 | 18 | 4373 | 845 | 3110 | 236 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4373
11 | 27 | 19 | 4249 | 845 | 2983 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 4249
11 | 27 | 20 | 4095 | 845 | 2827 | 236 | 1 | 174 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4095
11 | 27 | 21 | 3861 | 845 | 2595 | 236 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3861
11 | 27 | 22 | 3647 | 845 | 2381 | 236 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3647
11 | 27 | 23 | 3372 | 845 | 2168 | 172 | 1 | 174 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3372
11 | 28 | 0 | 3067 | 845 | 1865 | 153 | 1 | 174 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 17 | 3067
11 | 28 | 1 | 2917 | 845 | 1725 | 153 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 5 | 2917
11 | 28 | 2 | 2909 | 845 | 1722 | 153 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2909
11 | 28 | 3 | 2956 | 845 | 1769 | 153 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2956
11 | 28 | 4 | 3028 | 845 | 1839 | 153 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 3028
11 | 28 | 5 | 3180 | 845 | 1988 | 153 | 1 | 174 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3180
11 | 28 | 6 | 3527 | 845 | 2308 | 172 | 1 | 174 | 3 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3527
11 | 28 | 7 | 3800 | 845 | 2390 | 172 | 1 | 174 | 194 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3800
11 | 28 | 8 | 4114 | 845 | 2260 | 139 | 1 | 174 | 659 | 0 | 24 | 0 | 0 | 12 | 4114
11 | 28 | 9 | 4268 | 845 | 1906 | 139 | 1 | 174 | 1083 | 0 | 24 | 0 | 0 | 96 | 4268
11 | 28 | 10 | 4194 | 845 | 1412 | 139 | 1 | 174 | 1363 | 0 | 31 | 0 | 7 | 222 | 4194
11 | 28 | 11 | 4149 | 845 | 1230 | 139 | 1 | 174 | 1474 | 0 | 36 | 0 | 28 | 222 | 4149
11 | 28 | 12 | 3956 | 845 | 1167 | 139 | 1 | 174 | 1379 | 0 | 36 | 0 | 24 | 191 | 3956
11 | 28 | 13 | 4074 | 845 | 1545 | 139 | 1 | 174 | 1110 | 0 | 39 | 0 | 0 | 221 | 4074
11 | 28 | 14 | 4114 | 845 | 2150 | 139 | 1 | 174 | 690 | 0 | 44 | 0 | 0 | 71 | 4114
11 | 28 | 15 | 4080 | 845 | 2642 | 139 | 1 | 174 | 233 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 4080
11 | 28 | 16 | 4217 | 845 | 2915 | 172 | 1 | 174 | 14 | 0 | 56 | 0 | 0 | 40 | 4217
11 | 28 | 17 | 4291 | 845 | 2917 | 236 | 1 | 174 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 62 | 4291
11 | 28 | 18 | 4257 | 845 | 2851 | 236 | 1 | 174 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 97 | 4257
11 | 28 | 19 | 4139 | 845 | 2717 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 112 | 4139
11 | 28 | 20 | 4005 | 845 | 2555 | 236 | 1 | 174 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 146 | 4005
11 | 28 | 21 | 3805 | 845 | 2330 | 236 | 1 | 174 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 173 | 3805
11 | 28 | 22 | 3603 | 845 | 2083 | 236 | 1 | 174 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 220 | 3603
11 | 28 | 23 | 3360 | 845 | 1907 | 172 | 1 | 174 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 222 | 3360
11 | 29 | 0 | 3081 | 845 | 1654 | 153 | 1 | 174 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 223 | 3081
11 | 29 | 1 | 2939 | 845 | 1513 | 153 | 1 | 174 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 222 | 2939
11 | 29 | 2 | 2948 | 845 | 1524 | 153 | 1 | 174 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 222 | 2948
11 | 29 | 3 | 3014 | 845 | 1619 | 153 | 1 | 174 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 195 | 3014
11 | 29 | 4 | 3100 | 845 | 1741 | 153 | 1 | 174 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 159 | 3100
11 | 29 | 5 | 3296 | 845 | 1994 | 153 | 1 | 174 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 105 | 3296
11 | 29 | 6 | 3684 | 845 | 2392 | 172 | 1 | 174 | 3 | 0 | 24 | 0 | 0 | 73 | 3684
11 | 29 | 7 | 3993 | 845 | 2465 | 172 | 1 | 174 | 219 | 0 | 22 | 0 | 0 | 95 | 3993
11 | 29 | 8 | 4244 | 845 | 2297 | 139 | 1 | 174 | 697 | 0 | 22 | 0 | 0 | 69 | 4244
11 | 29 | 9 | 4359 | 845 | 1871 | 139 | 1 | 174 | 1138 | 0 | 22 | 0 | 0 | 169 | 4359
11 | 29 | 10 | 4280 | 845 | 1456 | 139 | 1 | 174 | 1416 | 0 | 22 | 0 | 5 | 222 | 4280
11 | 29 | 11 | 4212 | 845 | 1167 | 139 | 1 | 174 | 1509 | 0 | 22 | 0 | 134 | 221 | 4212
11 | 29 | 12 | 4022 | 845 | 1185 | 139 | 1 | 174 | 1420 | 0 | 27 | 0 | 37 | 194 | 4022
11 | 29 | 13 | 4129 | 845 | 1664 | 139 | 1 | 174 | 1168 | 0 | 24 | 0 | 0 | 114 | 4129
11 | 29 | 14 | 4138 | 845 | 2130 | 139 | 1 | 174 | 768 | 0 | 24 | 0 | 0 | 57 | 4138
11 | 29 | 15 | 4146 | 845 | 2662 | 139 | 1 | 174 | 301 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 4146
11 | 29 | 16 | 4286 | 845 | 3050 | 172 | 1 | 174 | 17 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 4286
11 | 29 | 17 | 4378 | 845 | 3095 | 236 | 1 | 174 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 4378
11 | 29 | 18 | 4339 | 845 | 3054 | 236 | 1 | 174 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 4339
11 | 29 | 19 | 4234 | 845 | 2953 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 4234
11 | 29 | 20 | 4099 | 845 | 2818 | 236 | 1 | 174 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 4099
11 | 29 | 21 | 3891 | 845 | 2611 | 236 | 1 | 174 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3891
11 | 29 | 22 | 3673 | 845 | 2393 | 236 | 1 | 174 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3673
11 | 29 | 23 | 3422 | 845 | 2189 | 172 | 1 | 174 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 17 | 3422
11 | 30 | 0 | 3134 | 845 | 1942 | 153 | 1 | 174 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3134
11 | 30 | 1 | 2987 | 845 | 1797 | 153 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2987
11 | 30 | 2 | 2982 | 845 | 1790 | 153 | 1 | 174 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2982
11 | 30 | 3 | 3033 | 845 | 1841 | 153 | 1 | 174 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3033
11 | 30 | 4 | 3113 | 845 | 1918 | 153 | 1 | 174 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 3113
11 | 30 | 5 | 3313 | 845 | 2117 | 153 | 1 | 174 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -1 | 3313
11 | 30 | 6 | 3710 | 845 | 2492 | 172 | 1 | 174 | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 3710
11 | 30 | 7 | 4018 | 845 | 2608 | 172 | 1 | 174 | 191 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 4018
11 | 30 | 8 | 4306 | 845 | 2485 | 139 | 1 | 174 | 638 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 4306
11 | 30 | 9 | 4424 | 845 | 2149 | 139 | 1 | 174 | 1093 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 4424
11 | 30 | 10 | 4341 | 845 | 1643 | 139 | 1 | 174 | 1348 | 0 | 27 | 0 | 0 | 164 | 4341
11 | 30 | 11 | 4278 | 845 | 1451 | 139 | 1 | 174 | 1397 | 0 | 24 | 0 | 25 | 222 | 4278
11 | 30 | 12 | 4073 | 845 | 1263 | 139 | 1 | 174 | 1266 | 0 | 27 | 0 | 136 | 222 | 4073
11 | 30 | 13 | 4155 | 845 | 1799 | 139 | 1 | 174 | 1048 | 0 | 27 | 0 | 0 | 122 | 4155
11 | 30 | 14 | 4170 | 845 | 2258 | 139 | 1 | 174 | 701 | 0 | 27 | 0 | 0 | 25 | 4170
11 | 30 | 15 | 4231 | 845 | 2766 | 139 | 1 | 174 | 282 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 4231
11 | 30 | 16 | 4426 | 845 | 3192 | 172 | 1 | 174 | 15 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 4426
11 | 30 | 17 | 4548 | 845 | 3265 | 236 | 1 | 174 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 4548
11 | 30 | 18 | 4541 | 845 | 3254 | 236 | 1 | 174 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 4541
11 | 30 | 19 | 4432 | 845 | 3147 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -1 | 4432
11 | 30 | 20 | 4317 | 845 | 3030 | 236 | 1 | 174 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 4317
11 | 30 | 21 | 4088 | 845 | 2803 | 236 | 1 | 174 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 4088
11 | 30 | 22 | 3851 | 845 | 2547 | 236 | 1 | 174 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 21 | 3851
11 | 30 | 23 | 3577 | 845 | 2304 | 172 | 1 | 174 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 57 | 3577
12 | 1 | 0 | 3456 | 845 | 2234 | 141 | 1 | 174 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 30 | 3456
12 | 1 | 1 | 3352 | 845 | 2152 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 23 | 3352
12 | 1 | 2 | 3342 | 845 | 2167 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 3342
12 | 1 | 3 | 3363 | 845 | 2193 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 3363
12 | 1 | 4 | 3411 | 845 | 2243 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 3411
12 | 1 | 5 | 3549 | 845 | 2369 | 141 | 1 | 174 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3549
12 | 1 | 6 | 3869 | 845 | 2665 | 166 | 1 | 174 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3869
12 | 1 | 7 | 4106 | 845 | 2762 | 166 | 1 | 174 | 144 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4106
12 | 1 | 8 | 4338 | 845 | 2651 | 128 | 1 | 174 | 512 | 0 | 14 | 0 | 0 | 13 | 4338
12 | 1 | 9 | 4451 | 845 | 2212 | 128 | 1 | 174 | 884 | 0 | 12 | 0 | 0 | 195 | 4451
12 | 1 | 10 | 4421 | 845 | 1894 | 128 | 1 | 174 | 1145 | 0 | 12 | 0 | 0 | 222 | 4421
12 | 1 | 11 | 4390 | 845 | 1778 | 128 | 1 | 174 | 1230 | 0 | 12 | 0 | 0 | 222 | 4390
12 | 1 | 12 | 4243 | 845 | 1746 | 128 | 1 | 174 | 1115 | 0 | 12 | 0 | 0 | 222 | 4243
12 | 1 | 13 | 4313 | 845 | 1968 | 128 | 1 | 174 | 965 | 0 | 10 | 0 | 0 | 222 | 4313
12 | 1 | 14 | 4338 | 845 | 2490 | 128 | 1 | 174 | 646 | 0 | 10 | 0 | 0 | 44 | 4338
12 | 1 | 15 | 4338 | 845 | 2926 | 128 | 1 | 174 | 256 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 4338
12 | 1 | 16 | 4449 | 845 | 3241 | 166 | 1 | 174 | 13 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 4449
12 | 1 | 17 | 4519 | 845 | 3241 | 248 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4519
12 | 1 | 18 | 4491 | 845 | 3213 | 248 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4491
12 | 1 | 19 | 4408 | 845 | 3130 | 248 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4408
12 | 1 | 20 | 4312 | 845 | 3035 | 248 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 4312
12 | 1 | 21 | 4154 | 845 | 2876 | 248 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4154
12 | 1 | 22 | 3990 | 845 | 2713 | 248 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 3990
12 | 1 | 23 | 3789 | 845 | 2596 | 166 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3789
12 | 2 | 0 | 3575 | 845 | 2407 | 141 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3575
12 | 2 | 1 | 3461 | 845 | 2306 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3461
12 | 2 | 2 | 3440 | 845 | 2284 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3440
12 | 2 | 3 | 3440 | 845 | 2285 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3440
12 | 2 | 4 | 3448 | 845 | 2293 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3448
12 | 2 | 5 | 3521 | 845 | 2353 | 141 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3521
12 | 2 | 6 | 3697 | 845 | 2503 | 166 | 1 | 174 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3697
12 | 2 | 7 | 3860 | 845 | 2467 | 166 | 1 | 174 | 201 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 3860
12 | 2 | 8 | 3967 | 845 | 2148 | 128 | 1 | 174 | 666 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3967
12 | 2 | 9 | 3981 | 845 | 1701 | 128 | 1 | 174 | 1097 | 0 | 5 | 0 | 0 | 30 | 3981
12 | 2 | 10 | 3902 | 845 | 1167 | 128 | 1 | 174 | 1377 | 0 | 5 | 0 | 51 | 154 | 3902
12 | 2 | 11 | 3837 | 845 | 1167 | 128 | 1 | 174 | 1465 | 0 | 5 | 0 | 22 | 30 | 3837
12 | 2 | 12 | 3773 | 845 | 1167 | 128 | 1 | 174 | 1362 | 0 | 7 | 0 | 20 | 69 | 3773
12 | 2 | 13 | 3737 | 845 | 1388 | 128 | 1 | 174 | 1102 | 0 | 7 | 0 | 0 | 92 | 3737
12 | 2 | 14 | 3730 | 845 | 1849 | 128 | 1 | 174 | 725 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3730
12 | 2 | 15 | 3760 | 845 | 2313 | 128 | 1 | 174 | 292 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3760
12 | 2 | 16 | 3915 | 845 | 2707 | 166 | 1 | 174 | 15 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3915
12 | 2 | 17 | 4097 | 845 | 2822 | 248 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4097
12 | 2 | 18 | 4138 | 845 | 2863 | 248 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4138
12 | 2 | 19 | 4111 | 845 | 2821 | 248 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 12 | 0 | 4111
12 | 2 | 20 | 4043 | 845 | 2766 | 248 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 4043
12 | 2 | 21 | 3910 | 845 | 2633 | 248 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 3910
12 | 2 | 22 | 3769 | 845 | 2492 | 248 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 3769
12 | 2 | 23 | 3611 | 845 | 2418 | 166 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3611
12 | 3 | 0 | 3440 | 845 | 2271 | 141 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3440
12 | 3 | 1 | 3331 | 845 | 2178 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3331
12 | 3 | 2 | 3310 | 845 | 2157 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3310
12 | 3 | 3 | 3321 | 845 | 2168 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3321
12 | 3 | 4 | 3333 | 845 | 2180 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3333
12 | 3 | 5 | 3381 | 845 | 2213 | 141 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3381
12 | 3 | 6 | 3521 | 845 | 2322 | 166 | 1 | 174 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3521
12 | 3 | 7 | 3674 | 845 | 2291 | 166 | 1 | 174 | 185 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3674
12 | 3 | 8 | 3782 | 845 | 1995 | 128 | 1 | 174 | 626 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 3782
12 | 3 | 9 | 3794 | 845 | 1481 | 128 | 1 | 174 | 1024 | 0 | 12 | 0 | 0 | 129 | 3794
12 | 3 | 10 | 3714 | 845 | 1196 | 128 | 1 | 174 | 1317 | 0 | 12 | 0 | -36 | 77 | 3714
12 | 3 | 11 | 3655 | 845 | 1183 | 128 | 1 | 174 | 1456 | 0 | 12 | 0 | -332 | 188 | 3655
12 | 3 | 12 | 3608 | 845 | 1172 | 128 | 1 | 174 | 1387 | 0 | 12 | 0 | -177 | 66 | 3608
12 | 3 | 13 | 3549 | 845 | 1167 | 128 | 1 | 174 | 1164 | 0 | 12 | 0 | -36 | 94 | 3549
12 | 3 | 14 | 3549 | 845 | 1625 | 128 | 1 | 174 | 764 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3549
12 | 3 | 15 | 3592 | 845 | 2131 | 128 | 1 | 174 | 296 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3592
12 | 3 | 16 | 3761 | 845 | 2536 | 166 | 1 | 174 | 15 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3761
12 | 3 | 17 | 4017 | 845 | 2720 | 248 | 1 | 174 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 4017
12 | 3 | 18 | 4086 | 845 | 2786 | 248 | 1 | 174 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 1 | 4086
12 | 3 | 19 | 4079 | 845 | 2780 | 248 | 1 | 174 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 4079
12 | 3 | 20 | 4022 | 845 | 2716 | 248 | 1 | 174 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -1 | 4022
12 | 3 | 21 | 3895 | 845 | 2586 | 248 | 1 | 174 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 3895
12 | 3 | 22 | 3698 | 845 | 2387 | 248 | 1 | 174 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -1 | 3698
12 | 3 | 23 | 3524 | 845 | 2300 | 166 | 1 | 174 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -1 | 3524
12 | 4 | 0 | 3332 | 845 | 2135 | 141 | 1 | 174 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 3332
12 | 4 | 1 | 3253 | 845 | 2069 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 3253
12 | 4 | 2 | 3251 | 845 | 2071 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 1 | 3251
12 | 4 | 3 | 3293 | 845 | 2116 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 3293
12 | 4 | 4 | 3365 | 845 | 2187 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 | 3365
12 | 4 | 5 | 3549 | 845 | 2361 | 141 | 1 | 174 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 3549
12 | 4 | 6 | 3934 | 845 | 2723 | 166 | 1 | 174 | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3934
12 | 4 | 7 | 4224 | 845 | 2828 | 166 | 1 | 174 | 192 | 0 | 19 | 0 | 0 | -1 | 4224
12 | 4 | 8 | 4417 | 845 | 2587 | 128 | 1 | 174 | 665 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4417
12 | 4 | 9 | 4502 | 845 | 2026 | 128 | 1 | 174 | 1093 | 0 | 12 | 0 | 0 | 223 | 4502
12 | 4 | 10 | 4427 | 845 | 1672 | 128 | 1 | 174 | 1372 | 0 | 12 | 0 | 0 | 223 | 4427
12 | 4 | 11 | 4351 | 845 | 1467 | 128 | 1 | 174 | 1472 | 0 | 10 | 0 | 32 | 222 | 4351
12 | 4 | 12 | 4191 | 845 | 1268 | 128 | 1 | 174 | 1407 | 0 | 7 | 0 | 139 | 222 | 4191
12 | 4 | 13 | 4275 | 845 | 1722 | 128 | 1 | 174 | 1175 | 0 | 7 | 0 | 0 | 223 | 4275
12 | 4 | 14 | 4287 | 845 | 2350 | 128 | 1 | 174 | 782 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4287
12 | 4 | 15 | 4317 | 845 | 2845 | 128 | 1 | 174 | 316 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 4317
12 | 4 | 16 | 4446 | 845 | 3236 | 166 | 1 | 174 | 17 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4446
12 | 4 | 17 | 4553 | 845 | 3220 | 248 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 58 | 4553
12 | 4 | 18 | 4541 | 845 | 3266 | 248 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4541
12 | 4 | 19 | 4470 | 845 | 3195 | 248 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4470
12 | 4 | 20 | 4365 | 845 | 3033 | 248 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 57 | 4365
12 | 4 | 21 | 4210 | 845 | 2938 | 248 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 4210
12 | 4 | 22 | 4046 | 845 | 2772 | 248 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 4046
12 | 4 | 23 | 3810 | 845 | 2620 | 166 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 3810
12 | 5 | 0 | 3579 | 845 | 2414 | 141 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 3579
12 | 5 | 1 | 3469 | 845 | 2316 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3469
12 | 5 | 2 | 3456 | 845 | 2303 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3456
12 | 5 | 3 | 3464 | 845 | 2314 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3464
12 | 5 | 4 | 3507 | 845 | 2354 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3507
12 | 5 | 5 | 3657 | 845 | 2492 | 141 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 3657
12 | 5 | 6 | 4036 | 845 | 2836 | 166 | 1 | 174 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 4036
12 | 5 | 7 | 4418 | 845 | 3069 | 166 | 1 | 174 | 157 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 4418
12 | 5 | 8 | 4890 | 845 | 3354 | 128 | 1 | 174 | 380 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 4890
12 | 5 | 9 | 5071 | 845 | 3540 | 128 | 1 | 174 | 375 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 5071
12 | 5 | 10 | 4922 | 845 | 3386 | 128 | 1 | 174 | 351 | 0 | 5 | 0 | 0 | 32 | 4922
12 | 5 | 11 | 4956 | 845 | 3168 | 128 | 1 | 174 | 413 | 0 | 5 | 0 | 0 | 222 | 4956
12 | 5 | 12 | 4758 | 845 | 3066 | 128 | 1 | 174 | 391 | 0 | 5 | 0 | 0 | 148 | 4758
12 | 5 | 13 | 4769 | 845 | 3404 | 128 | 1 | 174 | 215 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4769
12 | 5 | 14 | 4779 | 845 | 3507 | 128 | 1 | 174 | 120 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 4779
12 | 5 | 15 | 4773 | 845 | 3576 | 128 | 1 | 174 | 44 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4773
12 | 5 | 16 | 4883 | 845 | 3691 | 166 | 1 | 174 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4883
12 | 5 | 17 | 4862 | 845 | 3589 | 248 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4862
12 | 5 | 18 | 4785 | 845 | 3512 | 248 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4785
12 | 5 | 19 | 4651 | 845 | 3378 | 248 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4651
12 | 5 | 20 | 4501 | 845 | 3229 | 248 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 4501
12 | 5 | 21 | 4292 | 845 | 3019 | 248 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4292
12 | 5 | 22 | 4060 | 845 | 2786 | 248 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 4060
12 | 5 | 23 | 3795 | 845 | 2605 | 166 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 3795
12 | 6 | 0 | 3528 | 845 | 2363 | 141 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 3528
12 | 6 | 1 | 3402 | 845 | 2249 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3402
12 | 6 | 2 | 3373 | 845 | 2220 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3373
12 | 6 | 3 | 3381 | 845 | 2228 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3381
12 | 6 | 4 | 3422 | 845 | 2269 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3422
12 | 6 | 5 | 3553 | 845 | 2387 | 141 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3553
12 | 6 | 6 | 3868 | 845 | 2674 | 166 | 1 | 174 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3868
12 | 6 | 7 | 4162 | 845 | 2895 | 166 | 1 | 174 | 69 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4162
12 | 6 | 8 | 4386 | 845 | 2865 | 128 | 1 | 174 | 360 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 4386
12 | 6 | 9 | 4422 | 845 | 2467 | 128 | 1 | 174 | 797 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4422
12 | 6 | 10 | 4350 | 845 | 1995 | 128 | 1 | 174 | 1199 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 4350
12 | 6 | 11 | 4280 | 845 | 1784 | 128 | 1 | 174 | 1341 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4280
12 | 6 | 12 | 4118 | 845 | 1577 | 128 | 1 | 174 | 1288 | 0 | 5 | 0 | 0 | 100 | 4118
12 | 6 | 13 | 4175 | 845 | 1847 | 128 | 1 | 174 | 1095 | 0 | 5 | 0 | 0 | 80 | 4175
12 | 6 | 14 | 4186 | 845 | 2274 | 128 | 1 | 174 | 761 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4186
12 | 6 | 15 | 4216 | 845 | 2764 | 128 | 1 | 174 | 302 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4216
12 | 6 | 16 | 4302 | 845 | 3102 | 166 | 1 | 174 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 4302
12 | 6 | 17 | 4371 | 845 | 3101 | 248 | 1 | 174 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4371
12 | 6 | 18 | 4355 | 845 | 3084 | 248 | 1 | 174 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4355
12 | 6 | 19 | 4281 | 845 | 3011 | 248 | 1 | 174 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4281
12 | 6 | 20 | 4179 | 845 | 2908 | 248 | 1 | 174 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4179
12 | 6 | 21 | 4009 | 845 | 2734 | 248 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4009
12 | 6 | 22 | 3821 | 845 | 2543 | 248 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3821
12 | 6 | 23 | 3618 | 845 | 2421 | 166 | 1 | 174 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 3618
12 | 7 | 0 | 3396 | 845 | 2223 | 141 | 1 | 174 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3396
12 | 7 | 1 | 3298 | 845 | 2140 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3298
12 | 7 | 2 | 3285 | 845 | 2122 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 3285
12 | 7 | 3 | 3308 | 845 | 2140 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 3308
12 | 7 | 4 | 3354 | 845 | 2184 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 3354
12 | 7 | 5 | 3489 | 845 | 2304 | 141 | 1 | 174 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3489
12 | 7 | 6 | 3789 | 845 | 2564 | 166 | 1 | 174 | 13 | 0 | 27 | 0 | 0 | -1 | 3789
12 | 7 | 7 | 4109 | 845 | 2654 | 166 | 1 | 174 | 243 | 0 | 27 | 0 | 0 | -1 | 4109
12 | 7 | 8 | 4275 | 845 | 2429 | 128 | 1 | 174 | 663 | 0 | 24 | 0 | 0 | 11 | 4275
12 | 7 | 9 | 4349 | 845 | 1869 | 128 | 1 | 174 | 1087 | 0 | 22 | 0 | 0 | 223 | 4349
12 | 7 | 10 | 4249 | 845 | 1522 | 128 | 1 | 174 | 1336 | 0 | 19 | 0 | 0 | 224 | 4249
12 | 7 | 11 | 4156 | 845 | 1328 | 128 | 1 | 174 | 1410 | 0 | 19 | 0 | 28 | 223 | 4156
12 | 7 | 12 | 4038 | 845 | 1271 | 128 | 1 | 174 | 1328 | 0 | 24 | 0 | 45 | 222 | 4038
12 | 7 | 13 | 4111 | 845 | 1764 | 128 | 1 | 174 | 1050 | 0 | 36 | 0 | 0 | 113 | 4111
12 | 7 | 14 | 4111 | 845 | 2263 | 128 | 1 | 174 | 645 | 0 | 46 | 0 | 0 | 9 | 4111
12 | 7 | 15 | 4074 | 845 | 2681 | 128 | 1 | 174 | 197 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 4074
12 | 7 | 16 | 4235 | 845 | 2983 | 166 | 1 | 174 | 5 | 0 | 53 | 0 | 0 | 8 | 4235
12 | 7 | 17 | 4319 | 845 | 2958 | 248 | 1 | 174 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 37 | 4319
12 | 7 | 18 | 4318 | 845 | 2967 | 248 | 1 | 174 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 30 | 4318
12 | 7 | 19 | 4254 | 845 | 2869 | 248 | 1 | 174 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 61 | 4254
12 | 7 | 20 | 4158 | 845 | 2771 | 248 | 1 | 174 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 66 | 4158
12 | 7 | 21 | 4001 | 845 | 2572 | 248 | 1 | 174 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 113 | 4001
12 | 7 | 22 | 3819 | 845 | 2378 | 248 | 1 | 174 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 127 | 3819
12 | 7 | 23 | 3631 | 845 | 2273 | 166 | 1 | 174 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 128 | 3631
12 | 8 | 0 | 3434 | 845 | 2111 | 141 | 1 | 174 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 118 | 3434
12 | 8 | 1 | 3334 | 845 | 2009 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 138 | 3334
12 | 8 | 2 | 3331 | 845 | 2017 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 127 | 3331
12 | 8 | 3 | 3356 | 845 | 2078 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 94 | 3356
12 | 8 | 4 | 3414 | 845 | 2155 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 77 | 3414
12 | 8 | 5 | 3565 | 845 | 2306 | 141 | 1 | 174 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 67 | 3565
12 | 8 | 6 | 3895 | 845 | 2652 | 166 | 1 | 174 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 28 | 3895
12 | 8 | 7 | 4127 | 845 | 2640 | 166 | 1 | 174 | 162 | 0 | 27 | 0 | 0 | 112 | 4127
12 | 8 | 8 | 4308 | 845 | 2290 | 128 | 1 | 174 | 626 | 0 | 22 | 0 | 0 | 222 | 4308
12 | 8 | 9 | 4363 | 845 | 1923 | 128 | 1 | 174 | 1052 | 0 | 17 | 0 | 0 | 223 | 4363
12 | 8 | 10 | 4275 | 845 | 1552 | 128 | 1 | 174 | 1338 | 0 | 14 | 0 | 0 | 223 | 4275
12 | 8 | 11 | 4199 | 845 | 1325 | 128 | 1 | 174 | 1440 | 0 | 14 | 0 | 49 | 223 | 4199
12 | 8 | 12 | 4042 | 845 | 1167 | 128 | 1 | 174 | 1384 | 0 | 12 | 0 | 26 | 305 | 4042
12 | 8 | 13 | 4116 | 845 | 1573 | 128 | 1 | 174 | 1163 | 0 | 10 | 0 | 0 | 222 | 4116
12 | 8 | 14 | 4131 | 845 | 2141 | 128 | 1 | 174 | 781 | 0 | 10 | 0 | 0 | 51 | 4131
12 | 8 | 15 | 4129 | 845 | 2661 | 128 | 1 | 174 | 315 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4129
12 | 8 | 16 | 4201 | 845 | 2996 | 166 | 1 | 174 | 15 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 4201
12 | 8 | 17 | 4264 | 845 | 2991 | 248 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4264
12 | 8 | 18 | 4238 | 845 | 2963 | 248 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4238
12 | 8 | 19 | 4158 | 845 | 2881 | 248 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 4158
12 | 8 | 20 | 4061 | 845 | 2783 | 248 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4061
12 | 8 | 21 | 3903 | 845 | 2623 | 248 | 1 | 174 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3903
12 | 8 | 22 | 3752 | 845 | 2471 | 248 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -1 | 3752
12 | 8 | 23 | 3583 | 845 | 2383 | 166 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3583
12 | 9 | 0 | 3392 | 845 | 2217 | 141 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3392
12 | 9 | 1 | 3293 | 845 | 2111 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 20 | 0 | 3293
12 | 9 | 2 | 3272 | 845 | 2090 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 20 | 0 | 3272
12 | 9 | 3 | 3281 | 845 | 2119 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3281
12 | 9 | 4 | 3308 | 845 | 2115 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 33 | 3308
12 | 9 | 5 | 3359 | 845 | 2189 | 141 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 3359
12 | 9 | 6 | 3504 | 845 | 2309 | 166 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 3504
12 | 9 | 7 | 3645 | 845 | 2250 | 166 | 1 | 174 | 159 | 0 | 7 | 0 | 0 | 43 | 3645
12 | 9 | 8 | 3770 | 845 | 1789 | 128 | 1 | 174 | 624 | 0 | 10 | 0 | 0 | 199 | 3770
12 | 9 | 9 | 3773 | 845 | 1291 | 128 | 1 | 174 | 1061 | 0 | 10 | 0 | 40 | 223 | 3773
12 | 9 | 10 | 3706 | 845 | 1194 | 128 | 1 | 174 | 1345 | 0 | 7 | 0 | -211 | 223 | 3706
12 | 9 | 11 | 3648 | 845 | 1181 | 128 | 1 | 174 | 1449 | 0 | 10 | 0 | -362 | 222 | 3648
12 | 9 | 12 | 3580 | 845 | 1167 | 128 | 1 | 174 | 1389 | 0 | 10 | 0 | -356 | 222 | 3580
12 | 9 | 13 | 3567 | 845 | 1167 | 128 | 1 | 174 | 1167 | 0 | 12 | 0 | -150 | 223 | 3567
12 | 9 | 14 | 3567 | 845 | 1398 | 128 | 1 | 174 | 786 | 0 | 12 | 0 | 0 | 223 | 3567
12 | 9 | 15 | 3589 | 845 | 2032 | 128 | 1 | 174 | 314 | 0 | 17 | 0 | 2 | 76 | 3589
12 | 9 | 16 | 3668 | 845 | 2389 | 166 | 1 | 174 | 14 | 0 | 19 | 0 | 0 | 60 | 3668
12 | 9 | 17 | 3815 | 845 | 2522 | 248 | 1 | 174 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 3815
12 | 9 | 18 | 3849 | 845 | 2557 | 248 | 1 | 174 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3849
12 | 9 | 19 | 3819 | 845 | 2511 | 248 | 1 | 174 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 16 | 3819
12 | 9 | 20 | 3758 | 845 | 2430 | 248 | 1 | 174 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 33 | 3758
12 | 9 | 21 | 3637 | 845 | 2265 | 248 | 1 | 174 | 0 | 0 | 27 | 0 | 20 | 57 | 3637
12 | 9 | 22 | 3507 | 845 | 2158 | 248 | 1 | 174 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 57 | 3507
12 | 9 | 23 | 3381 | 845 | 2117 | 166 | 1 | 174 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 56 | 3381
12 | 10 | 0 | 3205 | 845 | 1977 | 141 | 1 | 174 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 45 | 3205
12 | 10 | 1 | 3105 | 845 | 1927 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 8 | 3105
12 | 10 | 2 | 3090 | 845 | 1863 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 57 | 3090
12 | 10 | 3 | 3121 | 845 | 1894 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 57 | 3121
12 | 10 | 4 | 3151 | 845 | 1984 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3151
12 | 10 | 5 | 3203 | 845 | 1969 | 141 | 1 | 174 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 54 | 3203
12 | 10 | 6 | 3307 | 845 | 2105 | 166 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 3307
12 | 10 | 7 | 3429 | 845 | 1318 | 166 | 1 | 174 | 154 | 0 | 14 | 0 | 701 | 56 | 3429
12 | 10 | 8 | 3531 | 845 | 1611 | 128 | 1 | 174 | 617 | 0 | 14 | 0 | 0 | 141 | 3531
12 | 10 | 9 | 3545 | 845 | 1167 | 128 | 1 | 174 | 1055 | 0 | 12 | 0 | -59 | 222 | 3545
12 | 10 | 10 | 3493 | 845 | 1167 | 128 | 1 | 174 | 1331 | 0 | 12 | 0 | -387 | 222 | 3493
12 | 10 | 11 | 3452 | 845 | 1167 | 128 | 1 | 174 | 1432 | 0 | 12 | 0 | -654 | 347 | 3452
12 | 10 | 12 | 3427 | 845 | 1167 | 128 | 1 | 174 | 1373 | 0 | 14 | 0 | -618 | 343 | 3427
12 | 10 | 13 | 3399 | 845 | 1167 | 128 | 1 | 174 | 1154 | 0 | 14 | 0 | -307 | 223 | 3399
12 | 10 | 14 | 3396 | 845 | 1167 | 128 | 1 | 174 | 778 | 0 | 14 | 0 | 13 | 276 | 3396
12 | 10 | 15 | 3416 | 845 | 1911 | 128 | 1 | 174 | 317 | 0 | 14 | 0 | 0 | 26 | 3416
12 | 10 | 16 | 3519 | 845 | 2242 | 166 | 1 | 174 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 57 | 3519
12 | 10 | 17 | 3718 | 845 | 2382 | 248 | 1 | 174 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 46 | 3718
12 | 10 | 18 | 3789 | 845 | 2496 | 248 | 1 | 174 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 3789
12 | 10 | 19 | 3781 | 845 | 2458 | 248 | 1 | 174 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 28 | 3781
12 | 10 | 20 | 3729 | 845 | 2383 | 248 | 1 | 174 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 51 | 3729
12 | 10 | 21 | 3611 | 845 | 2210 | 248 | 1 | 174 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 104 | 3611
12 | 10 | 22 | 3456 | 845 | 2035 | 248 | 1 | 174 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 122 | 3456
12 | 10 | 23 | 3321 | 845 | 1986 | 166 | 1 | 174 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 118 | 3321
12 | 11 | 0 | 3138 | 845 | 1824 | 141 | 1 | 174 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 126 | 3138
12 | 11 | 1 | 3050 | 845 | 1773 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 100 | 3050
12 | 11 | 2 | 3054 | 845 | 1757 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 120 | 3054
12 | 11 | 3 | 3097 | 845 | 1883 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 37 | 3097
12 | 11 | 4 | 3165 | 845 | 1979 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 9 | 3165
12 | 11 | 5 | 3303 | 845 | 2111 | 141 | 1 | 174 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 2 | 3303
12 | 11 | 6 | 3583 | 845 | 2368 | 166 | 1 | 174 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 3583
12 | 11 | 7 | 3908 | 845 | 2628 | 166 | 1 | 174 | 71 | 0 | 24 | 0 | 0 | -1 | 3908
12 | 11 | 8 | 4209 | 845 | 2799 | 128 | 1 | 174 | 208 | 0 | 19 | 0 | 0 | 35 | 4209
12 | 11 | 9 | 4282 | 845 | 2504 | 128 | 1 | 174 | 390 | 0 | 17 | 0 | 0 | 223 | 4282
12 | 11 | 10 | 4243 | 845 | 2252 | 128 | 1 | 174 | 604 | 0 | 17 | 0 | 0 | 222 | 4243
12 | 11 | 11 | 4359 | 845 | 2236 | 128 | 1 | 174 | 739 | 0 | 14 | 0 | 0 | 222 | 4359
12 | 11 | 12 | 4244 | 845 | 2249 | 128 | 1 | 174 | 610 | 0 | 14 | 0 | 0 | 223 | 4244
12 | 11 | 13 | 4238 | 845 | 2431 | 128 | 1 | 174 | 441 | 0 | 14 | 0 | 0 | 204 | 4238
12 | 11 | 14 | 4281 | 845 | 2851 | 128 | 1 | 174 | 270 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4281
12 | 11 | 15 | 4288 | 845 | 3029 | 128 | 1 | 174 | 99 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4288
12 | 11 | 16 | 4375 | 845 | 3173 | 166 | 1 | 174 | 3 | 0 | 14 | 0 | 0 | -1 | 4375
12 | 11 | 17 | 4375 | 845 | 3091 | 248 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 4375
12 | 11 | 18 | 4316 | 845 | 3029 | 248 | 1 | 174 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4316
12 | 11 | 19 | 4201 | 845 | 2911 | 248 | 1 | 174 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 4201
12 | 11 | 20 | 4065 | 845 | 2776 | 248 | 1 | 174 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -1 | 4065
12 | 11 | 21 | 3879 | 845 | 2591 | 248 | 1 | 174 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 3879
12 | 11 | 22 | 3699 | 845 | 2410 | 248 | 1 | 174 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -1 | 3699
12 | 11 | 23 | 3521 | 845 | 2316 | 166 | 1 | 174 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3521
12 | 12 | 0 | 3323 | 845 | 2143 | 141 | 1 | 174 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3323
12 | 12 | 1 | 3217 | 845 | 2052 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3217
12 | 12 | 2 | 3216 | 845 | 1270 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 784 | 0 | 3216
12 | 12 | 3 | 3246 | 845 | 2081 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3246
12 | 12 | 4 | 3290 | 845 | 2123 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3290
12 | 12 | 5 | 3389 | 845 | 2207 | 141 | 1 | 174 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -1 | 3389
12 | 12 | 6 | 3634 | 845 | 2430 | 166 | 1 | 174 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -1 | 3634
12 | 12 | 7 | 3957 | 845 | 2727 | 166 | 1 | 174 | 31 | 0 | 14 | 0 | 0 | -1 | 3957
12 | 12 | 8 | 4297 | 845 | 3024 | 128 | 1 | 174 | 116 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 4297
12 | 12 | 9 | 4448 | 845 | 3015 | 128 | 1 | 174 | 274 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 4448
12 | 12 | 10 | 4451 | 845 | 2747 | 128 | 1 | 174 | 543 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 4451
12 | 12 | 11 | 4405 | 845 | 2588 | 128 | 1 | 174 | 656 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 4405
12 | 12 | 12 | 4199 | 845 | 2282 | 128 | 1 | 174 | 756 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 4199
12 | 12 | 13 | 4289 | 845 | 2475 | 128 | 1 | 174 | 651 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 4289
12 | 12 | 14 | 4257 | 845 | 2728 | 128 | 1 | 174 | 352 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 4257
12 | 12 | 15 | 4199 | 845 | 2918 | 128 | 1 | 174 | 107 | 0 | 27 | 0 | 0 | -1 | 4199
12 | 12 | 16 | 4310 | 845 | 3080 | 166 | 1 | 174 | 6 | 0 | 39 | 0 | 0 | -1 | 4310
12 | 12 | 17 | 4331 | 845 | 3019 | 248 | 1 | 174 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 4331
12 | 12 | 18 | 4276 | 845 | 2962 | 248 | 1 | 174 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 4276
12 | 12 | 19 | 4178 | 845 | 2859 | 248 | 1 | 174 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 4178
12 | 12 | 20 | 4066 | 845 | 2747 | 248 | 1 | 174 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 4066
12 | 12 | 21 | 3910 | 845 | 2589 | 248 | 1 | 174 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 3910
12 | 12 | 22 | 3752 | 845 | 2431 | 248 | 1 | 174 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 3752
12 | 12 | 23 | 3576 | 845 | 2335 | 166 | 1 | 174 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -1 | 3576
12 | 13 | 0 | 3375 | 845 | 2156 | 141 | 1 | 174 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 3375
12 | 13 | 1 | 3273 | 845 | 2067 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 3273
12 | 13 | 2 | 3261 | 845 | 2060 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 3261
12 | 13 | 3 | 3289 | 845 | 2090 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 3289
12 | 13 | 4 | 3350 | 845 | 2158 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 3350
12 | 13 | 5 | 3485 | 845 | 2281 | 141 | 1 | 174 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -1 | 3485
12 | 13 | 6 | 3762 | 845 | 2535 | 166 | 1 | 174 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 3762
12 | 13 | 7 | 4006 | 845 | 2614 | 166 | 1 | 174 | 149 | 0 | 36 | 0 | 0 | 21 | 4006
12 | 13 | 8 | 4216 | 845 | 2358 | 128 | 1 | 174 | 613 | 0 | 36 | 0 | 0 | 61 | 4216
12 | 13 | 9 | 4296 | 845 | 1865 | 128 | 1 | 174 | 1049 | 0 | 36 | 0 | 0 | 198 | 4296
12 | 13 | 10 | 4244 | 845 | 1451 | 128 | 1 | 174 | 1337 | 0 | 36 | 0 | 50 | 222 | 4244
12 | 13 | 11 | 4190 | 845 | 1302 | 128 | 1 | 174 | 1450 | 0 | 39 | 0 | 29 | 222 | 4190
12 | 13 | 12 | 4043 | 845 | 1187 | 128 | 1 | 174 | 1394 | 0 | 41 | 0 | 24 | 249 | 4043
12 | 13 | 13 | 4132 | 845 | 1552 | 128 | 1 | 174 | 1169 | 0 | 41 | 0 | 0 | 222 | 4132
12 | 13 | 14 | 4169 | 845 | 2002 | 128 | 1 | 174 | 781 | 0 | 41 | 0 | 0 | 197 | 4169
12 | 13 | 15 | 4199 | 845 | 2695 | 128 | 1 | 174 | 315 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 4199
12 | 13 | 16 | 4306 | 845 | 3065 | 166 | 1 | 174 | 17 | 0 | 39 | 0 | 0 | -1 | 4306
12 | 13 | 17 | 4389 | 845 | 3083 | 248 | 1 | 174 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -1 | 4389
12 | 13 | 18 | 4375 | 845 | 3068 | 248 | 1 | 174 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 4375
12 | 13 | 19 | 4309 | 845 | 3000 | 248 | 1 | 174 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 2 | 4309
12 | 13 | 20 | 4217 | 845 | 2871 | 248 | 1 | 174 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 37 | 4217
12 | 13 | 21 | 4056 | 845 | 2709 | 248 | 1 | 174 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 40 | 4056
12 | 13 | 22 | 3885 | 845 | 2509 | 248 | 1 | 174 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 69 | 3885
12 | 13 | 23 | 3683 | 845 | 2396 | 166 | 1 | 174 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 67 | 3683
12 | 14 | 0 | 3476 | 845 | 2225 | 141 | 1 | 174 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 63 | 3476
12 | 14 | 1 | 3369 | 845 | 2134 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 60 | 3369
12 | 14 | 2 | 3351 | 845 | 2119 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 57 | 3351
12 | 14 | 3 | 3373 | 845 | 2120 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 78 | 3373
12 | 14 | 4 | 3418 | 845 | 2246 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3418
12 | 14 | 5 | 3565 | 845 | 2360 | 141 | 1 | 174 | 0 | 0 | 24 | 0 | 20 | 0 | 3565
12 | 14 | 6 | 3903 | 845 | 2699 | 166 | 1 | 174 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -1 | 3903
12 | 14 | 7 | 4168 | 845 | 2838 | 166 | 1 | 174 | 121 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 4168
12 | 14 | 8 | 4425 | 845 | 2665 | 128 | 1 | 174 | 530 | 0 | 14 | 0 | 0 | 68 | 4425
12 | 14 | 9 | 4494 | 845 | 2152 | 128 | 1 | 174 | 959 | 0 | 12 | 0 | 0 | 223 | 4494
12 | 14 | 10 | 4403 | 845 | 1746 | 128 | 1 | 174 | 1274 | 0 | 12 | 0 | 0 | 223 | 4403
12 | 14 | 11 | 4342 | 845 | 1558 | 128 | 1 | 174 | 1404 | 0 | 10 | 0 | 0 | 222 | 4342
12 | 14 | 12 | 4175 | 845 | 1231 | 128 | 1 | 174 | 1332 | 0 | 10 | 0 | 233 | 221 | 4175
12 | 14 | 13 | 4247 | 845 | 1503 | 128 | 1 | 174 | 1110 | 0 | 10 | 0 | 255 | 221 | 4247
12 | 14 | 14 | 4260 | 845 | 2289 | 128 | 1 | 174 | 744 | 0 | 10 | 0 | 0 | 69 | 4260
12 | 14 | 15 | 4272 | 845 | 2820 | 128 | 1 | 174 | 294 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4272
12 | 14 | 16 | 4377 | 845 | 3111 | 166 | 1 | 174 | 14 | 0 | 10 | 0 | 0 | 56 | 4377
12 | 14 | 17 | 4445 | 845 | 3111 | 248 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 56 | 4445
12 | 14 | 18 | 4417 | 845 | 3139 | 248 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4417
12 | 14 | 19 | 4330 | 845 | 3052 | 248 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4330
12 | 14 | 20 | 4220 | 845 | 2944 | 248 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 4220
12 | 14 | 21 | 4057 | 845 | 2782 | 248 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4057
12 | 14 | 22 | 3861 | 845 | 2586 | 248 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3861
12 | 14 | 23 | 3645 | 845 | 2453 | 166 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 3645
12 | 15 | 0 | 3423 | 845 | 2257 | 141 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3423
12 | 15 | 1 | 3309 | 845 | 2156 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3309
12 | 15 | 2 | 3293 | 845 | 2140 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3293
12 | 15 | 3 | 3308 | 845 | 2152 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3308
12 | 15 | 4 | 3352 | 845 | 2196 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3352
12 | 15 | 5 | 3485 | 845 | 2319 | 141 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3485
12 | 15 | 6 | 3773 | 845 | 2580 | 166 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3773
12 | 15 | 7 | 4110 | 845 | 2900 | 166 | 1 | 174 | 18 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 4110
12 | 15 | 8 | 4436 | 845 | 3203 | 128 | 1 | 174 | 76 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 4436
12 | 15 | 9 | 4636 | 845 | 3285 | 128 | 1 | 174 | 191 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4636
12 | 15 | 10 | 4618 | 845 | 3211 | 128 | 1 | 174 | 244 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 4618
12 | 15 | 11 | 4564 | 845 | 3153 | 128 | 1 | 174 | 249 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4564
12 | 15 | 12 | 4399 | 845 | 2934 | 128 | 1 | 174 | 304 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 4399
12 | 15 | 13 | 4462 | 845 | 2977 | 128 | 1 | 174 | 320 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4462
12 | 15 | 14 | 4470 | 845 | 3017 | 128 | 1 | 174 | 285 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 4470
12 | 15 | 15 | 4451 | 845 | 3168 | 128 | 1 | 174 | 110 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 4451
12 | 15 | 16 | 4515 | 845 | 3295 | 166 | 1 | 174 | 6 | 0 | 29 | 0 | 0 | -1 | 4515
12 | 15 | 17 | 4493 | 845 | 3189 | 248 | 1 | 174 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 4493
12 | 15 | 18 | 4410 | 845 | 3099 | 248 | 1 | 174 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -1 | 4410
12 | 15 | 19 | 4291 | 845 | 2977 | 248 | 1 | 174 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 4291
12 | 15 | 20 | 4153 | 845 | 2837 | 248 | 1 | 174 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 4153
12 | 15 | 21 | 3958 | 845 | 2642 | 248 | 1 | 174 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 3958
12 | 15 | 22 | 3765 | 845 | 2450 | 248 | 1 | 174 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -1 | 3765
12 | 15 | 23 | 3584 | 845 | 2353 | 166 | 1 | 174 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -1 | 3584
12 | 16 | 0 | 3369 | 845 | 2172 | 141 | 1 | 174 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 3369
12 | 16 | 1 | 3247 | 845 | 2040 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 39 | 0 | 20 | 0 | 3247
12 | 16 | 2 | 3213 | 845 | 2026 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 3213
12 | 16 | 3 | 3219 | 845 | 2027 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 3219
12 | 16 | 4 | 3222 | 845 | 2028 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 3222
12 | 16 | 5 | 3230 | 845 | 2026 | 141 | 1 | 174 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -1 | 3230
12 | 16 | 6 | 3326 | 845 | 2099 | 166 | 1 | 174 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 3326
12 | 16 | 7 | 3477 | 845 | 2226 | 166 | 1 | 174 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | -1 | 3477
12 | 16 | 8 | 3605 | 845 | 2260 | 128 | 1 | 174 | 166 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 3605
12 | 16 | 9 | 3729 | 845 | 1895 | 128 | 1 | 174 | 655 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 3729
12 | 16 | 10 | 3743 | 845 | 1606 | 128 | 1 | 174 | 963 | 0 | 27 | 0 | 0 | -1 | 3743
12 | 16 | 11 | 3655 | 845 | 1429 | 128 | 1 | 174 | 1054 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3655
12 | 16 | 12 | 3617 | 845 | 1304 | 128 | 1 | 174 | 1100 | 0 | 19 | 0 | 37 | 9 | 3617
12 | 16 | 13 | 3630 | 845 | 1554 | 128 | 1 | 174 | 912 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 3630
12 | 16 | 14 | 3583 | 845 | 1877 | 128 | 1 | 174 | 538 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 3583
12 | 16 | 15 | 3510 | 845 | 2195 | 128 | 1 | 174 | 148 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3510
12 | 16 | 16 | 3593 | 845 | 2377 | 166 | 1 | 174 | 6 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3593
12 | 16 | 17 | 3688 | 845 | 2393 | 248 | 1 | 174 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 3688
12 | 16 | 18 | 3691 | 845 | 2389 | 248 | 1 | 174 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 3691
12 | 16 | 19 | 3637 | 845 | 2332 | 248 | 1 | 174 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 1 | 3637
12 | 16 | 20 | 3553 | 845 | 2241 | 248 | 1 | 174 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 3553
12 | 16 | 21 | 3443 | 845 | 2125 | 248 | 1 | 174 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | -1 | 3443
12 | 16 | 22 | 3334 | 845 | 1987 | 248 | 1 | 174 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 26 | 3334
12 | 16 | 23 | 3233 | 845 | 1891 | 166 | 1 | 174 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 100 | 3233
12 | 17 | 0 | 3058 | 845 | 1641 | 141 | 1 | 174 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 198 | 3058
12 | 17 | 1 | 2974 | 845 | 1580 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 188 | 2974
12 | 17 | 2 | 2975 | 845 | 1623 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 146 | 2975
12 | 17 | 3 | 3009 | 845 | 1675 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 123 | 3009
12 | 17 | 4 | 3030 | 845 | 1698 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 124 | 3030
12 | 17 | 5 | 3059 | 845 | 1731 | 141 | 1 | 174 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 111 | 3059
12 | 17 | 6 | 3138 | 845 | 1795 | 166 | 1 | 174 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 104 | 3138
12 | 17 | 7 | 3279 | 845 | 1814 | 166 | 1 | 174 | 110 | 0 | 51 | 0 | 0 | 118 | 3279
12 | 17 | 8 | 3442 | 845 | 1629 | 128 | 1 | 174 | 520 | 0 | 48 | 0 | 0 | 97 | 3442
12 | 17 | 9 | 3465 | 845 | 1167 | 128 | 1 | 174 | 932 | 0 | 46 | 0 | 14 | 158 | 3465
12 | 17 | 10 | 3457 | 845 | 1167 | 128 | 1 | 174 | 1266 | 0 | 46 | 0 | -366 | 196 | 3457
12 | 17 | 11 | 3460 | 845 | 1167 | 128 | 1 | 174 | 1416 | 0 | 44 | 0 | -537 | 222 | 3460
12 | 17 | 12 | 3454 | 845 | 1167 | 128 | 1 | 174 | 1362 | 0 | 44 | 0 | -488 | 221 | 3454
12 | 17 | 13 | 3427 | 845 | 1167 | 128 | 1 | 174 | 1135 | 0 | 39 | 0 | -114 | 52 | 3427
12 | 17 | 14 | 3461 | 845 | 1414 | 128 | 1 | 174 | 759 | 0 | 41 | 0 | 0 | 99 | 3461
12 | 17 | 15 | 3536 | 845 | 2044 | 128 | 1 | 174 | 304 | 0 | 36 | 0 | 0 | 4 | 3536
12 | 17 | 16 | 3713 | 845 | 2458 | 166 | 1 | 174 | 17 | 0 | 34 | 0 | 0 | 18 | 3713
12 | 17 | 17 | 3968 | 845 | 2655 | 248 | 1 | 174 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 11 | 3968
12 | 17 | 18 | 4057 | 845 | 2755 | 248 | 1 | 174 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 4057
12 | 17 | 19 | 4068 | 845 | 2769 | 248 | 1 | 174 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 4068
12 | 17 | 20 | 4017 | 845 | 2718 | 248 | 1 | 174 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 4017
12 | 17 | 21 | 3901 | 845 | 2587 | 248 | 1 | 174 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 12 | 3901
12 | 17 | 22 | 3720 | 845 | 2379 | 248 | 1 | 174 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 39 | 3720
12 | 17 | 23 | 3564 | 845 | 2285 | 166 | 1 | 174 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 62 | 3564
12 | 18 | 0 | 3388 | 845 | 2171 | 141 | 1 | 174 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 25 | 3388
12 | 18 | 1 | 3303 | 845 | 2106 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 18 | 3303
12 | 18 | 2 | 3304 | 845 | 2125 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 3304
12 | 18 | 3 | 3333 | 845 | 2151 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 3333
12 | 18 | 4 | 3399 | 845 | 2219 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 1 | 3399
12 | 18 | 5 | 3582 | 845 | 2389 | 141 | 1 | 174 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 1 | 3582
12 | 18 | 6 | 4001 | 845 | 2784 | 166 | 1 | 174 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 4001
12 | 18 | 7 | 4366 | 845 | 3046 | 166 | 1 | 174 | 105 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 4366
12 | 18 | 8 | 4666 | 845 | 2995 | 128 | 1 | 174 | 497 | 0 | 27 | 0 | 0 | -1 | 4666
12 | 18 | 9 | 4744 | 845 | 2609 | 128 | 1 | 174 | 954 | 0 | 24 | 0 | 0 | 9 | 4744
12 | 18 | 10 | 4623 | 845 | 2142 | 128 | 1 | 174 | 1278 | 0 | 27 | 0 | 0 | 28 | 4623
12 | 18 | 11 | 4604 | 845 | 2010 | 128 | 1 | 174 | 1352 | 0 | 29 | 0 | 0 | 65 | 4604
12 | 18 | 12 | 4385 | 845 | 1783 | 128 | 1 | 174 | 1316 | 0 | 29 | 0 | 0 | 109 | 4385
12 | 18 | 13 | 4442 | 845 | 2091 | 128 | 1 | 174 | 1133 | 0 | 29 | 0 | 0 | 41 | 4442
12 | 18 | 14 | 4462 | 845 | 2522 | 128 | 1 | 174 | 762 | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 | 4462
12 | 18 | 15 | 4523 | 845 | 3058 | 128 | 1 | 174 | 290 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 4523
12 | 18 | 16 | 4669 | 845 | 3449 | 166 | 1 | 174 | 13 | 0 | 22 | 0 | 0 | -1 | 4669
12 | 18 | 17 | 4775 | 845 | 3485 | 248 | 1 | 174 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 4775
12 | 18 | 18 | 4761 | 845 | 3473 | 248 | 1 | 174 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 4761
12 | 18 | 19 | 4666 | 845 | 3376 | 248 | 1 | 174 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 4666
12 | 18 | 20 | 4552 | 845 | 3263 | 248 | 1 | 174 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -1 | 4552
12 | 18 | 21 | 4387 | 845 | 3100 | 248 | 1 | 174 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4387
12 | 18 | 22 | 4205 | 845 | 2921 | 248 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 4205
12 | 18 | 23 | 3965 | 845 | 2761 | 166 | 1 | 174 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -1 | 3965
12 | 19 | 0 | 3707 | 845 | 2529 | 141 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3707
12 | 19 | 1 | 3583 | 845 | 2420 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 3583
12 | 19 | 2 | 3558 | 845 | 2393 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3558
12 | 19 | 3 | 3552 | 845 | 2387 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3552
12 | 19 | 4 | 3579 | 845 | 2416 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 3579
12 | 19 | 5 | 3742 | 845 | 2569 | 141 | 1 | 174 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3742
12 | 19 | 6 | 4139 | 845 | 2941 | 166 | 1 | 174 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4139
12 | 19 | 7 | 4502 | 845 | 3271 | 166 | 1 | 174 | 36 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 4502
12 | 19 | 8 | 4893 | 845 | 3543 | 128 | 1 | 174 | 194 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 4893
12 | 19 | 9 | 5020 | 845 | 3437 | 128 | 1 | 174 | 371 | 0 | 7 | 0 | 0 | 57 | 5020
12 | 19 | 10 | 4896 | 845 | 2969 | 128 | 1 | 174 | 771 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 4896
12 | 19 | 11 | 4799 | 845 | 2752 | 128 | 1 | 174 | 892 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4799
12 | 19 | 12 | 4560 | 845 | 2495 | 128 | 1 | 174 | 912 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4560
12 | 19 | 13 | 4591 | 845 | 2633 | 128 | 1 | 174 | 805 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4591
12 | 19 | 14 | 4648 | 845 | 2922 | 128 | 1 | 174 | 574 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 4648
12 | 19 | 15 | 4573 | 845 | 3258 | 128 | 1 | 174 | 164 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4573
12 | 19 | 16 | 4733 | 845 | 3538 | 166 | 1 | 174 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 4733
12 | 19 | 17 | 4809 | 845 | 3538 | 248 | 1 | 174 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4809
12 | 19 | 18 | 4772 | 845 | 3501 | 248 | 1 | 174 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4772
12 | 19 | 19 | 4668 | 845 | 3398 | 248 | 1 | 174 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4668
12 | 19 | 20 | 4534 | 845 | 3263 | 248 | 1 | 174 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4534
12 | 19 | 21 | 4359 | 845 | 3087 | 248 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 4359
12 | 19 | 22 | 4142 | 845 | 2869 | 248 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4142
12 | 19 | 23 | 3891 | 845 | 2698 | 166 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3891
12 | 20 | 0 | 3623 | 845 | 2455 | 141 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3623
12 | 20 | 1 | 3498 | 845 | 2342 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3498
12 | 20 | 2 | 3472 | 845 | 2317 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3472
12 | 20 | 3 | 3480 | 845 | 2323 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 3480
12 | 20 | 4 | 3524 | 845 | 2366 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3524
12 | 20 | 5 | 3683 | 845 | 2510 | 141 | 1 | 174 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3683
12 | 20 | 6 | 4065 | 845 | 2865 | 166 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4065
12 | 20 | 7 | 4379 | 845 | 3106 | 166 | 1 | 174 | 71 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 4379
12 | 20 | 8 | 4664 | 845 | 3082 | 128 | 1 | 174 | 420 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4664
12 | 20 | 9 | 4719 | 845 | 2721 | 128 | 1 | 174 | 835 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 4719
12 | 20 | 10 | 4583 | 845 | 2244 | 128 | 1 | 174 | 1179 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4583
12 | 20 | 11 | 4465 | 845 | 1967 | 128 | 1 | 174 | 1334 | 0 | 14 | 0 | 0 | 2 | 4465
12 | 20 | 12 | 4299 | 845 | 1721 | 128 | 1 | 174 | 1351 | 0 | 14 | 0 | 0 | 65 | 4299
12 | 20 | 13 | 4373 | 845 | 2097 | 128 | 1 | 174 | 1116 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4373
12 | 20 | 14 | 4375 | 845 | 2494 | 128 | 1 | 174 | 724 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 4375
12 | 20 | 15 | 4395 | 845 | 2955 | 128 | 1 | 174 | 282 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4395
12 | 20 | 16 | 4527 | 845 | 3321 | 166 | 1 | 174 | 14 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 4527
12 | 20 | 17 | 4626 | 845 | 3351 | 248 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4626
12 | 20 | 18 | 4597 | 845 | 3322 | 248 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4597
12 | 20 | 19 | 4530 | 845 | 3253 | 248 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 4530
12 | 20 | 20 | 4430 | 845 | 3152 | 248 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4430
12 | 20 | 21 | 4274 | 845 | 2996 | 248 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4274
12 | 20 | 22 | 4072 | 845 | 2795 | 248 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 4072
12 | 20 | 23 | 3854 | 845 | 2659 | 166 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 3854
12 | 21 | 0 | 3618 | 845 | 2445 | 141 | 1 | 174 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3618
12 | 21 | 1 | 3502 | 845 | 2340 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3502
12 | 21 | 2 | 3484 | 845 | 2319 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3484
12 | 21 | 3 | 3492 | 845 | 2327 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3492
12 | 21 | 4 | 3536 | 845 | 2369 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3536
12 | 21 | 5 | 3697 | 845 | 2517 | 141 | 1 | 174 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3697
12 | 21 | 6 | 4110 | 845 | 2906 | 166 | 1 | 174 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -1 | 4110
12 | 21 | 7 | 4413 | 845 | 3092 | 166 | 1 | 174 | 118 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4413
12 | 21 | 8 | 4641 | 845 | 2901 | 128 | 1 | 174 | 575 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4641
12 | 21 | 9 | 4673 | 845 | 2490 | 128 | 1 | 174 | 1020 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 4673
12 | 21 | 10 | 4564 | 845 | 2051 | 128 | 1 | 174 | 1325 | 0 | 14 | 0 | 0 | 26 | 4564
12 | 21 | 11 | 4489 | 845 | 1692 | 128 | 1 | 174 | 1447 | 0 | 17 | 0 | 0 | 185 | 4489
12 | 21 | 12 | 4338 | 845 | 1588 | 128 | 1 | 174 | 1368 | 0 | 17 | 0 | 0 | 217 | 4338
12 | 21 | 13 | 4412 | 845 | 2080 | 128 | 1 | 174 | 1138 | 0 | 19 | 0 | 0 | 27 | 4412
12 | 21 | 14 | 4439 | 845 | 2512 | 128 | 1 | 174 | 760 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4439
12 | 21 | 15 | 4500 | 845 | 3011 | 128 | 1 | 174 | 322 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4500
12 | 21 | 16 | 4679 | 845 | 3454 | 166 | 1 | 174 | 20 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4679
12 | 21 | 17 | 4810 | 845 | 3520 | 248 | 1 | 174 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 4810
12 | 21 | 18 | 4800 | 845 | 3510 | 248 | 1 | 174 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 4800
12 | 21 | 19 | 4722 | 845 | 3429 | 248 | 1 | 174 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 4722
12 | 21 | 20 | 4619 | 845 | 3329 | 248 | 1 | 174 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 4619
12 | 21 | 21 | 4462 | 845 | 3173 | 248 | 1 | 174 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -1 | 4462
12 | 21 | 22 | 4275 | 845 | 2988 | 248 | 1 | 174 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4275
12 | 21 | 23 | 4054 | 845 | 1864 | 166 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 987 | 0 | 4054
12 | 22 | 0 | 3801 | 845 | 2621 | 141 | 1 | 174 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3801
12 | 22 | 1 | 3674 | 845 | 2509 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3674
12 | 22 | 2 | 3645 | 845 | 2483 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3645
12 | 22 | 3 | 3644 | 845 | 2484 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3644
12 | 22 | 4 | 3691 | 845 | 2530 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 3691
12 | 22 | 5 | 3897 | 845 | 2724 | 141 | 1 | 174 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3897
12 | 22 | 6 | 4350 | 845 | 3153 | 166 | 1 | 174 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 4350
12 | 22 | 7 | 4697 | 845 | 3385 | 166 | 1 | 174 | 117 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 4697
12 | 22 | 8 | 4917 | 845 | 3189 | 128 | 1 | 174 | 572 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 4917
12 | 22 | 9 | 4921 | 845 | 2752 | 128 | 1 | 174 | 1014 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4921
12 | 22 | 10 | 4753 | 845 | 2186 | 128 | 1 | 174 | 1320 | 0 | 7 | 0 | 0 | 92 | 4753
12 | 22 | 11 | 4648 | 845 | 1885 | 128 | 1 | 174 | 1450 | 0 | 5 | 0 | 0 | 160 | 4648
12 | 22 | 12 | 4486 | 845 | 1874 | 128 | 1 | 174 | 1383 | 0 | 5 | 0 | 0 | 76 | 4486
12 | 22 | 13 | 4552 | 845 | 2264 | 128 | 1 | 174 | 1135 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4552
12 | 22 | 14 | 4558 | 845 | 2662 | 128 | 1 | 174 | 743 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4558
12 | 22 | 15 | 4597 | 845 | 3131 | 128 | 1 | 174 | 313 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4597
12 | 22 | 16 | 4743 | 845 | 3530 | 166 | 1 | 174 | 20 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4743
12 | 22 | 17 | 4861 | 845 | 3581 | 248 | 1 | 174 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4861
12 | 22 | 18 | 4839 | 845 | 3547 | 248 | 1 | 174 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 4839
12 | 22 | 19 | 4782 | 845 | 3497 | 248 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4782
12 | 22 | 20 | 4690 | 845 | 3402 | 248 | 1 | 174 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 4690
12 | 22 | 21 | 4525 | 845 | 3233 | 248 | 1 | 174 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 4525
12 | 22 | 22 | 4360 | 845 | 3066 | 248 | 1 | 174 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -1 | 4360
12 | 22 | 23 | 4178 | 845 | 2964 | 166 | 1 | 174 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -1 | 4178
12 | 23 | 0 | 3936 | 845 | 2746 | 141 | 1 | 174 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 3936
12 | 23 | 1 | 3793 | 845 | 2620 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 3793
12 | 23 | 2 | 3732 | 845 | 2559 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 3732
12 | 23 | 3 | 3703 | 845 | 2530 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 3703
12 | 23 | 4 | 3705 | 845 | 2533 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3705
12 | 23 | 5 | 3792 | 845 | 2610 | 141 | 1 | 174 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -1 | 3792
12 | 23 | 6 | 4052 | 845 | 2847 | 166 | 1 | 174 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4052
12 | 23 | 7 | 4311 | 845 | 2600 | 166 | 1 | 174 | 115 | 0 | 19 | 0 | 391 | 0 | 4311
12 | 23 | 8 | 4472 | 845 | 2740 | 128 | 1 | 174 | 564 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 4472
12 | 23 | 9 | 4426 | 845 | 2156 | 128 | 1 | 174 | 1004 | 0 | 22 | 0 | 0 | 96 | 4426
12 | 23 | 10 | 4267 | 845 | 1568 | 128 | 1 | 174 | 1307 | 0 | 22 | 0 | 0 | 222 | 4267
12 | 23 | 11 | 4148 | 845 | 1167 | 128 | 1 | 174 | 1438 | 0 | 24 | 0 | 148 | 223 | 4148
12 | 23 | 12 | 4036 | 845 | 1212 | 128 | 1 | 174 | 1392 | 0 | 27 | 0 | 35 | 222 | 4036
12 | 23 | 13 | 3993 | 845 | 1422 | 128 | 1 | 174 | 1171 | 0 | 27 | 0 | 2 | 223 | 3993
12 | 23 | 14 | 3971 | 845 | 1845 | 128 | 1 | 174 | 798 | 0 | 27 | 0 | 0 | 153 | 3971
12 | 23 | 15 | 4040 | 845 | 2527 | 128 | 1 | 174 | 341 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 4040
12 | 23 | 16 | 4223 | 845 | 2991 | 166 | 1 | 174 | 24 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 4223
12 | 23 | 17 | 4434 | 845 | 3142 | 248 | 1 | 174 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 4434
12 | 23 | 18 | 4494 | 845 | 3199 | 248 | 1 | 174 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 4494
12 | 23 | 19 | 4475 | 845 | 3178 | 248 | 1 | 174 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 4475
12 | 23 | 20 | 4425 | 845 | 3128 | 248 | 1 | 174 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 4425
12 | 23 | 21 | 4317 | 845 | 3020 | 248 | 1 | 174 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 4317
12 | 23 | 22 | 4157 | 845 | 2865 | 248 | 1 | 174 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 4157
12 | 23 | 23 | 3980 | 845 | 2764 | 166 | 1 | 174 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 3 | 3980
12 | 24 | 0 | 3760 | 845 | 2570 | 141 | 1 | 174 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 3760
12 | 24 | 1 | 3632 | 845 | 2460 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3632
12 | 24 | 2 | 3582 | 845 | 2415 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3582
12 | 24 | 3 | 3549 | 845 | 2386 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 3549
12 | 24 | 4 | 3543 | 845 | 2383 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3543
12 | 24 | 5 | 3592 | 845 | 2419 | 141 | 1 | 174 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3592
12 | 24 | 6 | 3766 | 845 | 2566 | 166 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3766
12 | 24 | 7 | 4023 | 845 | 2762 | 166 | 1 | 174 | 63 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4023
12 | 24 | 8 | 4259 | 845 | 2796 | 128 | 1 | 174 | 308 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4259
12 | 24 | 9 | 4377 | 845 | 2724 | 128 | 1 | 174 | 500 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4377
12 | 24 | 10 | 4355 | 845 | 2542 | 128 | 1 | 174 | 608 | 0 | 5 | 0 | 0 | 52 | 4355
12 | 24 | 11 | 4209 | 845 | 2244 | 128 | 1 | 174 | 721 | 0 | 5 | 0 | 0 | 91 | 4209
12 | 24 | 12 | 4132 | 845 | 1958 | 128 | 1 | 174 | 871 | 0 | 5 | 0 | 0 | 150 | 4132
12 | 24 | 13 | 4001 | 845 | 2062 | 128 | 1 | 174 | 762 | 0 | 5 | 0 | 0 | 24 | 4001
12 | 24 | 14 | 3958 | 845 | 2247 | 128 | 1 | 174 | 558 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3958
12 | 24 | 15 | 3983 | 845 | 2584 | 128 | 1 | 174 | 244 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3983
12 | 24 | 16 | 4199 | 845 | 2989 | 166 | 1 | 174 | 18 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 4199
12 | 24 | 17 | 4452 | 845 | 3177 | 248 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4452
12 | 24 | 18 | 4532 | 845 | 3257 | 248 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4532
12 | 24 | 19 | 4518 | 845 | 3243 | 248 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4518
12 | 24 | 20 | 4468 | 845 | 3195 | 248 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4468
12 | 24 | 21 | 4351 | 845 | 3076 | 248 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4351
12 | 24 | 22 | 4149 | 845 | 2870 | 248 | 1 | 174 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 4149
12 | 24 | 23 | 3958 | 845 | 2760 | 166 | 1 | 174 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3958
12 | 25 | 0 | 3730 | 845 | 2548 | 141 | 1 | 174 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -1 | 3730
12 | 25 | 1 | 3608 | 845 | 2440 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 3608
12 | 25 | 2 | 3570 | 845 | 2400 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 3570
12 | 25 | 3 | 3568 | 845 | 2400 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 3568
12 | 25 | 4 | 3610 | 845 | 2442 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 3610
12 | 25 | 5 | 3828 | 845 | 2650 | 141 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3828
12 | 25 | 6 | 4293 | 845 | 3093 | 166 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4293
12 | 25 | 7 | 4689 | 845 | 3383 | 166 | 1 | 174 | 109 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 4689
12 | 25 | 8 | 5003 | 845 | 3286 | 128 | 1 | 174 | 559 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5003
12 | 25 | 9 | 5012 | 845 | 2851 | 128 | 1 | 174 | 1005 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 5012
12 | 25 | 10 | 4812 | 845 | 2213 | 128 | 1 | 174 | 1320 | 0 | 5 | 0 | 0 | 126 | 4812
12 | 25 | 11 | 4668 | 845 | 1875 | 128 | 1 | 174 | 1461 | 0 | 5 | 0 | 0 | 179 | 4668
12 | 25 | 12 | 4467 | 845 | 1689 | 128 | 1 | 174 | 1421 | 0 | 5 | 0 | 0 | 204 | 4467
12 | 25 | 13 | 4495 | 845 | 2139 | 128 | 1 | 174 | 1198 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4495
12 | 25 | 14 | 4475 | 845 | 2512 | 128 | 1 | 174 | 812 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4475
12 | 25 | 15 | 4502 | 845 | 3001 | 128 | 1 | 174 | 350 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4502
12 | 25 | 16 | 4642 | 845 | 3425 | 166 | 1 | 174 | 27 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 4642
12 | 25 | 17 | 4773 | 845 | 3498 | 248 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4773
12 | 25 | 18 | 4773 | 845 | 3495 | 248 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4773
12 | 25 | 19 | 4699 | 845 | 3419 | 248 | 1 | 174 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4699
12 | 25 | 20 | 4619 | 845 | 3336 | 248 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 4619
12 | 25 | 21 | 4462 | 845 | 3174 | 248 | 1 | 174 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 4462
12 | 25 | 22 | 4275 | 845 | 2988 | 248 | 1 | 174 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4275
12 | 25 | 23 | 4042 | 845 | 2838 | 166 | 1 | 174 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -1 | 4042
12 | 26 | 0 | 3781 | 845 | 2596 | 141 | 1 | 174 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3781
12 | 26 | 1 | 3660 | 845 | 2487 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 3660
12 | 26 | 2 | 3622 | 845 | 2447 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 3622
12 | 26 | 3 | 3617 | 845 | 2442 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 3617
12 | 26 | 4 | 3653 | 845 | 2481 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3653
12 | 26 | 5 | 3850 | 845 | 2665 | 141 | 1 | 174 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3850
12 | 26 | 6 | 4265 | 845 | 3053 | 166 | 1 | 174 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -1 | 4265
12 | 26 | 7 | 4595 | 845 | 3278 | 166 | 1 | 174 | 108 | 0 | 24 | 0 | 0 | -1 | 4595
12 | 26 | 8 | 4862 | 845 | 3140 | 128 | 1 | 174 | 559 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 4862
12 | 26 | 9 | 4856 | 845 | 2576 | 128 | 1 | 174 | 1008 | 0 | 12 | 0 | 0 | 112 | 4856
12 | 26 | 10 | 4666 | 845 | 1999 | 128 | 1 | 174 | 1322 | 0 | 12 | 0 | 0 | 185 | 4666
12 | 26 | 11 | 4522 | 845 | 1734 | 128 | 1 | 174 | 1463 | 0 | 14 | 0 | 0 | 163 | 4522
12 | 26 | 12 | 4341 | 845 | 1585 | 128 | 1 | 174 | 1423 | 0 | 17 | 0 | 0 | 168 | 4341
12 | 26 | 13 | 4365 | 845 | 1949 | 128 | 1 | 174 | 1213 | 0 | 14 | 0 | 0 | 41 | 4365
12 | 26 | 14 | 4359 | 845 | 2365 | 128 | 1 | 174 | 834 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4359
12 | 26 | 15 | 4402 | 845 | 2878 | 128 | 1 | 174 | 362 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4402
12 | 26 | 16 | 4531 | 845 | 3295 | 166 | 1 | 174 | 28 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 4531
12 | 26 | 17 | 4651 | 845 | 3359 | 248 | 1 | 174 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 4651
12 | 26 | 18 | 4646 | 845 | 3349 | 248 | 1 | 174 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 4646
12 | 26 | 19 | 4584 | 845 | 3285 | 248 | 1 | 174 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 4584
12 | 26 | 20 | 4501 | 845 | 3163 | 248 | 1 | 174 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 34 | 4501
12 | 26 | 21 | 4365 | 845 | 2996 | 248 | 1 | 174 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 62 | 4365
12 | 26 | 22 | 4162 | 845 | 2752 | 248 | 1 | 174 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 103 | 4162
12 | 26 | 23 | 3946 | 845 | 2595 | 166 | 1 | 174 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 129 | 3946
12 | 27 | 0 | 3697 | 845 | 2340 | 141 | 1 | 174 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 160 | 3697
12 | 27 | 1 | 3565 | 845 | 2232 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 146 | 3565
12 | 27 | 2 | 3518 | 845 | 2213 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 121 | 3518
12 | 27 | 3 | 3492 | 845 | 2198 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 112 | 3492
12 | 27 | 4 | 3524 | 845 | 2236 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 106 | 3524
12 | 27 | 5 | 3682 | 845 | 2403 | 141 | 1 | 174 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 89 | 3682
12 | 27 | 6 | 4063 | 845 | 2783 | 166 | 1 | 174 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 67 | 4063
12 | 27 | 7 | 4380 | 845 | 3020 | 166 | 1 | 174 | 97 | 0 | 27 | 0 | 0 | 50 | 4380
12 | 27 | 8 | 4685 | 845 | 2958 | 128 | 1 | 174 | 474 | 0 | 29 | 0 | 0 | 76 | 4685
12 | 27 | 9 | 4761 | 845 | 2483 | 128 | 1 | 174 | 876 | 0 | 31 | 0 | 0 | 223 | 4761
12 | 27 | 10 | 4583 | 845 | 2066 | 128 | 1 | 174 | 1113 | 0 | 34 | 0 | 0 | 222 | 4583
12 | 27 | 11 | 4520 | 845 | 1966 | 128 | 1 | 174 | 1150 | 0 | 34 | 0 | 0 | 222 | 4520
12 | 27 | 12 | 4361 | 845 | 1880 | 128 | 1 | 174 | 1074 | 0 | 36 | 0 | 0 | 223 | 4361
12 | 27 | 13 | 4361 | 845 | 2014 | 128 | 1 | 174 | 942 | 0 | 34 | 0 | 0 | 223 | 4361
12 | 27 | 14 | 4349 | 845 | 2202 | 128 | 1 | 174 | 742 | 0 | 34 | 0 | 0 | 223 | 4349
12 | 27 | 15 | 4356 | 845 | 2852 | 128 | 1 | 174 | 327 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 4356
12 | 27 | 16 | 4483 | 845 | 3247 | 166 | 1 | 174 | 24 | 0 | 27 | 0 | 0 | -1 | 4483
12 | 27 | 17 | 4598 | 845 | 3304 | 248 | 1 | 174 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -1 | 4598
12 | 27 | 18 | 4590 | 845 | 3295 | 248 | 1 | 174 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 4590
12 | 27 | 19 | 4523 | 845 | 3228 | 248 | 1 | 174 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 4523
12 | 27 | 20 | 4438 | 845 | 3146 | 248 | 1 | 174 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 4438
12 | 27 | 21 | 4275 | 845 | 2983 | 248 | 1 | 174 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 4275
12 | 27 | 22 | 4066 | 845 | 2779 | 248 | 1 | 174 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4066
12 | 27 | 23 | 3828 | 845 | 2626 | 166 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 3828
12 | 28 | 0 | 3579 | 845 | 2402 | 141 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 3579
12 | 28 | 1 | 3454 | 845 | 2291 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 3454
12 | 28 | 2 | 3416 | 845 | 2253 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 3416
12 | 28 | 3 | 3407 | 845 | 2247 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3407
12 | 28 | 4 | 3440 | 845 | 2280 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3440
12 | 28 | 5 | 3579 | 845 | 2408 | 141 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3579
12 | 28 | 6 | 3905 | 845 | 2710 | 166 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 3905
12 | 28 | 7 | 4264 | 845 | 3023 | 166 | 1 | 174 | 46 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 4264
12 | 28 | 8 | 4553 | 845 | 3099 | 128 | 1 | 174 | 299 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4553
12 | 28 | 9 | 4608 | 845 | 2576 | 128 | 1 | 174 | 655 | 0 | 7 | 0 | 0 | 222 | 4608
12 | 28 | 10 | 4460 | 845 | 2131 | 128 | 1 | 174 | 951 | 0 | 7 | 0 | 0 | 223 | 4460
12 | 28 | 11 | 4357 | 845 | 1909 | 128 | 1 | 174 | 1073 | 0 | 5 | 0 | 0 | 222 | 4357
12 | 28 | 12 | 4179 | 845 | 1578 | 128 | 1 | 174 | 1076 | 0 | 5 | 0 | 0 | 372 | 4179
12 | 28 | 13 | 4158 | 845 | 1806 | 128 | 1 | 174 | 977 | 0 | 5 | 0 | 0 | 222 | 4158
12 | 28 | 14 | 4138 | 845 | 2123 | 128 | 1 | 174 | 694 | 0 | 7 | 0 | 0 | 166 | 4138
12 | 28 | 15 | 4133 | 845 | 2668 | 128 | 1 | 174 | 313 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 4133
12 | 28 | 16 | 4256 | 845 | 3039 | 166 | 1 | 174 | 27 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 4256
12 | 28 | 17 | 4393 | 845 | 3120 | 248 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4393
12 | 28 | 18 | 4402 | 845 | 3129 | 248 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4402
12 | 28 | 19 | 4355 | 845 | 3084 | 248 | 1 | 174 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4355
12 | 28 | 20 | 4275 | 845 | 3005 | 248 | 1 | 174 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4275
12 | 28 | 21 | 4122 | 845 | 2849 | 248 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4122
12 | 28 | 22 | 3945 | 845 | 2672 | 248 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3945
12 | 28 | 23 | 3752 | 845 | 2562 | 166 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 3752
12 | 29 | 0 | 3536 | 845 | 2368 | 141 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3536
12 | 29 | 1 | 3423 | 845 | 2262 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 3423
12 | 29 | 2 | 3379 | 845 | 2219 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3379
12 | 29 | 3 | 3359 | 845 | 2199 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3359
12 | 29 | 4 | 3369 | 845 | 2206 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 3369
12 | 29 | 5 | 3464 | 845 | 2289 | 141 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3464
12 | 29 | 6 | 3707 | 845 | 2509 | 166 | 1 | 174 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3707
12 | 29 | 7 | 3945 | 845 | 2648 | 166 | 1 | 174 | 97 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3945
12 | 29 | 8 | 4084 | 845 | 2399 | 128 | 1 | 174 | 522 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 4084
12 | 29 | 9 | 3975 | 845 | 1806 | 128 | 1 | 174 | 956 | 0 | 17 | 0 | 0 | 48 | 3975
12 | 29 | 10 | 3794 | 845 | 1167 | 128 | 1 | 174 | 1271 | 0 | 17 | 0 | 21 | 170 | 3794
12 | 29 | 11 | 3673 | 845 | 1187 | 128 | 1 | 174 | 1406 | 0 | 17 | 0 | -307 | 222 | 3673
12 | 29 | 12 | 3582 | 845 | 1167 | 128 | 1 | 174 | 1376 | 0 | 17 | 0 | -349 | 223 | 3582
12 | 29 | 13 | 3535 | 845 | 1167 | 128 | 1 | 174 | 1182 | 0 | 17 | 0 | -179 | 200 | 3535
12 | 29 | 14 | 3519 | 845 | 1338 | 128 | 1 | 174 | 824 | 0 | 17 | 0 | 0 | 192 | 3519
12 | 29 | 15 | 3553 | 845 | 2025 | 128 | 1 | 174 | 363 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3553
12 | 29 | 16 | 3687 | 845 | 2453 | 166 | 1 | 174 | 32 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 3687
12 | 29 | 17 | 3937 | 845 | 2654 | 248 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 3937
12 | 29 | 18 | 3999 | 845 | 2716 | 248 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 3999
12 | 29 | 19 | 3980 | 845 | 2700 | 248 | 1 | 174 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3980
12 | 29 | 20 | 3928 | 845 | 2648 | 248 | 1 | 174 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3928
12 | 29 | 21 | 3803 | 845 | 2523 | 248 | 1 | 174 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3803
12 | 29 | 22 | 3648 | 845 | 2369 | 248 | 1 | 174 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 3648
12 | 29 | 23 | 3492 | 845 | 2294 | 166 | 1 | 174 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3492
12 | 30 | 0 | 3306 | 845 | 2133 | 141 | 1 | 174 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3306
12 | 30 | 1 | 3198 | 845 | 2018 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 12 | 0 | 20 | 0 | 3198
12 | 30 | 2 | 3159 | 845 | 1999 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3159
12 | 30 | 3 | 3144 | 845 | 1966 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 3144
12 | 30 | 4 | 3150 | 845 | 1992 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3150
12 | 30 | 5 | 3225 | 845 | 2055 | 141 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 3225
12 | 30 | 6 | 3388 | 845 | 2193 | 166 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 3388
12 | 30 | 7 | 3565 | 845 | 2284 | 166 | 1 | 174 | 86 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 3565
12 | 30 | 8 | 3674 | 845 | 2026 | 128 | 1 | 174 | 488 | 0 | 7 | 0 | 0 | 5 | 3674
12 | 30 | 9 | 3600 | 845 | 1277 | 128 | 1 | 174 | 948 | 0 | 7 | 0 | 13 | 207 | 3600
12 | 30 | 10 | 3492 | 845 | 1167 | 128 | 1 | 174 | 1270 | 0 | 5 | 0 | -321 | 223 | 3492
12 | 30 | 11 | 3412 | 845 | 1167 | 128 | 1 | 174 | 1400 | 0 | 5 | 0 | -584 | 276 | 3412
12 | 30 | 12 | 3369 | 845 | 1167 | 128 | 1 | 174 | 1348 | 0 | 2 | 0 | -527 | 231 | 3369
12 | 30 | 13 | 3322 | 845 | 1167 | 128 | 1 | 174 | 1130 | 0 | 2 | 0 | -348 | 223 | 3322
12 | 30 | 14 | 3319 | 845 | 1167 | 128 | 1 | 174 | 780 | 0 | 2 | 0 | 21 | 201 | 3319
12 | 30 | 15 | 3329 | 845 | 1847 | 128 | 1 | 174 | 332 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3329
12 | 30 | 16 | 3467 | 845 | 2248 | 166 | 1 | 174 | 30 | 0 | 5 | 0 | 0 | -2 | 3467
12 | 30 | 17 | 3711 | 845 | 2438 | 248 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3711
12 | 30 | 18 | 3781 | 845 | 2503 | 248 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3781
12 | 30 | 19 | 3773 | 845 | 2495 | 248 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3773
12 | 30 | 20 | 3730 | 845 | 2452 | 248 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3730
12 | 30 | 21 | 3624 | 845 | 2327 | 248 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 20 | -1 | 3624
12 | 30 | 22 | 3468 | 845 | 2190 | 248 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3468
12 | 30 | 23 | 3324 | 845 | 2131 | 166 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3324
12 | 31 | 0 | 3115 | 845 | 1949 | 141 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3115
12 | 31 | 1 | 2997 | 845 | 1844 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2997
12 | 31 | 2 | 2971 | 845 | 1818 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2971
12 | 31 | 3 | 2965 | 845 | 1812 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2965
12 | 31 | 4 | 2969 | 845 | 1816 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2969
12 | 31 | 5 | 3008 | 845 | 1842 | 141 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3008
12 | 31 | 6 | 3116 | 845 | 1928 | 166 | 1 | 174 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3116
12 | 31 | 7 | 3330 | 845 | 2101 | 166 | 1 | 174 | 22 | 0 | 2 | 0 | 20 | -1 | 3330
12 | 31 | 8 | 3538 | 845 | 2256 | 128 | 1 | 174 | 131 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3538
12 | 31 | 9 | 3592 | 845 | 2110 | 128 | 1 | 174 | 332 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3592
12 | 31 | 10 | 3524 | 845 | 1658 | 128 | 1 | 174 | 664 | 0 | 5 | 0 | 0 | 49 | 3524
12 | 31 | 11 | 3390 | 845 | 1167 | 128 | 1 | 174 | 943 | 0 | 5 | 0 | 13 | 114 | 3390
12 | 31 | 12 | 3314 | 845 | 1167 | 128 | 1 | 174 | 1080 | 0 | 5 | 0 | -173 | 87 | 3314
12 | 31 | 13 | 3262 | 845 | 1167 | 128 | 1 | 174 | 992 | 0 | 5 | 0 | -41 | -9 | 3262
12 | 31 | 14 | 3279 | 845 | 1425 | 128 | 1 | 174 | 669 | 0 | 2 | 0 | 20 | 15 | 3279
12 | 31 | 15 | 3315 | 845 | 1921 | 128 | 1 | 174 | 241 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3315
12 | 31 | 16 | 3453 | 845 | 2227 | 166 | 1 | 174 | 15 | 0 | 5 | 0 | 20 | 0 | 3453
12 | 31 | 17 | 3628 | 845 | 2355 | 248 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3628
12 | 31 | 18 | 3662 | 845 | 2387 | 248 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3662
12 | 31 | 19 | 3617 | 845 | 2339 | 248 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3617
12 | 31 | 20 | 3549 | 845 | 2269 | 248 | 1 | 174 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3549
12 | 31 | 21 | 3461 | 845 | 2176 | 248 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3461
12 | 31 | 22 | 3359 | 845 | 2072 | 248 | 1 | 174 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3359
12 | 31 | 23 | 3299 | 845 | 2090 | 166 | 1 | 174 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -1 | 3299
1 | 1 | 0 | 3013 | 845 | 1430 | 115 | 1 | 174 | 0 | 0 | 31 | 0 | 417 | 0 | 3013
1 | 1 | 1 | 2877 | 845 | 1710 | 115 | 1 | 174 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 1 | 2877
1 | 1 | 2 | 2826 | 845 | 1659 | 111 | 1 | 174 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 2826
1 | 1 | 3 | 2809 | 845 | 1640 | 111 | 1 | 174 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -1 | 2809
1 | 1 | 4 | 2809 | 845 | 1636 | 115 | 1 | 174 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -1 | 2809
1 | 1 | 5 | 2835 | 845 | 1645 | 115 | 1 | 174 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 14 | 2835
1 | 1 | 6 | 2917 | 845 | 1709 | 147 | 1 | 174 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 2917
1 | 1 | 7 | 3048 | 845 | 1740 | 147 | 1 | 174 | 97 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 3048
1 | 1 | 8 | 3146 | 845 | 1453 | 111 | 1 | 174 | 521 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 3146
1 | 1 | 9 | 3072 | 845 | 1167 | 111 | 1 | 174 | 959 | 0 | 41 | 0 | -348 | 122 | 3072
1 | 1 | 10 | 2992 | 845 | 1167 | 111 | 1 | 174 | 1271 | 0 | 41 | 0 | -840 | 222 | 2992
1 | 1 | 11 | 2933 | 845 | 1167 | 111 | 1 | 174 | 1415 | 0 | 44 | 0 | -1143 | 319 | 2933
1 | 1 | 12 | 2893 | 845 | 1167 | 111 | 1 | 174 | 1386 | 0 | 39 | 0 | -1143 | 313 | 2893
1 | 1 | 13 | 2845 | 845 | 1167 | 111 | 1 | 174 | 1187 | 0 | 36 | 0 | -924 | 248 | 2845
1 | 1 | 14 | 2860 | 845 | 1167 | 111 | 1 | 174 | 824 | 0 | 31 | 0 | -450 | 157 | 2860
1 | 1 | 15 | 2978 | 845 | 1452 | 111 | 1 | 174 | 371 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2978
1 | 1 | 16 | 3180 | 845 | 1955 | 147 | 1 | 174 | 38 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 3180
1 | 1 | 17 | 3492 | 845 | 2225 | 230 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3492
1 | 1 | 18 | 3575 | 845 | 2310 | 230 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 3575
1 | 1 | 19 | 3593 | 845 | 1805 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 523 | 0 | 3593
1 | 1 | 20 | 3595 | 845 | 2333 | 230 | 1 | 174 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3595
1 | 1 | 21 | 3548 | 845 | 2288 | 230 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3548
1 | 1 | 22 | 3416 | 845 | 2159 | 230 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3416
1 | 1 | 23 | 3297 | 845 | 2122 | 147 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3297
1 | 2 | 0 | 3096 | 845 | 1959 | 115 | 1 | 174 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3096
1 | 2 | 1 | 2991 | 845 | 1852 | 115 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 2991
1 | 2 | 2 | 2967 | 845 | 1832 | 111 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 2967
1 | 2 | 3 | 2959 | 845 | 1824 | 111 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 2959
1 | 2 | 4 | 2961 | 845 | 1818 | 115 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2961
1 | 2 | 5 | 3013 | 845 | 1870 | 115 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3013
1 | 2 | 6 | 3180 | 845 | 2005 | 147 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3180
1 | 2 | 7 | 3411 | 845 | 2178 | 147 | 1 | 174 | 59 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3411
1 | 2 | 8 | 3597 | 845 | 2167 | 111 | 1 | 174 | 294 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3597
1 | 2 | 9 | 3568 | 845 | 1782 | 111 | 1 | 174 | 504 | 0 | 5 | 0 | 0 | 146 | 3568
1 | 2 | 10 | 3546 | 845 | 1305 | 111 | 1 | 174 | 730 | 0 | 5 | 0 | 3 | 372 | 3546
1 | 2 | 11 | 3553 | 845 | 1344 | 111 | 1 | 174 | 702 | 0 | 5 | 0 | 0 | 371 | 3553
1 | 2 | 12 | 3543 | 845 | 1428 | 111 | 1 | 174 | 607 | 0 | 5 | 0 | 0 | 372 | 3543
1 | 2 | 13 | 3473 | 845 | 1481 | 111 | 1 | 174 | 475 | 0 | 2 | 0 | 20 | 364 | 3473
1 | 2 | 14 | 3402 | 845 | 1730 | 111 | 1 | 174 | 348 | 0 | 2 | 0 | 0 | 191 | 3402
1 | 2 | 15 | 3424 | 845 | 2056 | 111 | 1 | 174 | 166 | 0 | 5 | 0 | 0 | 66 | 3424
1 | 2 | 16 | 3579 | 845 | 2388 | 147 | 1 | 174 | 19 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3579
1 | 2 | 17 | 3800 | 845 | 2545 | 230 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3800
1 | 2 | 18 | 3846 | 845 | 2591 | 230 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3846
1 | 2 | 19 | 3837 | 845 | 2576 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3837
1 | 2 | 20 | 3806 | 845 | 2529 | 230 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 17 | 3806
1 | 2 | 21 | 3713 | 845 | 2453 | 230 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3713
1 | 2 | 22 | 3563 | 845 | 2281 | 230 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 18 | 3563
1 | 2 | 23 | 3411 | 845 | 2224 | 147 | 1 | 174 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 3411
1 | 3 | 0 | 3190 | 845 | 2035 | 115 | 1 | 174 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 3190
1 | 3 | 1 | 3066 | 845 | 1911 | 115 | 1 | 174 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 3066
1 | 3 | 2 | 3030 | 845 | 1880 | 111 | 1 | 174 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3030
1 | 3 | 3 | 3016 | 845 | 1866 | 111 | 1 | 174 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3016
1 | 3 | 4 | 3024 | 845 | 1872 | 115 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3024
1 | 3 | 5 | 3090 | 845 | 1938 | 115 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3090
1 | 3 | 6 | 3261 | 845 | 2076 | 147 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 3261
1 | 3 | 7 | 3476 | 845 | 2239 | 147 | 1 | 174 | 58 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3476
1 | 3 | 8 | 3705 | 845 | 2331 | 111 | 1 | 174 | 234 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 3705
1 | 3 | 9 | 3763 | 845 | 2190 | 111 | 1 | 174 | 435 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3763
1 | 3 | 10 | 3690 | 845 | 1922 | 111 | 1 | 174 | 607 | 0 | 5 | 0 | 0 | 25 | 3690
1 | 3 | 11 | 3608 | 845 | 1759 | 111 | 1 | 174 | 642 | 0 | 2 | 0 | 0 | 74 | 3608
1 | 3 | 12 | 3533 | 845 | 1810 | 111 | 1 | 174 | 590 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3533
1 | 3 | 13 | 3450 | 845 | 1830 | 111 | 1 | 174 | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 3450
1 | 3 | 14 | 3409 | 845 | 1893 | 111 | 1 | 174 | 385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3409
1 | 3 | 15 | 3461 | 845 | 2149 | 111 | 1 | 174 | 177 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 3461
1 | 3 | 16 | 3645 | 845 | 2452 | 147 | 1 | 174 | 18 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3645
1 | 3 | 17 | 3894 | 845 | 2637 | 230 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3894
1 | 3 | 18 | 3943 | 845 | 2685 | 230 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3943
1 | 3 | 19 | 3912 | 845 | 2654 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3912
1 | 3 | 20 | 3847 | 845 | 2590 | 230 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3847
1 | 3 | 21 | 3697 | 845 | 2442 | 230 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3697
1 | 3 | 22 | 3483 | 845 | 2228 | 230 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3483
1 | 3 | 23 | 3272 | 845 | 2100 | 147 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3272
1 | 4 | 0 | 3013 | 845 | 1875 | 115 | 1 | 174 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3013
1 | 4 | 1 | 2886 | 845 | 1746 | 115 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2886
1 | 4 | 2 | 2862 | 845 | 1727 | 111 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 2862
1 | 4 | 3 | 2870 | 845 | 1732 | 111 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2870
1 | 4 | 4 | 2915 | 845 | 1770 | 115 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2915
1 | 4 | 5 | 3042 | 845 | 1895 | 115 | 1 | 174 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3042
1 | 4 | 6 | 3320 | 845 | 2133 | 147 | 1 | 174 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 3320
1 | 4 | 7 | 3635 | 845 | 2404 | 147 | 1 | 174 | 45 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3635
1 | 4 | 8 | 3947 | 845 | 2554 | 111 | 1 | 174 | 238 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3947
1 | 4 | 9 | 3966 | 845 | 2240 | 111 | 1 | 174 | 568 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 3966
1 | 4 | 10 | 3793 | 845 | 1184 | 111 | 1 | 174 | 1040 | 0 | 31 | 0 | 35 | 372 | 3793
1 | 4 | 11 | 3672 | 845 | 1186 | 111 | 1 | 174 | 1376 | 0 | 39 | 0 | -282 | 222 | 3672
1 | 4 | 12 | 3600 | 845 | 1170 | 111 | 1 | 174 | 1386 | 0 | 39 | 0 | -347 | 221 | 3600
1 | 4 | 13 | 3569 | 845 | 1167 | 111 | 1 | 174 | 1194 | 0 | 39 | 0 | -184 | 222 | 3569
1 | 4 | 14 | 3558 | 845 | 1348 | 111 | 1 | 174 | 832 | 0 | 39 | 0 | 0 | 208 | 3558
1 | 4 | 15 | 3655 | 845 | 2106 | 111 | 1 | 174 | 385 | 0 | 34 | 0 | 0 | -1 | 3655
1 | 4 | 16 | 3840 | 845 | 2598 | 147 | 1 | 174 | 44 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 3840
1 | 4 | 17 | 4099 | 845 | 2820 | 230 | 1 | 174 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 4099
1 | 4 | 18 | 4157 | 845 | 2885 | 230 | 1 | 174 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 4157
1 | 4 | 19 | 4130 | 845 | 2857 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 4130
1 | 4 | 20 | 4056 | 845 | 2784 | 230 | 1 | 174 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 4056
1 | 4 | 21 | 3919 | 845 | 2652 | 230 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3919
1 | 4 | 22 | 3708 | 845 | 2443 | 230 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 3708
1 | 4 | 23 | 3505 | 845 | 2326 | 147 | 1 | 174 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3505
1 | 5 | 0 | 3266 | 845 | 2118 | 115 | 1 | 174 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 3266
1 | 5 | 1 | 3160 | 845 | 2015 | 115 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3160
1 | 5 | 2 | 3144 | 845 | 2004 | 111 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 3144
1 | 5 | 3 | 3157 | 845 | 2017 | 111 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 3157
1 | 5 | 4 | 3213 | 845 | 2073 | 115 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3213
1 | 5 | 5 | 3410 | 845 | 2270 | 115 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3410
1 | 5 | 6 | 3817 | 845 | 2645 | 147 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3817
1 | 5 | 7 | 4216 | 845 | 2965 | 147 | 1 | 174 | 79 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4216
1 | 5 | 8 | 4534 | 845 | 2917 | 111 | 1 | 174 | 447 | 0 | 5 | 0 | 0 | 34 | 4534
1 | 5 | 9 | 4565 | 845 | 2332 | 111 | 1 | 174 | 875 | 0 | 5 | 0 | 0 | 222 | 4565
1 | 5 | 10 | 4412 | 845 | 1841 | 111 | 1 | 174 | 1213 | 0 | 5 | 0 | 0 | 222 | 4412
1 | 5 | 11 | 4273 | 845 | 1397 | 111 | 1 | 174 | 1359 | 0 | 5 | 0 | 10 | 371 | 4273
1 | 5 | 12 | 4058 | 845 | 1167 | 111 | 1 | 174 | 1363 | 0 | 7 | 0 | 26 | 364 | 4058
1 | 5 | 13 | 4031 | 845 | 1327 | 111 | 1 | 174 | 1204 | 0 | 7 | 0 | 11 | 351 | 4031
1 | 5 | 14 | 3997 | 845 | 1780 | 111 | 1 | 174 | 855 | 0 | 10 | 0 | 0 | 221 | 3997
1 | 5 | 15 | 4046 | 845 | 2483 | 111 | 1 | 174 | 397 | 0 | 10 | 0 | 0 | 25 | 4046
1 | 5 | 16 | 4202 | 845 | 2044 | 147 | 1 | 174 | 46 | 0 | 14 | 0 | 930 | 1 | 4202
1 | 5 | 17 | 4371 | 845 | 2002 | 230 | 1 | 174 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1099 | 1 | 4371
1 | 5 | 18 | 4378 | 845 | 2027 | 230 | 1 | 174 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1079 | 0 | 4378
1 | 5 | 19 | 4325 | 845 | 1951 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1099 | 0 | 4325
1 | 5 | 20 | 4224 | 845 | 2949 | 230 | 1 | 174 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 4224
1 | 5 | 21 | 4078 | 845 | 2802 | 230 | 1 | 174 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -1 | 4078
1 | 5 | 22 | 3881 | 845 | 2604 | 230 | 1 | 174 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 3881
1 | 5 | 23 | 3681 | 845 | 2487 | 147 | 1 | 174 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 3681
1 | 6 | 0 | 3440 | 845 | 2248 | 115 | 1 | 174 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 33 | 3440
1 | 6 | 1 | 3308 | 845 | 2149 | 115 | 1 | 174 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3308
1 | 6 | 2 | 3272 | 845 | 2096 | 111 | 1 | 174 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 23 | 3272
1 | 6 | 3 | 3268 | 845 | 2116 | 111 | 1 | 174 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -1 | 3268
1 | 6 | 4 | 3280 | 845 | 2126 | 115 | 1 | 174 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3280
1 | 6 | 5 | 3385 | 845 | 2231 | 115 | 1 | 174 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3385
1 | 6 | 6 | 3634 | 845 | 2447 | 147 | 1 | 174 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 3634
1 | 6 | 7 | 3905 | 845 | 2631 | 147 | 1 | 174 | 87 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 3905
1 | 6 | 8 | 4111 | 845 | 2453 | 111 | 1 | 174 | 510 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4111
1 | 6 | 9 | 4105 | 845 | 1939 | 111 | 1 | 174 | 958 | 0 | 14 | 0 | 0 | 63 | 4105
1 | 6 | 10 | 3950 | 845 | 1343 | 111 | 1 | 174 | 1280 | 0 | 12 | 0 | 44 | 140 | 3950
1 | 6 | 11 | 3810 | 845 | 1167 | 111 | 1 | 174 | 1419 | 0 | 12 | 0 | 21 | 60 | 3810
1 | 6 | 12 | 3661 | 845 | 1167 | 111 | 1 | 174 | 1395 | 0 | 10 | 0 | 18 | -60 | 3661
1 | 6 | 13 | 3622 | 845 | 1184 | 111 | 1 | 174 | 1209 | 0 | 12 | 0 | 17 | 69 | 3622
1 | 6 | 14 | 3596 | 845 | 1593 | 111 | 1 | 174 | 860 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3596
1 | 6 | 15 | 3621 | 845 | 2082 | 111 | 1 | 174 | 399 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 3621
1 | 6 | 16 | 3756 | 845 | 2531 | 147 | 1 | 174 | 47 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 3756
1 | 6 | 17 | 3984 | 845 | 2724 | 230 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3984
1 | 6 | 18 | 4048 | 845 | 2786 | 230 | 1 | 174 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4048
1 | 6 | 19 | 4019 | 845 | 2754 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4019
1 | 6 | 20 | 3944 | 845 | 2682 | 230 | 1 | 174 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3944
1 | 6 | 21 | 3805 | 845 | 2543 | 230 | 1 | 174 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3805
1 | 6 | 22 | 3622 | 845 | 2362 | 230 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3622
1 | 6 | 23 | 3462 | 845 | 2285 | 147 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3462
1 | 7 | 0 | 3257 | 845 | 2105 | 115 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3257
1 | 7 | 1 | 3144 | 845 | 1992 | 115 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3144
1 | 7 | 2 | 3118 | 845 | 1971 | 111 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 3118
1 | 7 | 3 | 3117 | 845 | 1967 | 111 | 1 | 174 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3117
1 | 7 | 4 | 3128 | 845 | 1974 | 115 | 1 | 174 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3128
1 | 7 | 5 | 3184 | 845 | 2030 | 115 | 1 | 174 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3184
1 | 7 | 6 | 3335 | 845 | 2136 | 147 | 1 | 174 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 8 | 3335
1 | 7 | 7 | 3534 | 845 | 2181 | 147 | 1 | 174 | 84 | 0 | 24 | 0 | 0 | 78 | 3534
1 | 7 | 8 | 3686 | 845 | 1916 | 111 | 1 | 174 | 459 | 0 | 24 | 0 | 0 | 156 | 3686
1 | 7 | 9 | 3701 | 845 | 1442 | 111 | 1 | 174 | 886 | 0 | 19 | 0 | 0 | 223 | 3701
1 | 7 | 10 | 3647 | 845 | 1181 | 111 | 1 | 174 | 1218 | 0 | 17 | 0 | -92 | 192 | 3647
1 | 7 | 11 | 3598 | 845 | 1170 | 111 | 1 | 174 | 1379 | 0 | 14 | 0 | -318 | 222 | 3598
1 | 7 | 12 | 3604 | 845 | 1171 | 111 | 1 | 174 | 1310 | 0 | 12 | 0 | -240 | 220 | 3604
1 | 7 | 13 | 3563 | 845 | 1167 | 111 | 1 | 174 | 1082 | 0 | 10 | 0 | -36 | 209 | 3563
1 | 7 | 14 | 3606 | 845 | 1538 | 111 | 1 | 174 | 706 | 0 | 10 | 0 | 0 | 221 | 3606
1 | 7 | 15 | 3693 | 845 | 2271 | 111 | 1 | 174 | 281 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3693
1 | 7 | 16 | 3853 | 845 | 2649 | 147 | 1 | 174 | 29 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3853
1 | 7 | 17 | 4111 | 845 | 2854 | 230 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4111
1 | 7 | 18 | 4198 | 845 | 2943 | 230 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4198
1 | 7 | 19 | 4171 | 845 | 2913 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4171
1 | 7 | 20 | 4107 | 845 | 2849 | 230 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 4107
1 | 7 | 21 | 3992 | 845 | 2735 | 230 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3992
1 | 7 | 22 | 3787 | 845 | 2529 | 230 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3787
1 | 7 | 23 | 3604 | 845 | 2430 | 147 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3604
1 | 8 | 0 | 3394 | 845 | 2241 | 115 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 8 | 3394
1 | 8 | 1 | 3300 | 845 | 2134 | 115 | 1 | 174 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 19 | 3300
1 | 8 | 2 | 3283 | 845 | 2112 | 111 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 23 | 3283
1 | 8 | 3 | 3284 | 845 | 2134 | 111 | 1 | 174 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3284
1 | 8 | 4 | 3304 | 845 | 2147 | 115 | 1 | 174 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 3304
1 | 8 | 5 | 3428 | 845 | 2271 | 115 | 1 | 174 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 3428
1 | 8 | 6 | 3702 | 845 | 2511 | 147 | 1 | 174 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3702
1 | 8 | 7 | 4029 | 845 | 2742 | 147 | 1 | 174 | 96 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 4029
1 | 8 | 8 | 4285 | 845 | 2606 | 111 | 1 | 174 | 522 | 0 | 27 | 0 | 0 | -1 | 4285
1 | 8 | 9 | 4318 | 845 | 2090 | 111 | 1 | 174 | 977 | 0 | 24 | 0 | 0 | 96 | 4318
1 | 8 | 10 | 4238 | 845 | 1553 | 111 | 1 | 174 | 1305 | 0 | 27 | 0 | 0 | 222 | 4238
1 | 8 | 11 | 4154 | 845 | 1167 | 111 | 1 | 174 | 1449 | 0 | 31 | 0 | 154 | 222 | 4154
1 | 8 | 12 | 4034 | 845 | 1186 | 111 | 1 | 174 | 1418 | 0 | 31 | 0 | 45 | 223 | 4034
1 | 8 | 13 | 3982 | 845 | 1170 | 111 | 1 | 174 | 1228 | 0 | 34 | 0 | 197 | 222 | 3982
1 | 8 | 14 | 3969 | 845 | 1801 | 111 | 1 | 174 | 879 | 0 | 31 | 0 | 0 | 127 | 3969
1 | 8 | 15 | 4071 | 845 | 2496 | 111 | 1 | 174 | 418 | 0 | 27 | 0 | 0 | -1 | 4071
1 | 8 | 16 | 4325 | 845 | 3083 | 147 | 1 | 174 | 54 | 0 | 22 | 0 | 0 | -1 | 4325
1 | 8 | 17 | 4656 | 845 | 3387 | 230 | 1 | 174 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4656
1 | 8 | 18 | 4760 | 845 | 3493 | 230 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4760
1 | 8 | 19 | 4725 | 845 | 3462 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4725
1 | 8 | 20 | 4655 | 845 | 3393 | 230 | 1 | 174 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4655
1 | 8 | 21 | 4484 | 845 | 3221 | 230 | 1 | 174 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 4484
1 | 8 | 22 | 4233 | 845 | 2976 | 230 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4233
1 | 8 | 23 | 3985 | 845 | 2811 | 147 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3985
1 | 9 | 0 | 3720 | 845 | 2578 | 115 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3720
1 | 9 | 1 | 3598 | 845 | 2453 | 115 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3598
1 | 9 | 2 | 3550 | 845 | 2410 | 111 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 3550
1 | 9 | 3 | 3536 | 845 | 2395 | 111 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3536
1 | 9 | 4 | 3580 | 845 | 2438 | 115 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3580
1 | 9 | 5 | 3840 | 845 | 2695 | 115 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3840
1 | 9 | 6 | 4405 | 845 | 3228 | 147 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4405
1 | 9 | 7 | 4869 | 845 | 3613 | 147 | 1 | 174 | 82 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4869
1 | 9 | 8 | 5176 | 845 | 3526 | 111 | 1 | 174 | 512 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5176
1 | 9 | 9 | 5198 | 845 | 3086 | 111 | 1 | 174 | 976 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5198
1 | 9 | 10 | 4992 | 845 | 2336 | 111 | 1 | 174 | 1312 | 0 | 5 | 0 | 0 | 208 | 4992
1 | 9 | 11 | 4836 | 845 | 2010 | 111 | 1 | 174 | 1468 | 0 | 5 | 0 | 0 | 222 | 4836
1 | 9 | 12 | 4600 | 845 | 1788 | 111 | 1 | 174 | 1452 | 0 | 7 | 0 | 0 | 222 | 4600
1 | 9 | 13 | 4615 | 845 | 2042 | 111 | 1 | 174 | 1258 | 0 | 7 | 0 | 0 | 177 | 4615
1 | 9 | 14 | 4592 | 845 | 2544 | 111 | 1 | 174 | 896 | 0 | 10 | 0 | 0 | 11 | 4592
1 | 9 | 15 | 4649 | 845 | 3078 | 111 | 1 | 174 | 426 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4649
1 | 9 | 16 | 4817 | 845 | 3576 | 147 | 1 | 174 | 56 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 4817
1 | 9 | 17 | 5001 | 845 | 3729 | 230 | 1 | 174 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 5001
1 | 9 | 18 | 5026 | 845 | 3754 | 230 | 1 | 174 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 5026
1 | 9 | 19 | 4967 | 845 | 3692 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 4967
1 | 9 | 20 | 4877 | 845 | 3602 | 230 | 1 | 174 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 4877
1 | 9 | 21 | 4677 | 845 | 3402 | 230 | 1 | 174 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 4677
1 | 9 | 22 | 4419 | 845 | 3147 | 230 | 1 | 174 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 4419
1 | 9 | 23 | 4146 | 845 | 2959 | 147 | 1 | 174 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 4146
1 | 10 | 0 | 3838 | 845 | 2684 | 115 | 1 | 174 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3838
1 | 10 | 1 | 3694 | 845 | 2539 | 115 | 1 | 174 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 3694
1 | 10 | 2 | 3652 | 845 | 2502 | 111 | 1 | 174 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3652
1 | 10 | 3 | 3635 | 845 | 2487 | 111 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3635
1 | 10 | 4 | 3680 | 845 | 2533 | 115 | 1 | 174 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3680
1 | 10 | 5 | 3918 | 845 | 2771 | 115 | 1 | 174 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3918
1 | 10 | 6 | 4454 | 845 | 3273 | 147 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4454
1 | 10 | 7 | 4883 | 845 | 3606 | 147 | 1 | 174 | 96 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4883
1 | 10 | 8 | 5147 | 845 | 3453 | 111 | 1 | 174 | 528 | 0 | 17 | 0 | 0 | 18 | 5147
1 | 10 | 9 | 5118 | 845 | 2797 | 111 | 1 | 174 | 983 | 0 | 14 | 0 | 0 | 193 | 5118
1 | 10 | 10 | 4945 | 845 | 2280 | 111 | 1 | 174 | 1301 | 0 | 12 | 0 | 0 | 221 | 4945
1 | 10 | 11 | 4859 | 845 | 2132 | 111 | 1 | 174 | 1359 | 0 | 14 | 0 | 0 | 223 | 4859
1 | 10 | 12 | 4640 | 845 | 2093 | 111 | 1 | 174 | 1179 | 0 | 14 | 0 | 0 | 223 | 4640
1 | 10 | 13 | 4689 | 845 | 2374 | 111 | 1 | 174 | 953 | 0 | 10 | 0 | 0 | 221 | 4689
1 | 10 | 14 | 4648 | 845 | 2747 | 111 | 1 | 174 | 666 | 0 | 12 | 0 | 0 | 92 | 4648
1 | 10 | 15 | 4653 | 845 | 3191 | 111 | 1 | 174 | 312 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4653
1 | 10 | 16 | 4813 | 845 | 3590 | 147 | 1 | 174 | 34 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 4813
1 | 10 | 17 | 4944 | 845 | 3672 | 230 | 1 | 174 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 4944
1 | 10 | 18 | 4939 | 845 | 3665 | 230 | 1 | 174 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 4939
1 | 10 | 19 | 4859 | 845 | 3577 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 4859
1 | 10 | 20 | 4745 | 845 | 3466 | 230 | 1 | 174 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 4745
1 | 10 | 21 | 4549 | 845 | 3270 | 230 | 1 | 174 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 4549
1 | 10 | 22 | 4297 | 845 | 3018 | 230 | 1 | 174 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 4297
1 | 10 | 23 | 4013 | 845 | 2820 | 147 | 1 | 174 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -1 | 4013
1 | 11 | 0 | 3719 | 845 | 2554 | 115 | 1 | 174 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 | 3719
1 | 11 | 1 | 3583 | 845 | 2419 | 115 | 1 | 174 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 3583
1 | 11 | 2 | 3550 | 845 | 2391 | 111 | 1 | 174 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -1 | 3550
1 | 11 | 3 | 3545 | 845 | 2388 | 111 | 1 | 174 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -1 | 3545
1 | 11 | 4 | 3597 | 845 | 2435 | 115 | 1 | 174 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 3597
1 | 11 | 5 | 3813 | 845 | 2649 | 115 | 1 | 174 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 3813
1 | 11 | 6 | 4312 | 845 | 3116 | 147 | 1 | 174 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 4312
1 | 11 | 7 | 4801 | 845 | 3567 | 147 | 1 | 174 | 37 | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 | 4801
1 | 11 | 8 | 5234 | 845 | 3916 | 111 | 1 | 174 | 161 | 0 | 27 | 0 | 0 | -1 | 5234
1 | 11 | 9 | 5464 | 845 | 3972 | 111 | 1 | 174 | 338 | 0 | 24 | 0 | 0 | -1 | 5464
1 | 11 | 10 | 5360 | 845 | 3754 | 111 | 1 | 174 | 451 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 5360
1 | 11 | 11 | 5233 | 845 | 3362 | 111 | 1 | 174 | 598 | 0 | 22 | 0 | 0 | 120 | 5233
1 | 11 | 12 | 5088 | 845 | 3047 | 111 | 1 | 174 | 666 | 0 | 22 | 0 | 0 | 222 | 5088
1 | 11 | 13 | 5150 | 845 | 3247 | 111 | 1 | 174 | 582 | 0 | 19 | 0 | 0 | 171 | 5150
1 | 11 | 14 | 5075 | 845 | 3475 | 111 | 1 | 174 | 453 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 5075
1 | 11 | 15 | 5109 | 845 | 3682 | 111 | 1 | 174 | 283 | 0 | 14 | 0 | 0 | -1 | 5109
1 | 11 | 16 | 5254 | 845 | 4033 | 147 | 1 | 174 | 42 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5254
1 | 11 | 17 | 5400 | 845 | 4142 | 230 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 5400
1 | 11 | 18 | 5400 | 845 | 4142 | 230 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 5400
1 | 11 | 19 | 5319 | 845 | 4061 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5319
1 | 11 | 20 | 5199 | 845 | 3944 | 230 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5199
1 | 11 | 21 | 4975 | 845 | 3718 | 230 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4975
1 | 11 | 22 | 4681 | 845 | 3369 | 230 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 57 | 4681
1 | 11 | 23 | 4379 | 845 | 3204 | 147 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 4379
1 | 12 | 0 | 4057 | 845 | 2912 | 115 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4057
1 | 12 | 1 | 3890 | 845 | 2745 | 115 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3890
1 | 12 | 2 | 3836 | 845 | 2693 | 111 | 1 | 174 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3836
1 | 12 | 3 | 3809 | 845 | 2667 | 111 | 1 | 174 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 3809
1 | 12 | 4 | 3853 | 845 | 2706 | 115 | 1 | 174 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3853
1 | 12 | 5 | 4121 | 845 | 2974 | 115 | 1 | 174 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4121
1 | 12 | 6 | 4687 | 845 | 3507 | 147 | 1 | 174 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 4687
1 | 12 | 7 | 5156 | 845 | 3878 | 147 | 1 | 174 | 98 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 5156
1 | 12 | 8 | 5386 | 845 | 3711 | 111 | 1 | 174 | 536 | 0 | 10 | 0 | 0 | -2 | 5386
1 | 12 | 9 | 5338 | 845 | 3196 | 111 | 1 | 174 | 995 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 5338
1 | 12 | 10 | 5070 | 845 | 2491 | 111 | 1 | 174 | 1331 | 0 | 14 | 0 | 0 | 103 | 5070
1 | 12 | 11 | 4867 | 845 | 2011 | 111 | 1 | 174 | 1488 | 0 | 14 | 0 | 0 | 223 | 4867
1 | 12 | 12 | 4601 | 845 | 1766 | 111 | 1 | 174 | 1465 | 0 | 17 | 0 | 0 | 222 | 4601
1 | 12 | 13 | 4611 | 845 | 2041 | 111 | 1 | 174 | 1266 | 0 | 14 | 0 | 0 | 159 | 4611
1 | 12 | 14 | 4565 | 845 | 2502 | 111 | 1 | 174 | 915 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4565
1 | 12 | 15 | 4576 | 845 | 2986 | 111 | 1 | 174 | 442 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4576
1 | 12 | 16 | 4693 | 845 | 3445 | 147 | 1 | 174 | 64 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4693
1 | 12 | 17 | 4865 | 845 | 3598 | 230 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4865
1 | 12 | 18 | 4870 | 845 | 3599 | 230 | 1 | 174 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -1 | 4870
1 | 12 | 19 | 4784 | 845 | 3511 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 4784
1 | 12 | 20 | 4670 | 845 | 3394 | 230 | 1 | 174 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -1 | 4670
1 | 12 | 21 | 4498 | 845 | 3223 | 230 | 1 | 174 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 4498
1 | 12 | 22 | 4296 | 845 | 3020 | 230 | 1 | 174 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -1 | 4296
1 | 12 | 23 | 4060 | 845 | 2866 | 147 | 1 | 174 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 4060
1 | 13 | 0 | 3785 | 845 | 2623 | 115 | 1 | 174 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 3785
1 | 13 | 1 | 3638 | 845 | 2474 | 115 | 1 | 174 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 3638
1 | 13 | 2 | 3584 | 845 | 2427 | 111 | 1 | 174 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -1 | 3584
1 | 13 | 3 | 3561 | 845 | 2404 | 111 | 1 | 174 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -1 | 3561
1 | 13 | 4 | 3570 | 845 | 2408 | 115 | 1 | 174 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 3570
1 | 13 | 5 | 3664 | 845 | 2502 | 115 | 1 | 174 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 3664
1 | 13 | 6 | 3910 | 845 | 2716 | 147 | 1 | 174 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 3910
1 | 13 | 7 | 4196 | 845 | 2914 | 147 | 1 | 174 | 93 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 4196
1 | 13 | 8 | 4404 | 845 | 2749 | 111 | 1 | 174 | 508 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 4404
1 | 13 | 9 | 4395 | 845 | 2296 | 111 | 1 | 174 | 959 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 4395
1 | 13 | 10 | 4258 | 845 | 1851 | 111 | 1 | 174 | 1244 | 0 | 10 | 0 | 0 | 22 | 4258
1 | 13 | 11 | 4172 | 845 | 1582 | 111 | 1 | 174 | 1381 | 0 | 10 | 0 | 0 | 68 | 4172
1 | 13 | 12 | 4140 | 845 | 1669 | 111 | 1 | 174 | 1254 | 0 | 10 | 0 | 0 | 76 | 4140
1 | 13 | 13 | 4156 | 845 | 2209 | 111 | 1 | 174 | 804 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4156
1 | 13 | 14 | 4154 | 845 | 2645 | 111 | 1 | 174 | 367 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 4154
1 | 13 | 15 | 4282 | 845 | 3018 | 111 | 1 | 174 | 119 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4282
1 | 13 | 16 | 4570 | 845 | 3369 | 147 | 1 | 174 | 14 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 4570
1 | 13 | 17 | 4861 | 845 | 3582 | 230 | 1 | 174 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 4861
1 | 13 | 18 | 4967 | 845 | 3683 | 230 | 1 | 174 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 4967
1 | 13 | 19 | 4923 | 845 | 3640 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 1 | 4923
1 | 13 | 20 | 4824 | 845 | 3540 | 230 | 1 | 174 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 4824
1 | 13 | 21 | 4634 | 845 | 3348 | 230 | 1 | 174 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 4634
1 | 13 | 22 | 4398 | 845 | 3111 | 230 | 1 | 174 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 1 | 4398
1 | 13 | 23 | 4184 | 845 | 2981 | 147 | 1 | 174 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 4184
1 | 14 | 0 | 3912 | 845 | 2741 | 115 | 1 | 174 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 3912
1 | 14 | 1 | 3766 | 845 | 2599 | 115 | 1 | 174 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 1 | 3766
1 | 14 | 2 | 3683 | 845 | 2521 | 111 | 1 | 174 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 3683
1 | 14 | 3 | 3631 | 845 | 2476 | 111 | 1 | 174 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3631
1 | 14 | 4 | 3603 | 845 | 2446 | 115 | 1 | 174 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 3603
1 | 14 | 5 | 3696 | 845 | 2539 | 115 | 1 | 174 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 3696
1 | 14 | 6 | 3931 | 845 | 2745 | 147 | 1 | 174 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3931
1 | 14 | 7 | 4250 | 845 | 2969 | 147 | 1 | 174 | 100 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4250
1 | 14 | 8 | 4456 | 845 | 2777 | 111 | 1 | 174 | 537 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 4456
1 | 14 | 9 | 4388 | 845 | 2028 | 111 | 1 | 174 | 997 | 0 | 10 | 0 | 0 | 222 | 4388
1 | 14 | 10 | 4182 | 845 | 1488 | 111 | 1 | 174 | 1332 | 0 | 7 | 0 | 0 | 224 | 4182
1 | 14 | 11 | 4000 | 845 | 1167 | 111 | 1 | 174 | 1494 | 0 | 5 | 0 | 25 | 178 | 4000
1 | 14 | 12 | 3881 | 845 | 1234 | 111 | 1 | 174 | 1480 | 0 | 2 | 0 | -188 | 222 | 3881
1 | 14 | 13 | 3784 | 845 | 1212 | 111 | 1 | 174 | 1295 | 0 | 5 | 0 | -80 | 221 | 3784
1 | 14 | 14 | 3762 | 845 | 1410 | 111 | 1 | 174 | 940 | 0 | 5 | 0 | 0 | 276 | 3762
1 | 14 | 15 | 3857 | 845 | 2253 | 111 | 1 | 174 | 464 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 3857
1 | 14 | 16 | 4080 | 845 | 2827 | 147 | 1 | 174 | 72 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4080
1 | 14 | 17 | 4451 | 845 | 3181 | 230 | 1 | 174 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 4451
1 | 14 | 18 | 4583 | 845 | 3309 | 230 | 1 | 174 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 4583
1 | 14 | 19 | 4570 | 845 | 3293 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -1 | 4570
1 | 14 | 20 | 4498 | 845 | 3221 | 230 | 1 | 174 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 4498
1 | 14 | 21 | 4330 | 845 | 3053 | 230 | 1 | 174 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 4330
1 | 14 | 22 | 4061 | 845 | 2737 | 230 | 1 | 174 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 45 | 4061
1 | 14 | 23 | 3823 | 845 | 2553 | 147 | 1 | 174 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 69 | 3823
1 | 15 | 0 | 3580 | 845 | 2328 | 115 | 1 | 174 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 69 | 3580
1 | 15 | 1 | 3466 | 845 | 2180 | 115 | 1 | 174 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 98 | 3466
1 | 15 | 2 | 3435 | 845 | 2181 | 111 | 1 | 174 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 70 | 3435
1 | 15 | 3 | 3439 | 845 | 2194 | 111 | 1 | 174 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 66 | 3439
1 | 15 | 4 | 3503 | 845 | 2263 | 115 | 1 | 174 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 54 | 3503
1 | 15 | 5 | 3749 | 845 | 2537 | 115 | 1 | 174 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 24 | 3749
1 | 15 | 6 | 4269 | 845 | 3053 | 147 | 1 | 174 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 1 | 4269
1 | 15 | 7 | 4701 | 845 | 3372 | 147 | 1 | 174 | 97 | 0 | 51 | 0 | 0 | 14 | 4701
1 | 15 | 8 | 5033 | 845 | 3306 | 111 | 1 | 174 | 488 | 0 | 48 | 0 | 0 | 60 | 5033
1 | 15 | 9 | 5073 | 845 | 2735 | 111 | 1 | 174 | 939 | 0 | 46 | 0 | 0 | 222 | 5073
1 | 15 | 10 | 4892 | 845 | 2181 | 111 | 1 | 174 | 1318 | 0 | 41 | 0 | 0 | 221 | 4892
1 | 15 | 11 | 4764 | 845 | 1877 | 111 | 1 | 174 | 1495 | 0 | 39 | 0 | 0 | 222 | 4764
1 | 15 | 12 | 4573 | 845 | 1697 | 111 | 1 | 174 | 1483 | 0 | 41 | 0 | 0 | 221 | 4573
1 | 15 | 13 | 4631 | 845 | 1940 | 111 | 1 | 174 | 1292 | 0 | 46 | 0 | 0 | 222 | 4631
1 | 15 | 14 | 4654 | 845 | 2370 | 111 | 1 | 174 | 943 | 0 | 51 | 0 | 0 | 159 | 4654
1 | 15 | 15 | 4768 | 845 | 3118 | 111 | 1 | 174 | 469 | 0 | 51 | 0 | 0 | -1 | 4768
1 | 15 | 16 | 5018 | 845 | 3723 | 147 | 1 | 174 | 77 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 5018
1 | 15 | 17 | 5242 | 845 | 3939 | 230 | 1 | 174 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 5242
1 | 15 | 18 | 5270 | 845 | 3965 | 230 | 1 | 174 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -1 | 5270
1 | 15 | 19 | 5181 | 845 | 3875 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -1 | 5181
1 | 15 | 20 | 5054 | 845 | 3746 | 230 | 1 | 174 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 5054
1 | 15 | 21 | 4828 | 845 | 3520 | 230 | 1 | 174 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 4828
1 | 15 | 22 | 4560 | 845 | 3251 | 230 | 1 | 174 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 4560
1 | 15 | 23 | 4274 | 845 | 3051 | 147 | 1 | 174 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 4274
1 | 16 | 0 | 3972 | 845 | 2783 | 115 | 1 | 174 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 1 | 3972
1 | 16 | 1 | 3825 | 845 | 2640 | 115 | 1 | 174 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | -1 | 3825
1 | 16 | 2 | 3776 | 845 | 2598 | 111 | 1 | 174 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -1 | 3776
1 | 16 | 3 | 3769 | 845 | 2595 | 111 | 1 | 174 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -1 | 3769
1 | 16 | 4 | 3813 | 845 | 2634 | 115 | 1 | 174 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 3813
1 | 16 | 5 | 4075 | 845 | 2899 | 115 | 1 | 174 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 4075
1 | 16 | 6 | 4642 | 845 | 3436 | 147 | 1 | 174 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 4642
1 | 16 | 7 | 5103 | 845 | 3794 | 147 | 1 | 174 | 104 | 0 | 39 | 0 | 0 | -1 | 5103
1 | 16 | 8 | 5411 | 845 | 3716 | 111 | 1 | 174 | 526 | 0 | 39 | 0 | 0 | -1 | 5411
1 | 16 | 9 | 5475 | 845 | 3377 | 111 | 1 | 174 | 926 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 5475
1 | 16 | 10 | 5378 | 845 | 3028 | 111 | 1 | 174 | 1176 | 0 | 44 | 0 | 0 | -1 | 5378
1 | 16 | 11 | 5268 | 845 | 2898 | 111 | 1 | 174 | 1194 | 0 | 46 | 0 | 0 | -1 | 5268
1 | 16 | 12 | 5058 | 845 | 2727 | 111 | 1 | 174 | 1150 | 0 | 51 | 0 | 0 | -1 | 5058
1 | 16 | 13 | 5100 | 845 | 2834 | 111 | 1 | 174 | 1080 | 0 | 56 | 0 | 0 | -1 | 5100
1 | 16 | 14 | 5096 | 845 | 3048 | 111 | 1 | 174 | 858 | 0 | 60 | 0 | 0 | -1 | 5096
1 | 16 | 15 | 5168 | 845 | 3519 | 111 | 1 | 174 | 458 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 5168
1 | 16 | 16 | 5396 | 845 | 4091 | 147 | 1 | 174 | 79 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 5396
1 | 16 | 17 | 5605 | 845 | 4300 | 230 | 1 | 174 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -1 | 5605
1 | 16 | 18 | 5598 | 845 | 4295 | 230 | 1 | 174 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 5598
1 | 16 | 19 | 5481 | 845 | 4182 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 5481
1 | 16 | 20 | 5323 | 845 | 4027 | 230 | 1 | 174 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 5323
1 | 16 | 21 | 5057 | 845 | 3764 | 230 | 1 | 174 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -1 | 5057
1 | 16 | 22 | 4730 | 845 | 3437 | 230 | 1 | 174 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -1 | 4730
1 | 16 | 23 | 4416 | 845 | 3207 | 147 | 1 | 174 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 1 | 4416
1 | 17 | 0 | 4075 | 845 | 2845 | 115 | 1 | 174 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 54 | 4075
1 | 17 | 1 | 3898 | 845 | 2671 | 115 | 1 | 174 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 51 | 3898
1 | 17 | 2 | 3832 | 845 | 2621 | 111 | 1 | 174 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 41 | 3832
1 | 17 | 3 | 3801 | 845 | 2609 | 111 | 1 | 174 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 25 | 3801
1 | 17 | 4 | 3858 | 845 | 2687 | 115 | 1 | 174 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 3858
1 | 17 | 5 | 4123 | 845 | 2956 | 115 | 1 | 174 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 1 | 4123
1 | 17 | 6 | 4683 | 845 | 3489 | 147 | 1 | 174 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 4683
1 | 17 | 7 | 5150 | 845 | 3853 | 147 | 1 | 174 | 106 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 5150
1 | 17 | 8 | 5385 | 845 | 3685 | 111 | 1 | 174 | 553 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 5385
1 | 17 | 9 | 5350 | 845 | 3003 | 111 | 1 | 174 | 1021 | 0 | 14 | 0 | 0 | 181 | 5350
1 | 17 | 10 | 5123 | 845 | 2396 | 111 | 1 | 174 | 1362 | 0 | 12 | 0 | 0 | 222 | 5123
1 | 17 | 11 | 4935 | 845 | 2048 | 111 | 1 | 174 | 1524 | 0 | 10 | 0 | 0 | 222 | 4935
1 | 17 | 12 | 4668 | 845 | 1798 | 111 | 1 | 174 | 1508 | 0 | 10 | 0 | 0 | 221 | 4668
1 | 17 | 13 | 4683 | 845 | 1996 | 111 | 1 | 174 | 1328 | 0 | 7 | 0 | 0 | 221 | 4683
1 | 17 | 14 | 4628 | 845 | 2293 | 111 | 1 | 174 | 975 | 0 | 7 | 0 | 0 | 222 | 4628
1 | 17 | 15 | 4653 | 845 | 2926 | 111 | 1 | 174 | 494 | 0 | 7 | 0 | 0 | 95 | 4653
1 | 17 | 16 | 4813 | 845 | 3551 | 147 | 1 | 174 | 84 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 4813
1 | 17 | 17 | 5015 | 845 | 3753 | 230 | 1 | 174 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5015
1 | 17 | 18 | 5065 | 845 | 3800 | 230 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 5065
1 | 17 | 19 | 5011 | 845 | 3745 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 5011
1 | 17 | 20 | 4908 | 845 | 3641 | 230 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4908
1 | 17 | 21 | 4687 | 845 | 3420 | 230 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4687
1 | 17 | 22 | 4406 | 845 | 3136 | 230 | 1 | 174 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 4406
1 | 17 | 23 | 4097 | 845 | 2911 | 147 | 1 | 174 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4097
1 | 18 | 0 | 3802 | 845 | 2650 | 115 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3802
1 | 18 | 1 | 3649 | 845 | 2497 | 115 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3649
1 | 18 | 2 | 3606 | 845 | 2457 | 111 | 1 | 174 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -1 | 3606
1 | 18 | 3 | 3598 | 845 | 2444 | 111 | 1 | 174 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -1 | 3598
1 | 18 | 4 | 3652 | 845 | 2493 | 115 | 1 | 174 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3652
1 | 18 | 5 | 3889 | 845 | 2727 | 115 | 1 | 174 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 3889
1 | 18 | 6 | 4402 | 845 | 3210 | 147 | 1 | 174 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 4402
1 | 18 | 7 | 4811 | 845 | 3537 | 147 | 1 | 174 | 84 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 4811
1 | 18 | 8 | 5087 | 845 | 3513 | 111 | 1 | 174 | 427 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 5087
1 | 18 | 9 | 5178 | 845 | 3152 | 111 | 1 | 174 | 879 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 5178
1 | 18 | 10 | 4904 | 845 | 2518 | 111 | 1 | 174 | 1239 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 4904
1 | 18 | 11 | 4813 | 845 | 2148 | 111 | 1 | 174 | 1432 | 0 | 17 | 0 | 0 | 85 | 4813
1 | 18 | 12 | 4645 | 845 | 2066 | 111 | 1 | 174 | 1335 | 0 | 17 | 0 | 0 | 96 | 4645
1 | 18 | 13 | 4716 | 845 | 2599 | 111 | 1 | 174 | 970 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 4716
1 | 18 | 14 | 4605 | 845 | 2906 | 111 | 1 | 174 | 552 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 4605
1 | 18 | 15 | 4527 | 845 | 3122 | 111 | 1 | 174 | 257 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4527
1 | 18 | 16 | 4666 | 845 | 3437 | 147 | 1 | 174 | 42 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 4666
1 | 18 | 17 | 4810 | 845 | 3538 | 230 | 1 | 174 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 4810
1 | 18 | 18 | 4803 | 845 | 3529 | 230 | 1 | 174 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 4803
1 | 18 | 19 | 4721 | 845 | 3451 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4721
1 | 18 | 20 | 4605 | 845 | 3338 | 230 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4605
1 | 18 | 21 | 4398 | 845 | 3136 | 230 | 1 | 174 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4398
1 | 18 | 22 | 4146 | 845 | 2884 | 230 | 1 | 174 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4146
1 | 18 | 23 | 3859 | 845 | 2532 | 147 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 150 | 0 | 3859
1 | 19 | 0 | 3575 | 845 | 2421 | 115 | 1 | 174 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3575
1 | 19 | 1 | 3432 | 845 | 2273 | 115 | 1 | 174 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3432
1 | 19 | 2 | 3397 | 845 | 2237 | 111 | 1 | 174 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 3397
1 | 19 | 3 | 3395 | 845 | 2231 | 111 | 1 | 174 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -1 | 3395
1 | 19 | 4 | 3443 | 845 | 2269 | 115 | 1 | 174 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 3443
1 | 19 | 5 | 3634 | 845 | 2458 | 115 | 1 | 174 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 3634
1 | 19 | 6 | 4039 | 845 | 2828 | 147 | 1 | 174 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 4039
1 | 19 | 7 | 4402 | 845 | 3124 | 147 | 1 | 174 | 68 | 0 | 44 | 0 | 0 | -1 | 4402
1 | 19 | 8 | 4717 | 845 | 3132 | 111 | 1 | 174 | 413 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 4717
1 | 19 | 9 | 4805 | 845 | 2750 | 111 | 1 | 174 | 886 | 0 | 39 | 0 | 0 | -1 | 4805
1 | 19 | 10 | 4652 | 845 | 2013 | 111 | 1 | 174 | 1288 | 0 | 36 | 0 | 0 | 184 | 4652
1 | 19 | 11 | 4545 | 845 | 1692 | 111 | 1 | 174 | 1466 | 0 | 34 | 0 | 0 | 222 | 4545
1 | 19 | 12 | 4343 | 845 | 1463 | 111 | 1 | 174 | 1471 | 0 | 34 | 0 | 21 | 223 | 4343
1 | 19 | 13 | 4420 | 845 | 1848 | 111 | 1 | 174 | 1295 | 0 | 31 | 0 | 0 | 115 | 4420
1 | 19 | 14 | 4379 | 845 | 2282 | 111 | 1 | 174 | 938 | 0 | 29 | 0 | 0 | -1 | 4379
1 | 19 | 15 | 4361 | 845 | 2711 | 111 | 1 | 174 | 490 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 4361
1 | 19 | 16 | 4488 | 845 | 3205 | 147 | 1 | 174 | 89 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 4488
1 | 19 | 17 | 4641 | 845 | 3364 | 230 | 1 | 174 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 4641
1 | 19 | 18 | 4645 | 845 | 3366 | 230 | 1 | 174 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 4645
1 | 19 | 19 | 4562 | 845 | 3282 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 4562
1 | 19 | 20 | 4445 | 845 | 3166 | 230 | 1 | 174 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 4445
1 | 19 | 21 | 4246 | 845 | 2964 | 230 | 1 | 174 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 1 | 4246
1 | 19 | 22 | 4046 | 845 | 2765 | 230 | 1 | 174 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 4046
1 | 19 | 23 | 3822 | 845 | 2626 | 147 | 1 | 174 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 3822
1 | 20 | 0 | 3555 | 845 | 2394 | 115 | 1 | 174 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -1 | 3555
1 | 20 | 1 | 3416 | 845 | 2257 | 115 | 1 | 174 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3416
1 | 20 | 2 | 3368 | 845 | 2216 | 111 | 1 | 174 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -1 | 3368
1 | 20 | 3 | 3361 | 845 | 2211 | 111 | 1 | 174 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3361
1 | 20 | 4 | 3364 | 845 | 2209 | 115 | 1 | 174 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 3364
1 | 20 | 5 | 3441 | 845 | 2287 | 115 | 1 | 174 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3441
1 | 20 | 6 | 3633 | 845 | 2447 | 147 | 1 | 174 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3633
1 | 20 | 7 | 3921 | 845 | 2701 | 147 | 1 | 174 | 33 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 3921
1 | 20 | 8 | 4316 | 845 | 3042 | 111 | 1 | 174 | 126 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4316
1 | 20 | 9 | 4584 | 845 | 3173 | 111 | 1 | 174 | 225 | 0 | 17 | 0 | 0 | 38 | 4584
1 | 20 | 10 | 4593 | 845 | 2926 | 111 | 1 | 174 | 298 | 0 | 17 | 0 | 0 | 221 | 4593
1 | 20 | 11 | 4605 | 845 | 2874 | 111 | 1 | 174 | 362 | 0 | 17 | 0 | 0 | 221 | 4605
1 | 20 | 12 | 4549 | 845 | 2820 | 111 | 1 | 174 | 359 | 0 | 17 | 0 | 0 | 222 | 4549
1 | 20 | 13 | 4522 | 845 | 2902 | 111 | 1 | 174 | 292 | 0 | 19 | 0 | 0 | 178 | 4522
1 | 20 | 14 | 4459 | 845 | 3110 | 111 | 1 | 174 | 202 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 4459
1 | 20 | 15 | 4449 | 845 | 3188 | 111 | 1 | 174 | 114 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 4449
1 | 20 | 16 | 4533 | 845 | 3328 | 147 | 1 | 174 | 18 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 4533
1 | 20 | 17 | 4676 | 845 | 3406 | 230 | 1 | 174 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 4676
1 | 20 | 18 | 4694 | 845 | 3422 | 230 | 1 | 174 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 4694
1 | 20 | 19 | 4630 | 845 | 3358 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -1 | 4630
1 | 20 | 20 | 4511 | 845 | 3239 | 230 | 1 | 174 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 4511
1 | 20 | 21 | 4312 | 845 | 3038 | 230 | 1 | 174 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 4312
1 | 20 | 22 | 4067 | 845 | 2788 | 230 | 1 | 174 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 4067
1 | 20 | 23 | 3856 | 845 | 2660 | 147 | 1 | 174 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 3856
1 | 21 | 0 | 3597 | 845 | 2435 | 115 | 1 | 174 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 3597
1 | 21 | 1 | 3450 | 845 | 2288 | 115 | 1 | 174 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 3450
1 | 21 | 2 | 3392 | 845 | 2232 | 111 | 1 | 174 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 3392
1 | 21 | 3 | 3349 | 845 | 2185 | 111 | 1 | 174 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -1 | 3349
1 | 21 | 4 | 3335 | 845 | 2164 | 115 | 1 | 174 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 3335
1 | 21 | 5 | 3371 | 845 | 2192 | 115 | 1 | 174 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 3371
1 | 21 | 6 | 3508 | 845 | 2251 | 147 | 1 | 174 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 39 | 3508
1 | 21 | 7 | 3808 | 845 | 2539 | 147 | 1 | 174 | 14 | 0 | 53 | 0 | 0 | 35 | 3808
1 | 21 | 8 | 4183 | 845 | 2954 | 111 | 1 | 174 | 46 | 0 | 53 | 0 | 0 | -1 | 4183
1 | 21 | 9 | 4454 | 845 | 3185 | 111 | 1 | 174 | 86 | 0 | 53 | 0 | 0 | -1 | 4454
1 | 21 | 10 | 4507 | 845 | 3201 | 111 | 1 | 174 | 123 | 0 | 53 | 0 | 0 | -1 | 4507
1 | 21 | 11 | 4445 | 845 | 3093 | 111 | 1 | 174 | 164 | 0 | 58 | 0 | 0 | -1 | 4445
1 | 21 | 12 | 4389 | 845 | 2966 | 111 | 1 | 174 | 232 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 4389
1 | 21 | 13 | 4239 | 845 | 2835 | 111 | 1 | 174 | 216 | 0 | 58 | 0 | 0 | -1 | 4239
1 | 21 | 14 | 4029 | 845 | 2630 | 111 | 1 | 174 | 221 | 0 | 48 | 0 | 0 | -1 | 4029
1 | 21 | 15 | 3981 | 845 | 2605 | 111 | 1 | 174 | 204 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 3981
1 | 21 | 16 | 4049 | 845 | 2788 | 147 | 1 | 174 | 55 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 4049
1 | 21 | 17 | 4302 | 845 | 3013 | 230 | 1 | 174 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 4302
1 | 21 | 18 | 4381 | 845 | 3092 | 230 | 1 | 174 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 4381
1 | 21 | 19 | 4339 | 845 | 3047 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 4339
1 | 21 | 20 | 4236 | 845 | 2943 | 230 | 1 | 174 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -1 | 4236
1 | 21 | 21 | 4055 | 845 | 2759 | 230 | 1 | 174 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 4055
1 | 21 | 22 | 3806 | 845 | 2505 | 230 | 1 | 174 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 3806
1 | 21 | 23 | 3571 | 845 | 2355 | 147 | 1 | 174 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 1 | 3571
1 | 22 | 0 | 3331 | 845 | 2152 | 115 | 1 | 174 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 3331
1 | 22 | 1 | 3222 | 845 | 2046 | 115 | 1 | 174 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 3222
1 | 22 | 2 | 3212 | 845 | 2040 | 111 | 1 | 174 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 3212
1 | 22 | 3 | 3228 | 845 | 2059 | 111 | 1 | 174 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -1 | 3228
1 | 22 | 4 | 3317 | 845 | 2143 | 115 | 1 | 174 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 3317
1 | 22 | 5 | 3541 | 845 | 2369 | 115 | 1 | 174 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 1 | 3541
1 | 22 | 6 | 3994 | 845 | 2793 | 147 | 1 | 174 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 3994
1 | 22 | 7 | 4379 | 845 | 3073 | 147 | 1 | 174 | 110 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 4379
1 | 22 | 8 | 4687 | 845 | 3002 | 111 | 1 | 174 | 530 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 4687
1 | 22 | 9 | 4806 | 845 | 2733 | 111 | 1 | 174 | 926 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 4806
1 | 22 | 10 | 4726 | 845 | 2453 | 111 | 1 | 174 | 1128 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4726
1 | 22 | 11 | 4699 | 845 | 2452 | 111 | 1 | 174 | 1105 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 4699
1 | 22 | 12 | 4526 | 845 | 2398 | 111 | 1 | 174 | 987 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4526
1 | 22 | 13 | 4575 | 845 | 2649 | 111 | 1 | 174 | 789 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 4575
1 | 22 | 14 | 4532 | 845 | 2958 | 111 | 1 | 174 | 439 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 4532
1 | 22 | 15 | 4522 | 845 | 3229 | 111 | 1 | 174 | 158 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 4522
1 | 22 | 16 | 4652 | 845 | 3458 | 147 | 1 | 174 | 22 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4652
1 | 22 | 17 | 4724 | 845 | 3467 | 230 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4724
1 | 22 | 18 | 4686 | 845 | 3429 | 230 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4686
1 | 22 | 19 | 4571 | 845 | 3313 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4571
1 | 22 | 20 | 4424 | 845 | 3107 | 230 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 57 | 4424
1 | 22 | 21 | 4203 | 845 | 2938 | 230 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 4203
1 | 22 | 22 | 3954 | 845 | 2691 | 230 | 1 | 174 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 3954
1 | 22 | 23 | 3697 | 845 | 2517 | 147 | 1 | 174 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 3697
1 | 23 | 0 | 3447 | 845 | 2295 | 115 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3447
1 | 23 | 1 | 3329 | 845 | 2172 | 115 | 1 | 174 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 3329
1 | 23 | 2 | 3316 | 845 | 2156 | 111 | 1 | 174 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 3316
1 | 23 | 3 | 3346 | 845 | 2184 | 111 | 1 | 174 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 3346
1 | 23 | 4 | 3418 | 845 | 2247 | 115 | 1 | 174 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 3418
1 | 23 | 5 | 3616 | 845 | 2445 | 115 | 1 | 174 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 3616
1 | 23 | 6 | 4034 | 845 | 2830 | 147 | 1 | 174 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 1 | 4034
1 | 23 | 7 | 4391 | 845 | 3078 | 147 | 1 | 174 | 102 | 0 | 34 | 0 | 0 | 10 | 4391
1 | 23 | 8 | 4758 | 845 | 3051 | 111 | 1 | 174 | 481 | 0 | 34 | 0 | 0 | 61 | 4758
1 | 23 | 9 | 4896 | 845 | 2718 | 111 | 1 | 174 | 826 | 0 | 31 | 0 | 0 | 190 | 4896
1 | 23 | 10 | 4752 | 845 | 2263 | 111 | 1 | 174 | 1107 | 0 | 29 | 0 | 0 | 222 | 4752
1 | 23 | 11 | 4600 | 845 | 2007 | 111 | 1 | 174 | 1209 | 0 | 31 | 0 | 0 | 222 | 4600
1 | 23 | 12 | 4445 | 845 | 1759 | 111 | 1 | 174 | 1301 | 0 | 31 | 0 | 0 | 223 | 4445
1 | 23 | 13 | 4476 | 845 | 2012 | 111 | 1 | 174 | 1083 | 0 | 29 | 0 | 0 | 221 | 4476
1 | 23 | 14 | 4469 | 845 | 2309 | 111 | 1 | 174 | 775 | 0 | 31 | 0 | 0 | 223 | 4469
1 | 23 | 15 | 4482 | 845 | 2960 | 111 | 1 | 174 | 363 | 0 | 29 | 0 | 0 | -1 | 4482
1 | 23 | 16 | 4626 | 845 | 3363 | 147 | 1 | 174 | 66 | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 | 4626
1 | 23 | 17 | 4770 | 845 | 3490 | 230 | 1 | 174 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 | 4770
1 | 23 | 18 | 4783 | 845 | 3504 | 230 | 1 | 174 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 4783
1 | 23 | 19 | 4689 | 845 | 3411 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 4689
1 | 23 | 20 | 4592 | 845 | 3315 | 230 | 1 | 174 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 4592
1 | 23 | 21 | 4414 | 845 | 3140 | 230 | 1 | 174 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 4414
1 | 23 | 22 | 4188 | 845 | 2911 | 230 | 1 | 174 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 4188
1 | 23 | 23 | 3937 | 845 | 2741 | 147 | 1 | 174 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 3937
1 | 24 | 0 | 3679 | 845 | 2510 | 115 | 1 | 174 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 3679
1 | 24 | 1 | 3568 | 845 | 2397 | 115 | 1 | 174 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 3568
1 | 24 | 2 | 3562 | 845 | 2400 | 111 | 1 | 174 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 3562
1 | 24 | 3 | 3573 | 845 | 2406 | 111 | 1 | 174 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 3573
1 | 24 | 4 | 3634 | 845 | 2462 | 115 | 1 | 174 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 1 | 3634
1 | 24 | 5 | 3865 | 845 | 2694 | 115 | 1 | 174 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 3865
1 | 24 | 6 | 4365 | 845 | 3164 | 147 | 1 | 174 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 4365
1 | 24 | 7 | 4753 | 845 | 3426 | 147 | 1 | 174 | 124 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 4753
1 | 24 | 8 | 5000 | 845 | 3252 | 111 | 1 | 174 | 581 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 5000
1 | 24 | 9 | 5067 | 845 | 2843 | 111 | 1 | 174 | 1038 | 0 | 36 | 0 | 0 | 19 | 5067
1 | 24 | 10 | 4967 | 845 | 2330 | 111 | 1 | 174 | 1335 | 0 | 41 | 0 | 0 | 130 | 4967
1 | 24 | 11 | 4919 | 845 | 2114 | 111 | 1 | 174 | 1462 | 0 | 44 | 0 | 0 | 168 | 4919
1 | 24 | 12 | 4758 | 845 | 1997 | 111 | 1 | 174 | 1413 | 0 | 46 | 0 | 0 | 171 | 4758
1 | 24 | 13 | 4829 | 845 | 2288 | 111 | 1 | 174 | 1247 | 0 | 48 | 0 | 0 | 115 | 4829
1 | 24 | 14 | 4833 | 845 | 2642 | 111 | 1 | 174 | 940 | 0 | 48 | 0 | 0 | 72 | 4833
1 | 24 | 15 | 4920 | 845 | 3234 | 111 | 1 | 174 | 509 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 4920
1 | 24 | 16 | 5151 | 845 | 3828 | 147 | 1 | 174 | 107 | 0 | 48 | 0 | 0 | 1 | 5151
1 | 24 | 17 | 5361 | 845 | 4063 | 230 | 1 | 174 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 5361
1 | 24 | 18 | 5399 | 845 | 4099 | 230 | 1 | 174 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | -1 | 5399
1 | 24 | 19 | 5322 | 845 | 4019 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -1 | 5322
1 | 24 | 20 | 5199 | 845 | 3899 | 230 | 1 | 174 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | -1 | 5199
1 | 24 | 21 | 4969 | 845 | 3666 | 230 | 1 | 174 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 4969
1 | 24 | 22 | 4677 | 845 | 3366 | 230 | 1 | 174 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 1 | 4677
1 | 24 | 23 | 4373 | 845 | 3147 | 147 | 1 | 174 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 4373
1 | 25 | 0 | 4048 | 845 | 2862 | 115 | 1 | 174 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 4048
1 | 25 | 1 | 3887 | 845 | 2704 | 115 | 1 | 174 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 3887
1 | 25 | 2 | 3832 | 845 | 2653 | 111 | 1 | 174 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 3832
1 | 25 | 3 | 3818 | 845 | 2639 | 111 | 1 | 174 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 3818
1 | 25 | 4 | 3858 | 845 | 2672 | 115 | 1 | 174 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 3858
1 | 25 | 5 | 4111 | 845 | 2926 | 115 | 1 | 174 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | -1 | 4111
1 | 25 | 6 | 4649 | 845 | 3434 | 147 | 1 | 174 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 4649
1 | 25 | 7 | 5087 | 845 | 3741 | 147 | 1 | 174 | 128 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 5087
1 | 25 | 8 | 5268 | 845 | 3495 | 111 | 1 | 174 | 592 | 0 | 51 | 0 | 0 | -1 | 5268
1 | 25 | 9 | 5265 | 845 | 3021 | 111 | 1 | 174 | 1063 | 0 | 51 | 0 | 0 | -1 | 5265
1 | 25 | 10 | 5115 | 845 | 2437 | 111 | 1 | 174 | 1404 | 0 | 53 | 0 | 0 | 90 | 5115
1 | 25 | 11 | 4978 | 845 | 2034 | 111 | 1 | 174 | 1560 | 0 | 58 | 0 | 0 | 195 | 4978
1 | 25 | 12 | 4759 | 845 | 1792 | 111 | 1 | 174 | 1554 | 0 | 60 | 0 | 0 | 222 | 4759
1 | 25 | 13 | 4788 | 845 | 2057 | 111 | 1 | 174 | 1374 | 0 | 60 | 0 | 0 | 166 | 4788
1 | 25 | 14 | 4775 | 845 | 2457 | 111 | 1 | 174 | 1034 | 0 | 63 | 0 | 0 | 90 | 4775
1 | 25 | 15 | 4856 | 845 | 3101 | 111 | 1 | 174 | 559 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 4856
1 | 25 | 16 | 5095 | 845 | 3745 | 147 | 1 | 174 | 122 | 0 | 60 | 0 | 0 | 1 | 5095
1 | 25 | 17 | 5328 | 845 | 4015 | 230 | 1 | 174 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 5328
1 | 25 | 18 | 5397 | 845 | 4030 | 230 | 1 | 174 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 57 | 5397
1 | 25 | 19 | 5314 | 845 | 4003 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 5314
1 | 25 | 20 | 5195 | 845 | 3890 | 230 | 1 | 174 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -1 | 5195
1 | 25 | 21 | 4969 | 845 | 3663 | 230 | 1 | 174 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 4969
1 | 25 | 22 | 4671 | 845 | 3358 | 230 | 1 | 174 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 4671
1 | 25 | 23 | 4376 | 845 | 3147 | 147 | 1 | 174 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 4376
1 | 26 | 0 | 4051 | 845 | 2814 | 115 | 1 | 174 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 44 | 4051
1 | 26 | 1 | 3880 | 845 | 2658 | 115 | 1 | 174 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 34 | 3880
1 | 26 | 2 | 3813 | 845 | 2605 | 111 | 1 | 174 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 21 | 3813
1 | 26 | 3 | 3796 | 845 | 2604 | 111 | 1 | 174 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 5 | 3796
1 | 26 | 4 | 3841 | 845 | 2653 | 115 | 1 | 174 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 3841
1 | 26 | 5 | 4089 | 845 | 2903 | 115 | 1 | 174 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 4089
1 | 26 | 6 | 4636 | 845 | 3418 | 147 | 1 | 174 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 4636
1 | 26 | 7 | 5037 | 845 | 3688 | 147 | 1 | 174 | 132 | 0 | 51 | 0 | 0 | -1 | 5037
1 | 26 | 8 | 5201 | 845 | 3421 | 111 | 1 | 174 | 601 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 5201
1 | 26 | 9 | 5199 | 845 | 2874 | 111 | 1 | 174 | 1081 | 0 | 46 | 0 | 0 | 67 | 5199
1 | 26 | 10 | 5023 | 845 | 2214 | 111 | 1 | 174 | 1426 | 0 | 44 | 0 | 0 | 208 | 5023
1 | 26 | 11 | 4871 | 845 | 1881 | 111 | 1 | 174 | 1593 | 0 | 44 | 0 | 0 | 222 | 4871
1 | 26 | 12 | 4631 | 845 | 1650 | 111 | 1 | 174 | 1584 | 0 | 44 | 0 | 0 | 222 | 4631
1 | 26 | 13 | 4647 | 845 | 1835 | 111 | 1 | 174 | 1413 | 0 | 46 | 0 | 0 | 222 | 4647
1 | 26 | 14 | 4607 | 845 | 2197 | 111 | 1 | 174 | 1066 | 0 | 48 | 0 | 0 | 165 | 4607
1 | 26 | 15 | 4666 | 845 | 2911 | 111 | 1 | 174 | 580 | 0 | 46 | 0 | 0 | -2 | 4666
1 | 26 | 16 | 4875 | 845 | 3534 | 147 | 1 | 174 | 130 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 4875
1 | 26 | 17 | 5078 | 845 | 3784 | 230 | 1 | 174 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 5078
1 | 26 | 18 | 5118 | 845 | 3821 | 230 | 1 | 174 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 1 | 5118
1 | 26 | 19 | 5033 | 845 | 3738 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 5033
1 | 26 | 20 | 4919 | 845 | 3625 | 230 | 1 | 174 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 4919
1 | 26 | 21 | 4715 | 845 | 3421 | 230 | 1 | 174 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 4715
1 | 26 | 22 | 4495 | 845 | 3198 | 230 | 1 | 174 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 1 | 4495
1 | 26 | 23 | 4249 | 845 | 3036 | 147 | 1 | 174 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 4249
1 | 27 | 0 | 3957 | 845 | 2779 | 115 | 1 | 174 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -1 | 3957
1 | 27 | 1 | 3787 | 845 | 2611 | 115 | 1 | 174 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 3787
1 | 27 | 2 | 3698 | 845 | 2529 | 111 | 1 | 174 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -1 | 3698
1 | 27 | 3 | 3652 | 845 | 2483 | 111 | 1 | 174 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -1 | 3652
1 | 27 | 4 | 3644 | 845 | 2470 | 115 | 1 | 174 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 3644
1 | 27 | 5 | 3733 | 845 | 2559 | 115 | 1 | 174 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 3733
1 | 27 | 6 | 3994 | 845 | 2788 | 147 | 1 | 174 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 3994
1 | 27 | 7 | 4259 | 845 | 2924 | 147 | 1 | 174 | 131 | 0 | 36 | 0 | 0 | 1 | 4259
1 | 27 | 8 | 4391 | 845 | 2629 | 111 | 1 | 174 | 597 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 4391
1 | 27 | 9 | 4377 | 845 | 1993 | 111 | 1 | 174 | 1072 | 0 | 34 | 0 | 0 | 147 | 4377
1 | 27 | 10 | 4252 | 845 | 1471 | 111 | 1 | 174 | 1400 | 0 | 31 | 0 | -3 | 222 | 4252
1 | 27 | 11 | 4136 | 845 | 1176 | 111 | 1 | 174 | 1549 | 0 | 31 | 0 | 27 | 222 | 4136
1 | 27 | 12 | 4003 | 845 | 1167 | 111 | 1 | 174 | 1522 | 0 | 29 | 0 | 25 | 129 | 4003
1 | 27 | 13 | 3911 | 845 | 1240 | 111 | 1 | 174 | 1360 | 0 | 31 | 0 | -60 | 209 | 3911
1 | 27 | 14 | 3846 | 845 | 1471 | 111 | 1 | 174 | 1035 | 0 | 29 | 0 | 0 | 180 | 3846
1 | 27 | 15 | 3887 | 845 | 2162 | 111 | 1 | 174 | 563 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 3887
1 | 27 | 16 | 4091 | 845 | 2763 | 147 | 1 | 174 | 129 | 0 | 31 | 0 | 0 | 1 | 4091
1 | 27 | 17 | 4402 | 845 | 3120 | 230 | 1 | 174 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 1 | 4402
1 | 27 | 18 | 4519 | 845 | 3239 | 230 | 1 | 174 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 | 4519
1 | 27 | 19 | 4523 | 845 | 3248 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 4523
1 | 27 | 20 | 4470 | 845 | 3196 | 230 | 1 | 174 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 4470
1 | 27 | 21 | 4325 | 845 | 3051 | 230 | 1 | 174 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 4325
1 | 27 | 22 | 4125 | 845 | 2855 | 230 | 1 | 174 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 4125
1 | 27 | 23 | 3943 | 845 | 2758 | 147 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 3943
1 | 28 | 0 | 3708 | 845 | 2559 | 115 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3708
1 | 28 | 1 | 3587 | 845 | 2440 | 115 | 1 | 174 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3587
1 | 28 | 2 | 3548 | 845 | 2406 | 111 | 1 | 174 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 3548
1 | 28 | 3 | 3519 | 845 | 2376 | 111 | 1 | 174 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3519
1 | 28 | 4 | 3505 | 845 | 2358 | 115 | 1 | 174 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3505
1 | 28 | 5 | 3567 | 845 | 2420 | 115 | 1 | 174 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3567
1 | 28 | 6 | 3764 | 845 | 2584 | 147 | 1 | 174 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 3764
1 | 28 | 7 | 4033 | 845 | 2762 | 147 | 1 | 174 | 94 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4033
1 | 28 | 8 | 4271 | 845 | 2686 | 111 | 1 | 174 | 445 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 4271
1 | 28 | 9 | 4398 | 845 | 2362 | 111 | 1 | 174 | 794 | 0 | 7 | 0 | 0 | 104 | 4398
1 | 28 | 10 | 4295 | 845 | 1846 | 111 | 1 | 174 | 1090 | 0 | 7 | 0 | 0 | 221 | 4295
1 | 28 | 11 | 4168 | 845 | 1564 | 111 | 1 | 174 | 1242 | 0 | 10 | 0 | 0 | 221 | 4168
1 | 28 | 12 | 4168 | 845 | 1587 | 111 | 1 | 174 | 1216 | 0 | 12 | 0 | 0 | 222 | 4168
1 | 28 | 13 | 3992 | 845 | 1762 | 111 | 1 | 174 | 933 | 0 | 12 | 0 | 0 | 154 | 3992
1 | 28 | 14 | 3985 | 845 | 2195 | 111 | 1 | 174 | 648 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 3985
1 | 28 | 15 | 3977 | 845 | 2512 | 111 | 1 | 174 | 320 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3977
1 | 28 | 16 | 4130 | 845 | 2867 | 147 | 1 | 174 | 83 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 4130
1 | 28 | 17 | 4465 | 845 | 3200 | 230 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 4465
1 | 28 | 18 | 4596 | 845 | 3329 | 230 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4596
1 | 28 | 19 | 4588 | 845 | 3318 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4588
1 | 28 | 20 | 4532 | 845 | 3260 | 230 | 1 | 174 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 4532
1 | 28 | 21 | 4380 | 845 | 3103 | 230 | 1 | 174 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 4380
1 | 28 | 22 | 4111 | 845 | 2834 | 230 | 1 | 174 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 4111
1 | 28 | 23 | 3876 | 845 | 2682 | 147 | 1 | 174 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 3876
1 | 29 | 0 | 3633 | 845 | 2469 | 115 | 1 | 174 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 3633
1 | 29 | 1 | 3526 | 845 | 2360 | 115 | 1 | 174 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 3526
1 | 29 | 2 | 3496 | 845 | 2337 | 111 | 1 | 174 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -1 | 3496
1 | 29 | 3 | 3508 | 845 | 2351 | 111 | 1 | 174 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -1 | 3508
1 | 29 | 4 | 3575 | 845 | 2413 | 115 | 1 | 174 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 3575
1 | 29 | 5 | 3839 | 845 | 2680 | 115 | 1 | 174 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3839
1 | 29 | 6 | 4398 | 845 | 3204 | 147 | 1 | 174 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 4398
1 | 29 | 7 | 4832 | 845 | 3502 | 147 | 1 | 174 | 140 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 4832
1 | 29 | 8 | 5057 | 845 | 3290 | 111 | 1 | 174 | 620 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 5057
1 | 29 | 9 | 5073 | 845 | 2818 | 111 | 1 | 174 | 1107 | 0 | 14 | 0 | 0 | 3 | 5073
1 | 29 | 10 | 4907 | 845 | 2097 | 111 | 1 | 174 | 1454 | 0 | 12 | 0 | 0 | 213 | 4907
1 | 29 | 11 | 4774 | 845 | 1801 | 111 | 1 | 174 | 1608 | 0 | 12 | 0 | 0 | 222 | 4774
1 | 29 | 12 | 4550 | 845 | 1585 | 111 | 1 | 174 | 1602 | 0 | 10 | 0 | 0 | 222 | 4550
1 | 29 | 13 | 4586 | 845 | 1853 | 111 | 1 | 174 | 1437 | 0 | 10 | 0 | 0 | 155 | 4586
1 | 29 | 14 | 4546 | 845 | 2309 | 111 | 1 | 174 | 1097 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 4546
1 | 29 | 15 | 4568 | 845 | 2825 | 111 | 1 | 174 | 604 | 0 | 10 | 0 | 0 | -2 | 4568
1 | 29 | 16 | 4743 | 845 | 3425 | 147 | 1 | 174 | 142 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 4743
1 | 29 | 17 | 4936 | 845 | 3676 | 230 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4936
1 | 29 | 18 | 4988 | 845 | 3728 | 230 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4988
1 | 29 | 19 | 4916 | 845 | 3653 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4916
1 | 29 | 20 | 4803 | 845 | 3543 | 230 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4803
1 | 29 | 21 | 4590 | 845 | 3330 | 230 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4590
1 | 29 | 22 | 4336 | 845 | 3073 | 230 | 1 | 174 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 4336
1 | 29 | 23 | 4039 | 845 | 2857 | 147 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 4039
1 | 30 | 0 | 3759 | 845 | 2609 | 115 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 3759
1 | 30 | 1 | 3624 | 845 | 2472 | 115 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3624
1 | 30 | 2 | 3593 | 845 | 2448 | 111 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3593
1 | 30 | 3 | 3593 | 845 | 2448 | 111 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3593
1 | 30 | 4 | 3652 | 845 | 2502 | 115 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 3652
1 | 30 | 5 | 3891 | 845 | 2741 | 115 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 3891
1 | 30 | 6 | 4400 | 845 | 3218 | 147 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 4400
1 | 30 | 7 | 4777 | 845 | 3459 | 147 | 1 | 174 | 139 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4777
1 | 30 | 8 | 5014 | 845 | 3255 | 111 | 1 | 174 | 619 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 5014
1 | 30 | 9 | 5025 | 845 | 2614 | 111 | 1 | 174 | 1101 | 0 | 7 | 0 | 0 | 172 | 5025
1 | 30 | 10 | 4838 | 845 | 2025 | 111 | 1 | 174 | 1453 | 0 | 7 | 0 | 0 | 222 | 4838
1 | 30 | 11 | 4687 | 845 | 1723 | 111 | 1 | 174 | 1604 | 0 | 7 | 0 | 0 | 222 | 4687
1 | 30 | 12 | 4452 | 845 | 1498 | 111 | 1 | 174 | 1598 | 0 | 7 | 0 | -5 | 223 | 4452
1 | 30 | 13 | 4497 | 845 | 1697 | 111 | 1 | 174 | 1438 | 0 | 10 | 0 | 0 | 221 | 4497
1 | 30 | 14 | 4472 | 845 | 2007 | 111 | 1 | 174 | 1105 | 0 | 7 | 0 | 0 | 222 | 4472
1 | 30 | 15 | 4469 | 845 | 2718 | 111 | 1 | 174 | 614 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 4469
1 | 30 | 16 | 4618 | 845 | 3294 | 147 | 1 | 174 | 149 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 4618
1 | 30 | 17 | 4801 | 845 | 3544 | 230 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4801
1 | 30 | 18 | 4844 | 845 | 3589 | 230 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4844
1 | 30 | 19 | 4784 | 845 | 3528 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4784
1 | 30 | 20 | 4684 | 845 | 3429 | 230 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4684
1 | 30 | 21 | 4515 | 845 | 3260 | 230 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4515
1 | 30 | 22 | 4280 | 845 | 3025 | 230 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4280
1 | 30 | 23 | 4015 | 845 | 2843 | 147 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4015
1 | 31 | 0 | 3742 | 845 | 2602 | 115 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3742
1 | 31 | 1 | 3625 | 845 | 2485 | 115 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3625
1 | 31 | 2 | 3597 | 845 | 2461 | 111 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3597
1 | 31 | 3 | 3597 | 845 | 2462 | 111 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 3597
1 | 31 | 4 | 3644 | 845 | 2504 | 115 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3644
1 | 31 | 5 | 3867 | 845 | 2727 | 115 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3867
1 | 31 | 6 | 4370 | 845 | 3198 | 147 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4370
1 | 31 | 7 | 4744 | 845 | 3457 | 147 | 1 | 174 | 112 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 4744
1 | 31 | 8 | 5015 | 845 | 3359 | 111 | 1 | 174 | 520 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5015
1 | 31 | 9 | 5037 | 845 | 3022 | 111 | 1 | 174 | 878 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 5037
1 | 31 | 10 | 4802 | 845 | 2329 | 111 | 1 | 174 | 1298 | 0 | 7 | 0 | 0 | 37 | 4802
1 | 31 | 11 | 4670 | 845 | 1749 | 111 | 1 | 174 | 1561 | 0 | 7 | 0 | 0 | 222 | 4670
1 | 31 | 12 | 4432 | 845 | 1503 | 111 | 1 | 174 | 1573 | 0 | 7 | 0 | -4 | 222 | 4432
1 | 31 | 13 | 4462 | 845 | 1691 | 111 | 1 | 174 | 1411 | 0 | 7 | 0 | 0 | 222 | 4462
1 | 31 | 14 | 4421 | 845 | 2038 | 111 | 1 | 174 | 1020 | 0 | 10 | 0 | 0 | 222 | 4421
1 | 31 | 15 | 4378 | 845 | 2673 | 111 | 1 | 174 | 531 | 0 | 12 | 0 | 0 | 31 | 4378
1 | 31 | 16 | 4457 | 845 | 3144 | 147 | 1 | 174 | 131 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 4457
1 | 31 | 17 | 4594 | 845 | 3327 | 230 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4594
1 | 31 | 18 | 4635 | 845 | 3365 | 230 | 1 | 174 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 4635
1 | 31 | 19 | 4552 | 845 | 3284 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4552
1 | 31 | 20 | 4423 | 845 | 3153 | 230 | 1 | 174 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 4423
1 | 31 | 21 | 4211 | 845 | 2939 | 230 | 1 | 174 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 4211
1 | 31 | 22 | 3985 | 845 | 2711 | 230 | 1 | 174 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3985
1 | 31 | 23 | 3744 | 845 | 2550 | 147 | 1 | 174 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 3744
2 | 1 | 0 | 3702 | 845 | 2527 | 134 | 1 | 174 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -1 | 3702
2 | 1 | 1 | 3612 | 845 | 2442 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 3612
2 | 1 | 2 | 3599 | 845 | 2441 | 114 | 1 | 174 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3599
2 | 1 | 3 | 3601 | 845 | 2440 | 114 | 1 | 174 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 3601
2 | 1 | 4 | 3627 | 845 | 2452 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 3627
2 | 1 | 5 | 3764 | 845 | 2589 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 3764
2 | 1 | 6 | 4008 | 845 | 2803 | 159 | 1 | 174 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -1 | 4008
2 | 1 | 7 | 4196 | 845 | 2829 | 154 | 1 | 174 | 131 | 0 | 29 | 0 | 0 | 33 | 4196
2 | 1 | 8 | 4317 | 845 | 2485 | 108 | 1 | 174 | 581 | 0 | 34 | 0 | 0 | 89 | 4317
2 | 1 | 9 | 4383 | 845 | 1942 | 108 | 1 | 174 | 1052 | 0 | 39 | 0 | 0 | 222 | 4383
2 | 1 | 10 | 4306 | 845 | 1572 | 108 | 1 | 174 | 1348 | 0 | 36 | 0 | 0 | 222 | 4306
2 | 1 | 11 | 4314 | 845 | 1485 | 108 | 1 | 174 | 1447 | 0 | 34 | 0 | -3 | 223 | 4314
2 | 1 | 12 | 4210 | 845 | 1535 | 108 | 1 | 174 | 1288 | 0 | 36 | 0 | 0 | 223 | 4210
2 | 1 | 13 | 4229 | 845 | 1739 | 108 | 1 | 174 | 1102 | 0 | 39 | 0 | 0 | 221 | 4229
2 | 1 | 14 | 4224 | 845 | 1946 | 108 | 1 | 174 | 887 | 0 | 41 | 0 | 0 | 222 | 4224
2 | 1 | 15 | 4249 | 845 | 2535 | 108 | 1 | 174 | 525 | 0 | 44 | 0 | 0 | 17 | 4249
2 | 1 | 16 | 4374 | 845 | 3021 | 154 | 1 | 174 | 134 | 0 | 46 | 0 | 0 | -1 | 4374
2 | 1 | 17 | 4524 | 845 | 3217 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -1 | 4524
2 | 1 | 18 | 4586 | 845 | 3278 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 4586
2 | 1 | 19 | 4550 | 845 | 3242 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 4550
2 | 1 | 20 | 4487 | 845 | 3178 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -1 | 4487
2 | 1 | 21 | 4352 | 845 | 3044 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 4352
2 | 1 | 22 | 4209 | 845 | 2904 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -1 | 4209
2 | 1 | 23 | 4046 | 845 | 2823 | 159 | 1 | 174 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 4046
2 | 2 | 0 | 3869 | 845 | 2669 | 134 | 1 | 174 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 3869
2 | 2 | 1 | 3776 | 845 | 2580 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 3776
2 | 2 | 2 | 3758 | 845 | 2576 | 114 | 1 | 174 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 3758
2 | 2 | 3 | 3752 | 845 | 2569 | 114 | 1 | 174 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 1 | 3752
2 | 2 | 4 | 3785 | 845 | 2594 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -1 | 3785
2 | 2 | 5 | 3934 | 845 | 2742 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 3934
2 | 2 | 6 | 4230 | 845 | 3012 | 159 | 1 | 174 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 4230
2 | 2 | 7 | 4540 | 845 | 3289 | 154 | 1 | 174 | 46 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 4540
2 | 2 | 8 | 4872 | 845 | 3503 | 108 | 1 | 174 | 210 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 4872
2 | 2 | 9 | 5067 | 845 | 3412 | 108 | 1 | 174 | 382 | 0 | 27 | 0 | 0 | 118 | 5067
2 | 2 | 10 | 4958 | 845 | 3025 | 108 | 1 | 174 | 559 | 0 | 24 | 0 | 0 | 222 | 4958
2 | 2 | 11 | 4883 | 845 | 2783 | 108 | 1 | 174 | 729 | 0 | 22 | 0 | 0 | 221 | 4883
2 | 2 | 12 | 4705 | 845 | 2491 | 108 | 1 | 174 | 842 | 0 | 22 | 0 | 0 | 222 | 4705
2 | 2 | 13 | 4742 | 845 | 2518 | 108 | 1 | 174 | 855 | 0 | 19 | 0 | 0 | 222 | 4742
2 | 2 | 14 | 4722 | 845 | 2678 | 108 | 1 | 174 | 673 | 0 | 22 | 0 | 0 | 221 | 4722
2 | 2 | 15 | 4738 | 845 | 3203 | 108 | 1 | 174 | 383 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 4738
2 | 2 | 16 | 4826 | 845 | 3521 | 154 | 1 | 174 | 104 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 4826
2 | 2 | 17 | 4908 | 845 | 3620 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -1 | 4908
2 | 2 | 18 | 4886 | 845 | 3596 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -1 | 4886
2 | 2 | 19 | 4790 | 845 | 3496 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 1 | 4790
2 | 2 | 20 | 4674 | 845 | 3379 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -1 | 4674
2 | 2 | 21 | 4502 | 845 | 3206 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 4502
2 | 2 | 22 | 4317 | 845 | 3022 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -1 | 4317
2 | 2 | 23 | 4165 | 845 | 2950 | 159 | 1 | 174 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 4165
2 | 3 | 0 | 3965 | 845 | 2765 | 134 | 1 | 174 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 3965
2 | 3 | 1 | 3869 | 845 | 2675 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 3869
2 | 3 | 2 | 3821 | 845 | 2643 | 114 | 1 | 174 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 3821
2 | 3 | 3 | 3798 | 845 | 2621 | 114 | 1 | 174 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -1 | 3798
2 | 3 | 4 | 3796 | 845 | 2605 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -1 | 3796
2 | 3 | 5 | 3869 | 845 | 2680 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 3869
2 | 3 | 6 | 4027 | 845 | 2806 | 159 | 1 | 174 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 1 | 4027
2 | 3 | 7 | 4184 | 845 | 2811 | 154 | 1 | 174 | 158 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 4184
2 | 3 | 8 | 4248 | 845 | 2440 | 108 | 1 | 174 | 642 | 0 | 39 | 0 | 0 | -1 | 4248
2 | 3 | 9 | 4245 | 845 | 1908 | 108 | 1 | 174 | 1131 | 0 | 31 | 0 | 0 | 47 | 4245
2 | 3 | 10 | 4177 | 845 | 1220 | 108 | 1 | 174 | 1488 | 0 | 29 | 0 | 90 | 222 | 4177
2 | 3 | 11 | 4112 | 845 | 1167 | 108 | 1 | 174 | 1665 | 0 | 29 | 0 | 27 | 96 | 4112
2 | 3 | 12 | 4027 | 845 | 1267 | 108 | 1 | 174 | 1663 | 0 | 29 | 0 | -142 | 82 | 4027
2 | 3 | 13 | 3965 | 845 | 1253 | 108 | 1 | 174 | 1488 | 0 | 29 | 0 | -36 | 103 | 3965
2 | 3 | 14 | 3949 | 845 | 1487 | 108 | 1 | 174 | 1137 | 0 | 29 | 0 | 0 | 168 | 3949
2 | 3 | 15 | 3957 | 845 | 2167 | 108 | 1 | 174 | 633 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 3957
2 | 3 | 16 | 4075 | 845 | 2716 | 154 | 1 | 174 | 157 | 0 | 29 | 0 | 0 | -1 | 4075
2 | 3 | 17 | 4244 | 845 | 2951 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 4244
2 | 3 | 18 | 4314 | 845 | 3023 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 4314
2 | 3 | 19 | 4303 | 845 | 3015 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -1 | 4303
2 | 3 | 20 | 4256 | 845 | 2970 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 4256
2 | 3 | 21 | 4168 | 845 | 2884 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 4168
2 | 3 | 22 | 4030 | 845 | 2749 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4030
2 | 3 | 23 | 3900 | 845 | 2704 | 159 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3900
2 | 4 | 0 | 3729 | 845 | 2556 | 134 | 1 | 174 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3729
2 | 4 | 1 | 3627 | 845 | 2460 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3627
2 | 4 | 2 | 3604 | 845 | 2450 | 114 | 1 | 174 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 3604
2 | 4 | 3 | 3596 | 845 | 2440 | 114 | 1 | 174 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 3596
2 | 4 | 4 | 3599 | 845 | 2427 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3599
2 | 4 | 5 | 3630 | 845 | 2458 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3630
2 | 4 | 6 | 3760 | 845 | 2557 | 159 | 1 | 174 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3760
2 | 4 | 7 | 3951 | 845 | 2715 | 154 | 1 | 174 | 38 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3951
2 | 4 | 8 | 4165 | 845 | 2815 | 108 | 1 | 174 | 149 | 0 | 24 | 0 | 0 | 49 | 4165
2 | 4 | 9 | 4248 | 845 | 2507 | 108 | 1 | 174 | 369 | 0 | 22 | 0 | 0 | 222 | 4248
2 | 4 | 10 | 4267 | 845 | 2108 | 108 | 1 | 174 | 787 | 0 | 22 | 0 | 0 | 222 | 4267
2 | 4 | 11 | 4244 | 845 | 2011 | 108 | 1 | 174 | 858 | 0 | 24 | 0 | 0 | 223 | 4244
2 | 4 | 12 | 4197 | 845 | 1819 | 108 | 1 | 174 | 908 | 0 | 24 | 0 | 0 | 318 | 4197
2 | 4 | 13 | 4148 | 845 | 1798 | 108 | 1 | 174 | 856 | 0 | 24 | 0 | 0 | 342 | 4148
2 | 4 | 14 | 4103 | 845 | 2076 | 108 | 1 | 174 | 646 | 0 | 27 | 0 | 0 | 226 | 4103
2 | 4 | 15 | 4106 | 845 | 2403 | 108 | 1 | 174 | 386 | 0 | 27 | 0 | 0 | 162 | 4106
2 | 4 | 16 | 4200 | 845 | 2887 | 154 | 1 | 174 | 113 | 0 | 27 | 0 | 0 | -1 | 4200
2 | 4 | 17 | 4362 | 845 | 3071 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 4362
2 | 4 | 18 | 4459 | 845 | 3166 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 4459
2 | 4 | 19 | 4449 | 845 | 3156 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 4449
2 | 4 | 20 | 4395 | 845 | 3100 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -1 | 4395
2 | 4 | 21 | 4268 | 845 | 2975 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 4268
2 | 4 | 22 | 4111 | 845 | 2818 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 4111
2 | 4 | 23 | 3958 | 845 | 2750 | 159 | 1 | 174 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 3958
2 | 5 | 0 | 3785 | 845 | 2599 | 134 | 1 | 174 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 1 | 3785
2 | 5 | 1 | 3701 | 845 | 2527 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -1 | 3701
2 | 5 | 2 | 3671 | 845 | 2508 | 114 | 1 | 174 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 3671
2 | 5 | 3 | 3685 | 845 | 2521 | 114 | 1 | 174 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 | 3685
2 | 5 | 4 | 3738 | 845 | 2563 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 3738
2 | 5 | 5 | 3891 | 845 | 2716 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 3891
2 | 5 | 6 | 4216 | 845 | 3014 | 159 | 1 | 174 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 4216
2 | 5 | 7 | 4592 | 845 | 3378 | 154 | 1 | 174 | 24 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 4592
2 | 5 | 8 | 4992 | 845 | 3766 | 108 | 1 | 174 | 87 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 4992
2 | 5 | 9 | 5254 | 845 | 3941 | 108 | 1 | 174 | 176 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 5254
2 | 5 | 10 | 5261 | 845 | 3938 | 108 | 1 | 174 | 183 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5261
2 | 5 | 11 | 5314 | 845 | 4025 | 108 | 1 | 174 | 149 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5314
2 | 5 | 12 | 5323 | 845 | 4071 | 108 | 1 | 174 | 110 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 5323
2 | 5 | 13 | 5555 | 845 | 4306 | 108 | 1 | 174 | 107 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 5555
2 | 5 | 14 | 5585 | 845 | 4334 | 108 | 1 | 174 | 107 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 5585
2 | 5 | 15 | 5525 | 845 | 4314 | 108 | 1 | 174 | 66 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 5525
2 | 5 | 16 | 5571 | 845 | 4361 | 154 | 1 | 174 | 18 | 0 | 19 | 0 | 0 | -1 | 5571
2 | 5 | 17 | 5560 | 845 | 4277 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -1 | 5560
2 | 5 | 18 | 5489 | 845 | 4201 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -1 | 5489
2 | 5 | 19 | 5371 | 845 | 4080 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 5371
2 | 5 | 20 | 5218 | 845 | 3922 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 5218
2 | 5 | 21 | 4955 | 845 | 3655 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -1 | 4955
2 | 5 | 22 | 4661 | 845 | 3354 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -1 | 4661
2 | 5 | 23 | 4390 | 845 | 3165 | 159 | 1 | 174 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 4390
2 | 6 | 0 | 4166 | 845 | 2966 | 134 | 1 | 174 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 4166
2 | 6 | 1 | 4031 | 845 | 2840 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -1 | 4031
2 | 6 | 2 | 3964 | 845 | 2789 | 114 | 1 | 174 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 3964
2 | 6 | 3 | 3942 | 845 | 2769 | 114 | 1 | 174 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 3942
2 | 6 | 4 | 3956 | 845 | 2772 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 3956
2 | 6 | 5 | 4105 | 845 | 2926 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 4105
2 | 6 | 6 | 4407 | 845 | 3197 | 159 | 1 | 174 | 1 | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 | 4407
2 | 6 | 7 | 4790 | 845 | 3580 | 154 | 1 | 174 | 10 | 0 | 27 | 0 | 0 | -1 | 4790
2 | 6 | 8 | 5262 | 845 | 4064 | 108 | 1 | 174 | 46 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 5262
2 | 6 | 9 | 5555 | 845 | 4291 | 108 | 1 | 174 | 115 | 0 | 22 | 0 | 0 | -1 | 5555
2 | 6 | 10 | 5517 | 845 | 4225 | 108 | 1 | 174 | 143 | 0 | 22 | 0 | 0 | -1 | 5517
2 | 6 | 11 | 5416 | 845 | 4029 | 108 | 1 | 174 | 178 | 0 | 24 | 0 | 0 | 57 | 5416
2 | 6 | 12 | 5196 | 845 | 3876 | 108 | 1 | 174 | 168 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 5196
2 | 6 | 13 | 5210 | 845 | 3896 | 108 | 1 | 174 | 159 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 5210
2 | 6 | 14 | 5164 | 845 | 3893 | 108 | 1 | 174 | 117 | 0 | 27 | 0 | 0 | -1 | 5164
2 | 6 | 15 | 5100 | 845 | 3856 | 108 | 1 | 174 | 89 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 5100
2 | 6 | 16 | 5177 | 845 | 3949 | 154 | 1 | 174 | 28 | 0 | 27 | 0 | 0 | -1 | 5177
2 | 6 | 17 | 5261 | 845 | 3970 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 5261
2 | 6 | 18 | 5220 | 845 | 3930 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -1 | 5220
2 | 6 | 19 | 5078 | 845 | 3792 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 5078
2 | 6 | 20 | 4917 | 845 | 3628 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 4917
2 | 6 | 21 | 4711 | 845 | 3425 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 4711
2 | 6 | 22 | 4482 | 845 | 3199 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -1 | 4482
2 | 6 | 23 | 4245 | 845 | 3044 | 159 | 1 | 174 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 4245
2 | 7 | 0 | 4047 | 845 | 2871 | 134 | 1 | 174 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 4047
2 | 7 | 1 | 3957 | 845 | 2788 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -1 | 3957
2 | 7 | 2 | 3921 | 845 | 2767 | 114 | 1 | 174 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 3921
2 | 7 | 3 | 3918 | 845 | 2765 | 114 | 1 | 174 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3918
2 | 7 | 4 | 3956 | 845 | 2791 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3956
2 | 7 | 5 | 4132 | 845 | 2967 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4132
2 | 7 | 6 | 4473 | 845 | 3275 | 159 | 1 | 174 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 4473
2 | 7 | 7 | 4805 | 845 | 3489 | 154 | 1 | 174 | 129 | 0 | 14 | 0 | 0 | -1 | 4805
2 | 7 | 8 | 5177 | 845 | 3485 | 108 | 1 | 174 | 552 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5177
2 | 7 | 9 | 5329 | 845 | 3184 | 108 | 1 | 174 | 1007 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5329
2 | 7 | 10 | 5235 | 845 | 2736 | 108 | 1 | 174 | 1365 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 5235
2 | 7 | 11 | 5099 | 845 | 2382 | 108 | 1 | 174 | 1582 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5099
2 | 7 | 12 | 4794 | 845 | 2078 | 108 | 1 | 174 | 1581 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4794
2 | 7 | 13 | 4730 | 845 | 2181 | 108 | 1 | 174 | 1414 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4730
2 | 7 | 14 | 4621 | 845 | 2407 | 108 | 1 | 174 | 1080 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 4621
2 | 7 | 15 | 4561 | 845 | 2800 | 108 | 1 | 174 | 624 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 4561
2 | 7 | 16 | 4647 | 845 | 3285 | 154 | 1 | 174 | 180 | 0 | 10 | 0 | 0 | -2 | 4647
2 | 7 | 17 | 4791 | 845 | 3518 | 242 | 1 | 174 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4791
2 | 7 | 18 | 4872 | 845 | 3600 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4872
2 | 7 | 19 | 4824 | 845 | 3553 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 4824
2 | 7 | 20 | 4758 | 845 | 3468 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 12 | 0 | 16 | 0 | 4758
2 | 7 | 21 | 4613 | 845 | 3337 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4613
2 | 7 | 22 | 4417 | 845 | 3141 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4417
2 | 7 | 23 | 4232 | 845 | 3039 | 159 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4232
2 | 8 | 0 | 4105 | 845 | 2937 | 134 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4105
2 | 8 | 1 | 3999 | 845 | 2837 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3999
2 | 8 | 2 | 3964 | 845 | 2815 | 114 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 3964
2 | 8 | 3 | 3957 | 845 | 2806 | 114 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3957
2 | 8 | 4 | 3985 | 845 | 2820 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3985
2 | 8 | 5 | 4163 | 845 | 2998 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4163
2 | 8 | 6 | 4488 | 845 | 3291 | 159 | 1 | 174 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4488
2 | 8 | 7 | 4812 | 845 | 3468 | 154 | 1 | 174 | 155 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 4812
2 | 8 | 8 | 5140 | 845 | 3438 | 108 | 1 | 174 | 560 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 5140
2 | 8 | 9 | 5234 | 845 | 3106 | 108 | 1 | 174 | 985 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 5234
2 | 8 | 10 | 5091 | 845 | 2425 | 108 | 1 | 174 | 1398 | 0 | 14 | 0 | 0 | 126 | 5091
2 | 8 | 11 | 4918 | 845 | 1988 | 108 | 1 | 174 | 1563 | 0 | 17 | 0 | 0 | 222 | 4918
2 | 8 | 12 | 4661 | 845 | 1769 | 108 | 1 | 174 | 1525 | 0 | 17 | 0 | 0 | 222 | 4661
2 | 8 | 13 | 4646 | 845 | 1907 | 108 | 1 | 174 | 1398 | 0 | 17 | 0 | 0 | 196 | 4646
2 | 8 | 14 | 4571 | 845 | 2233 | 108 | 1 | 174 | 1118 | 0 | 19 | 0 | 0 | 73 | 4571
2 | 8 | 15 | 4545 | 845 | 2731 | 108 | 1 | 174 | 664 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 4545
2 | 8 | 16 | 4648 | 845 | 3254 | 154 | 1 | 174 | 199 | 0 | 22 | 0 | 0 | -1 | 4648
2 | 8 | 17 | 4791 | 845 | 3509 | 242 | 1 | 174 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4791
2 | 8 | 18 | 4870 | 845 | 3589 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4870
2 | 8 | 19 | 4811 | 845 | 3530 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4811
2 | 8 | 20 | 4738 | 845 | 3457 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4738
2 | 8 | 21 | 4589 | 845 | 3306 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -1 | 4589
2 | 8 | 22 | 4390 | 845 | 3102 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -1 | 4390
2 | 8 | 23 | 4208 | 845 | 3005 | 159 | 1 | 174 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 4208
2 | 9 | 0 | 3958 | 845 | 2778 | 134 | 1 | 174 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -1 | 3958
2 | 9 | 1 | 3867 | 845 | 2693 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -1 | 3867
2 | 9 | 2 | 3835 | 845 | 2672 | 114 | 1 | 174 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 3835
2 | 9 | 3 | 3828 | 845 | 2665 | 114 | 1 | 174 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 3828
2 | 9 | 4 | 3867 | 845 | 2695 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3867
2 | 9 | 5 | 4017 | 845 | 2845 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 4017
2 | 9 | 6 | 4324 | 845 | 3122 | 159 | 1 | 174 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 4324
2 | 9 | 7 | 4607 | 845 | 3285 | 154 | 1 | 174 | 130 | 0 | 19 | 0 | 0 | -1 | 4607
2 | 9 | 8 | 4833 | 845 | 3183 | 108 | 1 | 174 | 505 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4833
2 | 9 | 9 | 4932 | 845 | 2843 | 108 | 1 | 174 | 902 | 0 | 14 | 0 | 0 | 45 | 4932
2 | 9 | 10 | 4791 | 845 | 2225 | 108 | 1 | 174 | 1218 | 0 | 14 | 0 | 0 | 206 | 4791
2 | 9 | 11 | 4661 | 845 | 1916 | 108 | 1 | 174 | 1396 | 0 | 12 | 0 | 0 | 209 | 4661
2 | 9 | 12 | 4473 | 845 | 1674 | 108 | 1 | 174 | 1434 | 0 | 14 | 0 | 0 | 223 | 4473
2 | 9 | 13 | 4462 | 845 | 1789 | 108 | 1 | 174 | 1333 | 0 | 12 | 0 | 0 | 200 | 4462
2 | 9 | 14 | 4435 | 845 | 2183 | 108 | 1 | 174 | 1077 | 0 | 12 | 0 | 0 | 35 | 4435
2 | 9 | 15 | 4473 | 845 | 2739 | 108 | 1 | 174 | 597 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 4473
2 | 9 | 16 | 4532 | 845 | 3220 | 154 | 1 | 174 | 128 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4532
2 | 9 | 17 | 4660 | 845 | 3390 | 242 | 1 | 174 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4660
2 | 9 | 18 | 4676 | 845 | 3405 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 4676
2 | 9 | 19 | 4607 | 845 | 3338 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4607
2 | 9 | 20 | 4514 | 845 | 3243 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 4514
2 | 9 | 21 | 4383 | 845 | 3112 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 4383
2 | 9 | 22 | 4246 | 845 | 2975 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 4246
2 | 9 | 23 | 4112 | 845 | 2925 | 159 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 4112
2 | 10 | 0 | 3938 | 845 | 2777 | 134 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3938
2 | 10 | 1 | 3844 | 845 | 2689 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3844
2 | 10 | 2 | 3802 | 845 | 2661 | 114 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3802
2 | 10 | 3 | 3785 | 845 | 2641 | 114 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3785
2 | 10 | 4 | 3797 | 845 | 1879 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 763 | 0 | 3797
2 | 10 | 5 | 3866 | 845 | 2711 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3866
2 | 10 | 6 | 4018 | 845 | 2828 | 159 | 1 | 174 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4018
2 | 10 | 7 | 4163 | 845 | 2792 | 154 | 1 | 174 | 193 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 4163
2 | 10 | 8 | 4249 | 845 | 2428 | 108 | 1 | 174 | 685 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 4249
2 | 10 | 9 | 4250 | 845 | 1736 | 108 | 1 | 174 | 1162 | 0 | 2 | 0 | 0 | 222 | 4250
2 | 10 | 10 | 4188 | 845 | 1262 | 108 | 1 | 174 | 1534 | 0 | 2 | 0 | 40 | 222 | 4188
2 | 10 | 11 | 4105 | 845 | 1167 | 108 | 1 | 174 | 1694 | 0 | 2 | 0 | 27 | 87 | 4105
2 | 10 | 12 | 4028 | 845 | 1267 | 108 | 1 | 174 | 1681 | 0 | 2 | 0 | -258 | 208 | 4028
2 | 10 | 13 | 3959 | 845 | 1251 | 108 | 1 | 174 | 1469 | 0 | 2 | 0 | -36 | 145 | 3959
2 | 10 | 14 | 3889 | 845 | 1561 | 108 | 1 | 174 | 1129 | 0 | 5 | 0 | 0 | 66 | 3889
2 | 10 | 15 | 3900 | 845 | 2088 | 108 | 1 | 174 | 677 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3900
2 | 10 | 16 | 3974 | 845 | 2589 | 154 | 1 | 174 | 202 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 3974
2 | 10 | 17 | 4155 | 845 | 2878 | 242 | 1 | 174 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 4155
2 | 10 | 18 | 4239 | 845 | 2960 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4239
2 | 10 | 19 | 4228 | 845 | 2947 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4228
2 | 10 | 20 | 4194 | 845 | 2909 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -1 | 4194
2 | 10 | 21 | 4106 | 845 | 2818 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -1 | 4106
2 | 10 | 22 | 3975 | 845 | 2686 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 3975
2 | 10 | 23 | 3878 | 845 | 2670 | 159 | 1 | 174 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 3878
2 | 11 | 0 | 3735 | 845 | 2545 | 134 | 1 | 174 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 3735
2 | 11 | 1 | 3653 | 845 | 2469 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 3653
2 | 11 | 2 | 3627 | 845 | 2456 | 114 | 1 | 174 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 1 | 3627
2 | 11 | 3 | 3616 | 845 | 2445 | 114 | 1 | 174 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 1 | 3616
2 | 11 | 4 | 3622 | 845 | 2440 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 3622
2 | 11 | 5 | 3678 | 845 | 2496 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 3678
2 | 11 | 6 | 3799 | 845 | 2590 | 159 | 1 | 174 | 1 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 3799
2 | 11 | 7 | 3919 | 845 | 2509 | 154 | 1 | 174 | 210 | 0 | 27 | 0 | 0 | -1 | 3919
2 | 11 | 8 | 3955 | 845 | 2080 | 108 | 1 | 174 | 720 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 3955
2 | 11 | 9 | 3966 | 845 | 1491 | 108 | 1 | 174 | 1202 | 0 | 24 | 0 | 0 | 121 | 3966
2 | 11 | 10 | 3952 | 845 | 1167 | 108 | 1 | 174 | 1507 | 0 | 24 | 0 | 24 | 102 | 3952
2 | 11 | 11 | 3921 | 845 | 1243 | 108 | 1 | 174 | 1653 | 0 | 24 | 0 | -348 | 221 | 3921
2 | 11 | 12 | 3888 | 845 | 1235 | 108 | 1 | 174 | 1640 | 0 | 24 | 0 | -362 | 223 | 3888
2 | 11 | 13 | 3812 | 845 | 1218 | 108 | 1 | 174 | 1456 | 0 | 22 | 0 | -234 | 222 | 3812
2 | 11 | 14 | 3798 | 845 | 1305 | 108 | 1 | 174 | 1107 | 0 | 22 | 0 | 15 | 221 | 3798
2 | 11 | 15 | 3865 | 845 | 2091 | 108 | 1 | 174 | 625 | 0 | 22 | 0 | 0 | -1 | 3865
2 | 11 | 16 | 3951 | 845 | 2585 | 154 | 1 | 174 | 173 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3951
2 | 11 | 17 | 4149 | 845 | 2866 | 242 | 1 | 174 | 2 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4149
2 | 11 | 18 | 4230 | 845 | 2952 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 4230
2 | 11 | 19 | 4223 | 845 | 2946 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 4223
2 | 11 | 20 | 4186 | 845 | 2910 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4186
2 | 11 | 21 | 4105 | 845 | 2829 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4105
2 | 11 | 22 | 3957 | 845 | 2681 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3957
2 | 11 | 23 | 3837 | 845 | 2646 | 159 | 1 | 174 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3837
2 | 12 | 0 | 3685 | 845 | 2521 | 134 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3685
2 | 12 | 1 | 3613 | 845 | 2455 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3613
2 | 12 | 2 | 3602 | 845 | 2458 | 114 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3602
2 | 12 | 3 | 3600 | 845 | 2453 | 114 | 1 | 174 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 3600
2 | 12 | 4 | 3611 | 845 | 2449 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3611
2 | 12 | 5 | 3696 | 845 | 2528 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 3696
2 | 12 | 6 | 3873 | 845 | 2671 | 159 | 1 | 174 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 3873
2 | 12 | 7 | 4061 | 845 | 2674 | 154 | 1 | 174 | 195 | 0 | 19 | 0 | 0 | -1 | 4061
2 | 12 | 8 | 4207 | 845 | 2335 | 108 | 1 | 174 | 702 | 0 | 22 | 0 | 0 | 20 | 4207
2 | 12 | 9 | 4242 | 845 | 1693 | 108 | 1 | 174 | 1177 | 0 | 22 | 0 | 0 | 222 | 4242
2 | 12 | 10 | 4173 | 845 | 1254 | 108 | 1 | 174 | 1506 | 0 | 22 | 0 | 40 | 223 | 4173
2 | 12 | 11 | 4109 | 845 | 1285 | 108 | 1 | 174 | 1724 | 0 | 27 | 0 | -127 | 72 | 4109
2 | 12 | 12 | 4038 | 845 | 1269 | 108 | 1 | 174 | 1757 | 0 | 27 | 0 | -215 | 72 | 4038
2 | 12 | 13 | 4002 | 845 | 1167 | 108 | 1 | 174 | 1594 | 0 | 27 | 0 | 25 | 61 | 4002
2 | 12 | 14 | 3955 | 845 | 1293 | 108 | 1 | 174 | 1253 | 0 | 27 | 0 | 33 | 221 | 3955
2 | 12 | 15 | 3958 | 845 | 1830 | 108 | 1 | 174 | 754 | 0 | 24 | 0 | 0 | 222 | 3958
2 | 12 | 16 | 4080 | 845 | 2646 | 154 | 1 | 174 | 239 | 0 | 22 | 0 | 0 | -1 | 4080
2 | 12 | 17 | 4253 | 845 | 2966 | 242 | 1 | 174 | 4 | 0 | 22 | 0 | 0 | -1 | 4253
2 | 12 | 18 | 4383 | 845 | 3099 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 4383
2 | 12 | 19 | 4379 | 845 | 3066 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 27 | 4379
2 | 12 | 20 | 4339 | 845 | 3047 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 8 | 4339
2 | 12 | 21 | 4244 | 845 | 2963 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4244
2 | 12 | 22 | 4106 | 845 | 2828 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 4106
2 | 12 | 23 | 3957 | 845 | 2761 | 159 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3957
2 | 13 | 0 | 3798 | 845 | 2627 | 134 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3798
2 | 13 | 1 | 3745 | 845 | 2580 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3745
2 | 13 | 2 | 3725 | 845 | 2573 | 114 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 3725
2 | 13 | 3 | 3730 | 845 | 2576 | 114 | 1 | 174 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 3730
2 | 13 | 4 | 3774 | 845 | 2606 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 3774
2 | 13 | 5 | 3941 | 845 | 2771 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 3941
2 | 13 | 6 | 4244 | 845 | 3041 | 159 | 1 | 174 | 2 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 4244
2 | 13 | 7 | 4481 | 845 | 3065 | 154 | 1 | 174 | 223 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4481
2 | 13 | 8 | 4630 | 845 | 2524 | 108 | 1 | 174 | 739 | 0 | 17 | 0 | 0 | 222 | 4630
2 | 13 | 9 | 4659 | 845 | 2052 | 108 | 1 | 174 | 1243 | 0 | 14 | 0 | 0 | 222 | 4659
2 | 13 | 10 | 4525 | 845 | 1571 | 108 | 1 | 174 | 1589 | 0 | 14 | 0 | 0 | 223 | 4525
2 | 13 | 11 | 4410 | 845 | 1236 | 108 | 1 | 174 | 1754 | 0 | 17 | 0 | 53 | 222 | 4410
2 | 13 | 12 | 4247 | 845 | 1167 | 108 | 1 | 174 | 1753 | 0 | 24 | 0 | 30 | 145 | 4247
2 | 13 | 13 | 4245 | 845 | 1259 | 108 | 1 | 174 | 1590 | 0 | 24 | 0 | 22 | 222 | 4245
2 | 13 | 14 | 4207 | 845 | 1575 | 108 | 1 | 174 | 1256 | 0 | 27 | 0 | 0 | 221 | 4207
2 | 13 | 15 | 4191 | 845 | 2056 | 108 | 1 | 174 | 761 | 0 | 24 | 0 | 0 | 222 | 4191
2 | 13 | 16 | 4246 | 845 | 2764 | 154 | 1 | 174 | 242 | 0 | 27 | 0 | 0 | 39 | 4246
2 | 13 | 17 | 4335 | 845 | 3040 | 242 | 1 | 174 | 5 | 0 | 29 | 0 | 0 | -1 | 4335
2 | 13 | 18 | 4397 | 845 | 3104 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 4397
2 | 13 | 19 | 4351 | 845 | 3053 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 4351
2 | 13 | 20 | 4284 | 845 | 2984 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -1 | 4284
2 | 13 | 21 | 4188 | 845 | 2870 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 17 | 4188
2 | 13 | 22 | 4045 | 845 | 2695 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 49 | 4045
2 | 13 | 23 | 3901 | 845 | 2670 | 159 | 1 | 174 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 16 | 3901
2 | 14 | 0 | 3737 | 845 | 2458 | 134 | 1 | 174 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 89 | 3737
2 | 14 | 1 | 3655 | 845 | 2420 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 51 | 3655
2 | 14 | 2 | 3652 | 845 | 2443 | 114 | 1 | 174 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 36 | 3652
2 | 14 | 3 | 3668 | 845 | 2469 | 114 | 1 | 174 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 29 | 3668
2 | 14 | 4 | 3717 | 845 | 2505 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 25 | 3717
2 | 14 | 5 | 3873 | 845 | 2684 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 3873
2 | 14 | 6 | 4154 | 845 | 2934 | 159 | 1 | 174 | 2 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 4154
2 | 14 | 7 | 4301 | 845 | 2703 | 154 | 1 | 174 | 229 | 0 | 36 | 0 | 0 | 159 | 4301
2 | 14 | 8 | 4424 | 845 | 2289 | 108 | 1 | 174 | 750 | 0 | 34 | 0 | 0 | 223 | 4424
2 | 14 | 9 | 4456 | 845 | 1821 | 108 | 1 | 174 | 1253 | 0 | 31 | 0 | 0 | 223 | 4456
2 | 14 | 10 | 4347 | 845 | 1373 | 108 | 1 | 174 | 1581 | 0 | 29 | 0 | 13 | 223 | 4347
2 | 14 | 11 | 4263 | 845 | 1167 | 108 | 1 | 174 | 1735 | 0 | 27 | 0 | 30 | 176 | 4263
2 | 14 | 12 | 4147 | 845 | 1167 | 108 | 1 | 174 | 1730 | 0 | 29 | 0 | 28 | 65 | 4147
2 | 14 | 13 | 4166 | 845 | 1228 | 108 | 1 | 174 | 1533 | 0 | 27 | 0 | 28 | 222 | 4166
2 | 14 | 14 | 4163 | 845 | 1596 | 108 | 1 | 174 | 1188 | 0 | 29 | 0 | 0 | 222 | 4163
2 | 14 | 15 | 4178 | 845 | 2191 | 108 | 1 | 174 | 622 | 0 | 29 | 0 | 0 | 208 | 4178
2 | 14 | 16 | 4187 | 845 | 2854 | 154 | 1 | 174 | 131 | 0 | 29 | 0 | 0 | -1 | 4187
2 | 14 | 17 | 4249 | 845 | 2960 | 242 | 1 | 174 | 2 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 4249
2 | 14 | 18 | 4266 | 845 | 2978 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -1 | 4266
2 | 14 | 19 | 4225 | 845 | 2936 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 4225
2 | 14 | 20 | 4162 | 845 | 2874 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -1 | 4162
2 | 14 | 21 | 4044 | 845 | 2756 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -1 | 4044
2 | 14 | 22 | 3921 | 845 | 2633 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -1 | 3921
2 | 14 | 23 | 3773 | 845 | 2570 | 159 | 1 | 174 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3773
2 | 15 | 0 | 3611 | 845 | 2436 | 134 | 1 | 174 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -1 | 3611
2 | 15 | 1 | 3550 | 845 | 2381 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -1 | 3550
2 | 15 | 2 | 3551 | 845 | 2397 | 114 | 1 | 174 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 3551
2 | 15 | 3 | 3575 | 845 | 2421 | 114 | 1 | 174 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 3575
2 | 15 | 4 | 3611 | 845 | 2446 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3611
2 | 15 | 5 | 3750 | 845 | 2585 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3750
2 | 15 | 6 | 3979 | 845 | 2781 | 159 | 1 | 174 | 2 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3979
2 | 15 | 7 | 4125 | 845 | 2711 | 154 | 1 | 174 | 226 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4125
2 | 15 | 8 | 4259 | 845 | 2468 | 108 | 1 | 174 | 651 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4259
2 | 15 | 9 | 4306 | 845 | 2118 | 108 | 1 | 174 | 990 | 0 | 12 | 0 | 0 | 58 | 4306
2 | 15 | 10 | 4228 | 845 | 1595 | 108 | 1 | 174 | 1349 | 0 | 12 | 0 | 0 | 144 | 4228
2 | 15 | 11 | 4216 | 845 | 1325 | 108 | 1 | 174 | 1560 | 0 | 14 | 0 | 15 | 174 | 4216
2 | 15 | 12 | 4104 | 845 | 1191 | 108 | 1 | 174 | 1506 | 0 | 19 | 0 | 43 | 217 | 4104
2 | 15 | 13 | 4165 | 845 | 1607 | 108 | 1 | 174 | 1301 | 0 | 27 | 0 | 0 | 102 | 4165
2 | 15 | 14 | 4154 | 845 | 2168 | 108 | 1 | 174 | 824 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 4154
2 | 15 | 15 | 4046 | 845 | 2466 | 108 | 1 | 174 | 415 | 0 | 39 | 0 | 0 | -2 | 4046
2 | 15 | 16 | 4091 | 845 | 2718 | 154 | 1 | 174 | 156 | 0 | 44 | 0 | 0 | -1 | 4091
2 | 15 | 17 | 4166 | 845 | 2849 | 242 | 1 | 174 | 5 | 0 | 51 | 0 | 0 | -1 | 4166
2 | 15 | 18 | 4179 | 845 | 2862 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -1 | 4179
2 | 15 | 19 | 4111 | 845 | 2791 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 4111
2 | 15 | 20 | 4028 | 845 | 2706 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 4028
2 | 15 | 21 | 3910 | 845 | 2588 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 3910
2 | 15 | 22 | 3775 | 845 | 2451 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | -1 | 3775
2 | 15 | 23 | 3628 | 845 | 2386 | 159 | 1 | 174 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 3628
2 | 16 | 0 | 3448 | 845 | 2226 | 134 | 1 | 174 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 3448
2 | 16 | 1 | 3370 | 845 | 2145 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 3370
2 | 16 | 2 | 3369 | 845 | 2158 | 114 | 1 | 174 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 3369
2 | 16 | 3 | 3393 | 845 | 2189 | 114 | 1 | 174 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 3393
2 | 16 | 4 | 3437 | 845 | 2228 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 1 | 3437
2 | 16 | 5 | 3578 | 845 | 2370 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 3578
2 | 16 | 6 | 3799 | 845 | 2555 | 159 | 1 | 174 | 2 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 3799
2 | 16 | 7 | 3967 | 845 | 2467 | 154 | 1 | 174 | 228 | 0 | 60 | 0 | 0 | 38 | 3967
2 | 16 | 8 | 4164 | 845 | 2099 | 108 | 1 | 174 | 725 | 0 | 63 | 0 | 0 | 149 | 4164
2 | 16 | 9 | 4254 | 845 | 1616 | 108 | 1 | 174 | 1226 | 0 | 63 | 0 | 0 | 221 | 4254
2 | 16 | 10 | 4250 | 845 | 1188 | 108 | 1 | 174 | 1598 | 0 | 65 | 0 | 48 | 223 | 4250
2 | 16 | 11 | 4226 | 845 | 1167 | 108 | 1 | 174 | 1784 | 0 | 68 | 0 | 29 | 50 | 4226
2 | 16 | 12 | 4112 | 845 | 1286 | 108 | 1 | 174 | 1783 | 0 | 65 | 0 | -222 | 72 | 4112
2 | 16 | 13 | 4160 | 845 | 1297 | 108 | 1 | 174 | 1600 | 0 | 58 | 0 | -16 | 93 | 4160
2 | 16 | 14 | 4124 | 845 | 1508 | 108 | 1 | 174 | 1210 | 0 | 56 | 0 | 0 | 222 | 4124
2 | 16 | 15 | 4114 | 845 | 2221 | 108 | 1 | 174 | 712 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 4114
2 | 16 | 16 | 4202 | 845 | 2748 | 154 | 1 | 174 | 231 | 0 | 48 | 0 | 0 | 1 | 4202
2 | 16 | 17 | 4284 | 845 | 2973 | 242 | 1 | 174 | 6 | 0 | 44 | 0 | 0 | -1 | 4284
2 | 16 | 18 | 4327 | 845 | 3027 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -1 | 4327
2 | 16 | 19 | 4285 | 845 | 2991 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 1 | 4285
2 | 16 | 20 | 4230 | 845 | 2942 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -1 | 4230
2 | 16 | 21 | 4123 | 845 | 2835 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -1 | 4123
2 | 16 | 22 | 4000 | 845 | 2714 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 4000
2 | 16 | 23 | 3868 | 845 | 2667 | 159 | 1 | 174 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 3868
2 | 17 | 0 | 3694 | 845 | 2523 | 134 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3694
2 | 17 | 1 | 3607 | 845 | 2444 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 3607
2 | 17 | 2 | 3591 | 845 | 2443 | 114 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3591
2 | 17 | 3 | 3591 | 845 | 2442 | 114 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 3591
2 | 17 | 4 | 3592 | 845 | 2432 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3592
2 | 17 | 5 | 3631 | 845 | 2469 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3631
2 | 17 | 6 | 3774 | 845 | 2575 | 159 | 1 | 174 | 4 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 3774
2 | 17 | 7 | 3906 | 845 | 2567 | 154 | 1 | 174 | 151 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3906
2 | 17 | 8 | 4023 | 845 | 2391 | 108 | 1 | 174 | 473 | 0 | 10 | 0 | 0 | 21 | 4023
2 | 17 | 9 | 4045 | 845 | 1756 | 108 | 1 | 174 | 932 | 0 | 7 | 0 | 0 | 222 | 4045
2 | 17 | 10 | 4043 | 845 | 1328 | 108 | 1 | 174 | 1332 | 0 | 7 | 0 | 26 | 222 | 4043
2 | 17 | 11 | 4040 | 845 | 1202 | 108 | 1 | 174 | 1458 | 0 | 7 | 0 | 22 | 223 | 4040
2 | 17 | 12 | 3958 | 845 | 1167 | 108 | 1 | 174 | 1373 | 0 | 7 | 0 | 24 | 259 | 3958
2 | 17 | 13 | 3923 | 845 | 1211 | 108 | 1 | 174 | 1217 | 0 | 7 | 0 | 39 | 321 | 3923
2 | 17 | 14 | 3900 | 845 | 1616 | 108 | 1 | 174 | 927 | 0 | 7 | 0 | 0 | 222 | 3900
2 | 17 | 15 | 3902 | 845 | 2262 | 108 | 1 | 174 | 505 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3902
2 | 17 | 16 | 3956 | 845 | 2629 | 154 | 1 | 174 | 146 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3956
2 | 17 | 17 | 4084 | 845 | 2811 | 242 | 1 | 174 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4084
2 | 17 | 18 | 4122 | 845 | 2854 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 4122
2 | 17 | 19 | 4090 | 845 | 2821 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4090
2 | 17 | 20 | 4024 | 845 | 2753 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 4024
2 | 17 | 21 | 3925 | 845 | 2654 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 3925
2 | 17 | 22 | 3785 | 845 | 2511 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3785
2 | 17 | 23 | 3663 | 845 | 2471 | 159 | 1 | 174 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 3663
2 | 18 | 0 | 3488 | 845 | 2322 | 134 | 1 | 174 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3488
2 | 18 | 1 | 3389 | 845 | 2231 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3389
2 | 18 | 2 | 3371 | 845 | 2225 | 114 | 1 | 174 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3371
2 | 18 | 3 | 3368 | 845 | 2222 | 114 | 1 | 174 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3368
2 | 18 | 4 | 3373 | 845 | 2212 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 3373
2 | 18 | 5 | 3414 | 845 | 2254 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3414
2 | 18 | 6 | 3487 | 845 | 2292 | 159 | 1 | 174 | 4 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3487
2 | 18 | 7 | 3574 | 845 | 2204 | 154 | 1 | 174 | 184 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3574
2 | 18 | 8 | 3639 | 845 | 1680 | 108 | 1 | 174 | 600 | 0 | 10 | 0 | 0 | 221 | 3639
2 | 18 | 9 | 3664 | 845 | 1251 | 108 | 1 | 174 | 1016 | 0 | 10 | 0 | 38 | 221 | 3664
2 | 18 | 10 | 3670 | 845 | 1186 | 108 | 1 | 174 | 1349 | 0 | 10 | 0 | -225 | 222 | 3670
2 | 18 | 11 | 3684 | 845 | 1189 | 108 | 1 | 174 | 1501 | 0 | 7 | 0 | -364 | 223 | 3684
2 | 18 | 12 | 3659 | 845 | 1183 | 108 | 1 | 174 | 1444 | 0 | 7 | 0 | -326 | 223 | 3659
2 | 18 | 13 | 3602 | 845 | 1171 | 108 | 1 | 174 | 1267 | 0 | 5 | 0 | -191 | 222 | 3602
2 | 18 | 14 | 3549 | 845 | 1175 | 108 | 1 | 174 | 958 | 0 | 5 | 0 | 16 | 267 | 3549
2 | 18 | 15 | 3561 | 845 | 1635 | 108 | 1 | 174 | 568 | 0 | 7 | 0 | 0 | 223 | 3561
2 | 18 | 16 | 3612 | 845 | 2248 | 154 | 1 | 174 | 182 | 0 | 10 | 0 | 0 | -2 | 3612
2 | 18 | 17 | 3788 | 845 | 2508 | 242 | 1 | 174 | 6 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3788
2 | 18 | 18 | 3900 | 845 | 2624 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3900
2 | 18 | 19 | 3890 | 845 | 2611 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3890
2 | 18 | 20 | 3844 | 845 | 2564 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -1 | 3844
2 | 18 | 21 | 3746 | 845 | 2463 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -1 | 3746
2 | 18 | 22 | 3613 | 845 | 2325 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 2 | 3613
2 | 18 | 23 | 3474 | 845 | 2267 | 159 | 1 | 174 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 6 | 3474
2 | 19 | 0 | 3307 | 845 | 2131 | 134 | 1 | 174 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 3307
2 | 19 | 1 | 3230 | 845 | 2026 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 32 | 3230
2 | 19 | 2 | 3237 | 845 | 2050 | 114 | 1 | 174 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 29 | 3237
2 | 19 | 3 | 3260 | 845 | 2099 | 114 | 1 | 174 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 3260
2 | 19 | 4 | 3306 | 845 | 2129 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 3306
2 | 19 | 5 | 3421 | 845 | 2242 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 3421
2 | 19 | 6 | 3647 | 845 | 2433 | 159 | 1 | 174 | 4 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 3647
2 | 19 | 7 | 3869 | 845 | 2582 | 154 | 1 | 174 | 81 | 0 | 31 | 0 | 0 | 1 | 3869
2 | 19 | 8 | 4127 | 845 | 2665 | 108 | 1 | 174 | 240 | 0 | 39 | 0 | 0 | 55 | 4127
2 | 19 | 9 | 4231 | 845 | 2458 | 108 | 1 | 174 | 384 | 0 | 39 | 0 | 0 | 222 | 4231
2 | 19 | 10 | 4232 | 845 | 2291 | 108 | 1 | 174 | 554 | 0 | 36 | 0 | 0 | 223 | 4232
2 | 19 | 11 | 4249 | 845 | 2326 | 108 | 1 | 174 | 533 | 0 | 41 | 0 | 0 | 221 | 4249
2 | 19 | 12 | 4156 | 845 | 2322 | 108 | 1 | 174 | 439 | 0 | 46 | 0 | 0 | 221 | 4156
2 | 19 | 13 | 4211 | 845 | 2584 | 108 | 1 | 174 | 332 | 0 | 48 | 0 | 0 | 119 | 4211
2 | 19 | 14 | 4194 | 845 | 2731 | 108 | 1 | 174 | 243 | 0 | 51 | 0 | 0 | 41 | 4194
2 | 19 | 15 | 4166 | 845 | 2747 | 108 | 1 | 174 | 177 | 0 | 58 | 0 | 0 | 56 | 4166
2 | 19 | 16 | 4201 | 845 | 2902 | 154 | 1 | 174 | 65 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 4201
2 | 19 | 17 | 4221 | 845 | 2896 | 242 | 1 | 174 | 2 | 0 | 60 | 0 | 0 | 1 | 4221
2 | 19 | 18 | 4205 | 845 | 2850 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 30 | 4205
2 | 19 | 19 | 4126 | 845 | 2761 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 38 | 4126
2 | 19 | 20 | 4025 | 845 | 2696 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | -1 | 4025
2 | 19 | 21 | 3902 | 845 | 2573 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | -1 | 3902
2 | 19 | 22 | 3770 | 845 | 2445 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 3770
2 | 19 | 23 | 3622 | 845 | 2379 | 159 | 1 | 174 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 1 | 3622
2 | 20 | 0 | 3438 | 845 | 2136 | 134 | 1 | 174 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 88 | 3438
2 | 20 | 1 | 3357 | 845 | 2117 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 32 | 3357
2 | 20 | 2 | 3356 | 845 | 2123 | 114 | 1 | 174 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 41 | 3356
2 | 20 | 3 | 3365 | 845 | 2101 | 114 | 1 | 174 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 72 | 3365
2 | 20 | 4 | 3372 | 845 | 2123 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 43 | 3372
2 | 20 | 5 | 3432 | 845 | 2229 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -1 | 3432
2 | 20 | 6 | 3601 | 845 | 2348 | 159 | 1 | 174 | 5 | 0 | 56 | 0 | 0 | 13 | 3601
2 | 20 | 7 | 3774 | 845 | 2360 | 154 | 1 | 174 | 152 | 0 | 51 | 0 | 0 | 37 | 3774
2 | 20 | 8 | 3956 | 845 | 2326 | 108 | 1 | 174 | 454 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 3956
2 | 20 | 9 | 4031 | 845 | 1905 | 108 | 1 | 174 | 825 | 0 | 44 | 0 | 0 | 129 | 4031
2 | 20 | 10 | 4026 | 845 | 1402 | 108 | 1 | 174 | 1188 | 0 | 41 | 0 | 45 | 222 | 4026
2 | 20 | 11 | 4060 | 845 | 1219 | 108 | 1 | 174 | 1431 | 0 | 39 | 0 | 21 | 222 | 4060
2 | 20 | 12 | 3999 | 845 | 1239 | 108 | 1 | 174 | 1356 | 0 | 36 | 0 | 18 | 222 | 3999
2 | 20 | 13 | 4044 | 845 | 1500 | 108 | 1 | 174 | 1163 | 0 | 31 | 0 | 0 | 222 | 4044
2 | 20 | 14 | 4023 | 845 | 1799 | 108 | 1 | 174 | 843 | 0 | 31 | 0 | 0 | 222 | 4023
2 | 20 | 15 | 3973 | 845 | 2203 | 108 | 1 | 174 | 492 | 0 | 29 | 0 | 0 | 121 | 3973
2 | 20 | 16 | 3964 | 845 | 2608 | 154 | 1 | 174 | 151 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 3964
2 | 20 | 17 | 3989 | 845 | 2684 | 242 | 1 | 174 | 6 | 0 | 36 | 0 | 0 | 1 | 3989
2 | 20 | 18 | 3996 | 845 | 2696 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -1 | 3996
2 | 20 | 19 | 3934 | 845 | 2631 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 3934
2 | 20 | 20 | 3851 | 845 | 2551 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -1 | 3851
2 | 20 | 21 | 3748 | 845 | 2434 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 11 | 3748
2 | 20 | 22 | 3649 | 845 | 2295 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 56 | 3649
2 | 20 | 23 | 3546 | 845 | 2320 | 159 | 1 | 174 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 11 | 3546
2 | 21 | 0 | 3372 | 845 | 2184 | 134 | 1 | 174 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 3372
2 | 21 | 1 | 3300 | 845 | 2118 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 3300
2 | 21 | 2 | 3307 | 845 | 2139 | 114 | 1 | 174 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 3307
2 | 21 | 3 | 3336 | 845 | 2168 | 114 | 1 | 174 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 3336
2 | 21 | 4 | 3374 | 845 | 2195 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 3374
2 | 21 | 5 | 3485 | 845 | 2305 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 1 | 3485
2 | 21 | 6 | 3700 | 845 | 2487 | 159 | 1 | 174 | 5 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 3700
2 | 21 | 7 | 3959 | 845 | 2699 | 154 | 1 | 174 | 24 | 0 | 29 | 0 | 0 | 33 | 3959
2 | 21 | 8 | 4257 | 845 | 3038 | 108 | 1 | 174 | 62 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 4257
2 | 21 | 9 | 4481 | 845 | 3211 | 108 | 1 | 174 | 92 | 0 | 27 | 0 | 0 | 23 | 4481
2 | 21 | 10 | 4511 | 845 | 3195 | 108 | 1 | 174 | 112 | 0 | 27 | 0 | 0 | 49 | 4511
2 | 21 | 11 | 4503 | 845 | 3188 | 108 | 1 | 174 | 120 | 0 | 24 | 0 | 0 | 43 | 4503
2 | 21 | 12 | 4401 | 845 | 3074 | 108 | 1 | 174 | 118 | 0 | 24 | 0 | 0 | 57 | 4401
2 | 21 | 13 | 4486 | 845 | 3191 | 108 | 1 | 174 | 109 | 0 | 24 | 0 | 0 | 34 | 4486
2 | 21 | 14 | 4490 | 845 | 3255 | 108 | 1 | 174 | 80 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 4490
2 | 21 | 15 | 4469 | 845 | 3259 | 108 | 1 | 174 | 56 | 0 | 27 | 0 | 0 | -1 | 4469
2 | 21 | 16 | 4489 | 845 | 3266 | 154 | 1 | 174 | 23 | 0 | 27 | 0 | 0 | -1 | 4489
2 | 21 | 17 | 4488 | 845 | 3204 | 242 | 1 | 174 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | -1 | 4488
2 | 21 | 18 | 4459 | 845 | 3180 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4459
2 | 21 | 19 | 4366 | 845 | 3090 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4366
2 | 21 | 20 | 4264 | 845 | 2988 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4264
2 | 21 | 21 | 4143 | 845 | 2864 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4143
2 | 21 | 22 | 3970 | 845 | 2687 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -1 | 3970
2 | 21 | 23 | 3807 | 845 | 2602 | 159 | 1 | 174 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -1 | 3807
2 | 22 | 0 | 3631 | 845 | 2443 | 134 | 1 | 174 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 3631
2 | 22 | 1 | 3543 | 845 | 2361 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 3543
2 | 22 | 2 | 3527 | 845 | 2357 | 114 | 1 | 174 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 3527
2 | 22 | 3 | 3548 | 845 | 2375 | 114 | 1 | 174 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 3548
2 | 22 | 4 | 3598 | 845 | 2409 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 3598
2 | 22 | 5 | 3717 | 845 | 2528 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 3717
2 | 22 | 6 | 3956 | 845 | 2731 | 159 | 1 | 174 | 5 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 3956
2 | 22 | 7 | 4231 | 845 | 2981 | 154 | 1 | 174 | 36 | 0 | 41 | 0 | 0 | -1 | 4231
2 | 22 | 8 | 4550 | 845 | 3280 | 108 | 1 | 174 | 100 | 0 | 41 | 0 | 0 | 1 | 4550
2 | 22 | 9 | 4735 | 845 | 3407 | 108 | 1 | 174 | 161 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 4735
2 | 22 | 10 | 4781 | 845 | 3404 | 108 | 1 | 174 | 211 | 0 | 39 | 0 | 0 | -1 | 4781
2 | 22 | 11 | 4763 | 845 | 3399 | 108 | 1 | 174 | 194 | 0 | 41 | 0 | 0 | 1 | 4763
2 | 22 | 12 | 4647 | 845 | 3251 | 108 | 1 | 174 | 230 | 0 | 39 | 0 | 0 | -1 | 4647
2 | 22 | 13 | 4731 | 845 | 3337 | 108 | 1 | 174 | 228 | 0 | 39 | 0 | 0 | -1 | 4731
2 | 22 | 14 | 4727 | 845 | 3338 | 108 | 1 | 174 | 222 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 4727
2 | 22 | 15 | 4729 | 845 | 3407 | 108 | 1 | 174 | 159 | 0 | 36 | 0 | 0 | -1 | 4729
2 | 22 | 16 | 4774 | 845 | 3511 | 154 | 1 | 174 | 53 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 4774
2 | 22 | 17 | 4789 | 845 | 3489 | 242 | 1 | 174 | 2 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 4789
2 | 22 | 18 | 4763 | 845 | 3468 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -1 | 4763
2 | 22 | 19 | 4661 | 845 | 3367 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 1 | 4661
2 | 22 | 20 | 4550 | 845 | 3259 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 4550
2 | 22 | 21 | 4397 | 845 | 3107 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -1 | 4397
2 | 22 | 22 | 4232 | 845 | 2944 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -1 | 4232
2 | 22 | 23 | 4073 | 845 | 2328 | 159 | 1 | 174 | 0 | 0 | 27 | 0 | 539 | 0 | 4073
2 | 23 | 0 | 3885 | 845 | 2709 | 134 | 1 | 174 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 3885
2 | 23 | 1 | 3777 | 845 | 2607 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 3777
2 | 23 | 2 | 3748 | 845 | 2592 | 114 | 1 | 174 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 3748
2 | 23 | 3 | 3746 | 845 | 2590 | 114 | 1 | 174 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 3746
2 | 23 | 4 | 3751 | 845 | 2582 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -1 | 3751
2 | 23 | 5 | 3810 | 845 | 2641 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -1 | 3810
2 | 23 | 6 | 3964 | 845 | 2756 | 159 | 1 | 174 | 5 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3964
2 | 23 | 7 | 4204 | 845 | 2962 | 154 | 1 | 174 | 42 | 0 | 27 | 0 | 0 | -1 | 4204
2 | 23 | 8 | 4531 | 845 | 3252 | 108 | 1 | 174 | 122 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 4531
2 | 23 | 9 | 4763 | 845 | 3402 | 108 | 1 | 174 | 204 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 4763
2 | 23 | 10 | 4804 | 845 | 3343 | 108 | 1 | 174 | 301 | 0 | 31 | 0 | 0 | 1 | 4804
2 | 23 | 11 | 4777 | 845 | 3318 | 108 | 1 | 174 | 302 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 4777
2 | 23 | 12 | 4724 | 845 | 3282 | 108 | 1 | 174 | 286 | 0 | 29 | 0 | 0 | -1 | 4724
2 | 23 | 13 | 4721 | 845 | 3292 | 108 | 1 | 174 | 269 | 0 | 31 | 0 | 0 | 1 | 4721
2 | 23 | 14 | 4694 | 845 | 3324 | 108 | 1 | 174 | 211 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 4694
2 | 23 | 15 | 4666 | 845 | 3380 | 108 | 1 | 174 | 127 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 4666
2 | 23 | 16 | 4714 | 845 | 3462 | 154 | 1 | 174 | 44 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 4714
2 | 23 | 17 | 4806 | 845 | 3508 | 242 | 1 | 174 | 2 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 4806
2 | 23 | 18 | 4831 | 845 | 3533 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 4831
2 | 23 | 19 | 4754 | 845 | 3456 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 4754
2 | 23 | 20 | 4648 | 845 | 3350 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 4648
2 | 23 | 21 | 4487 | 845 | 3189 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 4487
2 | 23 | 22 | 4288 | 845 | 2995 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 4288
2 | 23 | 23 | 4139 | 845 | 2926 | 159 | 1 | 174 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 4139
2 | 24 | 0 | 3949 | 845 | 2759 | 134 | 1 | 174 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 3949
2 | 24 | 1 | 3835 | 845 | 2651 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 3835
2 | 24 | 2 | 3798 | 845 | 2628 | 114 | 1 | 174 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 3798
2 | 24 | 3 | 3784 | 845 | 2614 | 114 | 1 | 174 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 3784
2 | 24 | 4 | 3785 | 845 | 2601 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 3785
2 | 24 | 5 | 3863 | 845 | 2678 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 1 | 3863
2 | 24 | 6 | 4000 | 845 | 2776 | 159 | 1 | 174 | 9 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 4000
2 | 24 | 7 | 4116 | 845 | 2612 | 154 | 1 | 174 | 297 | 0 | 34 | 0 | 0 | -1 | 4116
2 | 24 | 8 | 4209 | 845 | 2234 | 108 | 1 | 174 | 816 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 4209
2 | 24 | 9 | 4240 | 845 | 1770 | 108 | 1 | 174 | 1314 | 0 | 29 | 0 | 0 | -1 | 4240
2 | 24 | 10 | 4203 | 845 | 1439 | 108 | 1 | 174 | 1604 | 0 | 27 | 0 | 5 | 0 | 4203
2 | 24 | 11 | 4117 | 845 | 1167 | 108 | 1 | 174 | 1705 | 0 | 22 | 0 | 27 | 68 | 4117
2 | 24 | 12 | 4028 | 845 | 1167 | 108 | 1 | 174 | 1716 | 0 | 19 | 0 | 25 | -27 | 4028
2 | 24 | 13 | 3958 | 845 | 1167 | 108 | 1 | 174 | 1579 | 0 | 14 | 0 | 24 | 46 | 3958
2 | 24 | 14 | 3903 | 845 | 1167 | 108 | 1 | 174 | 1270 | 0 | 14 | 0 | 23 | 301 | 3903
2 | 24 | 15 | 3909 | 845 | 1983 | 108 | 1 | 174 | 786 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3909
2 | 24 | 16 | 4017 | 845 | 2560 | 154 | 1 | 174 | 271 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4017
2 | 24 | 17 | 4200 | 845 | 2912 | 242 | 1 | 174 | 14 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4200
2 | 24 | 18 | 4314 | 845 | 3040 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4314
2 | 24 | 19 | 4316 | 845 | 3042 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4316
2 | 24 | 20 | 4280 | 845 | 3009 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 4280
2 | 24 | 21 | 4208 | 845 | 2934 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4208
2 | 24 | 22 | 4090 | 845 | 2816 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4090
2 | 24 | 23 | 3957 | 845 | 2766 | 159 | 1 | 174 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3957
2 | 25 | 0 | 3785 | 845 | 2619 | 134 | 1 | 174 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3785
2 | 25 | 1 | 3676 | 845 | 2516 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3676
2 | 25 | 2 | 3634 | 845 | 2487 | 114 | 1 | 174 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 3634
2 | 25 | 3 | 3612 | 845 | 2466 | 114 | 1 | 174 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3612
2 | 25 | 4 | 3600 | 845 | 2440 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3600
2 | 25 | 5 | 3623 | 845 | 2460 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 3623
2 | 25 | 6 | 3739 | 845 | 2537 | 159 | 1 | 174 | 8 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 3739
2 | 25 | 7 | 3903 | 845 | 2606 | 154 | 1 | 174 | 109 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3903
2 | 25 | 8 | 4110 | 845 | 2744 | 108 | 1 | 174 | 224 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4110
2 | 25 | 9 | 4254 | 845 | 2852 | 108 | 1 | 174 | 259 | 0 | 12 | 0 | 0 | 3 | 4254
2 | 25 | 10 | 4294 | 845 | 2812 | 108 | 1 | 174 | 315 | 0 | 14 | 0 | 0 | 25 | 4294
2 | 25 | 11 | 4335 | 845 | 2880 | 108 | 1 | 174 | 297 | 0 | 12 | 0 | 0 | 18 | 4335
2 | 25 | 12 | 4314 | 845 | 2919 | 108 | 1 | 174 | 243 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 4314
2 | 25 | 13 | 4315 | 845 | 2944 | 108 | 1 | 174 | 231 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4315
2 | 25 | 14 | 4313 | 845 | 3006 | 108 | 1 | 174 | 165 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4313
2 | 25 | 15 | 4317 | 845 | 3069 | 108 | 1 | 174 | 105 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 4317
2 | 25 | 16 | 4391 | 845 | 3154 | 154 | 1 | 174 | 50 | 0 | 14 | 0 | 0 | -1 | 4391
2 | 25 | 17 | 4561 | 845 | 3278 | 242 | 1 | 174 | 4 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4561
2 | 25 | 18 | 4625 | 845 | 3346 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4625
2 | 25 | 19 | 4561 | 845 | 3285 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4561
2 | 25 | 20 | 4473 | 845 | 3200 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 4473
2 | 25 | 21 | 4312 | 845 | 3018 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 12 | 0 | 20 | 0 | 4312
2 | 25 | 22 | 4119 | 845 | 2846 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 4119
2 | 25 | 23 | 3940 | 845 | 2751 | 159 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3940
2 | 26 | 0 | 3739 | 845 | 2574 | 134 | 1 | 174 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 3739
2 | 26 | 1 | 3634 | 845 | 2472 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3634
2 | 26 | 2 | 3602 | 845 | 2451 | 114 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3602
2 | 26 | 3 | 3600 | 845 | 2449 | 114 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3600
2 | 26 | 4 | 3631 | 845 | 2461 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 3631
2 | 26 | 5 | 3790 | 845 | 2614 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -1 | 3790
2 | 26 | 6 | 4087 | 845 | 2864 | 159 | 1 | 174 | 10 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 4087
2 | 26 | 7 | 4318 | 845 | 2848 | 154 | 1 | 174 | 260 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 4318
2 | 26 | 8 | 4563 | 845 | 2652 | 108 | 1 | 174 | 747 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 4563
2 | 26 | 9 | 4637 | 845 | 2287 | 108 | 1 | 174 | 1186 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 4637
2 | 26 | 10 | 4588 | 845 | 1788 | 108 | 1 | 174 | 1627 | 0 | 39 | 0 | 0 | 6 | 4588
2 | 26 | 11 | 4538 | 845 | 1437 | 108 | 1 | 174 | 1805 | 0 | 39 | 0 | 12 | 117 | 4538
2 | 26 | 12 | 4401 | 845 | 1340 | 108 | 1 | 174 | 1742 | 0 | 39 | 0 | 17 | 135 | 4401
2 | 26 | 13 | 4397 | 845 | 1634 | 108 | 1 | 174 | 1486 | 0 | 41 | 0 | 0 | 108 | 4397
2 | 26 | 14 | 4337 | 845 | 1921 | 108 | 1 | 174 | 1132 | 0 | 41 | 0 | 0 | 115 | 4337
2 | 26 | 15 | 4317 | 845 | 2427 | 108 | 1 | 174 | 721 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 4317
2 | 26 | 16 | 4417 | 845 | 2924 | 154 | 1 | 174 | 278 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 4417
2 | 26 | 17 | 4573 | 845 | 3248 | 242 | 1 | 174 | 19 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 4573
2 | 26 | 18 | 4704 | 845 | 3397 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -1 | 4704
2 | 26 | 19 | 4660 | 845 | 3355 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -1 | 4660
2 | 26 | 20 | 4576 | 845 | 3271 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -1 | 4576
2 | 26 | 21 | 4432 | 845 | 3127 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -1 | 4432
2 | 26 | 22 | 4245 | 845 | 2938 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -1 | 4245
2 | 26 | 23 | 4081 | 845 | 2856 | 159 | 1 | 174 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 4081
2 | 27 | 0 | 3885 | 845 | 2682 | 134 | 1 | 174 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 1 | 3885
2 | 27 | 1 | 3782 | 845 | 2586 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 3782
2 | 27 | 2 | 3757 | 845 | 2574 | 114 | 1 | 174 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 1 | 3757
2 | 27 | 3 | 3754 | 845 | 2571 | 114 | 1 | 174 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 1 | 3754
2 | 27 | 4 | 3783 | 845 | 2587 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 3783
2 | 27 | 5 | 3931 | 845 | 2735 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 3931
2 | 27 | 6 | 4195 | 845 | 2951 | 159 | 1 | 174 | 16 | 0 | 48 | 0 | 0 | 1 | 4195
2 | 27 | 7 | 4347 | 845 | 2794 | 154 | 1 | 174 | 331 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 4347
2 | 27 | 8 | 4537 | 845 | 2502 | 108 | 1 | 174 | 860 | 0 | 48 | 0 | 0 | -1 | 4537
2 | 27 | 9 | 4668 | 845 | 2144 | 108 | 1 | 174 | 1349 | 0 | 48 | 0 | 0 | -1 | 4668
2 | 27 | 10 | 4670 | 845 | 1802 | 108 | 1 | 174 | 1688 | 0 | 53 | 0 | 0 | -1 | 4670
2 | 27 | 11 | 4631 | 845 | 1600 | 108 | 1 | 174 | 1850 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 4631
2 | 27 | 12 | 4486 | 845 | 1437 | 108 | 1 | 174 | 1858 | 0 | 53 | 0 | 11 | -1 | 4486
2 | 27 | 13 | 4489 | 845 | 1611 | 108 | 1 | 174 | 1641 | 0 | 53 | 0 | 0 | 56 | 4489
2 | 27 | 14 | 4438 | 845 | 2046 | 108 | 1 | 174 | 1214 | 0 | 51 | 0 | 0 | -1 | 4438
2 | 27 | 15 | 4393 | 845 | 2500 | 108 | 1 | 174 | 715 | 0 | 51 | 0 | 0 | -1 | 4393
2 | 27 | 16 | 4478 | 845 | 2983 | 154 | 1 | 174 | 273 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 4478
2 | 27 | 17 | 4632 | 845 | 3304 | 242 | 1 | 174 | 20 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 4632
2 | 27 | 18 | 4756 | 845 | 3451 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -1 | 4756
2 | 27 | 19 | 4705 | 845 | 3402 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 4705
2 | 27 | 20 | 4617 | 845 | 3314 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 4617
2 | 27 | 21 | 4461 | 845 | 3159 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -1 | 4461
2 | 27 | 22 | 4267 | 845 | 2965 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -1 | 4267
2 | 27 | 23 | 4106 | 845 | 2888 | 159 | 1 | 174 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 4106
2 | 28 | 0 | 3909 | 845 | 2717 | 134 | 1 | 174 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -1 | 3909
2 | 28 | 1 | 3798 | 845 | 2614 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 3798
2 | 28 | 2 | 3777 | 845 | 2604 | 114 | 1 | 174 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 3777
2 | 28 | 3 | 3769 | 845 | 2598 | 114 | 1 | 174 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 1 | 3769
2 | 28 | 4 | 3799 | 845 | 2615 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 3799
2 | 28 | 5 | 3947 | 845 | 2763 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 3947
2 | 28 | 6 | 4202 | 845 | 2969 | 159 | 1 | 174 | 18 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 4202
2 | 28 | 7 | 4339 | 845 | 2788 | 154 | 1 | 174 | 344 | 0 | 34 | 0 | 0 | -1 | 4339
2 | 28 | 8 | 4502 | 845 | 2405 | 108 | 1 | 174 | 877 | 0 | 34 | 0 | 0 | 58 | 4502
2 | 28 | 9 | 4588 | 845 | 1852 | 108 | 1 | 174 | 1352 | 0 | 34 | 0 | 0 | 222 | 4588
2 | 28 | 10 | 4518 | 845 | 1452 | 108 | 1 | 174 | 1675 | 0 | 31 | 0 | 10 | 222 | 4518
2 | 28 | 11 | 4445 | 845 | 1186 | 108 | 1 | 174 | 1845 | 0 | 31 | 0 | 32 | 223 | 4445
2 | 28 | 12 | 4276 | 845 | 1167 | 108 | 1 | 174 | 1841 | 0 | 31 | 0 | 30 | 79 | 4276
2 | 28 | 13 | 4256 | 845 | 1167 | 108 | 1 | 174 | 1691 | 0 | 34 | 0 | 30 | 206 | 4256
2 | 28 | 14 | 4216 | 845 | 1451 | 108 | 1 | 174 | 1378 | 0 | 34 | 0 | 4 | 221 | 4216
2 | 28 | 15 | 4199 | 845 | 1941 | 108 | 1 | 174 | 885 | 0 | 31 | 0 | 0 | 214 | 4199
2 | 28 | 16 | 4262 | 845 | 2725 | 154 | 1 | 174 | 333 | 0 | 31 | 0 | 0 | -1 | 4262
2 | 28 | 17 | 4390 | 845 | 3075 | 242 | 1 | 174 | 24 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 4390
2 | 28 | 18 | 4511 | 845 | 3220 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 4511
2 | 28 | 19 | 4488 | 845 | 3199 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 4488
2 | 28 | 20 | 4438 | 845 | 3150 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -1 | 4438
2 | 28 | 21 | 4316 | 845 | 3028 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -1 | 4316
2 | 28 | 22 | 4187 | 845 | 2898 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 4187
2 | 28 | 23 | 4018 | 845 | 2814 | 159 | 1 | 174 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 4018
2 | 29 | 0 | 3495 | 845 | 2317 | 134 | 1 | 174 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3495
2 | 29 | 1 | 3414 | 845 | 2244 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 3414
2 | 29 | 2 | 3394 | 845 | 2240 | 114 | 1 | 174 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 3394
2 | 29 | 3 | 3394 | 845 | 2243 | 114 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3394
2 | 29 | 4 | 3422 | 845 | 2257 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3422
2 | 29 | 5 | 3561 | 845 | 2396 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3561
2 | 29 | 6 | 3848 | 845 | 2640 | 159 | 1 | 174 | 15 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3848
2 | 29 | 7 | 4033 | 845 | 2561 | 154 | 1 | 174 | 288 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4033
2 | 29 | 8 | 4221 | 845 | 2306 | 108 | 1 | 174 | 716 | 0 | 7 | 0 | 0 | 64 | 4221
2 | 29 | 9 | 4347 | 845 | 1883 | 108 | 1 | 174 | 1110 | 0 | 5 | 0 | 0 | 221 | 4347
2 | 29 | 10 | 4276 | 845 | 1578 | 108 | 1 | 174 | 1343 | 0 | 5 | 0 | 0 | 222 | 4276
2 | 29 | 11 | 4178 | 845 | 1478 | 108 | 1 | 174 | 1344 | 0 | 5 | 0 | 1 | 222 | 4178
2 | 29 | 12 | 4031 | 845 | 1616 | 108 | 1 | 174 | 1060 | 0 | 5 | 0 | 0 | 222 | 4031
2 | 29 | 13 | 4040 | 845 | 1846 | 108 | 1 | 174 | 842 | 0 | 2 | 0 | 0 | 222 | 4040
2 | 29 | 14 | 4092 | 845 | 2288 | 108 | 1 | 174 | 567 | 0 | 2 | 0 | 0 | 107 | 4092
2 | 29 | 15 | 4060 | 845 | 2676 | 108 | 1 | 174 | 254 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4060
2 | 29 | 16 | 4136 | 845 | 2889 | 154 | 1 | 174 | 69 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 4136
2 | 29 | 17 | 4218 | 845 | 2944 | 242 | 1 | 174 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4218
2 | 29 | 18 | 4243 | 845 | 2972 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 4243
2 | 29 | 19 | 4175 | 845 | 2904 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 4175
2 | 29 | 20 | 4081 | 845 | 2813 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 4081
2 | 29 | 21 | 3952 | 845 | 2681 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 3952
2 | 29 | 22 | 3797 | 845 | 2524 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 3797
2 | 29 | 23 | 3611 | 845 | 2420 | 159 | 1 | 174 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3611
3 | 1 | 0 | 3426 | 845 | 2205 | 177 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 10 | 3426
3 | 1 | 1 | 3359 | 845 | 2162 | 158 | 1 | 174 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3359
3 | 1 | 2 | 3354 | 845 | 2157 | 158 | 1 | 174 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3354
3 | 1 | 3 | 3355 | 845 | 2156 | 158 | 1 | 174 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -1 | 3355
3 | 1 | 4 | 3394 | 845 | 2197 | 158 | 1 | 174 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3394
3 | 1 | 5 | 3525 | 845 | 2328 | 158 | 1 | 174 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3525
3 | 1 | 6 | 3820 | 845 | 2590 | 180 | 1 | 174 | 8 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 3820
3 | 1 | 7 | 4048 | 845 | 2781 | 180 | 1 | 174 | 41 | 0 | 27 | 0 | 0 | -1 | 4048
3 | 1 | 8 | 4314 | 845 | 2931 | 139 | 1 | 174 | 190 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 4314
3 | 1 | 9 | 4384 | 845 | 2515 | 139 | 1 | 174 | 676 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 4384
3 | 1 | 10 | 4195 | 845 | 1788 | 139 | 1 | 174 | 1214 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 4195
3 | 1 | 11 | 4087 | 845 | 1273 | 139 | 1 | 174 | 1605 | 0 | 34 | 0 | 17 | -1 | 4087
3 | 1 | 12 | 3932 | 845 | 1245 | 139 | 1 | 174 | 1743 | 0 | 34 | 0 | -313 | 64 | 3932
3 | 1 | 13 | 3913 | 845 | 1241 | 139 | 1 | 174 | 1610 | 0 | 34 | 0 | -140 | 9 | 3913
3 | 1 | 14 | 3852 | 845 | 1177 | 139 | 1 | 174 | 1270 | 0 | 39 | 0 | 37 | 170 | 3852
3 | 1 | 15 | 3828 | 845 | 1737 | 139 | 1 | 174 | 808 | 0 | 41 | 0 | 0 | 83 | 3828
3 | 1 | 16 | 3877 | 845 | 2339 | 180 | 1 | 174 | 299 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 3877
3 | 1 | 17 | 3941 | 845 | 2613 | 251 | 1 | 174 | 20 | 0 | 36 | 0 | 0 | 1 | 3941
3 | 1 | 18 | 3991 | 845 | 2686 | 251 | 1 | 174 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 3991
3 | 1 | 19 | 3947 | 845 | 2647 | 251 | 1 | 174 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 3947
3 | 1 | 20 | 3894 | 845 | 2589 | 251 | 1 | 174 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 3894
3 | 1 | 21 | 3778 | 845 | 2407 | 251 | 1 | 174 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 66 | 3778
3 | 1 | 22 | 3650 | 845 | 2208 | 251 | 1 | 174 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 137 | 3650
3 | 1 | 23 | 3504 | 845 | 2087 | 199 | 1 | 174 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 157 | 3504
3 | 2 | 0 | 3354 | 845 | 1889 | 177 | 1 | 174 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 222 | 3354
3 | 2 | 1 | 3290 | 845 | 1167 | 158 | 1 | 174 | 0 | 0 | 51 | 0 | 672 | 222 | 3290
3 | 2 | 2 | 3281 | 845 | 1808 | 158 | 1 | 174 | 0 | 0 | 53 | 0 | 20 | 222 | 3281
3 | 2 | 3 | 3291 | 845 | 1851 | 158 | 1 | 174 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 204 | 3291
3 | 2 | 4 | 3322 | 845 | 1904 | 158 | 1 | 174 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 184 | 3322
3 | 2 | 5 | 3373 | 845 | 1945 | 158 | 1 | 174 | 0 | 0 | 56 | 0 | 20 | 174 | 3373
3 | 2 | 6 | 3480 | 845 | 2038 | 180 | 1 | 174 | 22 | 0 | 51 | 0 | 0 | 169 | 3480
3 | 2 | 7 | 3569 | 845 | 1783 | 180 | 1 | 174 | 317 | 0 | 46 | 0 | 0 | 223 | 3569
3 | 2 | 8 | 3708 | 845 | 1483 | 139 | 1 | 174 | 803 | 0 | 41 | 0 | 0 | 222 | 3708
3 | 2 | 9 | 3802 | 845 | 1167 | 139 | 1 | 174 | 1210 | 0 | 39 | 0 | 21 | 206 | 3802
3 | 2 | 10 | 3837 | 845 | 1224 | 139 | 1 | 174 | 1503 | 0 | 36 | 0 | -307 | 222 | 3837
3 | 2 | 11 | 3799 | 845 | 1215 | 139 | 1 | 174 | 1546 | 0 | 34 | 0 | -377 | 222 | 3799
3 | 2 | 12 | 3723 | 845 | 1198 | 139 | 1 | 174 | 1501 | 0 | 31 | 0 | -388 | 222 | 3723
3 | 2 | 13 | 3684 | 845 | 1189 | 139 | 1 | 174 | 1396 | 0 | 31 | 0 | -314 | 223 | 3684
3 | 2 | 14 | 3649 | 845 | 1181 | 139 | 1 | 174 | 1121 | 0 | 31 | 0 | -66 | 223 | 3649
3 | 2 | 15 | 3668 | 845 | 1167 | 139 | 1 | 174 | 696 | 0 | 29 | 0 | 395 | 222 | 3668
3 | 2 | 16 | 3760 | 845 | 2049 | 180 | 1 | 174 | 255 | 0 | 34 | 0 | 0 | 222 | 3760
3 | 2 | 17 | 3915 | 845 | 2497 | 251 | 1 | 174 | 20 | 0 | 31 | 0 | 0 | 96 | 3915
3 | 2 | 18 | 4005 | 845 | 2654 | 251 | 1 | 174 | 0 | 0 | 31 | 0 | 10 | 39 | 4005
3 | 2 | 19 | 3994 | 845 | 2623 | 251 | 1 | 174 | 0 | 0 | 31 | 0 | 20 | 49 | 3994
3 | 2 | 20 | 3948 | 845 | 2540 | 251 | 1 | 174 | 0 | 0 | 34 | 0 | 20 | 83 | 3948
3 | 2 | 21 | 3863 | 845 | 2399 | 251 | 1 | 174 | 0 | 0 | 34 | 0 | 20 | 139 | 3863
3 | 2 | 22 | 3736 | 845 | 2219 | 251 | 1 | 174 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 215 | 3736
3 | 2 | 23 | 3613 | 845 | 2152 | 199 | 1 | 174 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 211 | 3613
3 | 3 | 0 | 3461 | 845 | 2013 | 177 | 1 | 174 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 222 | 3461
3 | 3 | 1 | 3394 | 845 | 2044 | 158 | 1 | 174 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 148 | 3394
3 | 3 | 2 | 3372 | 845 | 2106 | 158 | 1 | 174 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 64 | 3372
3 | 3 | 3 | 3363 | 845 | 2161 | 158 | 1 | 174 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 2 | 3363
3 | 3 | 4 | 3359 | 845 | 2162 | 158 | 1 | 174 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3359
3 | 3 | 5 | 3395 | 845 | 2197 | 158 | 1 | 174 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 3395
3 | 3 | 6 | 3492 | 845 | 2251 | 180 | 1 | 174 | 24 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3492
3 | 3 | 7 | 3542 | 845 | 1980 | 180 | 1 | 174 | 348 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3542
3 | 3 | 8 | 3560 | 845 | 1396 | 139 | 1 | 174 | 892 | 0 | 14 | 0 | 0 | 99 | 3560
3 | 3 | 9 | 3601 | 845 | 1170 | 139 | 1 | 174 | 1403 | 0 | 14 | 0 | -368 | 223 | 3601
3 | 3 | 10 | 3571 | 845 | 1167 | 139 | 1 | 174 | 1739 | 0 | 17 | 0 | -771 | 260 | 3571
3 | 3 | 11 | 3549 | 845 | 1167 | 139 | 1 | 174 | 1902 | 0 | 19 | 0 | -1071 | 373 | 3549
3 | 3 | 12 | 3504 | 845 | 1167 | 139 | 1 | 174 | 1900 | 0 | 22 | 0 | -1116 | 372 | 3504
3 | 3 | 13 | 3423 | 845 | 1167 | 139 | 1 | 174 | 1705 | 0 | 22 | 0 | -1001 | 371 | 3423
3 | 3 | 14 | 3365 | 845 | 1167 | 139 | 1 | 174 | 1357 | 0 | 22 | 0 | -566 | 226 | 3365
3 | 3 | 15 | 3360 | 845 | 1167 | 139 | 1 | 174 | 866 | 0 | 24 | 0 | -25 | 169 | 3360
3 | 3 | 16 | 3449 | 845 | 1798 | 180 | 1 | 174 | 331 | 0 | 27 | 0 | 0 | 93 | 3449
3 | 3 | 17 | 3676 | 845 | 2345 | 251 | 1 | 174 | 28 | 0 | 31 | 0 | 0 | 1 | 3676
3 | 3 | 18 | 3844 | 845 | 2537 | 251 | 1 | 174 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 3844
3 | 3 | 19 | 3851 | 845 | 2544 | 251 | 1 | 174 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 3851
3 | 3 | 20 | 3822 | 845 | 2474 | 251 | 1 | 174 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 41 | 3822
3 | 3 | 21 | 3724 | 845 | 2316 | 251 | 1 | 174 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 98 | 3724
3 | 3 | 22 | 3566 | 845 | 2056 | 251 | 1 | 174 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 200 | 3566
3 | 3 | 23 | 3430 | 845 | 1953 | 199 | 1 | 174 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 222 | 3430
3 | 4 | 0 | 3322 | 845 | 1886 | 177 | 1 | 174 | 0 | 0 | 31 | 0 | 20 | 188 | 3322
3 | 4 | 1 | 3271 | 845 | 1905 | 158 | 1 | 174 | 0 | 0 | 24 | 0 | 20 | 144 | 3271
3 | 4 | 2 | 3277 | 845 | 2001 | 158 | 1 | 174 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 79 | 3277
3 | 4 | 3 | 3292 | 845 | 2057 | 158 | 1 | 174 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 38 | 3292
3 | 4 | 4 | 3340 | 845 | 2129 | 158 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 16 | 3340
3 | 4 | 5 | 3476 | 845 | 2282 | 158 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 3476
3 | 4 | 6 | 3750 | 845 | 2503 | 180 | 1 | 174 | 29 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 3750
3 | 4 | 7 | 3912 | 845 | 2329 | 180 | 1 | 174 | 365 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 3912
3 | 4 | 8 | 4049 | 845 | 1958 | 139 | 1 | 174 | 905 | 0 | 14 | 0 | 12 | 1 | 4049
3 | 4 | 9 | 4146 | 845 | 1294 | 139 | 1 | 174 | 1402 | 0 | 14 | 0 | 184 | 93 | 4146
3 | 4 | 10 | 4103 | 845 | 1284 | 139 | 1 | 174 | 1712 | 0 | 14 | 0 | -138 | 72 | 4103
3 | 4 | 11 | 4074 | 845 | 1277 | 139 | 1 | 174 | 1810 | 0 | 17 | 0 | -261 | 72 | 4074
3 | 4 | 12 | 3932 | 845 | 1245 | 139 | 1 | 174 | 1702 | 0 | 19 | 0 | -265 | 72 | 3932
3 | 4 | 13 | 3912 | 845 | 1241 | 139 | 1 | 174 | 1566 | 0 | 24 | 0 | -150 | 72 | 3912
3 | 4 | 14 | 3863 | 845 | 1167 | 139 | 1 | 174 | 1287 | 0 | 29 | 0 | 22 | 199 | 3863
3 | 4 | 15 | 3837 | 845 | 1647 | 139 | 1 | 174 | 847 | 0 | 29 | 0 | 0 | 155 | 3837
3 | 4 | 16 | 3898 | 845 | 2306 | 180 | 1 | 174 | 334 | 0 | 34 | 0 | 0 | 24 | 3898
3 | 4 | 17 | 3999 | 845 | 2664 | 251 | 1 | 174 | 30 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 3999
3 | 4 | 18 | 4104 | 845 | 2799 | 251 | 1 | 174 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 4104
3 | 4 | 19 | 4073 | 845 | 2768 | 251 | 1 | 174 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 4073
3 | 4 | 20 | 4003 | 845 | 2696 | 251 | 1 | 174 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 4003
3 | 4 | 21 | 3900 | 845 | 2586 | 251 | 1 | 174 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 9 | 3900
3 | 4 | 22 | 3759 | 845 | 2398 | 251 | 1 | 174 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 59 | 3759
3 | 4 | 23 | 3585 | 845 | 2254 | 199 | 1 | 174 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 78 | 3585
3 | 5 | 0 | 3415 | 845 | 2174 | 177 | 1 | 174 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 15 | 3415
3 | 5 | 1 | 3354 | 845 | 2150 | 158 | 1 | 174 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -1 | 3354
3 | 5 | 2 | 3330 | 845 | 2126 | 158 | 1 | 174 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -1 | 3330
3 | 5 | 3 | 3341 | 845 | 2134 | 158 | 1 | 174 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 3341
3 | 5 | 4 | 3365 | 845 | 2159 | 158 | 1 | 174 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -1 | 3365
3 | 5 | 5 | 3490 | 845 | 2285 | 158 | 1 | 174 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 3490
3 | 5 | 6 | 3764 | 845 | 2528 | 180 | 1 | 174 | 14 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 3764
3 | 5 | 7 | 3979 | 845 | 2629 | 180 | 1 | 174 | 131 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3979
3 | 5 | 8 | 4252 | 845 | 2741 | 139 | 1 | 174 | 336 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 4252
3 | 5 | 9 | 4447 | 845 | 2843 | 139 | 1 | 174 | 418 | 0 | 12 | 0 | 0 | 15 | 4447
3 | 5 | 10 | 4382 | 845 | 2706 | 139 | 1 | 174 | 479 | 0 | 12 | 0 | 0 | 26 | 4382
3 | 5 | 11 | 4343 | 845 | 2696 | 139 | 1 | 174 | 469 | 0 | 10 | 0 | 0 | 9 | 4343
3 | 5 | 12 | 4247 | 845 | 2597 | 139 | 1 | 174 | 470 | 0 | 7 | 0 | 0 | 14 | 4247
3 | 5 | 13 | 4355 | 845 | 2825 | 139 | 1 | 174 | 364 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4355
3 | 5 | 14 | 4393 | 845 | 2962 | 139 | 1 | 174 | 265 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4393
3 | 5 | 15 | 4432 | 845 | 3123 | 139 | 1 | 174 | 141 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 4432
3 | 5 | 16 | 4502 | 845 | 3246 | 180 | 1 | 174 | 46 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4502
3 | 5 | 17 | 4527 | 845 | 3238 | 251 | 1 | 174 | 4 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4527
3 | 5 | 18 | 4530 | 845 | 3242 | 251 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4530
3 | 5 | 19 | 4442 | 845 | 2050 | 251 | 1 | 174 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1099 | 0 | 4442
3 | 5 | 20 | 4336 | 845 | 3040 | 251 | 1 | 174 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 4336
3 | 5 | 21 | 4178 | 845 | 2878 | 251 | 1 | 174 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 4178
3 | 5 | 22 | 4009 | 845 | 2705 | 251 | 1 | 174 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -1 | 4009
3 | 5 | 23 | 3855 | 845 | 2599 | 199 | 1 | 174 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 1 | 3855
3 | 6 | 0 | 3651 | 845 | 2425 | 177 | 1 | 174 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 3651
3 | 6 | 1 | 3548 | 845 | 2336 | 158 | 1 | 174 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 3548
3 | 6 | 2 | 3503 | 845 | 2284 | 158 | 1 | 174 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 3503
3 | 6 | 3 | 3487 | 845 | 2266 | 158 | 1 | 174 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -1 | 3487
3 | 6 | 4 | 3505 | 845 | 2277 | 158 | 1 | 174 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | -1 | 3505
3 | 6 | 5 | 3652 | 845 | 2416 | 158 | 1 | 174 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 3652
3 | 6 | 6 | 3936 | 845 | 2668 | 180 | 1 | 174 | 10 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 3936
3 | 6 | 7 | 4231 | 845 | 2919 | 180 | 1 | 174 | 54 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 4231
3 | 6 | 8 | 4648 | 845 | 3269 | 139 | 1 | 174 | 162 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 4648
3 | 6 | 9 | 4900 | 845 | 3416 | 139 | 1 | 174 | 213 | 0 | 56 | 0 | 0 | 56 | 4900
3 | 6 | 10 | 4898 | 845 | 3495 | 139 | 1 | 174 | 191 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 4898
3 | 6 | 11 | 4732 | 845 | 3231 | 139 | 1 | 174 | 284 | 0 | 51 | 0 | 0 | 7 | 4732
3 | 6 | 12 | 4434 | 845 | 2704 | 139 | 1 | 174 | 484 | 0 | 51 | 0 | 0 | 36 | 4434
3 | 6 | 13 | 4493 | 845 | 2619 | 139 | 1 | 174 | 657 | 0 | 51 | 0 | 0 | 7 | 4493
3 | 6 | 14 | 4365 | 845 | 2750 | 139 | 1 | 174 | 406 | 0 | 51 | 0 | 0 | -1 | 4365
3 | 6 | 15 | 4316 | 845 | 2835 | 139 | 1 | 174 | 271 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 4316
3 | 6 | 16 | 4381 | 845 | 3048 | 180 | 1 | 174 | 77 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 4381
3 | 6 | 17 | 4436 | 845 | 3101 | 251 | 1 | 174 | 5 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 4436
3 | 6 | 18 | 4458 | 845 | 3131 | 251 | 1 | 174 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 4458
3 | 6 | 19 | 4361 | 845 | 3037 | 251 | 1 | 174 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 4361
3 | 6 | 20 | 4244 | 845 | 2922 | 251 | 1 | 174 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 4244
3 | 6 | 21 | 4081 | 845 | 2754 | 251 | 1 | 174 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 4081
3 | 6 | 22 | 3911 | 845 | 2587 | 251 | 1 | 174 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 3911
3 | 6 | 23 | 3717 | 845 | 2444 | 199 | 1 | 174 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 1 | 3717
3 | 7 | 0 | 3502 | 845 | 2257 | 177 | 1 | 174 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 3502
3 | 7 | 1 | 3415 | 845 | 2191 | 158 | 1 | 174 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 3415
3 | 7 | 2 | 3398 | 845 | 2172 | 158 | 1 | 174 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 3398
3 | 7 | 3 | 3401 | 845 | 2175 | 158 | 1 | 174 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 3401
3 | 7 | 4 | 3423 | 845 | 2199 | 158 | 1 | 174 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 3423
3 | 7 | 5 | 3555 | 845 | 2329 | 158 | 1 | 174 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 3555
3 | 7 | 6 | 3838 | 845 | 2571 | 180 | 1 | 174 | 22 | 0 | 46 | 0 | 0 | -1 | 3838
3 | 7 | 7 | 4036 | 845 | 2555 | 180 | 1 | 174 | 237 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 4036
3 | 7 | 8 | 4272 | 845 | 2450 | 139 | 1 | 174 | 625 | 0 | 39 | 0 | 0 | -1 | 4272
3 | 7 | 9 | 4429 | 845 | 2174 | 139 | 1 | 174 | 1024 | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 | 4429
3 | 7 | 10 | 4403 | 845 | 1646 | 139 | 1 | 174 | 1375 | 0 | 34 | 0 | 0 | 189 | 4403
3 | 7 | 11 | 4317 | 845 | 1167 | 139 | 1 | 174 | 1553 | 0 | 31 | 0 | 185 | 222 | 4317
3 | 7 | 12 | 4159 | 845 | 1167 | 139 | 1 | 174 | 1622 | 0 | 27 | 0 | 28 | 156 | 4159
3 | 7 | 13 | 4187 | 845 | 1167 | 139 | 1 | 174 | 1465 | 0 | 27 | 0 | 147 | 222 | 4187
3 | 7 | 14 | 4105 | 845 | 1558 | 139 | 1 | 174 | 1142 | 0 | 24 | 0 | 0 | 222 | 4105
3 | 7 | 15 | 4138 | 845 | 2204 | 139 | 1 | 174 | 665 | 0 | 19 | 0 | 0 | 91 | 4138
3 | 7 | 16 | 4229 | 845 | 2821 | 180 | 1 | 174 | 189 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4229
3 | 7 | 17 | 4336 | 845 | 1936 | 251 | 1 | 174 | 13 | 0 | 17 | 0 | 1099 | 0 | 4336
3 | 7 | 18 | 4390 | 845 | 3104 | 251 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 4390
3 | 7 | 19 | 4323 | 845 | 3037 | 251 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 4323
3 | 7 | 20 | 4211 | 845 | 2928 | 251 | 1 | 174 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4211
3 | 7 | 21 | 4050 | 845 | 2769 | 251 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4050
3 | 7 | 22 | 3894 | 845 | 2614 | 251 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 3894
3 | 7 | 23 | 3724 | 845 | 2493 | 199 | 1 | 174 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3724
3 | 8 | 0 | 3519 | 845 | 2312 | 177 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3519
3 | 8 | 1 | 3439 | 845 | 2252 | 158 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 3439
3 | 8 | 2 | 3436 | 845 | 2249 | 158 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 3436
3 | 8 | 3 | 3462 | 845 | 2274 | 158 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3462
3 | 8 | 4 | 3518 | 845 | 2333 | 158 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3518
3 | 8 | 5 | 3689 | 845 | 2501 | 158 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3689
3 | 8 | 6 | 4006 | 845 | 2781 | 180 | 1 | 174 | 13 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4006
3 | 8 | 7 | 4354 | 845 | 1977 | 180 | 1 | 174 | 86 | 0 | 12 | 0 | 1079 | 0 | 4354
3 | 8 | 8 | 4815 | 845 | 3363 | 139 | 1 | 174 | 279 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4815
3 | 8 | 9 | 5036 | 845 | 3348 | 139 | 1 | 174 | 514 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 5036
3 | 8 | 10 | 4893 | 845 | 2837 | 139 | 1 | 174 | 873 | 0 | 19 | 0 | 0 | 5 | 4893
3 | 8 | 11 | 4691 | 845 | 2258 | 139 | 1 | 174 | 1214 | 0 | 22 | 0 | 0 | 38 | 4691
3 | 8 | 12 | 4374 | 845 | 1654 | 139 | 1 | 174 | 1318 | 0 | 24 | 0 | 0 | 219 | 4374
3 | 8 | 13 | 4348 | 845 | 1748 | 139 | 1 | 174 | 1302 | 0 | 24 | 0 | 0 | 115 | 4348
3 | 8 | 14 | 4221 | 845 | 1982 | 139 | 1 | 174 | 1028 | 0 | 22 | 0 | 0 | 30 | 4221
3 | 8 | 15 | 4175 | 845 | 2276 | 139 | 1 | 174 | 716 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 4175
3 | 8 | 16 | 4222 | 845 | 2719 | 180 | 1 | 174 | 279 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 4222
3 | 8 | 17 | 4266 | 845 | 2945 | 251 | 1 | 174 | 25 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 4266
3 | 8 | 18 | 4335 | 845 | 3040 | 251 | 1 | 174 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 4335
3 | 8 | 19 | 4254 | 845 | 2959 | 251 | 1 | 174 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 4254
3 | 8 | 20 | 4150 | 845 | 2860 | 251 | 1 | 174 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4150
3 | 8 | 21 | 4015 | 845 | 2727 | 251 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4015
3 | 8 | 22 | 3895 | 845 | 2613 | 251 | 1 | 174 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 3895
3 | 8 | 23 | 3742 | 845 | 2511 | 199 | 1 | 174 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3742
3 | 9 | 0 | 3555 | 845 | 1850 | 177 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 501 | 0 | 3555
3 | 9 | 1 | 3462 | 845 | 2277 | 158 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3462
3 | 9 | 2 | 3431 | 845 | 2246 | 158 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3431
3 | 9 | 3 | 3423 | 845 | 1167 | 158 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1068 | 0 | 3423
3 | 9 | 4 | 3425 | 845 | 2218 | 158 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 20 | -1 | 3425
3 | 9 | 5 | 3482 | 845 | 2285 | 158 | 1 | 174 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3482
3 | 9 | 6 | 3599 | 845 | 2330 | 180 | 1 | 174 | 44 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 3599
3 | 9 | 7 | 3652 | 845 | 2018 | 180 | 1 | 174 | 402 | 0 | 31 | 0 | 0 | 1 | 3652
3 | 9 | 8 | 3731 | 845 | 1603 | 139 | 1 | 174 | 932 | 0 | 36 | 0 | 0 | 1 | 3731
3 | 9 | 9 | 3802 | 845 | 1167 | 139 | 1 | 174 | 1450 | 0 | 39 | 0 | 21 | -34 | 3802
3 | 9 | 10 | 3835 | 845 | 1223 | 139 | 1 | 174 | 1798 | 0 | 44 | 0 | -580 | 191 | 3835
3 | 9 | 11 | 3823 | 845 | 1221 | 139 | 1 | 174 | 1947 | 0 | 46 | 0 | -772 | 222 | 3823
3 | 9 | 12 | 3736 | 845 | 1201 | 139 | 1 | 174 | 1917 | 0 | 48 | 0 | -811 | 222 | 3736
3 | 9 | 13 | 3649 | 845 | 1181 | 139 | 1 | 174 | 1727 | 0 | 51 | 0 | -691 | 222 | 3649
3 | 9 | 14 | 3548 | 845 | 1167 | 139 | 1 | 174 | 1394 | 0 | 51 | 0 | -444 | 221 | 3548
3 | 9 | 15 | 3524 | 845 | 1252 | 139 | 1 | 174 | 906 | 0 | 53 | 0 | 35 | 119 | 3524
3 | 9 | 16 | 3644 | 845 | 2015 | 180 | 1 | 174 | 369 | 0 | 51 | 0 | 10 | -1 | 3644
3 | 9 | 17 | 3852 | 845 | 2488 | 251 | 1 | 174 | 39 | 0 | 53 | 0 | 0 | 1 | 3852
3 | 9 | 18 | 4010 | 845 | 2688 | 251 | 1 | 174 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 4010
3 | 9 | 19 | 4023 | 845 | 2684 | 251 | 1 | 174 | 0 | 0 | 48 | 0 | 20 | 0 | 4023
3 | 9 | 20 | 3999 | 845 | 2662 | 251 | 1 | 174 | 0 | 0 | 46 | 0 | 20 | 0 | 3999
3 | 9 | 21 | 3926 | 845 | 2614 | 251 | 1 | 174 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 3926
3 | 9 | 22 | 3797 | 845 | 2470 | 251 | 1 | 174 | 0 | 0 | 36 | 0 | 20 | 0 | 3797
3 | 9 | 23 | 3667 | 845 | 2414 | 199 | 1 | 174 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 3667
3 | 10 | 0 | 3503 | 845 | 2263 | 177 | 1 | 174 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 12 | 3503
3 | 10 | 1 | 3415 | 845 | 2206 | 158 | 1 | 174 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 3415
3 | 10 | 2 | 3384 | 845 | 2165 | 158 | 1 | 174 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 12 | 3384
3 | 10 | 3 | 3370 | 845 | 2151 | 158 | 1 | 174 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 12 | 3370
3 | 10 | 4 | 3365 | 845 | 2158 | 158 | 1 | 174 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 3365
3 | 10 | 5 | 3402 | 845 | 2198 | 158 | 1 | 174 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -1 | 3402
3 | 10 | 6 | 3488 | 845 | 2213 | 180 | 1 | 174 | 51 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3488
3 | 10 | 7 | 3521 | 845 | 1751 | 180 | 1 | 174 | 426 | 0 | 22 | 0 | 0 | 122 | 3521
3 | 10 | 8 | 3557 | 845 | 1167 | 139 | 1 | 174 | 978 | 0 | 22 | 0 | 16 | 215 | 3557
3 | 10 | 9 | 3636 | 845 | 1178 | 139 | 1 | 174 | 1473 | 0 | 22 | 0 | -419 | 223 | 3636
3 | 10 | 10 | 3644 | 845 | 1180 | 139 | 1 | 174 | 1779 | 0 | 24 | 0 | -719 | 221 | 3644
3 | 10 | 11 | 3618 | 845 | 1174 | 139 | 1 | 174 | 1910 | 0 | 27 | 0 | -1024 | 372 | 3618
3 | 10 | 12 | 3547 | 845 | 1167 | 139 | 1 | 174 | 1910 | 0 | 29 | 0 | -1090 | 372 | 3547
3 | 10 | 13 | 3455 | 845 | 1167 | 139 | 1 | 174 | 1747 | 0 | 29 | 0 | -1019 | 372 | 3455
3 | 10 | 14 | 3393 | 845 | 1167 | 139 | 1 | 174 | 1402 | 0 | 31 | 0 | -739 | 373 | 3393
3 | 10 | 15 | 3396 | 845 | 1167 | 139 | 1 | 174 | 908 | 0 | 34 | 0 | -94 | 222 | 3396
3 | 10 | 16 | 3505 | 845 | 1681 | 180 | 1 | 174 | 370 | 0 | 31 | 0 | 0 | 223 | 3505
3 | 10 | 17 | 3744 | 845 | 2331 | 251 | 1 | 174 | 40 | 0 | 34 | 0 | 0 | 68 | 3744
3 | 10 | 18 | 3940 | 845 | 2627 | 251 | 1 | 174 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 11 | 3940
3 | 10 | 19 | 3964 | 845 | 2661 | 251 | 1 | 174 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 1 | 3964
3 | 10 | 20 | 3940 | 845 | 2609 | 251 | 1 | 174 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 29 | 3940
3 | 10 | 21 | 3861 | 845 | 2496 | 251 | 1 | 174 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 65 | 3861
3 | 10 | 22 | 3715 | 845 | 2258 | 251 | 1 | 174 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 159 | 3715
3 | 10 | 23 | 3565 | 845 | 2159 | 199 | 1 | 174 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 163 | 3565
3 | 11 | 0 | 3419 | 845 | 1985 | 177 | 1 | 174 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 213 | 3419
3 | 11 | 1 | 3359 | 845 | 1968 | 158 | 1 | 174 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 191 | 3359
3 | 11 | 2 | 3354 | 845 | 2004 | 158 | 1 | 174 | 0 | 0 | 19 | 0 | 14 | 139 | 3354
3 | 11 | 3 | 3355 | 845 | 2065 | 158 | 1 | 174 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 93 | 3355
3 | 11 | 4 | 3396 | 845 | 2168 | 158 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 33 | 3396
3 | 11 | 5 | 3556 | 845 | 2361 | 158 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3556
3 | 11 | 6 | 3844 | 845 | 2575 | 180 | 1 | 174 | 54 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 3844
3 | 11 | 7 | 3991 | 845 | 2180 | 180 | 1 | 174 | 434 | 0 | 12 | 0 | 0 | 165 | 3991
3 | 11 | 8 | 4159 | 845 | 1167 | 139 | 1 | 174 | 994 | 0 | 12 | 0 | 605 | 222 | 4159
3 | 11 | 9 | 4271 | 845 | 1167 | 139 | 1 | 174 | 1492 | 0 | 10 | 0 | 221 | 222 | 4271
3 | 11 | 10 | 4224 | 845 | 1167 | 139 | 1 | 174 | 1812 | 0 | 7 | 0 | 29 | 50 | 4224
3 | 11 | 11 | 4160 | 845 | 1297 | 139 | 1 | 174 | 1957 | 0 | 5 | 0 | -346 | 88 | 4160
3 | 11 | 12 | 4003 | 845 | 1261 | 139 | 1 | 174 | 1932 | 0 | 2 | 0 | -573 | 222 | 4003
3 | 11 | 13 | 3992 | 845 | 1259 | 139 | 1 | 174 | 1734 | 0 | 5 | 0 | -387 | 222 | 3992
3 | 11 | 14 | 3952 | 845 | 1167 | 139 | 1 | 174 | 1362 | 0 | 5 | 0 | 24 | 235 | 3952
3 | 11 | 15 | 3933 | 845 | 1719 | 139 | 1 | 174 | 828 | 0 | 5 | 0 | 0 | 222 | 3933
3 | 11 | 16 | 4049 | 845 | 2414 | 180 | 1 | 174 | 320 | 0 | 7 | 0 | 0 | 108 | 4049
3 | 11 | 17 | 4069 | 845 | 2732 | 251 | 1 | 174 | 58 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 4069
3 | 11 | 18 | 4150 | 845 | 2869 | 251 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4150
3 | 11 | 19 | 4092 | 845 | 2808 | 251 | 1 | 174 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 4092
3 | 11 | 20 | 4003 | 845 | 2720 | 251 | 1 | 174 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4003
3 | 11 | 21 | 3889 | 845 | 2586 | 251 | 1 | 174 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 20 | 3889
3 | 11 | 22 | 3730 | 845 | 2387 | 251 | 1 | 174 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 60 | 3730
3 | 11 | 23 | 3550 | 845 | 2229 | 199 | 1 | 174 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 90 | 3550
3 | 12 | 0 | 3373 | 845 | 2140 | 177 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 22 | 3373
3 | 12 | 1 | 3306 | 845 | 2114 | 158 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3306
3 | 12 | 2 | 3292 | 845 | 2100 | 158 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3292
3 | 12 | 3 | 3301 | 845 | 2109 | 158 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3301
3 | 12 | 4 | 3330 | 845 | 2138 | 158 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3330
3 | 12 | 5 | 3427 | 845 | 2235 | 158 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3427
3 | 12 | 6 | 3672 | 845 | 2441 | 180 | 1 | 174 | 16 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 3672
3 | 12 | 7 | 3917 | 845 | 2635 | 180 | 1 | 174 | 67 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 3917
3 | 12 | 8 | 4245 | 845 | 2950 | 139 | 1 | 174 | 122 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4245
3 | 12 | 9 | 4440 | 845 | 1980 | 139 | 1 | 174 | 208 | 0 | 14 | 0 | 1079 | 0 | 4440
3 | 12 | 10 | 4414 | 845 | 2885 | 139 | 1 | 174 | 353 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4414
3 | 12 | 11 | 4362 | 845 | 2853 | 139 | 1 | 174 | 333 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4362
3 | 12 | 12 | 4222 | 845 | 2681 | 139 | 1 | 174 | 353 | 0 | 19 | 0 | 0 | 10 | 4222
3 | 12 | 13 | 4345 | 845 | 2897 | 139 | 1 | 174 | 270 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4345
3 | 12 | 14 | 4393 | 845 | 2375 | 139 | 1 | 174 | 132 | 0 | 22 | 0 | 648 | 57 | 4393
3 | 12 | 15 | 4401 | 845 | 2061 | 139 | 1 | 174 | 61 | 0 | 22 | 0 | 1099 | -1 | 4401
3 | 12 | 16 | 4469 | 845 | 2124 | 180 | 1 | 174 | 22 | 0 | 24 | 0 | 1099 | 0 | 4469
3 | 12 | 17 | 4466 | 845 | 2067 | 251 | 1 | 174 | 4 | 0 | 24 | 0 | 1099 | 1 | 4466
3 | 12 | 18 | 4454 | 845 | 2057 | 251 | 1 | 174 | 0 | 0 | 27 | 0 | 1099 | 0 | 4454
3 | 12 | 19 | 4341 | 845 | 1941 | 251 | 1 | 174 | 0 | 0 | 29 | 0 | 1099 | 1 | 4341
3 | 12 | 20 | 4202 | 845 | 2894 | 251 | 1 | 174 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 1 | 4202
3 | 12 | 21 | 4020 | 845 | 2708 | 251 | 1 | 174 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 4020
3 | 12 | 22 | 3837 | 845 | 2516 | 251 | 1 | 174 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | -1 | 3837
3 | 12 | 23 | 3630 | 845 | 2360 | 199 | 1 | 174 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 3630
3 | 13 | 0 | 3422 | 845 | 2105 | 177 | 1 | 174 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 69 | 3422
3 | 13 | 1 | 3338 | 845 | 2040 | 158 | 1 | 174 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 72 | 3338
3 | 13 | 2 | 3322 | 845 | 1997 | 158 | 1 | 174 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 101 | 3322
3 | 13 | 3 | 3321 | 845 | 1973 | 158 | 1 | 174 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 124 | 3321
3 | 13 | 4 | 3355 | 845 | 2014 | 158 | 1 | 174 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 117 | 3355
3 | 13 | 5 | 3465 | 845 | 2175 | 158 | 1 | 174 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 66 | 3465
3 | 13 | 6 | 3688 | 845 | 2332 | 180 | 1 | 174 | 54 | 0 | 46 | 0 | 0 | 56 | 3688
3 | 13 | 7 | 3834 | 845 | 1945 | 180 | 1 | 174 | 420 | 0 | 46 | 0 | 0 | 223 | 3834
3 | 13 | 8 | 3992 | 845 | 1621 | 139 | 1 | 174 | 947 | 0 | 44 | 0 | 0 | 221 | 3992
3 | 13 | 9 | 4120 | 845 | 1277 | 139 | 1 | 174 | 1401 | 0 | 44 | 0 | 17 | 222 | 4120
3 | 13 | 10 | 4114 | 845 | 1167 | 139 | 1 | 174 | 1670 | 0 | 41 | 0 | 27 | 50 | 4114
3 | 13 | 11 | 4083 | 845 | 1279 | 139 | 1 | 174 | 1839 | 0 | 41 | 0 | -321 | 86 | 4083
3 | 13 | 12 | 3940 | 845 | 1247 | 139 | 1 | 174 | 1856 | 0 | 41 | 0 | -435 | 72 | 3940
3 | 13 | 13 | 3949 | 845 | 1249 | 139 | 1 | 174 | 1721 | 0 | 41 | 0 | -293 | 72 | 3949
3 | 13 | 14 | 3881 | 845 | 1167 | 139 | 1 | 174 | 1407 | 0 | 44 | 0 | 22 | 82 | 3881
3 | 13 | 15 | 3844 | 845 | 1477 | 139 | 1 | 174 | 942 | 0 | 44 | 0 | 0 | 222 | 3844
3 | 13 | 16 | 3905 | 845 | 2046 | 180 | 1 | 174 | 393 | 0 | 44 | 0 | 0 | 222 | 3905
3 | 13 | 17 | 3998 | 845 | 2634 | 251 | 1 | 174 | 47 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 3998
3 | 13 | 18 | 4131 | 845 | 2796 | 251 | 1 | 174 | 0 | 0 | 44 | 0 | 20 | 0 | 4131
3 | 13 | 19 | 4119 | 845 | 2789 | 251 | 1 | 174 | 0 | 0 | 39 | 0 | 20 | 0 | 4119
3 | 13 | 20 | 4064 | 845 | 2696 | 251 | 1 | 174 | 0 | 0 | 36 | 0 | 14 | 47 | 4064
3 | 13 | 21 | 3950 | 845 | 2562 | 251 | 1 | 174 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 81 | 3950
3 | 13 | 22 | 3805 | 845 | 2374 | 251 | 1 | 174 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 129 | 3805
3 | 13 | 23 | 3631 | 845 | 2256 | 199 | 1 | 174 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 125 | 3631
3 | 14 | 0 | 3447 | 845 | 2069 | 177 | 1 | 174 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 150 | 3447
3 | 14 | 1 | 3374 | 845 | 2034 | 158 | 1 | 174 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 133 | 3374
3 | 14 | 2 | 3366 | 845 | 2081 | 158 | 1 | 174 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 80 | 3366
3 | 14 | 3 | 3371 | 845 | 2159 | 158 | 1 | 174 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 10 | 3371
3 | 14 | 4 | 3415 | 845 | 2213 | 158 | 1 | 174 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3415
3 | 14 | 5 | 3561 | 845 | 2364 | 158 | 1 | 174 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3561
3 | 14 | 6 | 3789 | 845 | 2504 | 180 | 1 | 174 | 68 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3789
3 | 14 | 7 | 3873 | 845 | 2120 | 180 | 1 | 174 | 465 | 0 | 17 | 0 | 0 | 71 | 3873
3 | 14 | 8 | 3999 | 845 | 1615 | 139 | 1 | 174 | 1029 | 0 | 17 | 0 | 0 | 179 | 3999
3 | 14 | 9 | 4090 | 845 | 1167 | 139 | 1 | 174 | 1509 | 0 | 14 | 0 | 27 | 214 | 4090
3 | 14 | 10 | 4056 | 845 | 1273 | 139 | 1 | 174 | 1818 | 0 | 17 | 0 | -286 | 75 | 4056
3 | 14 | 11 | 4020 | 845 | 1265 | 139 | 1 | 174 | 1957 | 0 | 19 | 0 | -495 | 115 | 4020
3 | 14 | 12 | 3897 | 845 | 1237 | 139 | 1 | 174 | 1917 | 0 | 22 | 0 | -660 | 222 | 3897
3 | 14 | 13 | 3898 | 845 | 1237 | 139 | 1 | 174 | 1740 | 0 | 29 | 0 | -402 | 135 | 3898
3 | 14 | 14 | 3838 | 845 | 1167 | 139 | 1 | 174 | 1384 | 0 | 29 | 0 | 22 | 77 | 3838
3 | 14 | 15 | 3775 | 845 | 1534 | 139 | 1 | 174 | 926 | 0 | 34 | 0 | 0 | 122 | 3775
3 | 14 | 16 | 3818 | 845 | 2133 | 180 | 1 | 174 | 395 | 0 | 39 | 0 | 0 | 51 | 3818
3 | 14 | 17 | 3889 | 845 | 2527 | 251 | 1 | 174 | 49 | 0 | 41 | 0 | 0 | 1 | 3889
3 | 14 | 18 | 3990 | 845 | 2677 | 251 | 1 | 174 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 1 | 3990
3 | 14 | 19 | 3953 | 845 | 1503 | 251 | 1 | 174 | 0 | 0 | 41 | 0 | 1099 | 39 | 3953
3 | 14 | 20 | 3901 | 845 | 2516 | 251 | 1 | 174 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 75 | 3901
3 | 14 | 21 | 3802 | 845 | 2306 | 251 | 1 | 174 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 184 | 3802
3 | 14 | 22 | 3657 | 845 | 2123 | 251 | 1 | 174 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 222 | 3657
3 | 14 | 23 | 3503 | 845 | 2021 | 199 | 1 | 174 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 222 | 3503
3 | 15 | 0 | 3360 | 845 | 1902 | 177 | 1 | 174 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 222 | 3360
3 | 15 | 1 | 3291 | 845 | 1857 | 158 | 1 | 174 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 222 | 3291
3 | 15 | 2 | 3290 | 845 | 1858 | 158 | 1 | 174 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 223 | 3290
3 | 15 | 3 | 3303 | 845 | 1872 | 158 | 1 | 174 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 222 | 3303
3 | 15 | 4 | 3354 | 845 | 1956 | 158 | 1 | 174 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 193 | 3354
3 | 15 | 5 | 3463 | 845 | 2119 | 158 | 1 | 174 | 0 | 0 | 22 | 0 | 20 | 124 | 3463
3 | 15 | 6 | 3650 | 845 | 2186 | 180 | 1 | 174 | 75 | 0 | 22 | 0 | 0 | 167 | 3650
3 | 15 | 7 | 3721 | 845 | 1801 | 180 | 1 | 174 | 478 | 0 | 19 | 0 | 0 | 223 | 3721
3 | 15 | 8 | 3836 | 845 | 1356 | 139 | 1 | 174 | 1043 | 0 | 14 | 0 | 41 | 223 | 3836
3 | 15 | 9 | 3912 | 845 | 1241 | 139 | 1 | 174 | 1508 | 0 | 14 | 0 | -82 | 72 | 3912
3 | 15 | 10 | 3899 | 845 | 1238 | 139 | 1 | 174 | 1812 | 0 | 14 | 0 | -546 | 222 | 3899
3 | 15 | 11 | 3878 | 845 | 1233 | 139 | 1 | 174 | 1958 | 0 | 19 | 0 | -723 | 232 | 3878
3 | 15 | 12 | 3757 | 845 | 1206 | 139 | 1 | 174 | 1948 | 0 | 24 | 0 | -952 | 372 | 3757
3 | 15 | 13 | 3762 | 845 | 1207 | 139 | 1 | 174 | 1775 | 0 | 31 | 0 | -673 | 263 | 3762
3 | 15 | 14 | 3708 | 845 | 1195 | 139 | 1 | 174 | 1437 | 0 | 41 | 0 | -345 | 221 | 3708
3 | 15 | 15 | 3684 | 845 | 1167 | 139 | 1 | 174 | 954 | 0 | 41 | 0 | 18 | 345 | 3684
3 | 15 | 16 | 3714 | 845 | 1841 | 180 | 1 | 174 | 403 | 0 | 48 | 0 | 0 | 222 | 3714
3 | 15 | 17 | 3761 | 845 | 2195 | 251 | 1 | 174 | 49 | 0 | 48 | 0 | 0 | 198 | 3761
3 | 15 | 18 | 3849 | 845 | 2338 | 251 | 1 | 174 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 192 | 3849
3 | 15 | 19 | 3817 | 845 | 2275 | 251 | 1 | 174 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 223 | 3817
3 | 15 | 20 | 3750 | 845 | 2203 | 251 | 1 | 174 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 223 | 3750
3 | 15 | 21 | 3655 | 845 | 2083 | 251 | 1 | 174 | 0 | 0 | 58 | 0 | 20 | 223 | 3655
3 | 15 | 22 | 3545 | 845 | 1974 | 251 | 1 | 174 | 0 | 0 | 58 | 0 | 20 | 222 | 3545
3 | 15 | 23 | 3419 | 845 | 1900 | 199 | 1 | 174 | 0 | 0 | 58 | 0 | 20 | 222 | 3419
3 | 16 | 0 | 3284 | 845 | 1167 | 177 | 1 | 174 | 0 | 0 | 58 | 0 | 639 | 223 | 3284
3 | 16 | 1 | 3206 | 845 | 1167 | 158 | 1 | 174 | 0 | 0 | 53 | 0 | 586 | 222 | 3206
3 | 16 | 2 | 3185 | 845 | 1732 | 158 | 1 | 174 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 222 | 3185
3 | 16 | 3 | 3183 | 845 | 1730 | 158 | 1 | 174 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 222 | 3183
3 | 16 | 4 | 3195 | 845 | 1822 | 158 | 1 | 174 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 144 | 3195
3 | 16 | 5 | 3232 | 845 | 1876 | 158 | 1 | 174 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 132 | 3232
3 | 16 | 6 | 3264 | 845 | 1747 | 180 | 1 | 174 | 76 | 0 | 41 | 0 | 20 | 180 | 3264
3 | 16 | 7 | 3282 | 845 | 1167 | 180 | 1 | 174 | 480 | 0 | 36 | 0 | 177 | 222 | 3282
3 | 16 | 8 | 3347 | 845 | 1167 | 139 | 1 | 174 | 1044 | 0 | 29 | 0 | -274 | 222 | 3347
3 | 16 | 9 | 3388 | 845 | 1167 | 139 | 1 | 174 | 1501 | 0 | 24 | 0 | -761 | 298 | 3388
3 | 16 | 10 | 3395 | 845 | 1167 | 139 | 1 | 174 | 1809 | 0 | 22 | 0 | -1133 | 371 | 3395
3 | 16 | 11 | 3396 | 845 | 1167 | 139 | 1 | 174 | 1960 | 0 | 19 | 0 | -1133 | 224 | 3396
3 | 16 | 12 | 3355 | 845 | 1167 | 139 | 1 | 174 | 1949 | 0 | 17 | 0 | -1134 | 197 | 3355
3 | 16 | 13 | 3303 | 845 | 1167 | 139 | 1 | 174 | 1770 | 0 | 19 | 0 | -1135 | 323 | 3303
3 | 16 | 14 | 3239 | 845 | 1167 | 139 | 1 | 174 | 1434 | 0 | 19 | 0 | -912 | 372 | 3239
3 | 16 | 15 | 3221 | 845 | 1167 | 139 | 1 | 174 | 957 | 0 | 17 | 0 | -451 | 372 | 3221
3 | 16 | 16 | 3279 | 845 | 1167 | 180 | 1 | 174 | 408 | 0 | 14 | 0 | 118 | 372 | 3279
3 | 16 | 17 | 3364 | 845 | 1167 | 251 | 1 | 174 | 52 | 0 | 14 | 0 | 737 | 123 | 3364
3 | 16 | 18 | 3479 | 845 | 2092 | 251 | 1 | 174 | 0 | 0 | 12 | 0 | 20 | 84 | 3479
3 | 16 | 19 | 3476 | 845 | 2128 | 251 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 67 | 3476
3 | 16 | 20 | 3437 | 845 | 2085 | 251 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 71 | 3437
3 | 16 | 21 | 3365 | 845 | 2022 | 251 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 62 | 3365
3 | 16 | 22 | 3281 | 845 | 1167 | 251 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 798 | 35 | 3281
3 | 16 | 23 | 3171 | 845 | 1167 | 199 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 728 | 43 | 3171
3 | 17 | 0 | 3024 | 845 | 1706 | 177 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 104 | 3024
3 | 17 | 1 | 2959 | 845 | 1706 | 158 | 1 | 174 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 56 | 2959
3 | 17 | 2 | 2954 | 845 | 1167 | 158 | 1 | 174 | 0 | 0 | 27 | 0 | 539 | 43 | 2954
3 | 17 | 3 | 2963 | 845 | 1167 | 158 | 1 | 174 | 0 | 0 | 29 | 0 | 541 | 48 | 2963
3 | 17 | 4 | 2984 | 845 | 1733 | 158 | 1 | 174 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 42 | 2984
3 | 17 | 5 | 3003 | 845 | 1699 | 158 | 1 | 174 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 95 | 3003
3 | 17 | 6 | 3009 | 845 | 1531 | 180 | 1 | 174 | 75 | 0 | 34 | 0 | 0 | 169 | 3009
3 | 17 | 7 | 3094 | 845 | 1167 | 180 | 1 | 174 | 438 | 0 | 29 | 0 | 38 | 222 | 3094
3 | 17 | 8 | 3181 | 845 | 1167 | 139 | 1 | 174 | 880 | 0 | 24 | 0 | -136 | 87 | 3181
3 | 17 | 9 | 3244 | 845 | 1167 | 139 | 1 | 174 | 1382 | 0 | 22 | 0 | -625 | 139 | 3244
3 | 17 | 10 | 3305 | 845 | 1167 | 139 | 1 | 174 | 1667 | 0 | 24 | 0 | -891 | 179 | 3305
3 | 17 | 11 | 3301 | 845 | 1167 | 139 | 1 | 174 | 1522 | 0 | 31 | 0 | -801 | 223 | 3301
3 | 17 | 12 | 3246 | 845 | 1167 | 139 | 1 | 174 | 1292 | 0 | 36 | 0 | -615 | 207 | 3246
3 | 17 | 13 | 3152 | 845 | 1167 | 139 | 1 | 174 | 1105 | 0 | 41 | 0 | -401 | 81 | 3152
3 | 17 | 14 | 3124 | 845 | 1167 | 139 | 1 | 174 | 986 | 0 | 41 | 0 | -301 | 72 | 3124
3 | 17 | 15 | 3181 | 845 | 1167 | 139 | 1 | 174 | 733 | 0 | 44 | 0 | 8 | 70 | 3181
3 | 17 | 16 | 3221 | 845 | 1488 | 180 | 1 | 174 | 267 | 0 | 44 | 0 | 0 | 222 | 3221
3 | 17 | 17 | 3334 | 845 | 1762 | 251 | 1 | 174 | 28 | 0 | 51 | 0 | 0 | 222 | 3334
3 | 17 | 18 | 3429 | 845 | 1167 | 251 | 1 | 174 | 0 | 0 | 51 | 0 | 717 | 223 | 3429
3 | 17 | 19 | 3419 | 845 | 1167 | 251 | 1 | 174 | 0 | 0 | 58 | 0 | 701 | 222 | 3419
3 | 17 | 20 | 3372 | 845 | 1167 | 251 | 1 | 174 | 0 | 0 | 58 | 0 | 653 | 223 | 3372
3 | 17 | 21 | 3294 | 845 | 1167 | 251 | 1 | 174 | 0 | 0 | 58 | 0 | 575 | 223 | 3294
3 | 17 | 22 | 3159 | 845 | 1610 | 251 | 1 | 174 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 222 | 3159
3 | 17 | 23 | 3047 | 845 | 1555 | 199 | 1 | 174 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 222 | 3047
3 | 18 | 0 | 2915 | 845 | 1448 | 177 | 1 | 174 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 222 | 2915
3 | 18 | 1 | 2858 | 845 | 1167 | 158 | 1 | 174 | 0 | 0 | 51 | 0 | 240 | 222 | 2858
3 | 18 | 2 | 2889 | 845 | 1433 | 158 | 1 | 174 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 222 | 2889
3 | 18 | 3 | 2946 | 845 | 1488 | 158 | 1 | 174 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 222 | 2946
3 | 18 | 4 | 3013 | 845 | 1555 | 158 | 1 | 174 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 222 | 3013
3 | 18 | 5 | 3168 | 845 | 1167 | 158 | 1 | 174 | 0 | 0 | 58 | 0 | 543 | 222 | 3168
3 | 18 | 6 | 3354 | 845 | 1786 | 180 | 1 | 174 | 82 | 0 | 63 | 0 | 0 | 223 | 3354
3 | 18 | 7 | 3482 | 845 | 1535 | 180 | 1 | 174 | 459 | 0 | 65 | 0 | 0 | 223 | 3482
3 | 18 | 8 | 3689 | 845 | 1167 | 139 | 1 | 174 | 996 | 0 | 60 | 0 | 84 | 223 | 3689
3 | 18 | 9 | 3848 | 845 | 1226 | 139 | 1 | 174 | 1511 | 0 | 58 | 0 | -178 | 72 | 3848
3 | 18 | 10 | 3897 | 845 | 1237 | 139 | 1 | 174 | 1868 | 0 | 58 | 0 | -647 | 222 | 3897
3 | 18 | 11 | 3931 | 845 | 1245 | 139 | 1 | 174 | 2049 | 0 | 58 | 0 | -802 | 222 | 3931
3 | 18 | 12 | 3837 | 845 | 1224 | 139 | 1 | 174 | 2017 | 0 | 58 | 0 | -926 | 305 | 3837
3 | 18 | 13 | 3850 | 845 | 1227 | 139 | 1 | 174 | 1807 | 0 | 60 | 0 | -625 | 222 | 3850
3 | 18 | 14 | 3776 | 845 | 1210 | 139 | 1 | 174 | 1445 | 0 | 63 | 0 | -323 | 222 | 3776
3 | 18 | 15 | 3741 | 845 | 1167 | 139 | 1 | 174 | 967 | 0 | 63 | 0 | 161 | 224 | 3741
3 | 18 | 16 | 3835 | 845 | 1936 | 180 | 1 | 174 | 414 | 0 | 63 | 0 | 0 | 222 | 3835
3 | 18 | 17 | 3941 | 845 | 2403 | 251 | 1 | 174 | 57 | 0 | 65 | 0 | 0 | 145 | 3941
3 | 18 | 18 | 4079 | 845 | 2652 | 251 | 1 | 174 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 96 | 4079
3 | 18 | 19 | 4060 | 845 | 2609 | 251 | 1 | 174 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 124 | 4060
3 | 18 | 20 | 4001 | 845 | 2510 | 251 | 1 | 174 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 164 | 4001
3 | 18 | 21 | 3899 | 845 | 2350 | 251 | 1 | 174 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 222 | 3899
3 | 18 | 22 | 3750 | 845 | 2204 | 251 | 1 | 174 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 222 | 3750
3 | 18 | 23 | 3594 | 845 | 2102 | 199 | 1 | 174 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 222 | 3594
3 | 19 | 0 | 3423 | 845 | 1961 | 177 | 1 | 174 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 221 | 3423
3 | 19 | 1 | 3354 | 845 | 1911 | 158 | 1 | 174 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 221 | 3354
3 | 19 | 2 | 3350 | 845 | 1911 | 158 | 1 | 174 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 222 | 3350
3 | 19 | 3 | 3353 | 845 | 1919 | 158 | 1 | 174 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 222 | 3353
3 | 19 | 4 | 3369 | 845 | 1940 | 158 | 1 | 174 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 222 | 3369
3 | 19 | 5 | 3476 | 845 | 2109 | 158 | 1 | 174 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 162 | 3476
3 | 19 | 6 | 3700 | 845 | 2280 | 180 | 1 | 174 | 46 | 0 | 22 | 0 | 0 | 152 | 3700
3 | 19 | 7 | 3863 | 845 | 2185 | 180 | 1 | 174 | 234 | 0 | 22 | 0 | 0 | 222 | 3863
3 | 19 | 8 | 4056 | 845 | 2115 | 139 | 1 | 174 | 542 | 0 | 19 | 0 | 0 | 221 | 4056
3 | 19 | 9 | 4126 | 845 | 1799 | 139 | 1 | 174 | 929 | 0 | 17 | 0 | 0 | 222 | 4126
3 | 19 | 10 | 4119 | 845 | 1167 | 139 | 1 | 174 | 1468 | 0 | 14 | 0 | 88 | 223 | 4119
3 | 19 | 11 | 4089 | 845 | 1167 | 139 | 1 | 174 | 1583 | 0 | 12 | 0 | 27 | 141 | 4089
3 | 19 | 12 | 3931 | 845 | 1167 | 139 | 1 | 174 | 1384 | 0 | 12 | 0 | 23 | 186 | 3931
3 | 19 | 13 | 3887 | 845 | 1167 | 139 | 1 | 174 | 1350 | 0 | 10 | 0 | 23 | 178 | 3887
3 | 19 | 14 | 3913 | 845 | 1167 | 139 | 1 | 174 | 1284 | 0 | 10 | 0 | 71 | 222 | 3913
3 | 19 | 15 | 3912 | 845 | 1714 | 139 | 1 | 174 | 805 | 0 | 12 | 0 | 0 | 222 | 3912
3 | 19 | 16 | 3937 | 845 | 2387 | 180 | 1 | 174 | 325 | 0 | 14 | 0 | 0 | 11 | 3937
3 | 19 | 17 | 3987 | 845 | 2655 | 251 | 1 | 174 | 43 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 3987
3 | 19 | 18 | 4074 | 845 | 2786 | 251 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4074
3 | 19 | 19 | 4020 | 845 | 2732 | 251 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4020
3 | 19 | 20 | 3942 | 845 | 2653 | 251 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 3942
3 | 19 | 21 | 3837 | 845 | 2547 | 251 | 1 | 174 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3837
3 | 19 | 22 | 3701 | 845 | 2408 | 251 | 1 | 174 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 3701
3 | 19 | 23 | 3549 | 845 | 2306 | 199 | 1 | 174 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3549
3 | 20 | 0 | 3399 | 845 | 2181 | 177 | 1 | 174 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -1 | 3399
3 | 20 | 1 | 3341 | 845 | 2141 | 158 | 1 | 174 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 3341
3 | 20 | 2 | 3325 | 845 | 2125 | 158 | 1 | 174 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 3325
3 | 20 | 3 | 3322 | 845 | 2120 | 158 | 1 | 174 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3322
3 | 20 | 4 | 3332 | 845 | 2133 | 158 | 1 | 174 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -1 | 3332
3 | 20 | 5 | 3369 | 845 | 2170 | 158 | 1 | 174 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -1 | 3369
3 | 20 | 6 | 3416 | 845 | 1167 | 180 | 1 | 174 | 101 | 0 | 19 | 0 | 929 | 0 | 3416
3 | 20 | 7 | 3449 | 845 | 1721 | 180 | 1 | 174 | 509 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3449
3 | 20 | 8 | 3573 | 845 | 1384 | 139 | 1 | 174 | 1010 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 3573
3 | 20 | 9 | 3706 | 845 | 1167 | 139 | 1 | 174 | 1359 | 0 | 19 | 0 | 19 | -17 | 3706
3 | 20 | 10 | 3730 | 845 | 1167 | 139 | 1 | 174 | 1441 | 0 | 19 | 0 | 19 | -75 | 3730
3 | 20 | 11 | 3730 | 845 | 1187 | 139 | 1 | 174 | 1220 | 0 | 19 | 0 | 89 | 56 | 3730
3 | 20 | 12 | 3684 | 845 | 1614 | 139 | 1 | 174 | 832 | 0 | 22 | 0 | 0 | 57 | 3684
3 | 20 | 13 | 3648 | 845 | 1826 | 139 | 1 | 174 | 584 | 0 | 22 | 0 | 0 | 57 | 3648
3 | 20 | 14 | 3679 | 845 | 1833 | 139 | 1 | 174 | 606 | 0 | 24 | 0 | 0 | 57 | 3679
3 | 20 | 15 | 3649 | 845 | 2023 | 139 | 1 | 174 | 415 | 0 | 27 | 0 | 0 | 25 | 3649
3 | 20 | 16 | 3760 | 845 | 2301 | 180 | 1 | 174 | 223 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 3760
3 | 20 | 17 | 3880 | 845 | 2529 | 251 | 1 | 174 | 37 | 0 | 44 | 0 | 0 | -1 | 3880
3 | 20 | 18 | 4020 | 845 | 2701 | 251 | 1 | 174 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 4020
3 | 20 | 19 | 4021 | 845 | 1597 | 251 | 1 | 174 | 0 | 0 | 53 | 0 | 1099 | 1 | 4021
3 | 20 | 20 | 3992 | 845 | 2663 | 251 | 1 | 174 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 3992
3 | 20 | 21 | 3913 | 845 | 2576 | 251 | 1 | 174 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 1 | 3913
3 | 20 | 22 | 3759 | 845 | 2425 | 251 | 1 | 174 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 3759
3 | 20 | 23 | 3594 | 845 | 2312 | 199 | 1 | 174 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 3594
3 | 21 | 0 | 3422 | 845 | 2165 | 177 | 1 | 174 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 3422
3 | 21 | 1 | 3354 | 845 | 2119 | 158 | 1 | 174 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -1 | 3354
3 | 21 | 2 | 3350 | 845 | 2117 | 158 | 1 | 174 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -1 | 3350
3 | 21 | 3 | 3355 | 845 | 2121 | 158 | 1 | 174 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 3355
3 | 21 | 4 | 3387 | 845 | 2159 | 158 | 1 | 174 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | -1 | 3387
3 | 21 | 5 | 3510 | 845 | 2284 | 158 | 1 | 174 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 3510
3 | 21 | 6 | 3739 | 845 | 2384 | 180 | 1 | 174 | 108 | 0 | 48 | 0 | 0 | -1 | 3739
3 | 21 | 7 | 3863 | 845 | 2081 | 180 | 1 | 174 | 536 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 3863
3 | 21 | 8 | 4049 | 845 | 1688 | 139 | 1 | 174 | 1099 | 0 | 46 | 0 | 0 | 57 | 4049
3 | 21 | 9 | 4247 | 845 | 1167 | 139 | 1 | 174 | 1566 | 0 | 44 | 0 | 247 | 64 | 4247
3 | 21 | 10 | 4302 | 845 | 1167 | 139 | 1 | 174 | 1776 | 0 | 41 | 0 | 31 | 128 | 4302
3 | 21 | 11 | 4247 | 845 | 1167 | 139 | 1 | 174 | 1848 | 0 | 41 | 0 | 30 | 2 | 4247
3 | 21 | 12 | 4096 | 845 | 1282 | 139 | 1 | 174 | 1840 | 0 | 41 | 0 | -299 | 73 | 4096
3 | 21 | 13 | 4089 | 845 | 1281 | 139 | 1 | 174 | 1656 | 0 | 41 | 0 | -119 | 71 | 4089
3 | 21 | 14 | 3998 | 845 | 1167 | 139 | 1 | 174 | 1327 | 0 | 44 | 0 | 80 | 221 | 3998
3 | 21 | 15 | 3951 | 845 | 1602 | 139 | 1 | 174 | 904 | 0 | 44 | 0 | 20 | 222 | 3951
3 | 21 | 16 | 4004 | 845 | 2359 | 180 | 1 | 174 | 398 | 0 | 46 | 0 | 0 | 1 | 4004
3 | 21 | 17 | 4121 | 845 | 2739 | 251 | 1 | 174 | 62 | 0 | 48 | 0 | 0 | 1 | 4121
3 | 21 | 18 | 4286 | 845 | 2969 | 251 | 1 | 174 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 4286
3 | 21 | 19 | 4265 | 845 | 2950 | 251 | 1 | 174 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 4265
3 | 21 | 20 | 4211 | 845 | 2896 | 251 | 1 | 174 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 4211
3 | 21 | 21 | 4081 | 845 | 2769 | 251 | 1 | 174 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 4081
3 | 21 | 22 | 3930 | 845 | 2621 | 251 | 1 | 174 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -1 | 3930
3 | 21 | 23 | 3749 | 845 | 2494 | 199 | 1 | 174 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 3749
3 | 22 | 0 | 3553 | 845 | 2322 | 177 | 1 | 174 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 3553
3 | 22 | 1 | 3457 | 845 | 2245 | 158 | 1 | 174 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 3457
3 | 22 | 2 | 3436 | 845 | 2224 | 158 | 1 | 174 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 3436
3 | 22 | 3 | 3436 | 845 | 2225 | 158 | 1 | 174 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -1 | 3436
3 | 22 | 4 | 3473 | 845 | 2261 | 158 | 1 | 174 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 3473
3 | 22 | 5 | 3614 | 845 | 2402 | 158 | 1 | 174 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 3614
3 | 22 | 6 | 3836 | 845 | 2488 | 180 | 1 | 174 | 114 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 3836
3 | 22 | 7 | 3915 | 845 | 2065 | 180 | 1 | 174 | 549 | 0 | 34 | 0 | 0 | 67 | 3915
3 | 22 | 8 | 4065 | 845 | 1533 | 139 | 1 | 174 | 1119 | 0 | 31 | 0 | 0 | 223 | 4065
3 | 22 | 9 | 4212 | 845 | 1167 | 139 | 1 | 174 | 1601 | 0 | 29 | 0 | 34 | 222 | 4212
3 | 22 | 10 | 4227 | 845 | 1312 | 139 | 1 | 174 | 1877 | 0 | 29 | 0 | -222 | 72 | 4227
3 | 22 | 11 | 4202 | 845 | 1306 | 139 | 1 | 174 | 2006 | 0 | 29 | 0 | -370 | 72 | 4202
3 | 22 | 12 | 4038 | 845 | 1269 | 139 | 1 | 174 | 1999 | 0 | 27 | 0 | -638 | 222 | 4038
3 | 22 | 13 | 3994 | 845 | 1259 | 139 | 1 | 174 | 1805 | 0 | 24 | 0 | -424 | 171 | 3994
3 | 22 | 14 | 3898 | 845 | 1167 | 139 | 1 | 174 | 1468 | 0 | 24 | 0 | 23 | 57 | 3898
3 | 22 | 15 | 3844 | 845 | 1444 | 139 | 1 | 174 | 995 | 0 | 24 | 0 | 0 | 222 | 3844
3 | 22 | 16 | 3897 | 845 | 2141 | 180 | 1 | 174 | 436 | 0 | 22 | 0 | 0 | 98 | 3897
3 | 22 | 17 | 3983 | 845 | 2627 | 251 | 1 | 174 | 66 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3983
3 | 22 | 18 | 4119 | 845 | 2828 | 251 | 1 | 174 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 4119
3 | 22 | 19 | 4097 | 845 | 2809 | 251 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4097
3 | 22 | 20 | 4037 | 845 | 2752 | 251 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4037
3 | 22 | 21 | 3940 | 845 | 2657 | 251 | 1 | 174 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3940
3 | 22 | 22 | 3816 | 845 | 2538 | 251 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3816
3 | 22 | 23 | 3660 | 845 | 2413 | 199 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | 20 | 3 | 3660
3 | 23 | 0 | 3482 | 845 | 1198 | 177 | 1 | 174 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1085 | 0 | 3482
3 | 23 | 1 | 3391 | 845 | 1167 | 158 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1042 | -1 | 3391
3 | 23 | 2 | 3364 | 845 | 1167 | 158 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1012 | 0 | 3364
3 | 23 | 3 | 3354 | 845 | 2166 | 158 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3354
3 | 23 | 4 | 3354 | 845 | 2164 | 158 | 1 | 174 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3354
3 | 23 | 5 | 3397 | 845 | 2204 | 158 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 3397
3 | 23 | 6 | 3479 | 845 | 2188 | 180 | 1 | 174 | 75 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 3479
3 | 23 | 7 | 3690 | 845 | 2148 | 180 | 1 | 174 | 181 | 0 | 14 | 0 | 0 | 147 | 3690
3 | 23 | 8 | 3939 | 845 | 2295 | 139 | 1 | 174 | 249 | 0 | 14 | 0 | 0 | 222 | 3939
3 | 23 | 9 | 4115 | 845 | 2459 | 139 | 1 | 174 | 255 | 0 | 19 | 0 | 0 | 223 | 4115
3 | 23 | 10 | 4113 | 845 | 2463 | 139 | 1 | 174 | 276 | 0 | 19 | 0 | 0 | 196 | 4113
3 | 23 | 11 | 4020 | 845 | 2270 | 139 | 1 | 174 | 401 | 0 | 19 | 0 | 0 | 171 | 4020
3 | 23 | 12 | 3940 | 845 | 2197 | 139 | 1 | 174 | 441 | 0 | 22 | 0 | 0 | 121 | 3940
3 | 23 | 13 | 3862 | 845 | 2013 | 139 | 1 | 174 | 596 | 0 | 19 | 0 | 0 | 75 | 3862
3 | 23 | 14 | 3790 | 845 | 1976 | 139 | 1 | 174 | 529 | 0 | 24 | 0 | 0 | 102 | 3790
3 | 23 | 15 | 3744 | 845 | 2003 | 139 | 1 | 174 | 491 | 0 | 24 | 0 | 0 | 67 | 3744
3 | 23 | 16 | 3767 | 845 | 2266 | 180 | 1 | 174 | 277 | 0 | 22 | 0 | 0 | 2 | 3767
3 | 23 | 17 | 3862 | 845 | 2517 | 251 | 1 | 174 | 47 | 0 | 19 | 0 | 0 | 8 | 3862
3 | 23 | 18 | 3967 | 845 | 2674 | 251 | 1 | 174 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 3967
3 | 23 | 19 | 3953 | 845 | 2655 | 251 | 1 | 174 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 3953
3 | 23 | 20 | 3910 | 845 | 2608 | 251 | 1 | 174 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 3910
3 | 23 | 21 | 3817 | 845 | 2512 | 251 | 1 | 174 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 3817
3 | 23 | 22 | 3684 | 845 | 2382 | 251 | 1 | 174 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 3684
3 | 23 | 23 | 3550 | 845 | 2304 | 199 | 1 | 174 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 3550
3 | 24 | 0 | 3389 | 845 | 2165 | 177 | 1 | 174 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 3389
3 | 24 | 1 | 3316 | 845 | 2116 | 158 | 1 | 174 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 3316
3 | 24 | 2 | 3285 | 845 | 2086 | 158 | 1 | 174 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -1 | 3285
3 | 24 | 3 | 3271 | 845 | 2077 | 158 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 3271
3 | 24 | 4 | 3264 | 845 | 2070 | 158 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 3264
3 | 24 | 5 | 3299 | 845 | 2106 | 158 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 3299
3 | 24 | 6 | 3341 | 845 | 1993 | 180 | 1 | 174 | 73 | 0 | 12 | 0 | 0 | 63 | 3341
3 | 24 | 7 | 3387 | 845 | 1604 | 180 | 1 | 174 | 349 | 0 | 12 | 0 | 0 | 222 | 3387
3 | 24 | 8 | 3511 | 845 | 1472 | 139 | 1 | 174 | 644 | 0 | 14 | 0 | 0 | 222 | 3511
3 | 24 | 9 | 3550 | 845 | 1167 | 139 | 1 | 174 | 880 | 0 | 14 | 0 | 107 | 223 | 3550
3 | 24 | 10 | 3552 | 845 | 1167 | 139 | 1 | 174 | 1254 | 0 | 10 | 0 | -110 | 72 | 3552
3 | 24 | 11 | 3516 | 845 | 1167 | 139 | 1 | 174 | 1272 | 0 | 10 | 0 | -164 | 72 | 3516
3 | 24 | 12 | 3456 | 845 | 1167 | 139 | 1 | 174 | 1142 | 0 | 7 | 0 | -91 | 72 | 3456
3 | 24 | 13 | 3421 | 845 | 1167 | 139 | 1 | 174 | 980 | 0 | 7 | 0 | 13 | 95 | 3421
3 | 24 | 14 | 3396 | 845 | 1339 | 139 | 1 | 174 | 666 | 0 | 10 | 0 | 0 | 222 | 3396
3 | 24 | 15 | 3394 | 845 | 1611 | 139 | 1 | 174 | 394 | 0 | 7 | 0 | 0 | 223 | 3394
3 | 24 | 16 | 3466 | 845 | 1868 | 180 | 1 | 174 | 168 | 0 | 7 | 0 | 0 | 223 | 3466
3 | 24 | 17 | 3624 | 845 | 2186 | 251 | 1 | 174 | 22 | 0 | 5 | 0 | 0 | 140 | 3624
3 | 24 | 18 | 3749 | 845 | 2398 | 251 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 75 | 3749
3 | 24 | 19 | 3730 | 845 | 2392 | 251 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 60 | 3730
3 | 24 | 20 | 3666 | 845 | 2299 | 251 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 89 | 3666
3 | 24 | 21 | 3551 | 845 | 2197 | 251 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 76 | 3551
3 | 24 | 22 | 3411 | 845 | 2031 | 251 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 102 | 3411
3 | 24 | 23 | 3291 | 845 | 1964 | 199 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 101 | 3291
3 | 25 | 0 | 3123 | 845 | 1786 | 177 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 130 | 3123
3 | 25 | 1 | 3031 | 845 | 1708 | 158 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 14 | 121 | 3031
3 | 25 | 2 | 3024 | 845 | 1757 | 158 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 79 | 3024
3 | 25 | 3 | 3044 | 845 | 1752 | 158 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 104 | 3044
3 | 25 | 4 | 3083 | 845 | 1875 | 158 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 20 | 3083
3 | 25 | 5 | 3199 | 845 | 1953 | 158 | 1 | 174 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 57 | 3199
3 | 25 | 6 | 3405 | 845 | 2097 | 180 | 1 | 174 | 25 | 0 | 10 | 0 | 0 | 73 | 3405
3 | 25 | 7 | 3649 | 845 | 2154 | 180 | 1 | 174 | 82 | 0 | 10 | 0 | 0 | 203 | 3649
3 | 25 | 8 | 3930 | 845 | 2368 | 139 | 1 | 174 | 172 | 0 | 10 | 0 | 0 | 221 | 3930
3 | 25 | 9 | 4059 | 845 | 2436 | 139 | 1 | 174 | 235 | 0 | 7 | 0 | 0 | 222 | 4059
3 | 25 | 10 | 4065 | 845 | 2409 | 139 | 1 | 174 | 268 | 0 | 7 | 0 | 0 | 222 | 4065
3 | 25 | 11 | 4016 | 845 | 2344 | 139 | 1 | 174 | 283 | 0 | 7 | 0 | 0 | 223 | 4016
3 | 25 | 12 | 3940 | 845 | 2236 | 139 | 1 | 174 | 316 | 0 | 7 | 0 | 0 | 222 | 3940
3 | 25 | 13 | 3982 | 845 | 2301 | 139 | 1 | 174 | 292 | 0 | 7 | 0 | 0 | 223 | 3982
3 | 25 | 14 | 3966 | 845 | 2352 | 139 | 1 | 174 | 225 | 0 | 7 | 0 | 0 | 223 | 3966
3 | 25 | 15 | 3968 | 845 | 2385 | 139 | 1 | 174 | 195 | 0 | 7 | 0 | 0 | 222 | 3968
3 | 25 | 16 | 3989 | 845 | 2588 | 180 | 1 | 174 | 66 | 0 | 7 | 0 | 0 | 128 | 3989
3 | 25 | 17 | 3996 | 845 | 2689 | 251 | 1 | 174 | 10 | 0 | 7 | 0 | 0 | 19 | 3996
3 | 25 | 18 | 4012 | 845 | 2736 | 251 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4012
3 | 25 | 19 | 3940 | 845 | 2661 | 251 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3940
3 | 25 | 20 | 3862 | 845 | 2564 | 251 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 20 | 3862
3 | 25 | 21 | 3730 | 845 | 2415 | 251 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 37 | 3730
3 | 25 | 22 | 3577 | 845 | 2246 | 251 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 50 | 3577
3 | 25 | 23 | 3421 | 845 | 2124 | 199 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 68 | 3421
3 | 26 | 0 | 3281 | 845 | 2075 | 177 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 3281
3 | 26 | 1 | 3183 | 845 | 1993 | 158 | 1 | 174 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3183
3 | 26 | 2 | 3178 | 845 | 1988 | 158 | 1 | 174 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3178
3 | 26 | 3 | 3185 | 845 | 1993 | 158 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3185
3 | 26 | 4 | 3212 | 845 | 2017 | 158 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3212
3 | 26 | 5 | 3292 | 845 | 2091 | 158 | 1 | 174 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 3292
3 | 26 | 6 | 3433 | 845 | 2193 | 180 | 1 | 174 | 15 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 3433
3 | 26 | 7 | 3688 | 845 | 2412 | 180 | 1 | 174 | 47 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 3688
3 | 26 | 8 | 4020 | 845 | 2734 | 139 | 1 | 174 | 59 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 4020
3 | 26 | 9 | 4224 | 845 | 2884 | 139 | 1 | 174 | 88 | 0 | 36 | 0 | 0 | 57 | 4224
3 | 26 | 10 | 4245 | 845 | 2879 | 139 | 1 | 174 | 114 | 0 | 36 | 0 | 0 | 57 | 4245
3 | 26 | 11 | 4218 | 845 | 2825 | 139 | 1 | 174 | 139 | 0 | 39 | 0 | 0 | 56 | 4218
3 | 26 | 12 | 4124 | 845 | 2710 | 139 | 1 | 174 | 157 | 0 | 41 | 0 | 0 | 57 | 4124
3 | 26 | 13 | 4170 | 845 | 2767 | 139 | 1 | 174 | 142 | 0 | 46 | 0 | 0 | 56 | 4170
3 | 26 | 14 | 4221 | 845 | 1740 | 139 | 1 | 174 | 135 | 0 | 56 | 0 | 1099 | 32 | 4221
3 | 26 | 15 | 4205 | 845 | 2926 | 139 | 1 | 174 | 63 | 0 | 56 | 0 | 0 | 1 | 4205
3 | 26 | 16 | 4201 | 845 | 2915 | 180 | 1 | 174 | 33 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 4201
3 | 26 | 17 | 4210 | 845 | 2877 | 251 | 1 | 174 | 9 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 4210
3 | 26 | 18 | 4244 | 845 | 2922 | 251 | 1 | 174 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 4244
3 | 26 | 19 | 4204 | 845 | 2882 | 251 | 1 | 174 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 4204
3 | 26 | 20 | 4097 | 845 | 2775 | 251 | 1 | 174 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 4097
3 | 26 | 21 | 3950 | 845 | 2628 | 251 | 1 | 174 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 3950
3 | 26 | 22 | 3805 | 845 | 2484 | 251 | 1 | 174 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | -1 | 3805
3 | 26 | 23 | 3612 | 845 | 2342 | 199 | 1 | 174 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 3612
3 | 27 | 0 | 3419 | 845 | 2171 | 177 | 1 | 174 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 3419
3 | 27 | 1 | 3335 | 845 | 2109 | 158 | 1 | 174 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 3335
3 | 27 | 2 | 3308 | 845 | 2084 | 158 | 1 | 174 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 3308
3 | 27 | 3 | 3309 | 845 | 2090 | 158 | 1 | 174 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 3309
3 | 27 | 4 | 3340 | 845 | 2122 | 158 | 1 | 174 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -1 | 3340
3 | 27 | 5 | 3426 | 845 | 2206 | 158 | 1 | 174 | 1 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 3426
3 | 27 | 6 | 3557 | 845 | 2173 | 180 | 1 | 174 | 145 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 3557
3 | 27 | 7 | 3631 | 845 | 1733 | 180 | 1 | 174 | 604 | 0 | 34 | 0 | 0 | 60 | 3631
3 | 27 | 8 | 3813 | 845 | 1167 | 139 | 1 | 174 | 1170 | 0 | 29 | 0 | 66 | 222 | 3813
3 | 27 | 9 | 3932 | 845 | 1245 | 139 | 1 | 174 | 1619 | 0 | 27 | 0 | -190 | 72 | 3932
3 | 27 | 10 | 3951 | 845 | 1250 | 139 | 1 | 174 | 1908 | 0 | 24 | 0 | -612 | 222 | 3951
3 | 27 | 11 | 3941 | 845 | 1247 | 139 | 1 | 174 | 2027 | 0 | 22 | 0 | -736 | 222 | 3941
3 | 27 | 12 | 3832 | 845 | 1223 | 139 | 1 | 174 | 1993 | 0 | 19 | 0 | -934 | 372 | 3832
3 | 27 | 13 | 3818 | 845 | 1219 | 139 | 1 | 174 | 1805 | 0 | 19 | 0 | -652 | 268 | 3818
3 | 27 | 14 | 3730 | 845 | 1199 | 139 | 1 | 174 | 1451 | 0 | 19 | 0 | -321 | 223 | 3730
3 | 27 | 15 | 3674 | 845 | 1167 | 139 | 1 | 174 | 959 | 0 | 17 | 0 | 18 | 354 | 3674
3 | 27 | 16 | 3726 | 845 | 1916 | 180 | 1 | 174 | 428 | 0 | 17 | 0 | 0 | 165 | 3726
3 | 27 | 17 | 3797 | 845 | 2440 | 251 | 1 | 174 | 71 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 3797
3 | 27 | 18 | 3900 | 845 | 2154 | 251 | 1 | 174 | 0 | 0 | 12 | 0 | 463 | 0 | 3900
3 | 27 | 19 | 3900 | 845 | 2619 | 251 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3900
3 | 27 | 20 | 3850 | 845 | 2569 | 251 | 1 | 174 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3850
3 | 27 | 21 | 3740 | 845 | 2462 | 251 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3740
3 | 27 | 22 | 3608 | 845 | 2330 | 251 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3608
3 | 27 | 23 | 3464 | 845 | 2238 | 199 | 1 | 174 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3464
3 | 28 | 0 | 3332 | 845 | 2130 | 177 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3332
3 | 28 | 1 | 3255 | 845 | 2072 | 158 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3255
3 | 28 | 2 | 3242 | 845 | 2062 | 158 | 1 | 174 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3242
3 | 28 | 3 | 3251 | 845 | 2068 | 158 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3251
3 | 28 | 4 | 3281 | 845 | 2094 | 158 | 1 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 3281
3 | 28 | 5 | 3363 | 845 | 2180 | 158 | 1 | 174 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 3363
3 | 28 | 6 | 3494 | 845 | 2194 | 180 | 1 | 174 | 83 | 0 | 5 | 0 | 0 | 12 | 3494
3 | 28 | 7 | 3668 | 845 | 1990 | 180 | 1 | 174 | 250 | 0 | 5 | 0 | 0 | 223 | 3668
3 | 28 | 8 | 3881 | 845 | 2047 | 139 | 1 | 174 | 428 | 0 | 5 | 0 | 20 | 222 | 3881
3 | 28 | 9 | 3974 | 845 | 1944 | 139 | 1 | 174 | 642 | 0 | 7 | 0 | 0 | 222 | 3974
3 | 28 | 10 | 3958 | 845 | 1751 | 139 | 1 | 174 | 819 | 0 | 7 | 0 | 0 | 222 | 3958
3 | 28 | 11 | 3960 | 845 | 1810 | 139 | 1 | 174 | 757 | 0 | 12 | 0 | 0 | 222 | 3960
3 | 28 | 12 | 3852 | 845 | 1899 | 139 | 1 | 174 | 555 | 0 | 17 | 0 | 0 | 222 | 3852
3 | 28 | 13 | 3931 | 845 | 2093 | 139 | 1 | 174 | 437 | 0 | 19 | 0 | 0 | 223 | 3931
3 | 28 | 14 | 3924 | 845 | 2216 | 139 | 1 | 174 | 306 | 0 | 22 | 0 | 0 | 221 | 3924
3 | 28 | 15 | 3902 | 845 | 2338 | 139 | 1 | 174 | 195 | 0 | 24 | 0 | 0 | 186 | 3902
3 | 28 | 16 | 3940 | 845 | 1435 | 180 | 1 | 174 | 92 | 0 | 27 | 0 | 1099 | 87 | 3940
3 | 28 | 17 | 3952 | 845 | 2592 | 251 | 1 | 174 | 10 | 0 | 29 | 0 | 0 | 50 | 3952
3 | 28 | 18 | 3970 | 845 | 2661 | 251 | 1 | 174 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 4 | 3970
3 | 28 | 19 | 3924 | 845 | 2593 | 251 | 1 | 174 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 21 | 3924
3 | 28 | 20 | 3849 | 845 | 2449 | 251 | 1 | 174 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 88 | 3849
3 | 28 | 21 | 3726 | 845 | 2237 | 251 | 1 | 174 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 172 | 3726
3 | 28 | 22 | 3559 | 845 | 2052 | 251 | 1 | 174 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 188 | 3559
3 | 28 | 23 | 3410 | 845 | 1916 | 199 | 1 | 174 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 222 | 3410
3 | 29 | 0 | 3251 | 845 | 1774 | 177 | 1 | 174 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 222 | 3251
3 | 29 | 1 | 3147 | 845 | 1684 | 158 | 1 | 174 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 222 | 3147
3 | 29 | 2 | 3124 | 845 | 1167 | 158 | 1 | 174 | 0 | 0 | 65 | 0 | 492 | 222 | 3124
3 | 29 | 3 | 3128 | 845 | 1660 | 158 | 1 | 174 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 222 | 3128
3 | 29 | 4 | 3147 | 845 | 1679 | 158 | 1 | 174 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 222 | 3147
3 | 29 | 5 | 3214 | 845 | 1747 | 158 | 1 | 174 | 1 | 0 | 65 | 0 | 0 | 223 | 3214
3 | 29 | 6 | 3354 | 845 | 1850 | 180 | 1 | 174 | 16 | 0 | 65 | 0 | 0 | 223 | 3354
3 | 29 | 7 | 3526 | 845 | 1997 | 180 | 1 | 174 | 42 | 0 | 65 | 0 | 0 | 222 | 3526
3 | 29 | 8 | 3782 | 845 | 2349 | 139 | 1 | 174 | 88 | 0 | 68 | 0 | 0 | 118 | 3782
3 | 29 | 9 | 3941 | 845 | 2536 | 139 | 1 | 174 | 122 | 0 | 68 | 0 | 0 | 56 | 3941
3 | 29 | 10 | 3942 | 845 | 2519 | 139 | 1 | 174 | 152 | 0 | 65 | 0 | 0 | 47 | 3942
3 | 29 | 11 | 3900 | 845 | 2194 | 139 | 1 | 174 | 234 | 0 | 65 | 0 | 0 | 248 | 3900
3 | 29 | 12 | 3686 | 845 | 1682 | 139 | 1 | 174 | 411 | 0 | 63 | 0 | 0 | 371 | 3686
3 | 29 | 13 | 3650 | 845 | 1167 | 139 | 1 | 174 | 839 | 0 | 58 | 0 | 55 | 372 | 3650
3 | 29 | 14 | 3541 | 845 | 1167 | 139 | 1 | 174 | 1050 | 0 | 58 | 0 | -159 | 266 | 3541
3 | 29 | 15 | 3548 | 845 | 1167 | 139 | 1 | 174 | 892 | 0 | 56 | 0 | -36 | 310 | 3548
3 | 29 | 16 | 3549 | 845 | 1648 | 180 | 1 | 174 | 428 | 0 | 51 | 0 | 0 | 222 | 3549
3 | 29 | 17 | 3559 | 845 | 1942 | 251 | 1 | 174 | 77 | 0 | 46 | 0 | 0 | 223 | 3559
3 | 29 | 18 | 3619 | 845 | 2158 | 251 | 1 | 174 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 151 | 3619
3 | 29 | 19 | 3573 | 845 | 2147 | 251 | 1 | 174 | 0 | 0 | 36 | 0 | 20 | 99 | 3573
3 | 29 | 20 | 3498 | 845 | 2075 | 251 | 1 | 174 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 118 | 3498
3 | 29 | 21 | 3399 | 845 | 1935 | 251 | 1 | 174 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 164 | 3399
3 | 29 | 22 | 3323 | 845 | 1826 | 251 | 1 | 174 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 202 | 3323
3 | 29 | 23 | 3221 | 845 | 1758 | 199 | 1 | 174 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 222 | 3221
3 | 30 | 0 | 3075 | 845 | 1637 | 177 | 1 | 174 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 222 | 3075
3 | 30 | 1 | 2991 | 845 | 1569 | 158 | 1 | 174 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 222 | 2991
3 | 30 | 2 | 2980 | 845 | 1553 | 158 | 1 | 174 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 222 | 2980
3 | 30 | 3 | 2996 | 845 | 1560 | 158 | 1 | 174 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 222 | 2996
3 | 30 | 4 | 2992 | 845 | 1554 | 158 | 1 | 174 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 221 | 2992
3 | 30 | 5 | 2986 | 845 | 1167 | 158 | 1 | 174 | 2 | 0 | 41 | 0 | 375 | 223 | 2986
3 | 30 | 6 | 2959 | 845 | 1341 | 180 | 1 | 174 | 154 | 0 | 41 | 0 | 0 | 223 | 2959
3 | 30 | 7 | 2966 | 845 | 1167 | 180 | 1 | 174 | 602 | 0 | 39 | 0 | -265 | 223 | 2966
3 | 30 | 8 | 3093 | 845 | 1167 | 139 | 1 | 174 | 1152 | 0 | 31 | 0 | -734 | 318 | 3093
3 | 30 | 9 | 3227 | 845 | 1167 | 139 | 1 | 174 | 1581 | 0 | 34 | 0 | -1086 | 372 | 3227
3 | 30 | 10 | 3290 | 845 | 1167 | 139 | 1 | 174 | 1850 | 0 | 34 | 0 | -1136 | 216 | 3290
3 | 30 | 11 | 3321 | 845 | 1167 | 139 | 1 | 174 | 1972 | 0 | 34 | 0 | -1135 | 124 | 3321
3 | 30 | 12 | 3290 | 845 | 1167 | 139 | 1 | 174 | 1936 | 0 | 36 | 0 | -1136 | 128 | 3290
3 | 30 | 13 | 3249 | 845 | 1167 | 139 | 1 | 174 | 1739 | 0 | 36 | 0 | -1136 | 284 | 3249
3 | 30 | 14 | 3184 | 845 | 1167 | 139 | 1 | 174 | 1410 | 0 | 36 | 0 | -960 | 372 | 3184
3 | 30 | 15 | 3182 | 845 | 1167 | 139 | 1 | 174 | 960 | 0 | 34 | 0 | -360 | 222 | 3182
3 | 30 | 16 | 3216 | 845 | 1167 | 180 | 1 | 174 | 410 | 0 | 34 | 0 | 33 | 372 | 3216
3 | 30 | 17 | 3257 | 845 | 1675 | 251 | 1 | 174 | 57 | 0 | 31 | 0 | 0 | 223 | 3257
3 | 30 | 18 | 3354 | 845 | 1167 | 251 | 1 | 174 | 0 | 0 | 29 | 0 | 677 | 210 | 3354
3 | 30 | 19 | 3341 | 845 | 1863 | 251 | 1 | 174 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 180 | 3341
3 | 30 | 20 | 3285 | 845 | 1789 | 251 | 1 | 174 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 194 | 3285
3 | 30 | 21 | 3185 | 845 | 1660 | 251 | 1 | 174 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 223 | 3185
3 | 30 | 22 | 3084 | 845 | 1167 | 251 | 1 | 174 | 0 | 0 | 31 | 0 | 392 | 223 | 3084
3 | 30 | 23 | 2986 | 845 | 1167 | 199 | 1 | 174 | 0 | 0 | 29 | 0 | 349 | 222 | 2986
合計（百万kWh） |  |  | 322722.24 | 74022 | 172735.47 | 18258.88 | 87.6 | 15242.4 | 33355.77 | -224.49 | 1626.31 | -10.4 | -1363.97 | 8992.67 | 322722.24

## ケース②
（単位：送電端万kW）
月 | 日 | 時 | エリア需要
|  |  |  | 原子力 | 火力 | 水力 | 地熱 | バイオマス | 太陽光 |  | 風力 |  | 揚水+蓄電池 | 連系線 | 合計
[9 empty] | 制御前 | 制御量 | 制御前 | 制御量
4 | 1 | 0 | 2824 | 845 | 1167 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 26 | 0 | 379 | -10 | 2824
4 | 1 | 1 | 2679 | 845 | 1167 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 26 | 0 | 247 | -23 | 2679
4 | 1 | 2 | 2672 | 845 | 1167 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 28 | 0 | 282 | -67 | 2672
4 | 1 | 3 | 2708 | 845 | 1167 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 28 | 0 | 344 | -93 | 2708
4 | 1 | 4 | 2733 | 845 | 1167 | 227 | 1 | 174 | 0 | 0 | 23 | 0 | 436 | -140 | 2733
4 | 1 | 5 | 2732 | 845 | 1167 | 227 | 1 | 174 | 3 | 0 | 17 | 0 | 421 | -123 | 2732
4 | 1 | 6 | 2693 | 845 | 1167 | 230 | 1 | 174 | 195 | 0 | 11 | 0 | -2 | 72 | 2693
4 | 1 | 7 | 2762 | 845 | 1167 | 230 | 1 | 174 | 711 | 0 | 6 | 0 | -462 | 90 | 2762
4 | 1 | 8 | 3001 | 845 | 1167 | 205 | 1 | 174 | 1307 | 0 | 8 | 0 | -1060 | 354 | 3001
4 | 1 | 9 | 3213 | 845 | 1167 | 205 | 1 | 174 | 1765 | 0 | 8 | 0 | -1137 | 185 | 3213
4 | 1 | 10 | 3340 | 845 | 1167 | 205 | 1 | 174 | 2068 | -50 | 8 | 0 | -1135 | 57 | 3340
4 | 1 | 11 | 3405 | 845 | 1167 | 205 | 1 | 174 | 2200 | -101 | 8 | 0 | -1133 | 39 | 3405
4 | 1 | 12 | 3355 | 845 | 1167 | 205 | 1 | 174 | 2164 | -135 | 11 | 0 | -1134 | 57 | 3355
4 | 1 | 13 | 3289 | 845 | 1167 | 205 | 1 | 174 | 1957 | 0 | 11 | 0 | -1136 | 65 | 3289
4 | 1 | 14 | 3206 | 845 | 1167 | 205 | 1 | 174 | 1584 | 0 | 11 | 0 | -1137 | 356 | 3206
4 | 1 | 15 | 3150 | 845 | 1167 | 205 | 1 | 174 | 1078 | 0 | 11 | 0 | -703 | 372 | 3150
4 | 1 | 16 | 3140 | 845 | 1167 | 230 | 1 | 174 | 506 | 0 | 11 | 0 | -13 | 219 | 3140
4 | 1 | 17 | 3209 | 845 | 1167 | 255 | 1 | 174 | 94 | 0 | 11 | 0 | 462 | 200 | 3209
4 | 1 | 18 | 3400 | 845 | 1167 | 255 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 868 | 79 | 3400
4 | 1 | 19 | 3378 | 845 | 1167 | 255 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 878 | 50 | 3378
4 | 1 | 20 | 3275 | 845 | 1167 | 255 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 781 | 44 | 3275
4 | 1 | 21 | 3101 | 845 | 1167 | 255 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 594 | 57 | 3101
4 | 1 | 22 | 2931 | 845 | 1167 | 255 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 433 | 48 | 2931
4 | 1 | 23 | 2795 | 845 | 1167 | 246 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 320 | 34 | 2795
4 | 2 | 0 | 2575 | 845 | 1167 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | 85 | 55 | 2575
4 | 2 | 1 | 2470 | 845 | 1167 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 11 | 22 | 2470
4 | 2 | 2 | 2469 | 845 | 1167 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 31 | 1 | 2469
4 | 2 | 3 | 2506 | 845 | 1167 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 66 | 0 | 2506
4 | 2 | 4 | 2512 | 845 | 1167 | 227 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 87 | 0 | 2512
4 | 2 | 5 | 2513 | 845 | 1167 | 227 | 1 | 174 | 4 | 0 | 14 | 0 | 81 | 0 | 2513
4 | 2 | 6 | 2502 | 845 | 1167 | 230 | 1 | 174 | 97 | 0 | 14 | 0 | -26 | 0 | 2502
4 | 2 | 7 | 2620 | 845 | 1167 | 230 | 1 | 174 | 318 | 0 | 17 | 0 | -356 | 224 | 2620
4 | 2 | 8 | 2832 | 845 | 1167 | 205 | 1 | 174 | 657 | 0 | 17 | 0 | -606 | 372 | 2832
4 | 2 | 9 | 2987 | 845 | 1167 | 205 | 1 | 174 | 1010 | 0 | 17 | 0 | -804 | 372 | 2987
4 | 2 | 10 | 3096 | 845 | 1167 | 205 | 1 | 174 | 1310 | 0 | 20 | 0 | -997 | 371 | 3096
4 | 2 | 11 | 3193 | 845 | 1167 | 205 | 1 | 174 | 1393 | 0 | 23 | 0 | -987 | 372 | 3193
4 | 2 | 12 | 3151 | 845 | 1167 | 205 | 1 | 174 | 1254 | 0 | 23 | 0 | -890 | 372 | 3151
4 | 2 | 13 | 3118 | 845 | 1167 | 205 | 1 | 174 | 1110 | 0 | 26 | 0 | -782 | 372 | 3118
4 | 2 | 14 | 3064 | 845 | 1167 | 205 | 1 | 174 | 930 | 0 | 31 | 0 | -661 | 372 | 3064
4 | 2 | 15 | 3067 | 845 | 1167 | 205 | 1 | 174 | 682 | 0 | 34 | 0 | -413 | 372 | 3067
4 | 2 | 16 | 3107 | 845 | 1167 | 230 | 1 | 174 | 297 | 0 | 37 | 0 | -7 | 363 | 3107
4 | 2 | 17 | 3303 | 845 | 1167 | 255 | 1 | 174 | 50 | 0 | 40 | 0 | 720 | 51 | 3303
4 | 2 | 18 | 3540 | 845 | 1167 | 255 | 1 | 174 | 0 | 0 | 43 | 0 | 1055 | 0 | 3540
4 | 2 | 19 | 3515 | 845 | 2197 | 255 | 1 | 174 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 3515
4 | 2 | 20 | 3422 | 845 | 2094 | 255 | 1 | 174 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 10 | 3422
4 | 2 | 21 | 3267 | 845 | 1942 | 255 | 1 | 174 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 10 | 3267
4 | 2 | 22 | 3051 | 845 | 1669 | 255 | 1 | 174 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 67 | 3051
4 | 2 | 23 | 2860 | 845 | 1167 | 246 | 1 | 174 | 0 | 0 | 37 | 0 | 319 | 71 | 2860
4 | 3 | 0 | 2606 | 845 | 1167 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 28 | 0 | 73 | 76 | 2606
4 | 3 | 1 | 2505 | 845 | 1167 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 28 | 0 | 9 | 39 | 2505
4 | 3 | 2 | 2523 | 845 | 1167 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 26 | 0 | 69 | -1 | 2523
4 | 3 | 3 | 2589 | 845 | 1167 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 28 | 0 | 132 | 0 | 2589
4 | 3 | 4 | 2664 | 845 | 1167 | 227 | 1 | 174 | 0 | 0 | 28 | 0 | 165 | 57 | 2664
4 | 3 | 5 | 2805 | 845 | 1167 | 227 | 1 | 174 | 4 | 0 | 28 | 0 | 359 | 0 | 2805
4 | 3 | 6 | 2998 | 845 | 1460 | 230 | 1 | 174 | 172 | 0 | 28 | 0 | 0 | 88 | 2998
4 | 3 | 7 | 3265 | 845 | 1167 | 230 | 1 | 174 | 601 | 0 | 28 | 0 | 10 | 209 | 3265
4 | 3 | 8 | 3678 | 845 | 1188 | 205 | 1 | 174 | 1200 | 0 | 26 | 0 | -32 | 71 | 3678
4 | 3 | 9 | 4100 | 845 | 1283 | 205 | 1 | 174 | 1709 | 0 | 26 | 0 | -365 | 222 | 4100
4 | 3 | 10 | 4161 | 845 | 1297 | 205 | 1 | 174 | 1911 | 0 | 26 | 0 | -519 | 221 | 4161
4 | 3 | 11 | 4178 | 845 | 1301 | 205 | 1 | 174 | 2087 | 0 | 26 | 0 | -682 | 221 | 4178
4 | 3 | 12 | 3978 | 845 | 1255 | 205 | 1 | 174 | 2120 | 0 | 26 | 0 | -998 | 350 | 3978
4 | 3 | 13 | 4026 | 845 | 1266 | 205 | 1 | 174 | 1970 | 0 | 26 | 0 | -683 | 222 | 4026
4 | 3 | 14 | 3933 | 845 | 1245 | 205 | 1 | 174 | 1636 | 0 | 26 | 0 | -421 | 222 | 3933
4 | 3 | 15 | 3849 | 845 | 1167 | 205 | 1 | 174 | 1136 | 0 | 26 | 0 | 44 | 251 | 3849
4 | 3 | 16 | 3855 | 845 | 1167 | 230 | 1 | 174 | 530 | 0 | 23 | 0 | 662 | 223 | 3855
4 | 3 | 17 | 3858 | 845 | 1366 | 255 | 1 | 174 | 100 | 0 | 23 | 0 | 1095 | -1 | 3858
4 | 3 | 18 | 4038 | 845 | 2743 | 255 | 1 | 174 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 4038
4 | 3 | 19 | 3968 | 845 | 2673 | 255 | 1 | 174 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3968
4 | 3 | 20 | 3817 | 845 | 2528 | 255 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3817
4 | 3 | 21 | 3625 | 845 | 2336 | 255 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3625
4 | 3 | 22 | 3423 | 845 | 2134 | 255 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3423
4 | 3 | 23 | 3205 | 845 | 1925 | 246 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3205
4 | 4 | 0 | 2919 | 845 | 1203 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 442 | 1 | 2919
4 | 4 | 1 | 2779 | 845 | 1167 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 338 | 1 | 2779
4 | 4 | 2 | 2797 | 845 | 1167 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 359 | 1 | 2797
4 | 4 | 3 | 2866 | 845 | 1596 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2866
4 | 4 | 4 | 2937 | 845 | 1625 | 227 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 57 | 2937
4 | 4 | 5 | 3041 | 845 | 1167 | 227 | 1 | 174 | 4 | 0 | 8 | 0 | 601 | 14 | 3041
4 | 4 | 6 | 3201 | 845 | 1568 | 230 | 1 | 174 | 222 | 0 | 8 | 0 | 0 | 153 | 3201
4 | 4 | 7 | 3381 | 845 | 1167 | 230 | 1 | 174 | 756 | 0 | 6 | 0 | 12 | 190 | 3381
4 | 4 | 8 | 3763 | 845 | 1207 | 205 | 1 | 174 | 1356 | 0 | 6 | 0 | -133 | 102 | 3763
4 | 4 | 9 | 4065 | 845 | 1275 | 205 | 1 | 174 | 1801 | 0 | 6 | 0 | -464 | 222 | 4065
4 | 4 | 10 | 4156 | 845 | 1296 | 205 | 1 | 174 | 2094 | 0 | 6 | 0 | -686 | 221 | 4156
4 | 4 | 11 | 4180 | 845 | 1301 | 205 | 1 | 174 | 2224 | 0 | 6 | 0 | -798 | 222 | 4180
4 | 4 | 12 | 3978 | 845 | 1256 | 205 | 1 | 174 | 2193 | 0 | 3 | 0 | -1005 | 306 | 3978
4 | 4 | 13 | 4048 | 845 | 1271 | 205 | 1 | 174 | 1987 | 0 | 6 | 0 | -663 | 222 | 4048
4 | 4 | 14 | 3974 | 845 | 1255 | 205 | 1 | 174 | 1609 | 0 | 6 | 0 | -342 | 221 | 3974
4 | 4 | 15 | 3926 | 845 | 1167 | 205 | 1 | 174 | 1053 | 0 | 6 | 0 | 253 | 222 | 3926
4 | 4 | 16 | 3883 | 845 | 1953 | 230 | 1 | 174 | 455 | 0 | 3 | 0 | 0 | 222 | 3883
4 | 4 | 17 | 3800 | 845 | 2361 | 255 | 1 | 174 | 80 | 0 | 3 | 0 | 0 | 81 | 3800
4 | 4 | 18 | 3967 | 845 | 2651 | 255 | 1 | 174 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20 | 18 | 3967
4 | 4 | 19 | 3886 | 845 | 2579 | 255 | 1 | 174 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 29 | 3886
4 | 4 | 20 | 3741 | 845 | 2424 | 255 | 1 | 174 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 39 | 3741
4 | 4 | 21 | 3556 | 845 | 2196 | 255 | 1 | 174 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 82 | 3556
4 | 4 | 22 | 3367 | 845 | 1990 | 255 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 96 | 3367
4 | 4 | 23 | 3146 | 845 | 1794 | 246 | 1 | 174 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 83 | 3146
4 | 5 | 0 | 2883 | 845 | 1492 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 123 | 2883
4 | 5 | 1 | 2745 | 845 | 1167 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | 219 | 91 | 2745
4 | 5 | 2 | 2765 | 845 | 1167 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | 315 | 15 | 2765
4 | 5 | 3 | 2816 | 845 | 1548 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2816
4 | 5 | 4 | 2891 | 845 | 1638 | 227 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2891
4 | 5 | 5 | 2950 | 845 | 1692 | 227 | 1 | 174 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 2950
4 | 5 | 6 | 3087 | 845 | 1531 | 230 | 1 | 174 | 131 | 0 | 6 | 0 | 0 | 169 | 3087
4 | 5 | 7 | 3293 | 845 | 1442 | 230 | 1 | 174 | 372 | 0 | 6 | 0 | 0 | 223 | 3293
4 | 5 | 8 | 3666 | 845 | 1167 | 205 | 1 | 174 | 983 | 0 | 6 | 0 | 63 | 222 | 3666
4 | 5 | 9 | 4055 | 845 | 1273 | 205 | 1 | 174 | 1609 | 0 | 6 | 0 | -129 | 71 | 4055
4 | 5 | 10 | 4109 | 845 | 1285 | 205 | 1 | 174 | 1808 | 0 | 6 | 0 | -287 | 72 | 4109
4 | 5 | 11 | 4143 | 845 | 1293 | 205 | 1 | 174 | 1944 | 0 | 6 | 0 | -397 | 72 | 4143
4 | 5 | 12 | 4063 | 845 | 1275 | 205 | 1 | 174 | 1744 | 0 | 6 | 0 | -258 | 71 | 4063
4 | 5 | 13 | 3901 | 845 | 1167 | 205 | 1 | 174 | 1238 | 0 | 6 | 0 | 43 | 222 | 3901
4 | 5 | 14 | 3908 | 845 | 1167 | 205 | 1 | 174 | 1090 | 0 | 8 | 0 | 195 | 223 | 3908
4 | 5 | 15 | 3902 | 845 | 1750 | 205 | 1 | 174 | 696 | 0 | 8 | 0 | 0 | 223 | 3902
4 | 5 | 16 | 3873 | 845 | 1451 | 230 | 1 | 174 | 298 | 0 | 8 | 0 | 726 | 140 | 3873
4 | 5 | 17 | 3850 | 845 | 2434 | 255 | 1 | 174 | 53 | 0 | 11 | 0 | 20 | 57 | 3850
4 | 5 | 18 | 3975 | 845 | 2686 | 255 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3975
4 | 5 | 19 | 3862 | 845 | 2573 | 255 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3862
4 | 5 | 20 | 3705 | 845 | 2416 | 255 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3705
4 | 5 | 21 | 3494 | 845 | 2202 | 255 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3494
4 | 5 | 22 | 3317 | 845 | 2012 | 255 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 13 | 3317
4 | 5 | 23 | 3097 | 845 | 1778 | 246 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 36 | 3097
4 | 6 | 0 | 2847 | 845 | 1434 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 120 | 2847
4 | 6 | 1 | 2704 | 845 | 1344 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 64 | 2704
4 | 6 | 2 | 2710 | 845 | 1167 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 34 | 0 | 219 | 28 | 2710
4 | 6 | 3 | 2755 | 845 | 1459 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 2755
4 | 6 | 4 | 2794 | 845 | 1511 | 227 | 1 | 174 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -1 | 2794
4 | 6 | 5 | 2857 | 845 | 1560 | 227 | 1 | 174 | 6 | 0 | 37 | 0 | 0 | 7 | 2857
4 | 6 | 6 | 2981 | 845 | 1435 | 230 | 1 | 174 | 108 | 0 | 37 | 0 | 0 | 151 | 2981
4 | 6 | 7 | 3272 | 845 | 1511 | 230 | 1 | 174 | 252 | 0 | 37 | 0 | 0 | 222 | 3272
4 | 6 | 8 | 3677 | 845 | 1661 | 205 | 1 | 174 | 531 | 0 | 37 | 0 | 0 | 223 | 3677
4 | 6 | 9 | 3997 | 845 | 1775 | 205 | 1 | 174 | 734 | 0 | 40 | 0 | 0 | 223 | 3997
4 | 6 | 10 | 4019 | 845 | 1167 | 205 | 1 | 174 | 850 | 0 | 40 | 0 | 515 | 222 | 4019
4 | 6 | 11 | 3972 | 845 | 1512 | 205 | 1 | 174 | 968 | 0 | 46 | 0 | 0 | 221 | 3972
4 | 6 | 12 | 3836 | 845 | 1167 | 205 | 1 | 174 | 1168 | 0 | 43 | 0 | 21 | 212 | 3836
4 | 6 | 13 | 3988 | 845 | 1167 | 205 | 1 | 174 | 1178 | 0 | 46 | 0 | 150 | 222 | 3988
4 | 6 | 14 | 3990 | 845 | 1481 | 205 | 1 | 174 | 1016 | 0 | 46 | 0 | 0 | 222 | 3990
4 | 6 | 15 | 3947 | 845 | 1739 | 205 | 1 | 174 | 764 | 0 | 46 | 0 | 0 | 173 | 3947
4 | 6 | 16 | 3935 | 845 | 2071 | 230 | 1 | 174 | 412 | 0 | 43 | 0 | 0 | 159 | 3935
4 | 6 | 17 | 3882 | 845 | 2382 | 255 | 1 | 174 | 91 | 0 | 46 | 0 | 0 | 88 | 3882
4 | 6 | 18 | 3977 | 845 | 2558 | 255 | 1 | 174 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 96 | 3977
4 | 6 | 19 | 3867 | 845 | 2489 | 255 | 1 | 174 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 55 | 3867
4 | 6 | 20 | 3693 | 845 | 1167 | 255 | 1 | 174 | 0 | 0 | 46 | 0 | 1046 | 159 | 3693
4 | 6 | 21 | 3490 | 845 | 2017 | 255 | 1 | 174 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 152 | 3490
4 | 6 | 22 | 3306 | 845 | 1810 | 255 | 1 | 174 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 173 | 3306
4 | 6 | 23 | 3104 | 845 | 1570 | 246 | 1 | 174 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 222 | 3104
4 | 7 | 0 | 2841 | 845 | 1308 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 223 | 2841
4 | 7 | 1 | 2698 | 845 | 1167 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 221 | 2698
4 | 7 | 2 | 2694 | 845 | 1217 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 167 | 2694
4 | 7 | 3 | 2746 | 845 | 1167 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 48 | 0 | 156 | 113 | 2746
4 | 7 | 4 | 2781 | 845 | 1386 | 227 | 1 | 174 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 97 | 2781
4 | 7 | 5 | 2806 | 845 | 1398 | 227 | 1 | 174 | 7 | 0 | 51 | 0 | 0 | 103 | 2806
4 | 7 | 6 | 2953 | 845 | 1375 | 230 | 1 | 174 | 108 | 0 | 54 | 0 | 0 | 166 | 2953
4 | 7 | 7 | 3306 | 845 | 1501 | 230 | 1 | 174 | 278 | 0 | 54 | 0 | 0 | 223 | 3306
4 | 7 | 8 | 3678 | 845 | 1837 | 205 | 1 | 174 | 446 | 0 | 57 | 0 | 0 | 113 | 3678
4 | 7 | 9 | 3999 | 845 | 1951 | 205 | 1 | 174 | 614 | 0 | 54 | 0 | 0 | 155 | 3999
4 | 7 | 10 | 4086 | 845 | 1877 | 205 | 1 | 174 | 800 | 0 | 54 | 0 | 0 | 130 | 4086
4 | 7 | 11 | 4163 | 845 | 2112 | 205 | 1 | 174 | 749 | 0 | 54 | 0 | 0 | 23 | 4163
4 | 7 | 12 | 3879 | 845 | 1920 | 205 | 1 | 174 | 648 | 0 | 54 | 0 | 0 | 32 | 3879
4 | 7 | 13 | 4040 | 845 | 2128 | 205 | 1 | 174 | 565 | 0 | 54 | 0 | 0 | 68 | 4040
4 | 7 | 14 | 4086 | 845 | 2381 | 205 | 1 | 174 | 426 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 4086
4 | 7 | 15 | 3995 | 845 | 2509 | 205 | 1 | 174 | 207 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 3995
4 | 7 | 16 | 3982 | 845 | 2588 | 230 | 1 | 174 | 87 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 3982
4 | 7 | 17 | 3953 | 845 | 2601 | 255 | 1 | 174 | 20 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 3953
4 | 7 | 18 | 3991 | 845 | 2659 | 255 | 1 | 174 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 3991
4 | 7 | 19 | 3844 | 845 | 2518 | 255 | 1 | 174 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 3844
4 | 7 | 20 | 3667 | 845 | 2267 | 255 | 1 | 174 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 71 | 3667
4 | 7 | 21 | 3464 | 845 | 2103 | 255 | 1 | 174 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 35 | 3464
4 | 7 | 22 | 3300 | 845 | 1894 | 255 | 1 | 174 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 77 | 3300
4 | 7 | 23 | 3100 | 845 | 1679 | 246 | 1 | 174 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 104 | 3100
4 | 8 | 0 | 2852 | 845 | 1167 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 54 | 0 | 151 | 218 | 2852
4 | 8 | 1 | 2700 | 845 | 1167 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 217 | 2700
4 | 8 | 2 | 2669 | 845 | 1167 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 183 | 2669
4 | 8 | 3 | 2692 | 845 | 1167 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 54 | 0 | 84 | 125 | 2692
4 | 8 | 4 | 2689 | 845 | 1167 | 227 | 1 | 174 | 0 | 0 | 48 | 0 | 142 | 85 | 2689
4 | 8 | 5 | 2647 | 845 | 1167 | 227 | 1 | 174 | 8 | 0 | 43 | 0 | 110 | 72 | 2647
4 | 8 | 6 | 2611 | 845 | 1167 | 230 | 1 | 174 | 141 | 0 | 37 | 0 | -23 | 39 | 2611
4 | 8 | 7 | 2747 | 845 | 1167 | 230 | 1 | 174 | 457 | 0 | 31 | 0 | -381 | 223 | 2747
4 | 8 | 8 | 3027 | 845 | 1167 | 205 | 1 | 174 | 780 | 0 | 26 | 0 | -393 | 222 | 3027
4 | 8 | 9 | 3194 | 845 | 1167 | 205 | 1 | 174 | 998 | 0 | 20 | 0 | -439 | 223 | 3194
4 | 8 | 10 | 3309 | 845 | 1167 | 205 | 1 | 174 | 1180 | 0 | 20 | 0 | -588 | 305 | 3309
4 | 8 | 11 | 3364 | 845 | 1167 | 205 | 1 | 174 | 1125 | 0 | 23 | 0 | -537 | 361 | 3364
4 | 8 | 12 | 3305 | 845 | 1167 | 205 | 1 | 174 | 959 | 0 | 31 | 0 | -449 | 372 | 3305
4 | 8 | 13 | 3285 | 845 | 1167 | 205 | 1 | 174 | 699 | 0 | 37 | 0 | -215 | 372 | 3285
4 | 8 | 14 | 3256 | 845 | 1167 | 205 | 1 | 174 | 582 | 0 | 46 | 0 | -136 | 372 | 3256
4 | 8 | 15 | 3292 | 845 | 1167 | 205 | 1 | 174 | 428 | 0 | 48 | 0 | 52 | 372 | 3292
4 | 8 | 16 | 3324 | 845 | 1167 | 230 | 1 | 174 | 206 | 0 | 54 | 0 | 275 | 372 | 3324
4 | 8 | 17 | 3467 | 845 | 1855 | 255 | 1 | 174 | 58 | 0 | 57 | 0 | 0 | 222 | 3467
4 | 8 | 18 | 3614 | 845 | 1167 | 255 | 1 | 174 | 0 | 0 | 63 | 0 | 925 | 184 | 3614
4 | 8 | 19 | 3581 | 845 | 1167 | 255 | 1 | 174 | 0 | 0 | 60 | 0 | 904 | 175 | 3581
4 | 8 | 20 | 3474 | 845 | 1167 | 255 | 1 | 174 | 0 | 0 | 54 | 0 | 798 | 180 | 3474
4 | 8 | 21 | 3301 | 845 | 1167 | 255 | 1 | 174 | 0 | 0 | 46 | 0 | 592 | 221 | 3301
4 | 8 | 22 | 3129 | 845 | 1250 | 255 | 1 | 174 | 0 | 0 | 43 | 0 | 339 | 222 | 3129
4 | 8 | 23 | 2975 | 845 | 1167 | 246 | 1 | 174 | 0 | 0 | 37 | 0 | 283 | 222 | 2975
4 | 9 | 0 | 2770 | 845 | 1167 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 46 | 0 | 73 | 222 | 2770
4 | 9 | 1 | 2646 | 845 | 1167 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 174 | 2646
4 | 9 | 2 | 2658 | 845 | 1167 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 189 | 2658
4 | 9 | 3 | 2731 | 845 | 1167 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 43 | 0 | 37 | 222 | 2731
4 | 9 | 4 | 2782 | 845 | 1167 | 227 | 1 | 174 | 0 | 0 | 48 | 0 | 98 | 222 | 2782
4 | 9 | 5 | 2792 | 845 | 1167 | 227 | 1 | 174 | 11 | 0 | 46 | 0 | 99 | 222 | 2792
4 | 9 | 6 | 2730 | 845 | 1167 | 230 | 1 | 174 | 260 | 0 | 43 | 0 | -62 | 72 | 2730
4 | 9 | 7 | 2777 | 845 | 1167 | 230 | 1 | 174 | 799 | 0 | 40 | 0 | -702 | 223 | 2777
4 | 9 | 8 | 2995 | 845 | 1167 | 205 | 1 | 174 | 1402 | 0 | 37 | 0 | -1135 | 299 | 2995
4 | 9 | 9 | 3221 | 845 | 1167 | 205 | 1 | 174 | 1847 | 0 | 37 | 0 | -1137 | 82 | 3221
4 | 9 | 10 | 3319 | 845 | 1167 | 205 | 1 | 174 | 2133 | -140 | 37 | -24 | -1135 | 56 | 3319
4 | 9 | 11 | 3354 | 845 | 1167 | 205 | 1 | 174 | 2275 | -248 | 34 | -22 | -1134 | 57 | 3354
4 | 9 | 12 | 3331 | 845 | 1167 | 205 | 1 | 174 | 2242 | -237 | 34 | -22 | -1135 | 57 | 3331
4 | 9 | 13 | 3189 | 845 | 1167 | 205 | 1 | 174 | 2036 | -170 | 34 | -22 | -1138 | 57 | 3189
4 | 9 | 14 | 3058 | 845 | 1167 | 205 | 1 | 174 | 1671 | 0 | 34 | 0 | -1140 | 101 | 3058
4 | 9 | 15 | 3017 | 845 | 1167 | 205 | 1 | 174 | 1162 | 0 | 34 | 0 | -942 | 371 | 3017
4 | 9 | 16 | 3058 | 845 | 1167 | 230 | 1 | 174 | 560 | 0 | 31 | 0 | -172 | 222 | 3058
4 | 9 | 17 | 3271 | 845 | 1625 | 255 | 1 | 174 | 118 | 0 | 31 | 0 | 0 | 222 | 3271
4 | 9 | 18 | 3564 | 845 | 1167 | 255 | 1 | 174 | 0 | 0 | 26 | 0 | 874 | 222 | 3564
4 | 9 | 19 | 3608 | 845 | 1200 | 255 | 1 | 174 | 0 | 0 | 23 | 0 | 888 | 222 | 3608
4 | 9 | 20 | 3527 | 845 | 1167 | 255 | 1 | 174 | 0 | 0 | 23 | 0 | 847 | 215 | 3527
4 | 9 | 21 | 3366 | 845 | 1856 | 255 | 1 | 174 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 215 | 3366
4 | 9 | 22 | 3148 | 845 | 1631 | 255 | 1 | 174 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 222 | 3148
4 | 9 | 23 | 2954 | 845 | 1167 | 246 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 281 | 223 | 2954
4 | 10 | 0 | 2727 | 845 | 1167 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 61 | 223 | 2727
4 | 10 | 1 | 2619 | 845 | 1167 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 176 | 2619
4 | 10 | 2 | 2652 | 845 | 1167 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 209 | 2652
4 | 10 | 3 | 2743 | 845 | 1167 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 127 | 173 | 2743
4 | 10 | 4 | 2830 | 845 | 1167 | 227 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 245 | 157 | 2830
4 | 10 | 5 | 2960 | 845 | 1496 | 227 | 1 | 174 | 13 | 0 | 14 | 0 | 0 | 190 | 2960
4 | 10 | 6 | 3164 | 845 | 1407 | 230 | 1 | 174 | 270 | 0 | 14 | 0 | 0 | 223 | 3164
4 | 10 | 7 | 3374 | 845 | 1167 | 230 | 1 | 174 | 818 | 0 | 14 | 0 | -12 | 137 | 3374
4 | 10 | 8 | 3746 | 845 | 1203 | 205 | 1 | 174 | 1407 | 0 | 14 | 0 | -326 | 223 | 3746
4 | 10 | 9 | 4046 | 845 | 1271 | 205 | 1 | 174 | 1837 | 0 | 14 | 0 | -524 | 223 | 4046
4 | 10 | 10 | 4135 | 845 | 1291 | 205 | 1 | 174 | 2130 | 0 | 11 | 0 | -758 | 236 | 4135
4 | 10 | 11 | 4174 | 845 | 1300 | 205 | 1 | 174 | 2258 | 0 | 14 | 0 | -922 | 299 | 4174
4 | 10 | 12 | 4001 | 845 | 1261 | 205 | 1 | 174 | 2225 | 0 | 20 | 0 | -1102 | 372 | 4001
4 | 10 | 13 | 4050 | 845 | 1272 | 205 | 1 | 174 | 2025 | 0 | 23 | 0 | -738 | 243 | 4050
4 | 10 | 14 | 3954 | 845 | 1250 | 205 | 1 | 174 | 1658 | 0 | 26 | 0 | -427 | 222 | 3954
4 | 10 | 15 | 3881 | 845 | 1167 | 205 | 1 | 174 | 1153 | 0 | 28 | 0 | 22 | 286 | 3881
4 | 10 | 16 | 3887 | 845 | 1167 | 230 | 1 | 174 | 559 | 0 | 26 | 0 | 662 | 223 | 3887
4 | 10 | 17 | 3866 | 845 | 1167 | 255 | 1 | 174 | 121 | 0 | 26 | 0 | 1055 | 222 | 3866
4 | 10 | 18 | 4004 | 845 | 2563 | 255 | 1 | 174 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 140 | 4004
4 | 10 | 19 | 3909 | 845 | 2487 | 255 | 1 | 174 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 121 | 3909
4 | 10 | 20 | 3742 | 845 | 1178 | 255 | 1 | 174 | 0 | 0 | 26 | 0 | 1081 | 182 | 3742
4 | 10 | 21 | 3542 | 845 | 2068 | 255 | 1 | 174 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 176 | 3542
4 | 10 | 22 | 3358 | 845 | 1167 | 255 | 1 | 174 | 0 | 0 | 26 | 0 | 669 | 221 | 3358
4 | 10 | 23 | 3134 | 845 | 1626 | 246 | 1 | 174 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 222 | 3134
4 | 11 | 0 | 2861 | 845 | 1167 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 20 | 0 | 190 | 222 | 2861
4 | 11 | 1 | 2718 | 845 | 1167 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 20 | 0 | 46 | 223 | 2718
4 | 11 | 2 | 2738 | 845 | 1167 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 20 | 0 | 108 | 181 | 2738
4 | 11 | 3 | 2802 | 845 | 1351 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 172 | 2802
4 | 11 | 4 | 2865 | 845 | 1167 | 227 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 242 | 192 | 2865
4 | 11 | 5 | 2931 | 845 | 1431 | 227 | 1 | 174 | 14 | 0 | 17 | 0 | 0 | 222 | 2931
4 | 11 | 6 | 3063 | 845 | 1308 | 230 | 1 | 174 | 268 | 0 | 14 | 0 | 0 | 223 | 3063
4 | 11 | 7 | 3298 | 845 | 1167 | 230 | 1 | 174 | 812 | 0 | 14 | 0 | -19 | 74 | 3298
4 | 11 | 8 | 3695 | 845 | 1192 | 205 | 1 | 174 | 1378 | 0 | 14 | 0 | -336 | 222 | 3695
4 | 11 | 9 | 4018 | 845 | 1265 | 205 | 1 | 174 | 1808 | 0 | 14 | 0 | -516 | 222 | 4018
4 | 11 | 10 | 4173 | 845 | 1300 | 205 | 1 | 174 | 2081 | 0 | 17 | 0 | -672 | 222 | 4173
4 | 11 | 11 | 4211 | 845 | 1308 | 205 | 1 | 174 | 2131 | 0 | 17 | 0 | -695 | 225 | 4211
4 | 11 | 12 | 4030 | 845 | 1267 | 205 | 1 | 174 | 2114 | 0 | 20 | 0 | -946 | 350 | 4030
4 | 11 | 13 | 4117 | 845 | 1287 | 205 | 1 | 174 | 1949 | 0 | 23 | 0 | -589 | 222 | 4117
4 | 11 | 14 | 4068 | 845 | 1276 | 205 | 1 | 174 | 1601 | 0 | 28 | 0 | -284 | 222 | 4068
4 | 11 | 15 | 3992 | 845 | 1167 | 205 | 1 | 174 | 1104 | 0 | 31 | 0 | 243 | 222 | 3992
4 | 11 | 16 | 3951 | 845 | 1904 | 230 | 1 | 174 | 538 | 0 | 37 | 0 | 0 | 222 | 3951
4 | 11 | 17 | 3846 | 845 | 2190 | 255 | 1 | 174 | 116 | 0 | 43 | 0 | 0 | 222 | 3846
4 | 11 | 18 | 3938 | 845 | 2509 | 255 | 1 | 174 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 106 | 3938
4 | 11 | 19 | 3821 | 845 | 2351 | 255 | 1 | 174 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 144 | 3821
4 | 11 | 20 | 3658 | 845 | 2141 | 255 | 1 | 174 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 188 | 3658
4 | 11 | 21 | 3455 | 845 | 1936 | 255 | 1 | 174 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 196 | 3455
4 | 11 | 22 | 3279 | 845 | 1731 | 255 | 1 | 174 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 222 | 3279
4 | 11 | 23 | 3079 | 845 | 1540 | 246 | 1 | 174 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 222 | 3079
4 | 12 | 0 | 2822 | 845 | 1289 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 223 | 2822
4 | 12 | 1 | 2688 | 845 | 1167 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 211 | 2688
4 | 12 | 2 | 2685 | 845 | 1167 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 208 | 2685
4 | 12 | 3 | 2730 | 845 | 1178 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 48 | 0 | 20 | 222 | 2730
4 | 12 | 4 | 2767 | 845 | 1167 | 227 | 1 | 174 | 0 | 0 | 48 | 0 | 82 | 223 | 2767
4 | 12 | 5 | 2823 | 845 | 1275 | 227 | 1 | 174 | 10 | 0 | 48 | 0 | 21 | 222 | 2823
4 | 12 | 6 | 2965 | 845 | 1167 | 230 | 1 | 174 | 146 | 0 | 48 | 0 | 131 | 223 | 2965
4 | 12 | 7 | 3232 | 845 | 1167 | 230 | 1 | 174 | 511 | 0 | 46 | 0 | 35 | 223 | 3232
4 | 12 | 8 | 3603 | 845 | 1167 | 205 | 1 | 174 | 1048 | 0 | 43 | 0 | 17 | 103 | 3603
4 | 12 | 9 | 4047 | 845 | 1271 | 205 | 1 | 174 | 1666 | 0 | 43 | 0 | -230 | 72 | 4047
4 | 12 | 10 | 4236 | 845 | 1314 | 205 | 1 | 174 | 1824 | 0 | 43 | 0 | -241 | 71 | 4236
4 | 12 | 11 | 4292 | 845 | 1167 | 205 | 1 | 174 | 1730 | 0 | 46 | 0 | 31 | 93 | 4292
4 | 12 | 12 | 4136 | 845 | 1167 | 205 | 1 | 174 | 1424 | 0 | 48 | 0 | 50 | 222 | 4136
4 | 12 | 13 | 4206 | 845 | 1167 | 205 | 1 | 174 | 972 | 0 | 48 | 0 | 571 | 223 | 4206
4 | 12 | 14 | 4046 | 845 | 1997 | 205 | 1 | 174 | 554 | 0 | 48 | 0 | 0 | 222 | 4046
4 | 12 | 15 | 3924 | 845 | 1167 | 205 | 1 | 174 | 392 | 0 | 46 | 0 | 873 | 221 | 3924
4 | 12 | 16 | 3933 | 845 | 2187 | 230 | 1 | 174 | 228 | 0 | 46 | 0 | 0 | 222 | 3933
4 | 12 | 17 | 3857 | 845 | 2249 | 255 | 1 | 174 | 62 | 0 | 48 | 0 | 0 | 223 | 3857
4 | 12 | 18 | 3945 | 845 | 1332 | 255 | 1 | 174 | 0 | 0 | 46 | 0 | 1070 | 222 | 3945
4 | 12 | 19 | 3823 | 845 | 2291 | 255 | 1 | 174 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 214 | 3823
4 | 12 | 20 | 3653 | 845 | 1167 | 255 | 1 | 174 | 0 | 0 | 40 | 0 | 960 | 211 | 3653
4 | 12 | 21 | 3426 | 845 | 1889 | 255 | 1 | 174 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 222 | 3426
4 | 12 | 22 | 3255 | 845 | 1715 | 255 | 1 | 174 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 222 | 3255
4 | 12 | 23 | 3046 | 845 | 1515 | 246 | 1 | 174 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 222 | 3046
4 | 13 | 0 | 2816 | 845 | 1280 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 223 | 2816
4 | 13 | 1 | 2687 | 845 | 1167 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 207 | 2687
4 | 13 | 2 | 2698 | 845 | 1167 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 46 | 0 | 1 | 222 | 2698
4 | 13 | 3 | 2769 | 845 | 1222 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 43 | 0 | 20 | 222 | 2769
4 | 13 | 4 | 2826 | 845 | 1320 | 227 | 1 | 174 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 222 | 2826
4 | 13 | 5 | 2873 | 845 | 1167 | 227 | 1 | 174 | 18 | 0 | 31 | 0 | 188 | 222 | 2873
4 | 13 | 6 | 3000 | 845 | 1167 | 230 | 1 | 174 | 291 | 0 | 26 | 0 | 44 | 222 | 3000
4 | 13 | 7 | 3226 | 845 | 1167 | 230 | 1 | 174 | 840 | 0 | 23 | 0 | -131 | 77 | 3226
4 | 13 | 8 | 3642 | 845 | 1180 | 205 | 1 | 174 | 1406 | 0 | 23 | 0 | -414 | 222 | 3642
4 | 13 | 9 | 3993 | 845 | 1259 | 205 | 1 | 174 | 1841 | 0 | 23 | 0 | -576 | 221 | 3993
4 | 13 | 10 | 4146 | 845 | 1293 | 205 | 1 | 174 | 2132 | 0 | 26 | 0 | -820 | 290 | 4146
4 | 13 | 11 | 4193 | 845 | 1304 | 205 | 1 | 174 | 2249 | 0 | 26 | 0 | -946 | 335 | 4193
4 | 13 | 12 | 4011 | 845 | 1263 | 205 | 1 | 174 | 2208 | 0 | 23 | 0 | -1080 | 372 | 4011
4 | 13 | 13 | 4085 | 845 | 1280 | 205 | 1 | 174 | 2004 | 0 | 20 | 0 | -743 | 299 | 4085
4 | 13 | 14 | 3999 | 845 | 1260 | 205 | 1 | 174 | 1639 | 0 | 17 | 0 | -364 | 222 | 3999
4 | 13 | 15 | 3923 | 845 | 1167 | 205 | 1 | 174 | 1151 | 0 | 17 | 0 | 23 | 340 | 3923
4 | 13 | 16 | 3895 | 845 | 1820 | 230 | 1 | 174 | 569 | 0 | 14 | 0 | 20 | 222 | 3895
4 | 13 | 17 | 3823 | 845 | 1167 | 255 | 1 | 174 | 129 | 0 | 11 | 0 | 1018 | 223 | 3823
4 | 13 | 18 | 3929 | 845 | 2413 | 255 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 20 | 210 | 3929
4 | 13 | 19 | 3826 | 845 | 2394 | 255 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 140 | 3826
4 | 13 | 20 | 3668 | 845 | 2219 | 255 | 1 | 174 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 148 | 3668
4 | 13 | 21 | 3466 | 845 | 1167 | 255 | 1 | 174 | 0 | 0 | 31 | 0 | 793 | 200 | 3466
4 | 13 | 22 | 3277 | 845 | 1746 | 255 | 1 | 174 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 222 | 3277
4 | 13 | 23 | 3060 | 845 | 1537 | 246 | 1 | 174 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 223 | 3060
4 | 14 | 0 | 2799 | 845 | 1281 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 222 | 2799
4 | 14 | 1 | 2670 | 845 | 1167 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 207 | 2670
4 | 14 | 2 | 2676 | 845 | 1167 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 216 | 2676
4 | 14 | 3 | 2740 | 845 | 1167 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 31 | 0 | 72 | 208 | 2740
4 | 14 | 4 | 2795 | 845 | 1329 | 227 | 1 | 174 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 191 | 2795
4 | 14 | 5 | 2835 | 845 | 1167 | 227 | 1 | 174 | 20 | 0 | 28 | 0 | 151 | 222 | 2835
4 | 14 | 6 | 2968 | 845 | 1167 | 230 | 1 | 174 | 285 | 0 | 26 | 0 | 18 | 222 | 2968
4 | 14 | 7 | 3268 | 845 | 1167 | 230 | 1 | 174 | 802 | 0 | 23 | 0 | -46 | 72 | 3268
4 | 14 | 8 | 3675 | 845 | 1187 | 205 | 1 | 174 | 1320 | 0 | 23 | 0 | -301 | 221 | 3675
4 | 14 | 9 | 4029 | 845 | 1267 | 205 | 1 | 174 | 1730 | 0 | 23 | 0 | -437 | 221 | 4029
4 | 14 | 10 | 4152 | 845 | 1295 | 205 | 1 | 174 | 1866 | 0 | 23 | 0 | -479 | 222 | 4152
4 | 14 | 11 | 4166 | 845 | 1298 | 205 | 1 | 174 | 1798 | 0 | 26 | 0 | -403 | 222 | 4166
4 | 14 | 12 | 3900 | 845 | 1238 | 205 | 1 | 174 | 1522 | 0 | 26 | 0 | -333 | 222 | 3900
4 | 14 | 13 | 3903 | 845 | 1167 | 205 | 1 | 174 | 1358 | 0 | 28 | 0 | 23 | 102 | 3903
4 | 14 | 14 | 3985 | 845 | 1167 | 205 | 1 | 174 | 1274 | 0 | 34 | 0 | 63 | 222 | 3985
4 | 14 | 15 | 4031 | 845 | 1680 | 205 | 1 | 174 | 870 | 0 | 34 | 0 | 0 | 222 | 4031
4 | 14 | 16 | 3918 | 845 | 2096 | 230 | 1 | 174 | 315 | 0 | 34 | 0 | 0 | 223 | 3918
4 | 14 | 17 | 3835 | 845 | 2258 | 255 | 1 | 174 | 48 | 0 | 31 | 0 | 0 | 223 | 3835
4 | 14 | 18 | 3890 | 845 | 2431 | 255 | 1 | 174 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 156 | 3890
4 | 14 | 19 | 3752 | 845 | 1746 | 255 | 1 | 174 | 0 | 0 | 26 | 0 | 483 | 222 | 3752
4 | 14 | 20 | 3587 | 845 | 2160 | 255 | 1 | 174 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 129 | 3587
4 | 14 | 21 | 3390 | 845 | 1167 | 255 | 1 | 174 | 0 | 0 | 26 | 0 | 830 | 92 | 3390
4 | 14 | 22 | 3222 | 845 | 1840 | 255 | 1 | 174 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 84 | 3222
4 | 14 | 23 | 3035 | 845 | 1167 | 246 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 514 | 71 | 3035
4 | 15 | 0 | 2780 | 845 | 1167 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 254 | 83 | 2780
4 | 15 | 1 | 2628 | 845 | 1281 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 74 | 2628
4 | 15 | 2 | 2608 | 845 | 1274 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 61 | 2608
4 | 15 | 3 | 2645 | 845 | 1329 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 43 | 2645
4 | 15 | 4 | 2655 | 845 | 1352 | 227 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 42 | 2655
4 | 15 | 5 | 2641 | 845 | 1306 | 227 | 1 | 174 | 7 | 0 | 14 | 0 | 0 | 67 | 2641
4 | 15 | 6 | 2661 | 845 | 1167 | 230 | 1 | 174 | 21 | 0 | 11 | 0 | 0 | 212 | 2661
4 | 15 | 7 | 2844 | 845 | 1293 | 230 | 1 | 174 | 64 | 0 | 14 | 0 | 0 | 223 | 2844
4 | 15 | 8 | 3180 | 845 | 1167 | 205 | 1 | 174 | 95 | 0 | 17 | 0 | 454 | 222 | 3180
4 | 15 | 9 | 3416 | 845 | 1820 | 205 | 1 | 174 | 129 | 0 | 20 | 0 | 0 | 222 | 3416
4 | 15 | 10 | 3500 | 845 | 1872 | 205 | 1 | 174 | 152 | 0 | 28 | 0 | 0 | 223 | 3500
4 | 15 | 11 | 3518 | 845 | 1883 | 205 | 1 | 174 | 153 | 0 | 34 | 0 | 0 | 223 | 3518
4 | 15 | 12 | 3449 | 845 | 1779 | 205 | 1 | 174 | 186 | 0 | 37 | 0 | 0 | 222 | 3449
4 | 15 | 13 | 3488 | 845 | 1824 | 205 | 1 | 174 | 177 | 0 | 40 | 0 | 0 | 222 | 3488
4 | 15 | 14 | 3471 | 845 | 1872 | 205 | 1 | 174 | 112 | 0 | 40 | 0 | 0 | 222 | 3471
4 | 15 | 15 | 3461 | 845 | 1892 | 205 | 1 | 174 | 77 | 0 | 46 | 0 | 0 | 221 | 3461
4 | 15 | 16 | 3509 | 845 | 1952 | 230 | 1 | 174 | 37 | 0 | 48 | 0 | 0 | 222 | 3509
4 | 15 | 17 | 3592 | 845 | 2032 | 255 | 1 | 174 | 11 | 0 | 51 | 0 | 0 | 223 | 3592
4 | 15 | 18 | 3684 | 845 | 2133 | 255 | 1 | 174 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 222 | 3684
4 | 15 | 19 | 3601 | 845 | 2053 | 255 | 1 | 174 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 222 | 3601
4 | 15 | 20 | 3457 | 845 | 1914 | 255 | 1 | 174 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 222 | 3457
4 | 15 | 21 | 3253 | 845 | 1167 | 255 | 1 | 174 | 0 | 0 | 40 | 0 | 549 | 222 | 3253
4 | 15 | 22 | 3072 | 845 | 1167 | 255 | 1 | 174 | 0 | 0 | 34 | 0 | 374 | 222 | 3072
4 | 15 | 23 | 2911 | 845 | 1167 | 246 | 1 | 174 | 0 | 0 | 26 | 0 | 230 | 222 | 2911
4 | 16 | 0 | 2649 | 845 | 1167 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 206 | 2649
4 | 16 | 1 | 2525 | 845 | 1167 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | -20 | 102 | 2525
4 | 16 | 2 | 2511 | 845 | 1167 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | -20 | 94 | 2511
4 | 16 | 3 | 2556 | 845 | 1167 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 20 | 93 | 2556
4 | 16 | 4 | 2561 | 845 | 1167 | 227 | 1 | 174 | 0 | 0 | 20 | 0 | 16 | 111 | 2561
4 | 16 | 5 | 2553 | 845 | 1167 | 227 | 1 | 174 | 13 | 0 | 28 | 0 | 0 | 98 | 2553
4 | 16 | 6 | 2555 | 845 | 1167 | 230 | 1 | 174 | 133 | 0 | 34 | 0 | -252 | 223 | 2555
4 | 16 | 7 | 2689 | 845 | 1167 | 230 | 1 | 174 | 390 | 0 | 37 | 0 | -378 | 223 | 2689
4 | 16 | 8 | 2924 | 845 | 1167 | 205 | 1 | 174 | 704 | 0 | 40 | 0 | -584 | 372 | 2924
4 | 16 | 9 | 2986 | 845 | 1167 | 205 | 1 | 174 | 963 | 0 | 40 | 0 | -781 | 372 | 2986
4 | 16 | 10 | 3024 | 845 | 1167 | 205 | 1 | 174 | 1427 | 0 | 40 | 0 | -1141 | 306 | 3024
4 | 16 | 11 | 3220 | 845 | 1167 | 205 | 1 | 174 | 1913 | 0 | 37 | 0 | -1137 | 15 | 3220
4 | 16 | 12 | 3338 | 845 | 1167 | 205 | 1 | 174 | 2010 | 0 | 37 | 0 | -1135 | 34 | 3338
4 | 16 | 13 | 3283 | 845 | 1167 | 205 | 1 | 174 | 1726 | 0 | 37 | 0 | -1136 | 264 | 3283
4 | 16 | 14 | 3157 | 845 | 1167 | 205 | 1 | 174 | 1231 | 0 | 46 | 0 | -884 | 372 | 3157
4 | 16 | 15 | 3031 | 845 | 1167 | 205 | 1 | 174 | 837 | 0 | 46 | 0 | -615 | 371 | 3031
4 | 16 | 16 | 3095 | 845 | 1167 | 230 | 1 | 174 | 460 | 0 | 46 | 0 | -49 | 221 | 3095
4 | 16 | 17 | 3214 | 845 | 1167 | 255 | 1 | 174 | 109 | 0 | 43 | 0 | 398 | 222 | 3214
4 | 16 | 18 | 3402 | 845 | 1167 | 255 | 1 | 174 | 1 | 0 | 40 | 0 | 697 | 222 | 3402
4 | 16 | 19 | 3384 | 845 | 1167 | 255 | 1 | 174 | 0 | 0 | 37 | 0 | 683 | 222 | 3384
4 | 16 | 20 | 3267 | 845 | 1167 | 255 | 1 | 174 | 0 | 0 | 34 | 0 | 569 | 222 | 3267
4 | 16 | 21 | 3101 | 845 | 1167 | 255 | 1 | 174 | 0 | 0 | 34 | 0 | 403 | 222 | 3101
4 | 16 | 22 | 2904 | 845 | 1167 | 255 | 1 | 174 | 0 | 0 | 31 | 0 | 208 | 223 | 2904
4 | 16 | 23 | 2737 | 845 | 1167 | 246 | 1 | 174 | 0 | 0 | 26 | 0 | 56 | 222 | 2737
4 | 17 | 0 | 2539 | 845 | 1167 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 73 | 2539
4 | 17 | 1 | 2442 | 845 | 1167 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 37 | 0 | -97 | 73 | 2442
4 | 17 | 2 | 2460 | 845 | 1167 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 40 | 0 | -82 | 73 | 2460
4 | 17 | 3 | 2539 | 845 | 1167 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 73 | 2539
4 | 17 | 4 | 2608 | 845 | 1167 | 227 | 1 | 174 | 0 | 0 | 37 | 0 | 16 | 141 | 2608
4 | 17 | 5 | 2709 | 845 | 1167 | 227 | 1 | 174 | 18 | 0 | 43 | 0 | 20 | 214 | 2709
4 | 17 | 6 | 2871 | 845 | 1167 | 230 | 1 | 174 | 241 | 0 | 43 | 0 | 2 | 168 | 2871
4 | 17 | 7 | 3131 | 845 | 1167 | 230 | 1 | 174 | 767 | 0 | 40 | 0 | -237 | 144 | 3131
4 | 17 | 8 | 3607 | 845 | 1172 | 205 | 1 | 174 | 1354 | 0 | 43 | 0 | -409 | 222 | 3607
4 | 17 | 9 | 3981 | 845 | 1256 | 205 | 1 | 174 | 1708 | 0 | 40 | 0 | -470 | 222 | 3981
4 | 17 | 10 | 4109 | 845 | 1285 | 205 | 1 | 174 | 1868 | 0 | 43 | 0 | -533 | 221 | 4109
4 | 17 | 11 | 4142 | 845 | 1293 | 205 | 1 | 174 | 1896 | 0 | 46 | 0 | -539 | 221 | 4142
4 | 17 | 12 | 3889 | 845 | 1235 | 205 | 1 | 174 | 1876 | 0 | 48 | 0 | -822 | 327 | 3889
4 | 17 | 13 | 4030 | 845 | 1267 | 205 | 1 | 174 | 1797 | 0 | 48 | 0 | -529 | 222 | 4030
4 | 17 | 14 | 3930 | 845 | 1245 | 205 | 1 | 174 | 1505 | 0 | 48 | 0 | -315 | 222 | 3930
4 | 17 | 15 | 3844 | 845 | 1167 | 205 | 1 | 174 | 1099 | 0 | 46 | 0 | 22 | 285 | 3844
4 | 17 | 16 | 3847 | 845 | 1762 | 230 | 1 | 174 | 567 | 0 | 46 | 0 | 0 | 222 | 3847
4 | 17 | 17 | 3807 | 845 | 2127 | 255 | 1 | 174 | 138 | 0 | 46 | 0 | 0 | 221 | 3807
4 | 17 | 18 | 3935 | 845 | 2495 | 255 | 1 | 174 | 1 | 0 | 43 | 0 | 0 | 121 | 3935
4 | 17 | 19 | 3856 | 845 | 2412 | 255 | 1 | 174 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 126 | 3856
4 | 17 | 20 | 3702 | 845 | 2214 | 255 | 1 | 174 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 176 | 3702
4 | 17 | 21 | 3508 | 845 | 1976 | 255 | 1 | 174 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 223 | 3508
4 | 17 | 22 | 3329 | 845 | 1801 | 255 | 1 | 174 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 222 | 3329
4 | 17 | 23 | 3123 | 845 | 1606 | 246 | 1 | 174 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 223 | 3123
4 | 18 | 0 | 2855 | 845 | 1345 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 222 | 2855
4 | 18 | 1 | 2722 | 845 | 1212 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 222 | 2722
4 | 18 | 2 | 2735 | 845 | 1167 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 28 | 0 | 130 | 148 | 2735
4 | 18 | 3 | 2797 | 845 | 1430 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 79 | 2797
4 | 18 | 4 | 2872 | 845 | 1568 | 227 | 1 | 174 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 37 | 2872
4 | 18 | 5 | 2936 | 845 | 1596 | 227 | 1 | 174 | 27 | 0 | 20 | 0 | 0 | 46 | 2936
4 | 18 | 6 | 3089 | 845 | 1331 | 230 | 1 | 174 | 271 | 0 | 14 | 0 | 0 | 223 | 3089
4 | 18 | 7 | 3349 | 845 | 1167 | 230 | 1 | 174 | 666 | 0 | 8 | 0 | 35 | 223 | 3349
4 | 18 | 8 | 3695 | 845 | 1167 | 205 | 1 | 174 | 1027 | 0 | 6 | 0 | 49 | 221 | 3695
4 | 18 | 9 | 4039 | 845 | 1167 | 205 | 1 | 174 | 1377 | 0 | 6 | 0 | 43 | 221 | 4039
4 | 18 | 10 | 4186 | 845 | 1167 | 205 | 1 | 174 | 1361 | 0 | 6 | 0 | 174 | 253 | 4186
4 | 18 | 11 | 4086 | 845 | 1583 | 205 | 1 | 174 | 995 | 0 | 6 | 0 | 0 | 277 | 4086
4 | 18 | 12 | 3900 | 845 | 1499 | 205 | 1 | 174 | 804 | 0 | 8 | 0 | 0 | 364 | 3900
4 | 18 | 13 | 4088 | 845 | 2037 | 205 | 1 | 174 | 596 | 0 | 8 | 0 | 0 | 222 | 4088
4 | 18 | 14 | 4071 | 845 | 2184 | 205 | 1 | 174 | 428 | 0 | 11 | 0 | 0 | 223 | 4071
4 | 18 | 15 | 4035 | 845 | 2254 | 205 | 1 | 174 | 319 | 0 | 14 | 0 | 0 | 223 | 4035
4 | 18 | 16 | 4072 | 845 | 2585 | 230 | 1 | 174 | 143 | 0 | 14 | 0 | 0 | 80 | 4072
4 | 18 | 17 | 3987 | 845 | 2666 | 255 | 1 | 174 | 28 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 3987
4 | 18 | 18 | 4111 | 845 | 2816 | 255 | 1 | 174 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 4111
4 | 18 | 19 | 4007 | 845 | 1610 | 255 | 1 | 174 | 0 | 0 | 23 | 0 | 1099 | 0 | 4007
4 | 18 | 20 | 3834 | 845 | 2533 | 255 | 1 | 174 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 3834
4 | 18 | 21 | 3616 | 845 | 2309 | 255 | 1 | 174 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 1 | 3616
4 | 18 | 22 | 3415 | 845 | 2112 | 255 | 1 | 174 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 3415
4 | 18 | 23 | 3185 | 845 | 1865 | 246 | 1 | 174 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 26 | 3185
4 | 19 | 0 | 2905 | 845 | 1536 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 81 | 2905
4 | 19 | 1 | 2754 | 845 | 1167 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 31 | 0 | 205 | 89 | 2754
4 | 19 | 2 | 2760 | 845 | 1167 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 34 | 0 | 199 | 98 | 2760
4 | 19 | 3 | 2826 | 845 | 1356 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 168 | 2826
4 | 19 | 4 | 2877 | 845 | 1369 | 227 | 1 | 174 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 221 | 2877
4 | 19 | 5 | 2913 | 845 | 1372 | 227 | 1 | 174 | 30 | 0 | 43 | 0 | 0 | 221 | 2913
4 | 19 | 6 | 3049 | 845 | 1238 | 230 | 1 | 174 | 301 | 0 | 37 | 0 | 0 | 223 | 3049
4 | 19 | 7 | 3253 | 845 | 1167 | 230 | 1 | 174 | 825 | 0 | 37 | 0 | -98 | 72 | 3253
4 | 19 | 8 | 3638 | 845 | 1179 | 205 | 1 | 174 | 1409 | 0 | 40 | 0 | -287 | 72 | 3638
4 | 19 | 9 | 4001 | 845 | 1261 | 205 | 1 | 174 | 1844 | 0 | 40 | 0 | -441 | 72 | 4001
4 | 19 | 10 | 4157 | 845 | 1296 | 205 | 1 | 174 | 2087 | 0 | 40 | 0 | -563 | 72 | 4157
4 | 19 | 11 | 4236 | 845 | 1314 | 205 | 1 | 174 | 2112 | 0 | 37 | 0 | -524 | 72 | 4236
4 | 19 | 12 | 3987 | 845 | 1258 | 205 | 1 | 174 | 1920 | 0 | 40 | 0 | -527 | 71 | 3987
4 | 19 | 13 | 4103 | 845 | 1167 | 205 | 1 | 174 | 1642 | 0 | 40 | 0 | 27 | 2 | 4103
4 | 19 | 14 | 4000 | 845 | 1167 | 205 | 1 | 174 | 1228 | 0 | 40 | 0 | 118 | 222 | 4000
4 | 19 | 15 | 3897 | 845 | 1167 | 205 | 1 | 174 | 889 | 0 | 34 | 0 | 360 | 222 | 3897
4 | 19 | 16 | 3959 | 845 | 1977 | 230 | 1 | 174 | 478 | 0 | 31 | 0 | 0 | 223 | 3959
4 | 19 | 17 | 3871 | 845 | 1226 | 255 | 1 | 174 | 115 | 0 | 37 | 0 | 996 | 222 | 3871
4 | 19 | 18 | 3946 | 845 | 1460 | 255 | 1 | 174 | 1 | 0 | 34 | 0 | 1099 | 77 | 3946
4 | 19 | 19 | 3837 | 845 | 1391 | 255 | 1 | 174 | 0 | 0 | 31 | 0 | 1078 | 62 | 3837
4 | 19 | 20 | 3659 | 845 | 2275 | 255 | 1 | 174 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 81 | 3659
4 | 19 | 21 | 3438 | 845 | 1167 | 255 | 1 | 174 | 0 | 0 | 23 | 0 | 841 | 132 | 3438
4 | 19 | 22 | 3259 | 845 | 1167 | 255 | 1 | 174 | 0 | 0 | 20 | 0 | 621 | 176 | 3259
4 | 19 | 23 | 3066 | 845 | 1167 | 246 | 1 | 174 | 0 | 0 | 20 | 0 | 411 | 202 | 3066
4 | 20 | 0 | 2802 | 845 | 1297 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 223 | 2802
4 | 20 | 1 | 2656 | 845 | 1167 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 33 | 177 | 2656
4 | 20 | 2 | 2648 | 845 | 1167 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 69 | 136 | 2648
4 | 20 | 3 | 2705 | 845 | 1167 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 166 | 99 | 2705
4 | 20 | 4 | 2750 | 845 | 1167 | 227 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 265 | 60 | 2750
4 | 20 | 5 | 2754 | 845 | 1167 | 227 | 1 | 174 | 30 | 0 | 11 | 0 | 159 | 140 | 2754
4 | 20 | 6 | 2876 | 845 | 1167 | 230 | 1 | 174 | 269 | 0 | 8 | 0 | 2 | 180 | 2876
4 | 20 | 7 | 3159 | 845 | 1167 | 230 | 1 | 174 | 699 | 0 | 6 | 0 | -35 | 72 | 3159
4 | 20 | 8 | 3573 | 845 | 1167 | 205 | 1 | 174 | 1161 | 0 | 6 | 0 | -207 | 221 | 3573
4 | 20 | 9 | 3939 | 845 | 1247 | 205 | 1 | 174 | 1586 | 0 | 6 | 0 | -347 | 222 | 3939
4 | 20 | 10 | 4125 | 845 | 1289 | 205 | 1 | 174 | 1929 | 0 | 6 | 0 | -546 | 222 | 4125
4 | 20 | 11 | 4209 | 845 | 1308 | 205 | 1 | 174 | 2094 | 0 | 6 | 0 | -678 | 254 | 4209
4 | 20 | 12 | 4067 | 845 | 1276 | 205 | 1 | 174 | 2084 | 0 | 6 | 0 | -874 | 350 | 4067
4 | 20 | 13 | 4188 | 845 | 1303 | 205 | 1 | 174 | 1895 | 0 | 8 | 0 | -466 | 223 | 4188
4 | 20 | 14 | 4169 | 845 | 1167 | 205 | 1 | 174 | 1556 | 0 | 8 | 0 | 28 | 185 | 4169
4 | 20 | 15 | 4118 | 845 | 1544 | 205 | 1 | 174 | 1092 | 0 | 11 | 0 | 0 | 246 | 4118
4 | 20 | 16 | 4103 | 845 | 2068 | 230 | 1 | 174 | 549 | 0 | 14 | 0 | 0 | 222 | 4103
4 | 20 | 17 | 3972 | 845 | 2320 | 255 | 1 | 174 | 138 | 0 | 17 | 0 | 0 | 222 | 3972
4 | 20 | 18 | 4014 | 845 | 2493 | 255 | 1 | 174 | 1 | 0 | 23 | 0 | 0 | 222 | 4014
4 | 20 | 19 | 3888 | 845 | 2365 | 255 | 1 | 174 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 222 | 3888
4 | 20 | 20 | 3685 | 845 | 2160 | 255 | 1 | 174 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 222 | 3685
4 | 20 | 21 | 3455 | 845 | 1924 | 255 | 1 | 174 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 222 | 3455
4 | 20 | 22 | 3276 | 845 | 1739 | 255 | 1 | 174 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 222 | 3276
4 | 20 | 23 | 3070 | 845 | 1519 | 246 | 1 | 174 | 0 | 0 | 43 | 0 | 20 | 222 | 3070
4 | 21 | 0 | 2813 | 845 | 1283 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 222 | 2813
4 | 21 | 1 | 2661 | 845 | 1167 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 186 | 2661
4 | 21 | 2 | 2657 | 845 | 1167 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 185 | 2657
4 | 21 | 3 | 2715 | 845 | 1167 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 40 | 0 | 25 | 221 | 2715
4 | 21 | 4 | 2749 | 845 | 1167 | 227 | 1 | 174 | 0 | 0 | 37 | 0 | 76 | 222 | 2749
4 | 21 | 5 | 2726 | 845 | 1167 | 227 | 1 | 174 | 31 | 0 | 34 | 0 | 25 | 222 | 2726
4 | 21 | 6 | 2843 | 845 | 1167 | 230 | 1 | 174 | 249 | 0 | 31 | 0 | 22 | 124 | 2843
4 | 21 | 7 | 3151 | 845 | 1167 | 230 | 1 | 174 | 709 | 0 | 28 | 0 | -76 | 73 | 3151
4 | 21 | 8 | 3627 | 845 | 1176 | 205 | 1 | 174 | 1283 | 0 | 26 | 0 | -305 | 222 | 3627
4 | 21 | 9 | 4036 | 845 | 1269 | 205 | 1 | 174 | 1704 | 0 | 23 | 0 | -383 | 198 | 4036
4 | 21 | 10 | 4213 | 845 | 1309 | 205 | 1 | 174 | 1972 | 0 | 23 | 0 | -537 | 221 | 4213
4 | 21 | 11 | 4318 | 845 | 1332 | 205 | 1 | 174 | 2085 | 0 | 23 | 0 | -569 | 222 | 4318
4 | 21 | 12 | 4201 | 845 | 1306 | 205 | 1 | 174 | 2037 | 0 | 23 | 0 | -611 | 221 | 4201
4 | 21 | 13 | 4331 | 845 | 1167 | 205 | 1 | 174 | 1814 | 0 | 26 | 0 | 31 | 68 | 4331
4 | 21 | 14 | 4340 | 845 | 1167 | 205 | 1 | 174 | 1447 | 0 | 26 | 0 | 173 | 302 | 4340
4 | 21 | 15 | 4316 | 845 | 1167 | 205 | 1 | 174 | 937 | 0 | 26 | 0 | 739 | 222 | 4316
4 | 21 | 16 | 4179 | 845 | 2288 | 230 | 1 | 174 | 387 | 0 | 31 | 0 | 0 | 223 | 4179
4 | 21 | 17 | 3998 | 845 | 2382 | 255 | 1 | 174 | 82 | 0 | 37 | 0 | 0 | 222 | 3998
4 | 21 | 18 | 4022 | 845 | 2483 | 255 | 1 | 174 | 1 | 0 | 40 | 0 | 0 | 223 | 4022
4 | 21 | 19 | 3864 | 845 | 2327 | 255 | 1 | 174 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 222 | 3864
4 | 21 | 20 | 3650 | 845 | 2113 | 255 | 1 | 174 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 222 | 3650
4 | 21 | 21 | 3414 | 845 | 1871 | 255 | 1 | 174 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 222 | 3414
4 | 21 | 22 | 3223 | 845 | 1681 | 255 | 1 | 174 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 221 | 3223
4 | 21 | 23 | 3038 | 845 | 1476 | 246 | 1 | 174 | 0 | 0 | 54 | 0 | 20 | 222 | 3038
4 | 22 | 0 | 2776 | 845 | 1167 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 57 | 0 | 383 | -93 | 2776
4 | 22 | 1 | 2621 | 845 | 1167 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 57 | 0 | 20 | 115 | 2621
4 | 22 | 2 | 2588 | 845 | 1167 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 99 | 2588
4 | 22 | 3 | 2626 | 845 | 1167 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 143 | 2626
4 | 22 | 4 | 2632 | 845 | 1167 | 227 | 1 | 174 | 0 | 0 | 57 | 0 | 20 | 141 | 2632
4 | 22 | 5 | 2615 | 845 | 1167 | 227 | 1 | 174 | 17 | 0 | 60 | 0 | 68 | 56 | 2615
4 | 22 | 6 | 2600 | 845 | 1167 | 230 | 1 | 174 | 120 | 0 | 57 | 0 | 0 | 6 | 2600
4 | 22 | 7 | 2725 | 845 | 1167 | 230 | 1 | 174 | 326 | 0 | 57 | 0 | -140 | 65 | 2725
4 | 22 | 8 | 2946 | 845 | 1167 | 205 | 1 | 174 | 577 | 0 | 54 | 0 | -134 | 57 | 2946
4 | 22 | 9 | 3125 | 845 | 1167 | 205 | 1 | 174 | 812 | 0 | 54 | 0 | -190 | 57 | 3125
4 | 22 | 10 | 3199 | 845 | 1167 | 205 | 1 | 174 | 1070 | 0 | 48 | 0 | -368 | 57 | 3199
4 | 22 | 11 | 3265 | 845 | 1167 | 205 | 1 | 174 | 1316 | 0 | 46 | 0 | -545 | 56 | 3265
4 | 22 | 12 | 3244 | 845 | 1167 | 205 | 1 | 174 | 1432 | 0 | 46 | 0 | -683 | 57 | 3244
4 | 22 | 13 | 3231 | 845 | 1167 | 205 | 1 | 174 | 1434 | 0 | 43 | 0 | -694 | 56 | 3231
4 | 22 | 14 | 3189 | 845 | 1167 | 205 | 1 | 174 | 1296 | 0 | 43 | 0 | -599 | 57 | 3189
4 | 22 | 15 | 3171 | 845 | 1167 | 205 | 1 | 174 | 954 | 0 | 43 | 0 | -274 | 56 | 3171
4 | 22 | 16 | 3192 | 845 | 1167 | 230 | 1 | 174 | 503 | 0 | 37 | 0 | 29 | 206 | 3192
4 | 22 | 17 | 3262 | 845 | 1167 | 255 | 1 | 174 | 129 | 0 | 37 | 0 | 431 | 223 | 3262
4 | 22 | 18 | 3441 | 845 | 1167 | 255 | 1 | 174 | 1 | 0 | 37 | 0 | 738 | 223 | 3441
4 | 22 | 19 | 3443 | 845 | 1167 | 255 | 1 | 174 | 0 | 0 | 34 | 0 | 955 | 12 | 3443
4 | 22 | 20 | 3332 | 845 | 1167 | 255 | 1 | 174 | 0 | 0 | 34 | 0 | 852 | 4 | 3332
4 | 22 | 21 | 3146 | 845 | 1167 | 255 | 1 | 174 | 0 | 0 | 34 | 0 | 448 | 222 | 3146
4 | 22 | 22 | 2980 | 845 | 1167 | 255 | 1 | 174 | 0 | 0 | 34 | 0 | 437 | 67 | 2980
4 | 22 | 23 | 2825 | 845 | 1167 | 246 | 1 | 174 | 0 | 0 | 34 | 0 | 300 | 58 | 2825
4 | 23 | 0 | 2592 | 845 | 1167 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 126 | 2592
4 | 23 | 1 | 2476 | 845 | 1167 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 10 | 2476
4 | 23 | 2 | 2462 | 845 | 1167 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -1 | 2462
4 | 23 | 3 | 2540 | 845 | 1167 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 74 | 2540
4 | 23 | 4 | 2577 | 845 | 1167 | 227 | 1 | 174 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 126 | 2577
4 | 23 | 5 | 2547 | 845 | 1167 | 227 | 1 | 174 | 38 | 0 | 37 | 0 | 0 | 58 | 2547
4 | 23 | 6 | 2506 | 845 | 1167 | 230 | 1 | 174 | 317 | 0 | 31 | 0 | -322 | 63 | 2506
4 | 23 | 7 | 2604 | 845 | 1167 | 230 | 1 | 174 | 778 | 0 | 28 | 0 | -739 | 120 | 2604
4 | 23 | 8 | 2790 | 845 | 1167 | 205 | 1 | 174 | 1196 | 0 | 28 | 0 | -883 | 57 | 2790
4 | 23 | 9 | 3003 | 845 | 1167 | 205 | 1 | 174 | 1554 | 0 | 28 | 0 | -1029 | 58 | 3003
4 | 23 | 10 | 3110 | 845 | 1167 | 205 | 1 | 174 | 1802 | -11 | 28 | -19 | -1139 | 57 | 3110
4 | 23 | 11 | 3200 | 845 | 1167 | 205 | 1 | 174 | 1934 | -50 | 31 | -21 | -1137 | 51 | 3200
4 | 23 | 12 | 3098 | 845 | 1167 | 205 | 1 | 174 | 1787 | -10 | 34 | -22 | -1139 | 56 | 3098
4 | 23 | 13 | 3066 | 845 | 1167 | 205 | 1 | 174 | 1790 | -44 | 34 | -22 | -1140 | 56 | 3066
4 | 23 | 14 | 3035 | 845 | 1167 | 205 | 1 | 174 | 1499 | 0 | 37 | 0 | -950 | 57 | 3035
4 | 23 | 15 | 2990 | 845 | 1167 | 205 | 1 | 174 | 1066 | 0 | 37 | 0 | -561 | 56 | 2990
4 | 23 | 16 | 3032 | 845 | 1167 | 230 | 1 | 174 | 548 | 0 | 34 | 0 | -25 | 58 | 3032
4 | 23 | 17 | 3192 | 845 | 1516 | 255 | 1 | 174 | 144 | 0 | 34 | 0 | 0 | 223 | 3192
4 | 23 | 18 | 3423 | 845 | 1889 | 255 | 1 | 174 | 3 | 0 | 34 | 0 | 0 | 222 | 3423
4 | 23 | 19 | 3459 | 845 | 1925 | 255 | 1 | 174 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 222 | 3459
4 | 23 | 20 | 3351 | 845 | 1819 | 255 | 1 | 174 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 223 | 3351
4 | 23 | 21 | 3184 | 845 | 1652 | 255 | 1 | 174 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 223 | 3184
4 | 23 | 22 | 2977 | 845 | 1167 | 255 | 1 | 174 | 0 | 0 | 34 | 0 | 279 | 222 | 2977
4 | 23 | 23 | 2805 | 845 | 1177 | 246 | 1 | 174 | 0 | 0 | 34 | 0 | 106 | 222 | 2805
4 | 24 | 0 | 2569 | 845 | 1167 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 109 | 2569
4 | 24 | 1 | 2458 | 845 | 1167 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 26 | 0 | -69 | 72 | 2458
4 | 24 | 2 | 2475 | 845 | 1167 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 26 | 0 | -53 | 73 | 2475
4 | 24 | 3 | 2551 | 845 | 1167 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 94 | 2551
4 | 24 | 4 | 2638 | 845 | 1167 | 227 | 1 | 174 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 190 | 2638
4 | 24 | 5 | 2721 | 845 | 1167 | 227 | 1 | 174 | 28 | 0 | 37 | 0 | 20 | 222 | 2721
4 | 24 | 6 | 2899 | 845 | 1167 | 230 | 1 | 174 | 230 | 0 | 34 | 0 | 15 | 203 | 2899
4 | 24 | 7 | 3126 | 845 | 1167 | 230 | 1 | 174 | 589 | 0 | 37 | 0 | -7 | 90 | 3126
4 | 24 | 8 | 3526 | 845 | 1167 | 205 | 1 | 174 | 1099 | 0 | 37 | 0 | -75 | 73 | 3526
4 | 24 | 9 | 3937 | 845 | 1246 | 205 | 1 | 174 | 1435 | 0 | 40 | 0 | -81 | 72 | 3937
4 | 24 | 10 | 3955 | 845 | 1167 | 205 | 1 | 174 | 1564 | 0 | 34 | 0 | 24 | -59 | 3955
4 | 24 | 11 | 4059 | 845 | 1167 | 205 | 1 | 174 | 1544 | 0 | 34 | 0 | 26 | 63 | 4059
4 | 24 | 12 | 3748 | 845 | 1167 | 205 | 1 | 174 | 1217 | 0 | 34 | 0 | 20 | 85 | 3748
4 | 24 | 13 | 3911 | 845 | 1485 | 205 | 1 | 174 | 948 | 0 | 31 | 0 | 0 | 222 | 3911
4 | 24 | 14 | 3905 | 845 | 1772 | 205 | 1 | 174 | 635 | 0 | 31 | 0 | 20 | 222 | 3905
4 | 24 | 15 | 3812 | 845 | 1167 | 205 | 1 | 174 | 377 | 0 | 31 | 0 | 790 | 222 | 3812
4 | 24 | 16 | 3868 | 845 | 2147 | 230 | 1 | 174 | 217 | 0 | 31 | 0 | 0 | 223 | 3868
4 | 24 | 17 | 3914 | 845 | 2336 | 255 | 1 | 174 | 52 | 0 | 28 | 0 | 0 | 223 | 3914
4 | 24 | 18 | 4089 | 845 | 2562 | 255 | 1 | 174 | 1 | 0 | 28 | 0 | 0 | 223 | 4089
4 | 24 | 19 | 3990 | 845 | 2465 | 255 | 1 | 174 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 222 | 3990
4 | 24 | 20 | 3812 | 845 | 2292 | 255 | 1 | 174 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 222 | 3812
4 | 24 | 21 | 3595 | 845 | 2075 | 255 | 1 | 174 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 222 | 3595
4 | 24 | 22 | 3404 | 845 | 1884 | 255 | 1 | 174 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 222 | 3404
4 | 24 | 23 | 3165 | 845 | 1167 | 246 | 1 | 174 | 0 | 0 | 23 | 0 | 487 | 222 | 3165
4 | 25 | 0 | 2879 | 845 | 1167 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 210 | 223 | 2879
4 | 25 | 1 | 2732 | 845 | 1167 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 66 | 223 | 2732
4 | 25 | 2 | 2747 | 845 | 1167 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 162 | 142 | 2747
4 | 25 | 3 | 2827 | 845 | 1182 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 307 | 59 | 2827
4 | 25 | 4 | 2900 | 845 | 1582 | 227 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 57 | 2900
4 | 25 | 5 | 2948 | 845 | 1526 | 227 | 1 | 174 | 47 | 0 | 14 | 0 | 0 | 114 | 2948
4 | 25 | 6 | 3114 | 845 | 1167 | 230 | 1 | 174 | 360 | 0 | 14 | 0 | 100 | 223 | 3114
4 | 25 | 7 | 3326 | 845 | 1167 | 230 | 1 | 174 | 898 | 0 | 11 | 0 | -73 | 73 | 3326
4 | 25 | 8 | 3680 | 845 | 1188 | 205 | 1 | 174 | 1423 | 0 | 14 | 0 | -243 | 73 | 3680
4 | 25 | 9 | 4022 | 845 | 1266 | 205 | 1 | 174 | 1799 | 0 | 14 | 0 | -353 | 71 | 4022
4 | 25 | 10 | 4151 | 845 | 1295 | 205 | 1 | 174 | 1929 | 0 | 17 | 0 | -387 | 72 | 4151
4 | 25 | 11 | 4158 | 845 | 1296 | 205 | 1 | 174 | 1834 | 0 | 17 | 0 | -286 | 72 | 4158
4 | 25 | 12 | 4014 | 845 | 1167 | 205 | 1 | 174 | 1513 | 0 | 23 | 0 | 25 | 61 | 4014
4 | 25 | 13 | 4052 | 845 | 1565 | 205 | 1 | 174 | 1017 | 0 | 23 | 0 | 0 | 222 | 4052
4 | 25 | 14 | 4099 | 845 | 1965 | 205 | 1 | 174 | 661 | 0 | 26 | 0 | 0 | 222 | 4099
4 | 25 | 15 | 4043 | 845 | 2274 | 205 | 1 | 174 | 290 | 0 | 31 | 0 | 0 | 223 | 4043
4 | 25 | 16 | 4035 | 845 | 2438 | 230 | 1 | 174 | 91 | 0 | 34 | 0 | 0 | 222 | 4035
4 | 25 | 17 | 4023 | 845 | 2548 | 255 | 1 | 174 | 23 | 0 | 37 | 0 | 0 | 140 | 4023
4 | 25 | 18 | 4078 | 845 | 2623 | 255 | 1 | 174 | 0 | 0 | 40 | 0 | 20 | 120 | 4078
4 | 25 | 19 | 3954 | 845 | 2370 | 255 | 1 | 174 | 0 | 0 | 43 | 0 | 44 | 222 | 3954
4 | 25 | 20 | 3776 | 845 | 1167 | 255 | 1 | 174 | 0 | 0 | 43 | 0 | 1069 | 222 | 3776
4 | 25 | 21 | 3552 | 845 | 2009 | 255 | 1 | 174 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 222 | 3552
4 | 25 | 22 | 3350 | 845 | 1807 | 255 | 1 | 174 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 222 | 3350
4 | 25 | 23 | 3130 | 845 | 1593 | 246 | 1 | 174 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 223 | 3130
4 | 26 | 0 | 2858 | 845 | 1319 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 223 | 2858
4 | 26 | 1 | 2702 | 845 | 1167 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 222 | 2702
4 | 26 | 2 | 2693 | 845 | 1167 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 213 | 2693
4 | 26 | 3 | 2756 | 845 | 1167 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 51 | 0 | 53 | 223 | 2756
4 | 26 | 4 | 2794 | 845 | 1274 | 227 | 1 | 174 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 222 | 2794
4 | 26 | 5 | 2879 | 845 | 1348 | 227 | 1 | 174 | 11 | 0 | 51 | 0 | 0 | 222 | 2879
4 | 26 | 6 | 3092 | 845 | 1524 | 230 | 1 | 174 | 44 | 0 | 51 | 0 | 0 | 223 | 3092
4 | 26 | 7 | 3437 | 845 | 1830 | 230 | 1 | 174 | 81 | 0 | 54 | 0 | 0 | 222 | 3437
4 | 26 | 8 | 3831 | 845 | 2216 | 205 | 1 | 174 | 119 | 0 | 54 | 0 | 0 | 217 | 3831
4 | 26 | 9 | 4116 | 845 | 2515 | 205 | 1 | 174 | 207 | 0 | 54 | 0 | 0 | 115 | 4116
4 | 26 | 10 | 4162 | 845 | 1394 | 205 | 1 | 174 | 275 | 0 | 54 | 0 | 1071 | 143 | 4162
4 | 26 | 11 | 4154 | 845 | 1389 | 205 | 1 | 174 | 245 | 0 | 51 | 0 | 1071 | 173 | 4154
4 | 26 | 12 | 3962 | 845 | 1303 | 205 | 1 | 174 | 231 | 0 | 51 | 0 | 983 | 169 | 3962
4 | 26 | 13 | 4119 | 845 | 2580 | 205 | 1 | 174 | 195 | 0 | 43 | 0 | 0 | 76 | 4119
4 | 26 | 14 | 4102 | 845 | 2569 | 205 | 1 | 174 | 176 | 0 | 46 | 0 | 0 | 86 | 4102
4 | 26 | 15 | 4100 | 845 | 2583 | 205 | 1 | 174 | 147 | 0 | 46 | 0 | 0 | 99 | 4100
4 | 26 | 16 | 4140 | 845 | 2669 | 230 | 1 | 174 | 92 | 0 | 54 | 0 | 0 | 75 | 4140
4 | 26 | 17 | 4077 | 845 | 2588 | 255 | 1 | 174 | 42 | 0 | 63 | 0 | 0 | 109 | 4077
4 | 26 | 18 | 4090 | 845 | 1496 | 255 | 1 | 174 | 1 | 0 | 63 | 0 | 1079 | 176 | 4090
4 | 26 | 19 | 3952 | 845 | 2398 | 255 | 1 | 174 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 222 | 3952
4 | 26 | 20 | 3750 | 845 | 1167 | 255 | 1 | 174 | 0 | 0 | 54 | 0 | 1032 | 222 | 3750
4 | 26 | 21 | 3532 | 845 | 1981 | 255 | 1 | 174 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 222 | 3532
4 | 26 | 22 | 3339 | 845 | 1783 | 255 | 1 | 174 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 221 | 3339
4 | 26 | 23 | 3109 | 845 | 1563 | 246 | 1 | 174 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 223 | 3109
4 | 27 | 0 | 2839 | 845 | 1304 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 222 | 2839
4 | 27 | 1 | 2683 | 845 | 1167 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 203 | 2683
4 | 27 | 2 | 2681 | 845 | 1167 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 204 | 2681
4 | 27 | 3 | 2751 | 845 | 1218 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 223 | 2751
4 | 27 | 4 | 2804 | 845 | 1293 | 227 | 1 | 174 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 221 | 2804
4 | 27 | 5 | 2839 | 845 | 1273 | 227 | 1 | 174 | 54 | 0 | 43 | 0 | 0 | 222 | 2839
4 | 27 | 6 | 2938 | 845 | 1167 | 230 | 1 | 174 | 381 | 0 | 43 | 0 | 4 | 93 | 2938
4 | 27 | 7 | 3118 | 845 | 1167 | 230 | 1 | 174 | 934 | 0 | 43 | 0 | -499 | 223 | 3118
4 | 27 | 8 | 3497 | 845 | 1167 | 205 | 1 | 174 | 1457 | 0 | 40 | 0 | -613 | 221 | 3497
4 | 27 | 9 | 3850 | 845 | 1227 | 205 | 1 | 174 | 1860 | 0 | 34 | 0 | -771 | 275 | 3850
4 | 27 | 10 | 3995 | 845 | 1259 | 205 | 1 | 174 | 2110 | 0 | 34 | 0 | -995 | 362 | 3995
4 | 27 | 11 | 4034 | 845 | 1268 | 205 | 1 | 174 | 2204 | 0 | 37 | 0 | -1073 | 373 | 4034
4 | 27 | 12 | 3840 | 845 | 1224 | 205 | 1 | 174 | 2158 | 0 | 28 | 0 | -1130 | 335 | 3840
4 | 27 | 13 | 3918 | 845 | 1242 | 205 | 1 | 174 | 1965 | 0 | 26 | 0 | -912 | 372 | 3918
4 | 27 | 14 | 3824 | 845 | 1221 | 205 | 1 | 174 | 1617 | 0 | 20 | 0 | -552 | 293 | 3824
4 | 27 | 15 | 3759 | 845 | 1206 | 205 | 1 | 174 | 1145 | 0 | 20 | 0 | -67 | 230 | 3759
4 | 27 | 16 | 3770 | 845 | 1167 | 230 | 1 | 174 | 595 | 0 | 17 | 0 | 519 | 222 | 3770
4 | 27 | 17 | 3723 | 845 | 1167 | 255 | 1 | 174 | 163 | 0 | 17 | 0 | 879 | 222 | 3723
4 | 27 | 18 | 3789 | 845 | 2265 | 255 | 1 | 174 | 4 | 0 | 17 | 0 | 20 | 208 | 3789
4 | 27 | 19 | 3747 | 845 | 1193 | 255 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 1082 | 180 | 3747
4 | 27 | 20 | 3586 | 845 | 1167 | 255 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 946 | 184 | 3586
4 | 27 | 21 | 3383 | 845 | 1167 | 255 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 730 | 194 | 3383
4 | 27 | 22 | 3188 | 845 | 1671 | 255 | 1 | 174 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 222 | 3188
4 | 27 | 23 | 2979 | 845 | 1167 | 246 | 1 | 174 | 0 | 0 | 23 | 0 | 301 | 222 | 2979
4 | 28 | 0 | 2727 | 845 | 1167 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 23 | 0 | 52 | 223 | 2727
4 | 28 | 1 | 2584 | 845 | 1167 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 132 | 2584
4 | 28 | 2 | 2585 | 845 | 1167 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 133 | 2585
4 | 28 | 3 | 2647 | 845 | 1167 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 195 | 2647
4 | 28 | 4 | 2686 | 845 | 1167 | 227 | 1 | 174 | 0 | 0 | 23 | 0 | 28 | 221 | 2686
4 | 28 | 5 | 2689 | 845 | 1167 | 227 | 1 | 174 | 54 | 0 | 23 | 0 | 0 | 198 | 2689
4 | 28 | 6 | 2813 | 845 | 1167 | 230 | 1 | 174 | 382 | 0 | 23 | 0 | -82 | 73 | 2813
4 | 28 | 7 | 3055 | 845 | 1167 | 230 | 1 | 174 | 923 | 0 | 20 | 0 | -527 | 222 | 3055
4 | 28 | 8 | 3463 | 845 | 1167 | 205 | 1 | 174 | 1424 | 0 | 17 | 0 | -592 | 222 | 3463
4 | 28 | 9 | 3763 | 845 | 1207 | 205 | 1 | 174 | 1796 | 0 | 17 | 0 | -854 | 372 | 3763
4 | 28 | 10 | 3893 | 845 | 1236 | 205 | 1 | 174 | 2040 | 0 | 17 | 0 | -997 | 372 | 3893
4 | 28 | 11 | 3961 | 845 | 1252 | 205 | 1 | 174 | 2137 | 0 | 17 | 0 | -1042 | 372 | 3961
4 | 28 | 12 | 3794 | 845 | 1214 | 205 | 1 | 174 | 2089 | 0 | 17 | 0 | -1124 | 373 | 3794
4 | 28 | 13 | 3866 | 845 | 1230 | 205 | 1 | 174 | 1910 | 0 | 17 | 0 | -888 | 372 | 3866
4 | 28 | 14 | 3813 | 845 | 1218 | 205 | 1 | 174 | 1563 | 0 | 17 | 0 | -509 | 299 | 3813
4 | 28 | 15 | 3766 | 845 | 1167 | 205 | 1 | 174 | 1090 | 0 | 17 | 0 | 20 | 247 | 3766
4 | 28 | 16 | 3703 | 845 | 1671 | 230 | 1 | 174 | 542 | 0 | 17 | 0 | 0 | 223 | 3703
4 | 28 | 17 | 3598 | 845 | 2025 | 255 | 1 | 174 | 146 | 0 | 20 | 0 | 20 | 112 | 3598
4 | 28 | 18 | 3663 | 845 | 2361 | 255 | 1 | 174 | 4 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 3663
4 | 28 | 19 | 3611 | 845 | 2314 | 255 | 1 | 174 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -1 | 3611
4 | 28 | 20 | 3431 | 845 | 2106 | 255 | 1 | 174 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 30 | 3431
4 | 28 | 21 | 3212 | 845 | 1167 | 255 | 1 | 174 | 0 | 0 | 20 | 0 | 636 | 114 | 3212
4 | 28 | 22 | 3060 | 845 | 1167 | 255 | 1 | 174 | 0 | 0 | 20 | 0 | 425 | 173 | 3060
4 | 28 | 23 | 2878 | 845 | 1373 | 246 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 222 | 2878
4 | 29 | 0 | 2624 | 845 | 1167 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 20 | 0 | 253 | -78 | 2624
4 | 29 | 1 | 2484 | 845 | 1167 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 99 | -61 | 2484
4 | 29 | 2 | 2472 | 845 | 1167 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 123 | -97 | 2472
4 | 29 | 3 | 2517 | 845 | 1167 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 210 | -139 | 2517
4 | 29 | 4 | 2513 | 845 | 1167 | 227 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 222 | -140 | 2513
4 | 29 | 5 | 2430 | 845 | 1167 | 227 | 1 | 174 | 55 | 0 | 20 | 0 | 65 | -124 | 2430
4 | 29 | 6 | 2389 | 845 | 1167 | 230 | 1 | 174 | 372 | -19 | 20 | -13 | -460 | 72 | 2389
4 | 29 | 7 | 2514 | 845 | 1167 | 230 | 1 | 174 | 841 | -60 | 14 | -9 | -843 | 154 | 2514
4 | 29 | 8 | 2793 | 845 | 1167 | 205 | 1 | 174 | 1216 | -99 | 14 | 0 | -786 | 56 | 2793
4 | 29 | 9 | 2964 | 845 | 1167 | 205 | 1 | 174 | 1513 | -123 | 14 | 0 | -882 | 50 | 2964
4 | 29 | 10 | 3144 | 845 | 1167 | 205 | 1 | 174 | 1854 | -151 | 17 | 0 | -1021 | 53 | 3144
4 | 29 | 11 | 3263 | 845 | 1167 | 205 | 1 | 174 | 1932 | -158 | 23 | 0 | -980 | 54 | 3263
4 | 29 | 12 | 3130 | 845 | 1167 | 205 | 1 | 174 | 1703 | -120 | 31 | -21 | -921 | 66 | 3130
4 | 29 | 13 | 3057 | 845 | 1167 | 205 | 1 | 174 | 1531 | -103 | 37 | -24 | -843 | 67 | 3057
4 | 29 | 14 | 3031 | 845 | 1167 | 205 | 1 | 174 | 1292 | -82 | 40 | -26 | -630 | 45 | 3031
4 | 29 | 15 | 3053 | 845 | 1167 | 205 | 1 | 174 | 870 | -48 | 40 | -26 | -82 | -93 | 3053
4 | 29 | 16 | 3078 | 845 | 1167 | 230 | 1 | 174 | 392 | 0 | 43 | 0 | 160 | 66 | 3078
4 | 29 | 17 | 3142 | 845 | 1167 | 255 | 1 | 174 | 78 | 0 | 46 | 0 | 577 | -1 | 3142
4 | 29 | 18 | 3325 | 845 | 1167 | 255 | 1 | 174 | 1 | 0 | 48 | 0 | 782 | 52 | 3325
4 | 29 | 19 | 3297 | 845 | 1167 | 255 | 1 | 174 | 0 | 0 | 48 | 0 | 765 | 42 | 3297
4 | 29 | 20 | 3178 | 845 | 1167 | 255 | 1 | 174 | 0 | 0 | 48 | 0 | 681 | 7 | 3178
4 | 29 | 21 | 2997 | 845 | 1167 | 255 | 1 | 174 | 0 | 0 | 48 | 0 | 448 | 59 | 2997
4 | 29 | 22 | 2806 | 845 | 1167 | 255 | 1 | 174 | 0 | 0 | 48 | 0 | 206 | 110 | 2806
4 | 29 | 23 | 2663 | 845 | 1167 | 246 | 1 | 174 | 0 | 0 | 46 | 0 | 41 | 143 | 2663
4 | 30 | 0 | 2457 | 845 | 1167 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 54 | 0 | -182 | 156 | 2457
4 | 30 | 1 | 2355 | 845 | 1167 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 57 | 0 | -276 | 145 | 2355
4 | 30 | 2 | 2359 | 845 | 1167 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 60 | 0 | -232 | 102 | 2359
4 | 30 | 3 | 2408 | 845 | 1167 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 60 | 0 | -147 | 66 | 2408
4 | 30 | 4 | 2410 | 845 | 1167 | 227 | 1 | 174 | 0 | 0 | 63 | 0 | -123 | 56 | 2410
4 | 30 | 5 | 2393 | 845 | 1167 | 227 | 1 | 174 | 10 | 0 | 65 | 0 | -163 | 67 | 2393
4 | 30 | 6 | 2386 | 845 | 1167 | 230 | 1 | 174 | 40 | 0 | 60 | 0 | -208 | 77 | 2386
4 | 30 | 7 | 2526 | 845 | 1167 | 230 | 1 | 174 | 109 | 0 | 60 | 0 | -144 | 84 | 2526
4 | 30 | 8 | 2790 | 845 | 1167 | 205 | 1 | 174 | 140 | 0 | 57 | 0 | 200 | 1 | 2790
4 | 30 | 9 | 2923 | 845 | 1167 | 205 | 1 | 174 | 222 | 0 | 57 | 0 | 207 | 45 | 2923
4 | 30 | 10 | 2963 | 845 | 1167 | 205 | 1 | 174 | 372 | 0 | 63 | 0 | 106 | 30 | 2963
4 | 30 | 11 | 2954 | 845 | 1167 | 205 | 1 | 174 | 514 | 0 | 63 | 0 | -71 | 56 | 2954
4 | 30 | 12 | 3017 | 845 | 1167 | 205 | 1 | 174 | 535 | 0 | 68 | 0 | -35 | 57 | 3017
4 | 30 | 13 | 3047 | 845 | 1167 | 205 | 1 | 174 | 368 | 0 | 68 | 0 | 162 | 57 | 3047
4 | 30 | 14 | 3007 | 845 | 1167 | 205 | 1 | 174 | 198 | 0 | 65 | 0 | 294 | 58 | 3007
4 | 30 | 15 | 3001 | 845 | 1167 | 205 | 1 | 174 | 166 | 0 | 57 | 0 | 352 | 34 | 3001
4 | 30 | 16 | 3071 | 845 | 1167 | 230 | 1 | 174 | 99 | 0 | 48 | 0 | 450 | 57 | 3071
4 | 30 | 17 | 3167 | 845 | 1167 | 255 | 1 | 174 | 34 | 0 | 40 | 0 | 641 | 10 | 3167
4 | 30 | 18 | 3334 | 845 | 1167 | 255 | 1 | 174 | 1 | 0 | 37 | 0 | 797 | 57 | 3334
4 | 30 | 19 | 3294 | 845 | 1167 | 255 | 1 | 174 | 0 | 0 | 37 | 0 | 815 | 0 | 3294
4 | 30 | 20 | 3159 | 845 | 1167 | 255 | 1 | 174 | 0 | 0 | 37 | 0 | 623 | 57 | 3159
4 | 30 | 21 | 2949 | 845 | 1167 | 255 | 1 | 174 | 0 | 0 | 37 | 0 | 430 | 40 | 2949
4 | 30 | 22 | 2737 | 845 | 1167 | 255 | 1 | 174 | 0 | 0 | 37 | 0 | 164 | 94 | 2737
4 | 30 | 23 | 2579 | 845 | 1167 | 246 | 1 | 174 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 106 | 2579
5 | 1 | 0 | 2715 | 845 | 1167 | 258 | 1 | 174 | 0 | 0 | 37 | 0 | 12 | 221 | 2715
5 | 1 | 1 | 2638 | 845 | 1167 | 258 | 1 | 174 | 0 | 0 | 37 | 0 | -49 | 205 | 2638
5 | 1 | 2 | 2648 | 845 | 1167 | 258 | 1 | 174 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 166 | 2648
5 | 1 | 3 | 2689 | 845 | 1167 | 258 | 1 | 174 | 0 | 0 | 34 | 0 | 95 | 115 | 2689
5 | 1 | 4 | 2713 | 845 | 1167 | 258 | 1 | 174 | 0 | 0 | 31 | 0 | 150 | 87 | 2713
5 | 1 | 5 | 2729 | 845 | 1167 | 258 | 1 | 174 | 28 | 0 | 28 | 0 | 145 | 83 | 2729
5 | 1 | 6 | 2792 | 845 | 1167 | 264 | 1 | 174 | 192 | 0 | 20 | 0 | -21 | 150 | 2792
5 | 1 | 7 | 2915 | 845 | 1167 | 264 | 1 | 174 | 594 | 0 | 14 | 0 | -320 | 176 | 2915
5 | 1 | 8 | 3089 | 845 | 1167 | 241 | 1 | 174 | 945 | 0 | 11 | 0 | -353 | 58 | 3089
5 | 1 | 9 | 3174 | 845 | 1167 | 241 | 1 | 174 | 1170 | 0 | 11 | 0 | -493 | 58 | 3174
5 | 1 | 10 | 3220 | 845 | 1167 | 241 | 1 | 174 | 1501 | 0 | 6 | 0 | -772 | 57 | 3220
5 | 1 | 11 | 3283 | 845 | 1167 | 241 | 1 | 174 | 1786 | 0 | 3 | 0 | -990 | 56 | 3283
5 | 1 | 12 | 3267 | 845 | 1167 | 241 | 1 | 174 | 1890 | 0 | 3 | 0 | -1111 | 57 | 3267
5 | 1 | 13 | 3297 | 845 | 1167 | 241 | 1 | 174 | 1803 | 0 | 6 | 0 | -996 | 56 | 3297
5 | 1 | 14 | 3294 | 845 | 1167 | 241 | 1 | 174 | 1511 | 0 | 6 | 0 | -708 | 57 | 3294
5 | 1 | 15 | 3277 | 845 | 1167 | 241 | 1 | 174 | 1020 | 0 | 6 | 0 | -210 | 33 | 3277
5 | 1 | 16 | 3271 | 845 | 1167 | 264 | 1 | 174 | 497 | 0 | 14 | 0 | 252 | 57 | 3271
5 | 1 | 17 | 3252 | 845 | 1167 | 301 | 1 | 174 | 134 | 0 | 14 | 0 | 615 | 1 | 3252
5 | 1 | 18 | 3294 | 845 | 1167 | 301 | 1 | 174 | 4 | 0 | 23 | 0 | 779 | 0 | 3294
5 | 1 | 19 | 3276 | 845 | 1167 | 302 | 1 | 174 | 0 | 0 | 28 | 0 | 759 | 0 | 3276
5 | 1 | 20 | 3189 | 845 | 1167 | 301 | 1 | 174 | 0 | 0 | 37 | 0 | 655 | 9 | 3189
5 | 1 | 21 | 3071 | 845 | 1167 | 301 | 1 | 174 | 0 | 0 | 43 | 0 | 477 | 63 | 3071
5 | 1 | 22 | 2957 | 845 | 1167 | 301 | 1 | 174 | 0 | 0 | 51 | 0 | 268 | 150 | 2957
5 | 1 | 23 | 2875 | 845 | 1167 | 264 | 1 | 174 | 0 | 0 | 46 | 0 | 220 | 158 | 2875
5 | 2 | 0 | 2756 | 845 | 1167 | 258 | 1 | 174 | 0 | 0 | 40 | 0 | 70 | 201 | 2756
5 | 2 | 1 | 2679 | 845 | 1167 | 258 | 1 | 174 | 0 | 0 | 43 | -3 | 0 | 194 | 2679
5 | 2 | 2 | 2683 | 845 | 1167 | 258 | 1 | 174 | 0 | 0 | 40 | 0 | 52 | 146 | 2683
5 | 2 | 3 | 2722 | 845 | 1167 | 258 | 1 | 174 | 0 | 0 | 43 | 0 | 129 | 105 | 2722
5 | 2 | 4 | 2758 | 845 | 1167 | 258 | 1 | 174 | 0 | 0 | 43 | 0 | 190 | 80 | 2758
5 | 2 | 5 | 2768 | 845 | 1167 | 258 | 1 | 174 | 69 | 0 | 40 | 0 | 129 | 85 | 2768
5 | 2 | 6 | 2797 | 845 | 1167 | 264 | 1 | 174 | 412 | -76 | 43 | -28 | -137 | 132 | 2797
5 | 2 | 7 | 2884 | 845 | 1167 | 264 | 1 | 174 | 955 | -199 | 37 | -24 | -491 | 155 | 2884
5 | 2 | 8 | 3072 | 845 | 1167 | 241 | 1 | 174 | 1453 | -310 | 40 | -26 | -556 | 43 | 3072
5 | 2 | 9 | 3234 | 845 | 1167 | 241 | 1 | 174 | 1829 | -394 | 40 | -26 | -678 | 35 | 3234
5 | 2 | 10 | 3297 | 845 | 1167 | 241 | 1 | 174 | 2058 | -445 | 40 | -26 | -795 | 37 | 3297
5 | 2 | 11 | 3328 | 845 | 1167 | 241 | 1 | 174 | 2184 | -472 | 43 | -28 | -868 | 41 | 3328
5 | 2 | 12 | 3278 | 845 | 1167 | 241 | 1 | 174 | 2156 | -467 | 40 | -26 | -909 | 56 | 3278
5 | 2 | 13 | 3278 | 845 | 1167 | 241 | 1 | 174 | 1958 | -423 | 37 | -24 | -753 | 55 | 3278
5 | 2 | 14 | 3221 | 845 | 1167 | 241 | 1 | 174 | 1618 | -348 | 37 | -24 | -547 | 57 | 3221
5 | 2 | 15 | 3191 | 845 | 1167 | 241 | 1 | 174 | 1156 | -244 | 37 | -24 | -207 | 45 | 3191
5 | 2 | 16 | 3203 | 845 | 1167 | 264 | 1 | 174 | 611 | 0 | 34 | 0 | 58 | 49 | 3203
5 | 2 | 17 | 3212 | 845 | 1167 | 301 | 1 | 174 | 177 | 0 | 31 | 0 | 493 | 23 | 3212
5 | 2 | 18 | 3245 | 845 | 1167 | 301 | 1 | 174 | 7 | 0 | 26 | 0 | 719 | 5 | 3245
5 | 2 | 19 | 3238 | 845 | 1167 | 302 | 1 | 174 | 0 | 0 | 26 | 0 | 724 | -1 | 3238
5 | 2 | 20 | 3159 | 845 | 1167 | 301 | 1 | 174 | 0 | 0 | 26 | 0 | 625 | 20 | 3159
5 | 2 | 21 | 3049 | 845 | 1167 | 301 | 1 | 174 | 0 | 0 | 23 | 0 | 463 | 75 | 3049
5 | 2 | 22 | 2936 | 845 | 1167 | 301 | 1 | 174 | 0 | 0 | 20 | 0 | 300 | 128 | 2936
5 | 2 | 23 | 2860 | 845 | 1167 | 264 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 237 | 155 | 2860
5 | 3 | 0 | 2732 | 845 | 1167 | 258 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | -2 | 93 | 182 | 2732
5 | 3 | 1 | 2657 | 845 | 1167 | 258 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | -1 | 35 | 167 | 2657
5 | 3 | 2 | 2657 | 845 | 1167 | 258 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | -1 | 67 | 138 | 2657
5 | 3 | 3 | 2697 | 845 | 1167 | 258 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | -1 | 141 | 104 | 2697
5 | 3 | 4 | 2719 | 845 | 1167 | 258 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | -1 | 175 | 92 | 2719
5 | 3 | 5 | 2674 | 845 | 1178 | 258 | 1 | 174 | 69 | -9 | 8 | -1 | 27 | 124 | 2674
5 | 3 | 6 | 2639 | 845 | 1167 | 264 | 1 | 174 | 411 | -102 | 6 | -4 | -313 | 190 | 2639
5 | 3 | 7 | 2689 | 845 | 1167 | 264 | 1 | 174 | 960 | -245 | 3 | 0 | -702 | 222 | 2689
5 | 3 | 8 | 2798 | 845 | 1167 | 241 | 1 | 174 | 1460 | -372 | 3 | 0 | -897 | 176 | 2798
5 | 3 | 9 | 2907 | 845 | 1167 | 241 | 1 | 174 | 1842 | -469 | 3 | 0 | -1065 | 168 | 2907
5 | 3 | 10 | 3014 | 845 | 1167 | 241 | 1 | 174 | 2070 | -527 | 3 | 0 | -1141 | 181 | 3014
5 | 3 | 11 | 3058 | 845 | 1167 | 241 | 1 | 174 | 2018 | -515 | 6 | -1 | -1062 | 184 | 3058
5 | 3 | 12 | 2965 | 845 | 1167 | 241 | 1 | 174 | 1712 | -437 | 8 | -1 | -936 | 191 | 2965
5 | 3 | 13 | 2928 | 845 | 1167 | 241 | 1 | 174 | 1627 | -416 | 11 | -1 | -923 | 202 | 2928
5 | 3 | 14 | 2942 | 845 | 1167 | 241 | 1 | 174 | 1494 | -383 | 14 | -2 | -798 | 189 | 2942
5 | 3 | 15 | 2951 | 845 | 1167 | 241 | 1 | 174 | 1084 | -268 | 17 | -13 | -454 | 157 | 2951
5 | 3 | 16 | 2956 | 845 | 1167 | 264 | 1 | 174 | 570 | -136 | 20 | -16 | -104 | 171 | 2956
5 | 3 | 17 | 3014 | 845 | 1194 | 301 | 1 | 174 | 171 | -23 | 20 | -3 | 218 | 116 | 3014
5 | 3 | 18 | 3089 | 845 | 1171 | 301 | 1 | 174 | 7 | -1 | 23 | -3 | 513 | 58 | 3089
5 | 3 | 19 | 3099 | 845 | 1167 | 302 | 1 | 174 | 0 | 0 | 23 | -3 | 539 | 51 | 3099
5 | 3 | 20 | 3037 | 845 | 1167 | 301 | 1 | 174 | 0 | 0 | 23 | -3 | 434 | 95 | 3037
5 | 3 | 21 | 2939 | 845 | 1167 | 301 | 1 | 174 | 0 | 0 | 20 | -3 | 292 | 142 | 2939
5 | 3 | 22 | 2861 | 845 | 1167 | 301 | 1 | 174 | 0 | 0 | 20 | -3 | 161 | 195 | 2861
5 | 3 | 23 | 2787 | 845 | 1167 | 264 | 1 | 174 | 0 | 0 | 20 | -3 | 104 | 215 | 2787
5 | 4 | 0 | 2657 | 845 | 1167 | 258 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | -15 | -12 | 222 | 2657
5 | 4 | 1 | 2578 | 845 | 1167 | 258 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | -15 | -91 | 222 | 2578
5 | 4 | 2 | 2585 | 845 | 1167 | 258 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | -15 | -60 | 198 | 2585
5 | 4 | 3 | 2627 | 845 | 1173 | 258 | 1 | 174 | 0 | 0 | 20 | -7 | 3 | 160 | 2627
5 | 4 | 4 | 2644 | 845 | 1173 | 258 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | -6 | 48 | 134 | 2644
5 | 4 | 5 | 2606 | 845 | 1167 | 258 | 1 | 174 | 74 | -46 | 20 | -20 | -24 | 157 | 2606
5 | 4 | 6 | 2580 | 845 | 1167 | 264 | 1 | 174 | 417 | -272 | 14 | -14 | -237 | 221 | 2580
5 | 4 | 7 | 2657 | 845 | 1167 | 264 | 1 | 174 | 947 | -627 | 11 | -4 | -344 | 223 | 2657
5 | 4 | 8 | 2794 | 845 | 1167 | 241 | 1 | 174 | 1443 | -951 | 8 | -3 | -347 | 216 | 2794
5 | 4 | 9 | 2908 | 845 | 1167 | 241 | 1 | 174 | 1818 | -1197 | 8 | -3 | -347 | 201 | 2908
5 | 4 | 10 | 3000 | 845 | 1167 | 241 | 1 | 174 | 2054 | -1352 | 8 | -3 | -326 | 191 | 3000
5 | 4 | 11 | 3049 | 845 | 1167 | 241 | 1 | 174 | 2144 | -1412 | 8 | -3 | -296 | 180 | 3049
5 | 4 | 12 | 3053 | 845 | 1167 | 241 | 1 | 174 | 2102 | -1385 | 11 | -4 | -271 | 172 | 3053
5 | 4 | 13 | 3029 | 845 | 1167 | 241 | 1 | 174 | 1918 | -1264 | 11 | -4 | -246 | 186 | 3029
5 | 4 | 14 | 2985 | 845 | 1167 | 241 | 1 | 174 | 1584 | -1048 | 17 | -6 | -173 | 183 | 2985
5 | 4 | 15 | 2971 | 845 | 1167 | 241 | 1 | 174 | 1132 | -740 | 17 | -17 | -4 | 155 | 2971
5 | 4 | 16 | 2993 | 845 | 1167 | 264 | 1 | 174 | 601 | -252 | 17 | -17 | -5 | 198 | 2993
5 | 4 | 17 | 3038 | 845 | 1239 | 301 | 1 | 174 | 178 | -64 | 20 | -7 | 221 | 130 | 3038
5 | 4 | 18 | 3107 | 845 | 1178 | 301 | 1 | 174 | 7 | -3 | 20 | -7 | 517 | 74 | 3107
5 | 4 | 19 | 3112 | 845 | 1173 | 302 | 1 | 174 | 0 | 0 | 20 | -7 | 539 | 65 | 3112
5 | 4 | 20 | 3050 | 845 | 1175 | 301 | 1 | 174 | 0 | 0 | 20 | -7 | 430 | 111 | 3050
5 | 4 | 21 | 2944 | 845 | 1175 | 301 | 1 | 174 | 0 | 0 | 23 | -8 | 271 | 162 | 2944
5 | 4 | 22 | 2856 | 845 | 1175 | 301 | 1 | 174 | 0 | 0 | 26 | -9 | 132 | 211 | 2856
5 | 4 | 23 | 2785 | 845 | 1175 | 264 | 1 | 174 | 0 | 0 | 23 | -8 | 89 | 222 | 2785
5 | 5 | 0 | 2657 | 845 | 1167 | 258 | 1 | 174 | 0 | 0 | 20 | -13 | -17 | 222 | 2657
5 | 5 | 1 | 2579 | 845 | 1167 | 258 | 1 | 174 | 0 | 0 | 20 | -13 | -95 | 222 | 2579
5 | 5 | 2 | 2585 | 845 | 1167 | 258 | 1 | 174 | 0 | 0 | 20 | -13 | -76 | 209 | 2585
5 | 5 | 3 | 2632 | 845 | 1167 | 258 | 1 | 174 | 0 | 0 | 23 | -8 | 0 | 172 | 2632
5 | 5 | 4 | 2644 | 845 | 1171 | 258 | 1 | 174 | 0 | 0 | 23 | -8 | 0 | 180 | 2644
5 | 5 | 5 | 2592 | 845 | 1167 | 258 | 1 | 174 | 78 | -32 | 20 | -20 | -87 | 188 | 2592
5 | 5 | 6 | 2589 | 845 | 1167 | 264 | 1 | 174 | 422 | -205 | 17 | -17 | -302 | 223 | 2589
5 | 5 | 7 | 2683 | 845 | 1167 | 264 | 1 | 174 | 935 | -463 | 14 | -14 | -463 | 223 | 2683
5 | 5 | 8 | 2815 | 845 | 1167 | 241 | 1 | 174 | 1414 | -711 | 14 | -5 | -511 | 186 | 2815
5 | 5 | 9 | 2926 | 845 | 1167 | 241 | 1 | 174 | 1810 | -908 | 11 | -4 | -588 | 177 | 2926
5 | 5 | 10 | 3033 | 845 | 1167 | 241 | 1 | 174 | 2057 | -1032 | 11 | -4 | -587 | 160 | 3033
5 | 5 | 11 | 3088 | 845 | 1167 | 241 | 1 | 174 | 2143 | -1076 | 14 | -5 | -563 | 147 | 3088
5 | 5 | 12 | 3099 | 845 | 1167 | 241 | 1 | 174 | 2104 | -1058 | 20 | -7 | -523 | 135 | 3099
5 | 5 | 13 | 3074 | 845 | 1167 | 241 | 1 | 174 | 1907 | -961 | 23 | -8 | -465 | 150 | 3074
5 | 5 | 14 | 3048 | 845 | 1167 | 241 | 1 | 174 | 1548 | -765 | 26 | -26 | -318 | 155 | 3048
5 | 5 | 15 | 3044 | 845 | 1167 | 241 | 1 | 174 | 1084 | -532 | 28 | -28 | -71 | 135 | 3044
5 | 5 | 16 | 3070 | 845 | 1249 | 264 | 1 | 174 | 551 | -199 | 31 | -11 | -6 | 171 | 3070
5 | 5 | 17 | 3067 | 845 | 1230 | 301 | 1 | 174 | 143 | -51 | 34 | -12 | 311 | 91 | 3067
5 | 5 | 18 | 3147 | 845 | 1182 | 301 | 1 | 174 | 6 | -2 | 37 | -13 | 571 | 45 | 3147
5 | 5 | 19 | 3140 | 845 | 1180 | 302 | 1 | 174 | 0 | 0 | 40 | -14 | 474 | 138 | 3140
5 | 5 | 20 | 3070 | 845 | 1181 | 301 | 1 | 174 | 0 | 0 | 40 | -14 | 375 | 167 | 3070
5 | 5 | 21 | 2972 | 845 | 1182 | 301 | 1 | 174 | 0 | 0 | 40 | -14 | 302 | 141 | 2972
5 | 5 | 22 | 2884 | 845 | 1180 | 301 | 1 | 174 | 0 | 0 | 40 | -14 | 178 | 179 | 2884
5 | 5 | 23 | 2824 | 845 | 1181 | 264 | 1 | 174 | 0 | 0 | 43 | -15 | 133 | 198 | 2824
5 | 6 | 0 | 2694 | 845 | 1167 | 258 | 1 | 174 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 203 | 2694
5 | 6 | 1 | 2619 | 845 | 1167 | 258 | 1 | 174 | 0 | 0 | 46 | -5 | -84 | 217 | 2619
5 | 6 | 2 | 2618 | 845 | 1167 | 258 | 1 | 174 | 0 | 0 | 48 | -6 | -53 | 184 | 2618
5 | 6 | 3 | 2654 | 845 | 1167 | 258 | 1 | 174 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 161 | 2654
5 | 6 | 4 | 2662 | 845 | 1167 | 258 | 1 | 174 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 169 | 2662
5 | 6 | 5 | 2618 | 845 | 1167 | 258 | 1 | 174 | 52 | 0 | 48 | -10 | -81 | 164 | 2618
5 | 6 | 6 | 2621 | 845 | 1167 | 264 | 1 | 174 | 264 | 0 | 46 | -29 | -296 | 185 | 2621
5 | 6 | 7 | 2715 | 845 | 1167 | 264 | 1 | 174 | 597 | -30 | 43 | -28 | -506 | 188 | 2715
5 | 6 | 8 | 2867 | 845 | 1167 | 241 | 1 | 174 | 948 | -61 | 43 | -28 | -529 | 66 | 2867
5 | 6 | 9 | 3009 | 845 | 1167 | 241 | 1 | 174 | 1217 | -85 | 43 | -28 | -616 | 50 | 3009
5 | 6 | 10 | 3040 | 845 | 1167 | 241 | 1 | 174 | 1431 | -105 | 40 | -26 | -786 | 58 | 3040
5 | 6 | 11 | 3173 | 845 | 1167 | 241 | 1 | 174 | 1730 | -132 | 40 | -26 | -924 | 57 | 3173
5 | 6 | 12 | 3185 | 845 | 1167 | 241 | 1 | 174 | 1655 | -125 | 40 | -26 | -853 | 66 | 3185
5 | 6 | 13 | 3202 | 845 | 1167 | 241 | 1 | 174 | 1538 | -115 | 40 | -26 | -726 | 63 | 3202
5 | 6 | 14 | 3159 | 845 | 1167 | 241 | 1 | 174 | 1203 | -85 | 40 | -26 | -457 | 56 | 3159
5 | 6 | 15 | 3147 | 845 | 1167 | 241 | 1 | 174 | 854 | -54 | 40 | -26 | -142 | 47 | 3147
5 | 6 | 16 | 3140 | 845 | 1167 | 264 | 1 | 174 | 446 | 0 | 40 | 0 | -8 | 211 | 3140
5 | 6 | 17 | 3148 | 845 | 1167 | 301 | 1 | 174 | 140 | 0 | 40 | 0 | 257 | 223 | 3148
5 | 6 | 18 | 3215 | 845 | 1167 | 301 | 1 | 174 | 6 | 0 | 40 | 0 | 482 | 199 | 3215
5 | 6 | 19 | 3207 | 845 | 1167 | 302 | 1 | 174 | 0 | 0 | 37 | 0 | 486 | 195 | 3207
5 | 6 | 20 | 3132 | 845 | 1167 | 301 | 1 | 174 | 0 | 0 | 37 | 0 | 384 | 223 | 3132
5 | 6 | 21 | 3030 | 845 | 1167 | 301 | 1 | 174 | 0 | 0 | 34 | 0 | 285 | 223 | 3030
5 | 6 | 22 | 2943 | 845 | 1167 | 301 | 1 | 174 | 0 | 0 | 34 | 0 | 198 | 223 | 2943
5 | 6 | 23 | 2877 | 845 | 1317 | 264 | 1 | 174 | 0 | 0 | 34 | 0 | 20 | 222 | 2877
5 | 7 | 0 | 2772 | 845 | 1171 | 258 | 1 | 174 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 289 | 2772
5 | 7 | 1 | 2692 | 845 | 1167 | 258 | 1 | 174 | 0 | 0 | 31 | 0 | -20 | 236 | 2692
5 | 7 | 2 | 2685 | 845 | 1167 | 258 | 1 | 174 | 0 | 0 | 31 | 0 | -15 | 224 | 2685
5 | 7 | 3 | 2711 | 845 | 1167 | 258 | 1 | 174 | 0 | 0 | 28 | 0 | 16 | 222 | 2711
5 | 7 | 4 | 2715 | 845 | 1167 | 258 | 1 | 174 | 0 | 0 | 31 | 0 | 17 | 222 | 2715
5 | 7 | 5 | 2697 | 845 | 1167 | 258 | 1 | 174 | 20 | 0 | 37 | 0 | -20 | 215 | 2697
5 | 7 | 6 | 2695 | 845 | 1167 | 264 | 1 | 174 | 56 | 0 | 37 | 0 | -72 | 223 | 2695
5 | 7 | 7 | 2790 | 845 | 1167 | 264 | 1 | 174 | 90 | 0 | 34 | 0 | -20 | 235 | 2790
5 | 7 | 8 | 2907 | 845 | 1167 | 241 | 1 | 174 | 151 | 0 | 31 | 0 | 75 | 222 | 2907
5 | 7 | 9 | 3033 | 845 | 1167 | 241 | 1 | 174 | 193 | 0 | 31 | 0 | 158 | 223 | 3033
5 | 7 | 10 | 3071 | 845 | 1167 | 241 | 1 | 174 | 203 | 0 | 31 | 0 | 186 | 223 | 3071
5 | 7 | 11 | 3100 | 845 | 1167 | 241 | 1 | 174 | 184 | 0 | 28 | 0 | 238 | 222 | 3100
5 | 7 | 12 | 3108 | 845 | 1167 | 241 | 1 | 174 | 150 | 0 | 28 | 0 | 280 | 222 | 3108
5 | 7 | 13 | 3095 | 845 | 1452 | 241 | 1 | 174 | 128 | 0 | 31 | 0 | 0 | 223 | 3095
5 | 7 | 14 | 3088 | 845 | 1167 | 241 | 1 | 174 | 112 | 0 | 37 | 0 | 289 | 222 | 3088
5 | 7 | 15 | 3093 | 845 | 1167 | 241 | 1 | 174 | 68 | 0 | 40 | 0 | 335 | 222 | 3093
5 | 7 | 16 | 3120 | 845 | 1388 | 264 | 1 | 174 | 32 | 0 | 43 | 0 | 0 | 373 | 3120
5 | 7 | 17 | 3188 | 845 | 1167 | 301 | 1 | 174 | 13 | 0 | 43 | 0 | 422 | 222 | 3188
5 | 7 | 18 | 3244 | 845 | 1167 | 301 | 1 | 174 | 1 | 0 | 46 | 0 | 486 | 223 | 3244
5 | 7 | 19 | 3215 | 845 | 1167 | 302 | 1 | 174 | 0 | 0 | 46 | 0 | 355 | 325 | 3215
5 | 7 | 20 | 3147 | 845 | 1167 | 301 | 1 | 174 | 0 | 0 | 46 | 0 | 391 | 222 | 3147
5 | 7 | 21 | 3048 | 845 | 1167 | 301 | 1 | 174 | 0 | 0 | 46 | 0 | 292 | 222 | 3048
5 | 7 | 22 | 2934 | 845 | 1167 | 301 | 1 | 174 | 0 | 0 | 46 | 0 | 156 | 244 | 2934
5 | 7 | 23 | 2867 | 845 | 1167 | 264 | 1 | 174 | 0 | 0 | 40 | 0 | 89 | 287 | 2867
5 | 8 | 0 | 2754 | 845 | 1167 | 258 | 1 | 174 | 0 | 0 | 34 | 0 | -20 | 295 | 2754
5 | 8 | 1 | 2689 | 845 | 1167 | 258 | 1 | 174 | 0 | 0 | 37 | 0 | -20 | 227 | 2689
5 | 8 | 2 | 2690 | 845 | 1167 | 258 | 1 | 174 | 0 | 0 | 40 | 0 | -20 | 225 | 2690
5 | 8 | 3 | 2750 | 845 | 1167 | 258 | 1 | 174 | 0 | 0 | 43 | 0 | -19 | 281 | 2750
5 | 8 | 4 | 2791 | 845 | 1167 | 258 | 1 | 174 | 0 | 0 | 37 | 0 | 20 | 289 | 2791
5 | 8 | 5 | 2846 | 845 | 1167 | 258 | 1 | 174 | 16 | 0 | 37 | 0 | 60 | 288 | 2846
5 | 8 | 6 | 2950 | 845 | 1167 | 264 | 1 | 174 | 44 | 0 | 34 | 0 | 54 | 367 | 2950
5 | 8 | 7 | 3118 | 845 | 1337 | 264 | 1 | 174 | 90 | 0 | 34 | 0 | 0 | 373 | 3118
5 | 8 | 8 | 3283 | 845 | 1355 | 241 | 1 | 174 | 243 | 0 | 31 | 0 | 20 | 373 | 3283
5 | 8 | 9 | 3476 | 845 | 1167 | 241 | 1 | 174 | 628 | 0 | 34 | 0 | 14 | 372 | 3476
5 | 8 | 10 | 3512 | 845 | 1167 | 241 | 1 | 174 | 982 | 0 | 40 | 0 | -250 | 312 | 3512
5 | 8 | 11 | 3523 | 845 | 1167 | 241 | 1 | 174 | 1109 | 0 | 48 | 0 | -435 | 373 | 3523
5 | 8 | 12 | 3410 | 845 | 1167 | 241 | 1 | 174 | 1252 | 0 | 51 | 0 | -693 | 372 | 3410
5 | 8 | 13 | 3520 | 845 | 1167 | 241 | 1 | 174 | 1342 | 0 | 57 | 0 | -679 | 372 | 3520
5 | 8 | 14 | 3534 | 845 | 1167 | 241 | 1 | 174 | 1166 | 0 | 60 | 0 | -342 | 222 | 3534
5 | 8 | 15 | 3496 | 845 | 1167 | 241 | 1 | 174 | 800 | 0 | 63 | 0 | -35 | 240 | 3496
5 | 8 | 16 | 3504 | 845 | 1167 | 264 | 1 | 174 | 449 | 0 | 57 | 0 | 325 | 222 | 3504
5 | 8 | 17 | 3483 | 845 | 1167 | 301 | 1 | 174 | 152 | 0 | 57 | 0 | 656 | 130 | 3483
5 | 8 | 18 | 3520 | 845 | 1167 | 301 | 1 | 174 | 8 | 0 | 48 | 0 | 912 | 64 | 3520
5 | 8 | 19 | 3511 | 845 | 2123 | 302 | 1 | 174 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 18 | 3511
5 | 8 | 20 | 3408 | 845 | 1167 | 301 | 1 | 174 | 0 | 0 | 43 | 0 | 825 | 52 | 3408
5 | 8 | 21 | 3262 | 845 | 1167 | 301 | 1 | 174 | 0 | 0 | 37 | 0 | 612 | 125 | 3262
5 | 8 | 22 | 3161 | 845 | 1603 | 301 | 1 | 174 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 200 | 3161
5 | 8 | 23 | 3049 | 845 | 1167 | 264 | 1 | 174 | 0 | 0 | 37 | 0 | 349 | 212 | 3049
5 | 9 | 0 | 2907 | 845 | 1376 | 258 | 1 | 174 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 222 | 2907
5 | 9 | 1 | 2844 | 845 | 1186 | 258 | 1 | 174 | 0 | 0 | 31 | 0 | 127 | 222 | 2844
5 | 9 | 2 | 2842 | 845 | 1167 | 258 | 1 | 174 | 0 | 0 | 34 | 0 | 141 | 222 | 2842
5 | 9 | 3 | 2872 | 845 | 1167 | 258 | 1 | 174 | 0 | 0 | 34 | 0 | 171 | 222 | 2872
5 | 9 | 4 | 2893 | 845 | 1167 | 258 | 1 | 174 | 0 | 0 | 28 | 0 | 198 | 222 | 2893
5 | 9 | 5 | 2899 | 845 | 1289 | 258 | 1 | 174 | 62 | 0 | 26 | 0 | 23 | 221 | 2899
5 | 9 | 6 | 2965 | 845 | 1167 | 264 | 1 | 174 | 364 | 0 | 23 | 0 | 4 | 123 | 2965
5 | 9 | 7 | 3079 | 845 | 1167 | 264 | 1 | 174 | 927 | 0 | 20 | 0 | -541 | 222 | 3079
5 | 9 | 8 | 3291 | 845 | 1167 | 241 | 1 | 174 | 1476 | 0 | 17 | 0 | -899 | 269 | 3291
5 | 9 | 9 | 3506 | 845 | 1167 | 241 | 1 | 174 | 1854 | 0 | 17 | 0 | -1109 | 316 | 3506
5 | 9 | 10 | 3573 | 845 | 1167 | 241 | 1 | 174 | 2116 | 0 | 14 | 0 | -1130 | 145 | 3573
5 | 9 | 11 | 3596 | 845 | 1169 | 241 | 1 | 174 | 2199 | 0 | 14 | 0 | -1130 | 83 | 3596
5 | 9 | 12 | 3506 | 845 | 1167 | 241 | 1 | 174 | 2142 | -1 | 11 | 0 | -1131 | 57 | 3506
5 | 9 | 13 | 3543 | 845 | 1167 | 241 | 1 | 174 | 1916 | 0 | 11 | 0 | -1130 | 318 | 3543
5 | 9 | 14 | 3501 | 845 | 1167 | 241 | 1 | 174 | 1583 | 0 | 11 | 0 | -801 | 280 | 3501
5 | 9 | 15 | 3463 | 845 | 1167 | 241 | 1 | 174 | 1164 | 0 | 11 | 0 | -363 | 223 | 3463
5 | 9 | 16 | 3471 | 845 | 1167 | 264 | 1 | 174 | 635 | 0 | 11 | 0 | 151 | 223 | 3471
5 | 9 | 17 | 3449 | 845 | 1667 | 301 | 1 | 174 | 196 | 0 | 8 | 0 | 34 | 223 | 3449
5 | 9 | 18 | 3487 | 845 | 1167 | 301 | 1 | 174 | 11 | 0 | 11 | 0 | 928 | 49 | 3487
5 | 9 | 19 | 3483 | 845 | 1167 | 302 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 972 | 14 | 3483
5 | 9 | 20 | 3376 | 845 | 1167 | 301 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 835 | 45 | 3376
5 | 9 | 21 | 3246 | 845 | 1167 | 301 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 645 | 105 | 3246
5 | 9 | 22 | 3147 | 845 | 1661 | 301 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 157 | 3147
5 | 9 | 23 | 3041 | 845 | 1167 | 264 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 378 | 204 | 3041
5 | 10 | 0 | 2892 | 845 | 1384 | 258 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 222 | 2892
5 | 10 | 1 | 2842 | 845 | 1167 | 258 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 167 | 222 | 2842
5 | 10 | 2 | 2846 | 845 | 1167 | 258 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 220 | 170 | 2846
5 | 10 | 3 | 2873 | 845 | 1463 | 258 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 121 | 2873
5 | 10 | 4 | 2891 | 845 | 1447 | 258 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 23 | 132 | 2891
5 | 10 | 5 | 2893 | 845 | 1270 | 258 | 1 | 174 | 92 | 0 | 11 | 0 | 20 | 222 | 2893
5 | 10 | 6 | 2934 | 845 | 1167 | 264 | 1 | 174 | 454 | 0 | 11 | 0 | -54 | 72 | 2934
5 | 10 | 7 | 3056 | 845 | 1167 | 264 | 1 | 174 | 1000 | 0 | 8 | 0 | -626 | 223 | 3056
5 | 10 | 8 | 3277 | 845 | 1167 | 241 | 1 | 174 | 1492 | 0 | 8 | 0 | -907 | 256 | 3277
5 | 10 | 9 | 3507 | 845 | 1167 | 241 | 1 | 174 | 1856 | 0 | 8 | 0 | -1131 | 346 | 3507
5 | 10 | 10 | 3581 | 845 | 1167 | 241 | 1 | 174 | 2083 | 0 | 8 | 0 | -1130 | 192 | 3581
5 | 10 | 11 | 3620 | 845 | 1175 | 241 | 1 | 174 | 2165 | 0 | 11 | 0 | -1130 | 138 | 3620
5 | 10 | 12 | 3543 | 845 | 1167 | 241 | 1 | 174 | 2117 | 0 | 8 | 0 | -1130 | 120 | 3543
5 | 10 | 13 | 3608 | 845 | 1172 | 241 | 1 | 174 | 1928 | 0 | 8 | 0 | -1130 | 369 | 3608
5 | 10 | 14 | 3596 | 845 | 1169 | 241 | 1 | 174 | 1578 | 0 | 11 | 0 | -659 | 236 | 3596
5 | 10 | 15 | 3560 | 845 | 1167 | 241 | 1 | 174 | 1087 | 0 | 14 | 0 | -192 | 223 | 3560
5 | 10 | 16 | 3524 | 845 | 1167 | 264 | 1 | 174 | 542 | 0 | 14 | 0 | 295 | 222 | 3524
5 | 10 | 17 | 3464 | 845 | 1167 | 301 | 1 | 174 | 165 | 0 | 11 | 0 | 577 | 223 | 3464
5 | 10 | 18 | 3506 | 845 | 1167 | 301 | 1 | 174 | 8 | 0 | 11 | 0 | 962 | 37 | 3506
5 | 10 | 19 | 3482 | 845 | 1167 | 302 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 982 | 0 | 3482
5 | 10 | 20 | 3361 | 845 | 1167 | 301 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 844 | 18 | 3361
5 | 10 | 21 | 3239 | 845 | 1828 | 301 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 82 | 3239
5 | 10 | 22 | 3141 | 845 | 1413 | 301 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 253 | 143 | 3141
5 | 10 | 23 | 3030 | 845 | 1551 | 264 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 184 | 3030
5 | 11 | 0 | 2892 | 845 | 1167 | 258 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 236 | 194 | 2892
5 | 11 | 1 | 2832 | 845 | 1354 | 258 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 186 | 2832
5 | 11 | 2 | 2832 | 845 | 1167 | 258 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 211 | 159 | 2832
5 | 11 | 3 | 2856 | 845 | 1189 | 258 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 219 | 156 | 2856
5 | 11 | 4 | 2889 | 845 | 1167 | 258 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 309 | 121 | 2889
5 | 11 | 5 | 2877 | 845 | 1167 | 258 | 1 | 174 | 89 | 0 | 14 | 0 | 107 | 222 | 2877
5 | 11 | 6 | 2923 | 845 | 1167 | 264 | 1 | 174 | 431 | 0 | 14 | 0 | -46 | 73 | 2923
5 | 11 | 7 | 3072 | 845 | 1167 | 264 | 1 | 174 | 966 | 0 | 14 | 0 | -581 | 222 | 3072
5 | 11 | 8 | 3306 | 845 | 1167 | 241 | 1 | 174 | 1452 | 0 | 14 | 0 | -856 | 268 | 3306
5 | 11 | 9 | 3550 | 845 | 1167 | 241 | 1 | 174 | 1826 | 0 | 14 | 0 | -1059 | 341 | 3550
5 | 11 | 10 | 3643 | 845 | 1180 | 241 | 1 | 174 | 2036 | 0 | 14 | 0 | -1130 | 282 | 3643
5 | 11 | 11 | 3689 | 845 | 1190 | 241 | 1 | 174 | 2068 | 0 | 17 | 0 | -1130 | 283 | 3689
5 | 11 | 12 | 3600 | 845 | 1170 | 241 | 1 | 174 | 1909 | 0 | 17 | 0 | -1129 | 372 | 3600
5 | 11 | 13 | 3676 | 845 | 1187 | 241 | 1 | 174 | 1548 | 0 | 17 | 0 | -710 | 373 | 3676
5 | 11 | 14 | 3657 | 845 | 1183 | 241 | 1 | 174 | 1064 | 0 | 17 | 0 | -118 | 250 | 3657
5 | 11 | 15 | 3585 | 845 | 1167 | 241 | 1 | 174 | 620 | 0 | 14 | 0 | 150 | 373 | 3585
5 | 11 | 16 | 3576 | 845 | 1167 | 264 | 1 | 174 | 344 | 0 | 14 | 0 | 545 | 222 | 3576
5 | 11 | 17 | 3533 | 845 | 1167 | 301 | 1 | 174 | 134 | 0 | 14 | 0 | 675 | 222 | 3533
5 | 11 | 18 | 3546 | 845 | 1167 | 301 | 1 | 174 | 8 | 0 | 8 | 0 | 963 | 79 | 3546
5 | 11 | 19 | 3504 | 845 | 1167 | 302 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 980 | 27 | 3504
5 | 11 | 20 | 3388 | 845 | 2004 | 301 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 55 | 3388
5 | 11 | 21 | 3257 | 845 | 1167 | 301 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 618 | 143 | 3257
5 | 11 | 22 | 3158 | 845 | 1647 | 301 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 28 | 154 | 3158
5 | 11 | 23 | 3052 | 845 | 1167 | 264 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 417 | 176 | 3052
5 | 12 | 0 | 2902 | 845 | 1199 | 258 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | 249 | 170 | 2902
5 | 12 | 1 | 2846 | 845 | 1344 | 258 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | 22 | 196 | 2846
5 | 12 | 2 | 2845 | 845 | 1447 | 258 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 112 | 2845
5 | 12 | 3 | 2875 | 845 | 1534 | 258 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 57 | 2875
5 | 12 | 4 | 2892 | 845 | 1480 | 258 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | 20 | 108 | 2892
5 | 12 | 5 | 2891 | 845 | 1167 | 258 | 1 | 174 | 92 | 0 | 6 | 0 | 127 | 221 | 2891
5 | 12 | 6 | 2959 | 845 | 1167 | 264 | 1 | 174 | 410 | 0 | 6 | 0 | 4 | 88 | 2959
5 | 12 | 7 | 3103 | 845 | 1167 | 264 | 1 | 174 | 813 | 0 | 6 | 0 | -390 | 223 | 3103
5 | 12 | 8 | 3322 | 845 | 1167 | 241 | 1 | 174 | 1234 | 0 | 6 | 0 | -607 | 261 | 3322
5 | 12 | 9 | 3543 | 845 | 1167 | 241 | 1 | 174 | 1609 | 0 | 3 | 0 | -836 | 339 | 3543
5 | 12 | 10 | 3615 | 845 | 1174 | 241 | 1 | 174 | 1859 | 0 | 3 | 0 | -1053 | 371 | 3615
5 | 12 | 11 | 3649 | 845 | 1181 | 241 | 1 | 174 | 1936 | 0 | 6 | 0 | -1108 | 373 | 3649
5 | 12 | 12 | 3558 | 845 | 1167 | 241 | 1 | 174 | 1843 | 0 | 6 | 0 | -1092 | 373 | 3558
5 | 12 | 13 | 3596 | 845 | 1169 | 241 | 1 | 174 | 1657 | 0 | 6 | 0 | -870 | 373 | 3596
5 | 12 | 14 | 3596 | 845 | 1169 | 241 | 1 | 174 | 1380 | 0 | 6 | 0 | -442 | 222 | 3596
5 | 12 | 15 | 3550 | 845 | 1167 | 241 | 1 | 174 | 975 | 0 | 6 | 0 | -66 | 207 | 3550
5 | 12 | 16 | 3543 | 845 | 1167 | 264 | 1 | 174 | 527 | 0 | 6 | 0 | 337 | 222 | 3543
5 | 12 | 17 | 3499 | 845 | 1167 | 301 | 1 | 174 | 158 | 0 | 6 | 0 | 628 | 219 | 3499
5 | 12 | 18 | 3507 | 845 | 1167 | 301 | 1 | 174 | 7 | 0 | 8 | 0 | 933 | 71 | 3507
5 | 12 | 19 | 3458 | 845 | 2128 | 302 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3458
5 | 12 | 20 | 3336 | 845 | 1961 | 301 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 46 | 3336
5 | 12 | 21 | 3220 | 845 | 1780 | 301 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 111 | 3220
5 | 12 | 22 | 3123 | 845 | 1167 | 301 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 466 | 158 | 3123
5 | 12 | 23 | 3030 | 845 | 1506 | 264 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 25 | 204 | 3030
5 | 13 | 0 | 2892 | 845 | 1167 | 258 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 235 | 204 | 2892
5 | 13 | 1 | 2829 | 845 | 1167 | 258 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 172 | 204 | 2829
5 | 13 | 2 | 2827 | 845 | 1167 | 258 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 155 | 219 | 2827
5 | 13 | 3 | 2845 | 845 | 1167 | 258 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 203 | 189 | 2845
5 | 13 | 4 | 2846 | 845 | 1167 | 258 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 190 | 203 | 2846
5 | 13 | 5 | 2821 | 845 | 1167 | 258 | 1 | 174 | 37 | 0 | 8 | 0 | 109 | 222 | 2821
5 | 13 | 6 | 2825 | 845 | 1167 | 264 | 1 | 174 | 180 | 0 | 8 | 0 | 1 | 185 | 2825
5 | 13 | 7 | 2883 | 845 | 1167 | 264 | 1 | 174 | 420 | 0 | 6 | 0 | -216 | 222 | 2883
5 | 13 | 8 | 3037 | 845 | 1167 | 241 | 1 | 174 | 651 | 0 | 8 | 0 | -272 | 222 | 3037
5 | 13 | 9 | 3167 | 845 | 1167 | 241 | 1 | 174 | 708 | 0 | 8 | 0 | -200 | 223 | 3167
5 | 13 | 10 | 3195 | 845 | 1167 | 241 | 1 | 174 | 579 | 0 | 8 | 0 | -43 | 223 | 3195
5 | 13 | 11 | 3172 | 845 | 1167 | 241 | 1 | 174 | 458 | 0 | 8 | 0 | -28 | 306 | 3172
5 | 13 | 12 | 3150 | 845 | 1167 | 241 | 1 | 174 | 434 | 0 | 11 | 0 | -28 | 305 | 3150
5 | 13 | 13 | 3150 | 845 | 1167 | 241 | 1 | 174 | 378 | 0 | 11 | 0 | 111 | 222 | 3150
5 | 13 | 14 | 3133 | 845 | 1167 | 241 | 1 | 174 | 332 | 0 | 14 | 0 | 136 | 223 | 3133
5 | 13 | 15 | 3160 | 845 | 1167 | 241 | 1 | 174 | 266 | 0 | 17 | 0 | 227 | 222 | 3160
5 | 13 | 16 | 3177 | 845 | 1167 | 264 | 1 | 174 | 138 | 0 | 20 | 0 | 345 | 223 | 3177
5 | 13 | 17 | 3218 | 845 | 1167 | 301 | 1 | 174 | 54 | 0 | 20 | 0 | 434 | 222 | 3218
5 | 13 | 18 | 3275 | 845 | 1763 | 301 | 1 | 174 | 4 | 0 | 23 | 0 | 0 | 164 | 3275
5 | 13 | 19 | 3260 | 845 | 1167 | 302 | 1 | 174 | 0 | 0 | 23 | 0 | 605 | 143 | 3260
5 | 13 | 20 | 3189 | 845 | 1167 | 301 | 1 | 174 | 0 | 0 | 23 | 0 | 480 | 198 | 3189
5 | 13 | 21 | 3088 | 845 | 1167 | 301 | 1 | 174 | 0 | 0 | 23 | 0 | 355 | 222 | 3088
5 | 13 | 22 | 2999 | 845 | 1167 | 301 | 1 | 174 | 0 | 0 | 28 | 0 | 261 | 222 | 2999
5 | 13 | 23 | 2912 | 845 | 1167 | 264 | 1 | 174 | 0 | 0 | 28 | 0 | 210 | 223 | 2912
5 | 14 | 0 | 2816 | 845 | 1167 | 258 | 1 | 174 | 0 | 0 | 34 | 0 | 115 | 222 | 2816
5 | 14 | 1 | 2740 | 845 | 1167 | 258 | 1 | 174 | 0 | 0 | 34 | 0 | 39 | 222 | 2740
5 | 14 | 2 | 2733 | 845 | 1167 | 258 | 1 | 174 | 0 | 0 | 31 | 0 | 35 | 222 | 2733
5 | 14 | 3 | 2765 | 845 | 1168 | 258 | 1 | 174 | 0 | 0 | 28 | 0 | 69 | 222 | 2765
5 | 14 | 4 | 2772 | 845 | 1167 | 258 | 1 | 174 | 0 | 0 | 28 | 0 | 77 | 222 | 2772
5 | 14 | 5 | 2745 | 845 | 1167 | 258 | 1 | 174 | 34 | 0 | 28 | 0 | 15 | 223 | 2745
5 | 14 | 6 | 2711 | 845 | 1167 | 264 | 1 | 174 | 132 | 0 | 26 | 0 | -29 | 131 | 2711
5 | 14 | 7 | 2778 | 845 | 1167 | 264 | 1 | 174 | 297 | 0 | 31 | 0 | -224 | 223 | 2778
5 | 14 | 8 | 2889 | 845 | 1167 | 241 | 1 | 174 | 411 | 0 | 34 | 0 | -206 | 222 | 2889
5 | 14 | 9 | 2918 | 845 | 1167 | 241 | 1 | 174 | 625 | 0 | 37 | 0 | -395 | 223 | 2918
5 | 14 | 10 | 3030 | 845 | 1167 | 241 | 1 | 174 | 848 | 0 | 34 | 0 | -503 | 223 | 3030
5 | 14 | 11 | 3030 | 845 | 1167 | 241 | 1 | 174 | 797 | 0 | 37 | 0 | -455 | 223 | 3030
5 | 14 | 12 | 3033 | 845 | 1167 | 241 | 1 | 174 | 753 | 0 | 37 | 0 | -407 | 222 | 3033
5 | 14 | 13 | 3030 | 845 | 1167 | 241 | 1 | 174 | 724 | 0 | 34 | 0 | -378 | 222 | 3030
5 | 14 | 14 | 3045 | 845 | 1167 | 241 | 1 | 174 | 552 | 0 | 34 | 0 | -191 | 222 | 3045
5 | 14 | 15 | 3059 | 845 | 1167 | 241 | 1 | 174 | 301 | 0 | 37 | 0 | 71 | 222 | 3059
5 | 14 | 16 | 3103 | 845 | 1439 | 264 | 1 | 174 | 124 | 0 | 34 | 0 | 0 | 222 | 3103
5 | 14 | 17 | 3195 | 845 | 1167 | 301 | 1 | 174 | 34 | 0 | 34 | 0 | 417 | 222 | 3195
5 | 14 | 18 | 3275 | 845 | 1673 | 301 | 1 | 174 | 1 | 0 | 37 | 0 | 20 | 223 | 3275
5 | 14 | 19 | 3260 | 845 | 1674 | 302 | 1 | 174 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 221 | 3260
5 | 14 | 20 | 3198 | 845 | 1612 | 301 | 1 | 174 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 222 | 3198
5 | 14 | 21 | 3105 | 845 | 1167 | 301 | 1 | 174 | 0 | 0 | 43 | 0 | 352 | 222 | 3105
5 | 14 | 22 | 3001 | 845 | 1420 | 301 | 1 | 174 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 223 | 3001
5 | 14 | 23 | 2908 | 845 | 1365 | 264 | 1 | 174 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 222 | 2908
5 | 15 | 0 | 2815 | 845 | 1281 | 258 | 1 | 174 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 222 | 2815
5 | 15 | 1 | 2746 | 845 | 1167 | 258 | 1 | 174 | 0 | 0 | 31 | 0 | 48 | 222 | 2746
5 | 15 | 2 | 2751 | 845 | 1167 | 258 | 1 | 174 | 0 | 0 | 31 | 0 | 53 | 222 | 2751
5 | 15 | 3 | 2788 | 845 | 1263 | 258 | 1 | 174 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 221 | 2788
5 | 15 | 4 | 2819 | 845 | 1291 | 258 | 1 | 174 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 222 | 2819
5 | 15 | 5 | 2846 | 845 | 1294 | 258 | 1 | 174 | 27 | 0 | 26 | 0 | 0 | 221 | 2846
5 | 15 | 6 | 2950 | 845 | 1340 | 264 | 1 | 174 | 82 | 0 | 23 | 0 | 0 | 221 | 2950
5 | 15 | 7 | 3123 | 845 | 1453 | 264 | 1 | 174 | 144 | 0 | 20 | 0 | 0 | 222 | 3123
5 | 15 | 8 | 3343 | 845 | 1532 | 241 | 1 | 174 | 311 | 0 | 17 | 0 | 0 | 222 | 3343
5 | 15 | 9 | 3525 | 845 | 1533 | 241 | 1 | 174 | 491 | 0 | 17 | 0 | 0 | 223 | 3525
5 | 15 | 10 | 3540 | 845 | 1167 | 241 | 1 | 174 | 600 | 0 | 14 | 0 | 127 | 371 | 3540
5 | 15 | 11 | 3565 | 845 | 1195 | 241 | 1 | 174 | 736 | 0 | 14 | 0 | -14 | 373 | 3565
5 | 15 | 12 | 3470 | 845 | 1167 | 241 | 1 | 174 | 788 | 0 | 11 | 0 | -77 | 320 | 3470
5 | 15 | 13 | 3573 | 845 | 1170 | 241 | 1 | 174 | 742 | 0 | 11 | 0 | 16 | 373 | 3573
5 | 15 | 14 | 3583 | 845 | 1167 | 241 | 1 | 174 | 591 | 0 | 8 | 0 | 183 | 373 | 3583
5 | 15 | 15 | 3561 | 845 | 1725 | 241 | 1 | 174 | 372 | 0 | 8 | 0 | 0 | 195 | 3561
5 | 15 | 16 | 3550 | 845 | 1864 | 264 | 1 | 174 | 211 | 0 | 8 | 0 | 0 | 183 | 3550
5 | 15 | 17 | 3532 | 845 | 1993 | 301 | 1 | 174 | 93 | 0 | 8 | 0 | 0 | 117 | 3532
5 | 15 | 18 | 3552 | 845 | 2155 | 301 | 1 | 174 | 7 | 0 | 11 | 0 | 0 | 58 | 3552
5 | 15 | 19 | 3513 | 845 | 2123 | 302 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 57 | 3513
5 | 15 | 20 | 3398 | 845 | 1970 | 301 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 96 | 3398
5 | 15 | 21 | 3262 | 845 | 1802 | 301 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 128 | 3262
5 | 15 | 22 | 3169 | 845 | 1696 | 301 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 141 | 3169
5 | 15 | 23 | 3060 | 845 | 1593 | 264 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 172 | 3060
5 | 16 | 0 | 2913 | 845 | 1415 | 258 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 206 | 2913
5 | 16 | 1 | 2851 | 845 | 1358 | 258 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 201 | 2851
5 | 16 | 2 | 2852 | 845 | 1389 | 258 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 168 | 2852
5 | 16 | 3 | 2879 | 845 | 1454 | 258 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 130 | 2879
5 | 16 | 4 | 2892 | 845 | 1473 | 258 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 127 | 2892
5 | 16 | 5 | 2893 | 845 | 1167 | 258 | 1 | 174 | 107 | 0 | 17 | 0 | 102 | 222 | 2893
5 | 16 | 6 | 2945 | 845 | 1167 | 264 | 1 | 174 | 473 | 0 | 20 | 0 | -71 | 72 | 2945
5 | 16 | 7 | 3089 | 845 | 1167 | 264 | 1 | 174 | 1003 | 0 | 23 | 0 | -611 | 223 | 3089
5 | 16 | 8 | 3324 | 845 | 1167 | 241 | 1 | 174 | 1475 | 0 | 20 | 0 | -821 | 222 | 3324
5 | 16 | 9 | 3578 | 845 | 1167 | 241 | 1 | 174 | 1841 | 0 | 20 | 0 | -968 | 257 | 3578
5 | 16 | 10 | 3658 | 845 | 1183 | 241 | 1 | 174 | 2057 | 0 | 17 | 0 | -1130 | 270 | 3658
5 | 16 | 11 | 3698 | 845 | 1192 | 241 | 1 | 174 | 2128 | 0 | 17 | 0 | -1130 | 230 | 3698
5 | 16 | 12 | 3601 | 845 | 1170 | 241 | 1 | 174 | 2066 | 0 | 17 | 0 | -1130 | 217 | 3601
5 | 16 | 13 | 3664 | 845 | 1185 | 241 | 1 | 174 | 1876 | 0 | 14 | 0 | -924 | 252 | 3664
5 | 16 | 14 | 3646 | 845 | 1181 | 241 | 1 | 174 | 1560 | 0 | 14 | 0 | -592 | 222 | 3646
5 | 16 | 15 | 3642 | 845 | 1180 | 241 | 1 | 174 | 1122 | 0 | 14 | 0 | -157 | 222 | 3642
5 | 16 | 16 | 3619 | 845 | 1466 | 264 | 1 | 174 | 612 | 0 | 14 | 0 | 20 | 223 | 3619
5 | 16 | 17 | 3556 | 845 | 1167 | 301 | 1 | 174 | 208 | 0 | 14 | 0 | 671 | 175 | 3556
5 | 16 | 18 | 3545 | 845 | 1167 | 301 | 1 | 174 | 16 | 0 | 11 | 0 | 1006 | 24 | 3545
5 | 16 | 19 | 3511 | 845 | 2160 | 302 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 18 | 3511
5 | 16 | 20 | 3386 | 845 | 1984 | 301 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 70 | 3386
5 | 16 | 21 | 3249 | 845 | 1769 | 301 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 10 | 138 | 3249
5 | 16 | 22 | 3163 | 845 | 1620 | 301 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 208 | 3163
5 | 16 | 23 | 3062 | 845 | 1538 | 264 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 223 | 3062
5 | 17 | 0 | 2908 | 845 | 1200 | 258 | 1 | 174 | 0 | 0 | 20 | 0 | 188 | 222 | 2908
5 | 17 | 1 | 2845 | 845 | 1167 | 258 | 1 | 174 | 0 | 0 | 23 | 0 | 156 | 221 | 2845
5 | 17 | 2 | 2845 | 845 | 1319 | 258 | 1 | 174 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 222 | 2845
5 | 17 | 3 | 2867 | 845 | 1167 | 258 | 1 | 174 | 0 | 0 | 26 | 0 | 175 | 221 | 2867
5 | 17 | 4 | 2877 | 845 | 1354 | 258 | 1 | 174 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 222 | 2877
5 | 17 | 5 | 2868 | 845 | 1237 | 258 | 1 | 174 | 106 | 0 | 26 | 0 | 0 | 221 | 2868
5 | 17 | 6 | 2931 | 845 | 1167 | 264 | 1 | 174 | 466 | 0 | 26 | 0 | -84 | 72 | 2931
5 | 17 | 7 | 3104 | 845 | 1167 | 264 | 1 | 174 | 979 | 0 | 26 | 0 | -574 | 222 | 3104
5 | 17 | 8 | 3394 | 845 | 1167 | 241 | 1 | 174 | 1446 | 0 | 23 | 0 | -725 | 222 | 3394
5 | 17 | 9 | 3653 | 845 | 1182 | 241 | 1 | 174 | 1802 | 0 | 23 | 0 | -837 | 222 | 3653
5 | 17 | 10 | 3795 | 845 | 1214 | 241 | 1 | 174 | 2023 | 0 | 23 | 0 | -1006 | 280 | 3795
5 | 17 | 11 | 3880 | 845 | 1233 | 241 | 1 | 174 | 2093 | 0 | 26 | 0 | -1030 | 297 | 3880
5 | 17 | 12 | 3805 | 845 | 1216 | 241 | 1 | 174 | 2034 | 0 | 31 | 0 | -1103 | 366 | 3805
5 | 17 | 13 | 3962 | 845 | 1252 | 241 | 1 | 174 | 1847 | 0 | 34 | 0 | -655 | 223 | 3962
5 | 17 | 14 | 3984 | 845 | 1257 | 241 | 1 | 174 | 1543 | 0 | 40 | 0 | -339 | 222 | 3984
5 | 17 | 15 | 3979 | 845 | 1268 | 241 | 1 | 174 | 1127 | 0 | 40 | 0 | 62 | 221 | 3979
5 | 17 | 16 | 3966 | 845 | 1167 | 264 | 1 | 174 | 627 | 0 | 37 | 0 | 629 | 222 | 3966
5 | 17 | 17 | 3812 | 845 | 2007 | 301 | 1 | 174 | 207 | 0 | 34 | 0 | 20 | 223 | 3812
5 | 17 | 18 | 3740 | 845 | 2147 | 301 | 1 | 174 | 16 | 0 | 34 | 0 | 0 | 222 | 3740
5 | 17 | 19 | 3673 | 845 | 2170 | 302 | 1 | 174 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 147 | 3673
5 | 17 | 20 | 3543 | 845 | 1344 | 301 | 1 | 174 | 0 | 0 | 31 | 0 | 648 | 199 | 3543
5 | 17 | 21 | 3373 | 845 | 1167 | 301 | 1 | 174 | 0 | 0 | 28 | 0 | 634 | 223 | 3373
5 | 17 | 22 | 3246 | 845 | 1167 | 301 | 1 | 174 | 0 | 0 | 28 | 0 | 508 | 222 | 3246
5 | 17 | 23 | 3131 | 845 | 1167 | 264 | 1 | 174 | 0 | 0 | 26 | 0 | 432 | 222 | 3131
5 | 18 | 0 | 2962 | 845 | 1167 | 258 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 278 | 222 | 2962
5 | 18 | 1 | 2884 | 845 | 1367 | 258 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 222 | 2884
5 | 18 | 2 | 2872 | 845 | 1167 | 258 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 188 | 222 | 2872
5 | 18 | 3 | 2890 | 845 | 1376 | 258 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 222 | 2890
5 | 18 | 4 | 2892 | 845 | 1380 | 258 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 223 | 2892
5 | 18 | 5 | 2885 | 845 | 1167 | 258 | 1 | 174 | 108 | 0 | 11 | 0 | 98 | 223 | 2885
5 | 18 | 6 | 2962 | 845 | 1167 | 264 | 1 | 174 | 464 | 0 | 11 | 0 | -36 | 72 | 2962
5 | 18 | 7 | 3164 | 845 | 1167 | 264 | 1 | 174 | 969 | 0 | 8 | 0 | -486 | 222 | 3164
5 | 18 | 8 | 3521 | 845 | 1167 | 241 | 1 | 174 | 1430 | 0 | 6 | 0 | -566 | 223 | 3521
5 | 18 | 9 | 3866 | 845 | 1230 | 241 | 1 | 174 | 1766 | 0 | 3 | 0 | -617 | 223 | 3866
5 | 18 | 10 | 4041 | 845 | 1270 | 241 | 1 | 174 | 1954 | 0 | 3 | 0 | -670 | 223 | 4041
5 | 18 | 11 | 4147 | 845 | 1294 | 241 | 1 | 174 | 1988 | 0 | 6 | 0 | -624 | 222 | 4147
5 | 18 | 12 | 4059 | 845 | 1274 | 241 | 1 | 174 | 1901 | 0 | 6 | 0 | -605 | 222 | 4059
5 | 18 | 13 | 4230 | 845 | 1312 | 241 | 1 | 174 | 1753 | 0 | 8 | 0 | -178 | 74 | 4230
5 | 18 | 14 | 4298 | 845 | 1167 | 241 | 1 | 174 | 1517 | 0 | 11 | 0 | 119 | 223 | 4298
5 | 18 | 15 | 4295 | 845 | 1681 | 241 | 1 | 174 | 1116 | 0 | 14 | 0 | 0 | 223 | 4295
5 | 18 | 16 | 4259 | 845 | 2156 | 264 | 1 | 174 | 582 | 0 | 14 | 0 | 0 | 223 | 4259
5 | 18 | 17 | 3999 | 845 | 1280 | 301 | 1 | 174 | 169 | 0 | 17 | 0 | 1065 | 147 | 3999
5 | 18 | 18 | 3897 | 845 | 2513 | 301 | 1 | 174 | 11 | 0 | 20 | 0 | 0 | 32 | 3897
5 | 18 | 19 | 3769 | 845 | 2422 | 302 | 1 | 174 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 2 | 3769
5 | 18 | 20 | 3596 | 845 | 2223 | 301 | 1 | 174 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 29 | 3596
5 | 18 | 21 | 3443 | 845 | 1987 | 301 | 1 | 174 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 109 | 3443
5 | 18 | 22 | 3297 | 845 | 1288 | 301 | 1 | 174 | 0 | 0 | 28 | 0 | 527 | 133 | 3297
5 | 18 | 23 | 3174 | 845 | 1703 | 264 | 1 | 174 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 159 | 3174
5 | 19 | 0 | 3030 | 845 | 1542 | 258 | 1 | 174 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 184 | 3030
5 | 19 | 1 | 2916 | 845 | 1430 | 258 | 1 | 174 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 185 | 2916
5 | 19 | 2 | 2896 | 845 | 1430 | 258 | 1 | 174 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 165 | 2896
5 | 19 | 3 | 2915 | 845 | 1202 | 258 | 1 | 174 | 0 | 0 | 23 | 0 | 280 | 132 | 2915
5 | 19 | 4 | 2931 | 845 | 1517 | 258 | 1 | 174 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 116 | 2931
5 | 19 | 5 | 2931 | 845 | 1391 | 258 | 1 | 174 | 21 | 0 | 20 | 0 | 0 | 221 | 2931
5 | 19 | 6 | 2996 | 845 | 1354 | 264 | 1 | 174 | 118 | 0 | 17 | 0 | 0 | 223 | 2996
5 | 19 | 7 | 3170 | 845 | 1320 | 264 | 1 | 174 | 326 | 0 | 17 | 0 | 0 | 223 | 3170
5 | 19 | 8 | 3484 | 845 | 1451 | 241 | 1 | 174 | 536 | 0 | 14 | 0 | 0 | 222 | 3484
5 | 19 | 9 | 3676 | 845 | 1442 | 241 | 1 | 174 | 739 | 0 | 11 | 0 | 0 | 223 | 3676
5 | 19 | 10 | 3794 | 845 | 1502 | 241 | 1 | 174 | 777 | 0 | 11 | 0 | 20 | 223 | 3794
5 | 19 | 11 | 3807 | 845 | 1584 | 241 | 1 | 174 | 728 | 0 | 11 | 0 | 0 | 223 | 3807
5 | 19 | 12 | 3706 | 845 | 1167 | 241 | 1 | 174 | 522 | 0 | 11 | 0 | 522 | 223 | 3706
5 | 19 | 13 | 3805 | 845 | 2105 | 241 | 1 | 174 | 285 | 0 | 14 | 0 | 0 | 140 | 3805
5 | 19 | 14 | 3832 | 845 | 2328 | 241 | 1 | 174 | 172 | 0 | 14 | 0 | 0 | 57 | 3832
5 | 19 | 15 | 3783 | 845 | 2378 | 241 | 1 | 174 | 73 | 0 | 14 | 0 | 0 | 57 | 3783
5 | 19 | 16 | 3738 | 845 | 2365 | 264 | 1 | 174 | 35 | 0 | 14 | 0 | 0 | 40 | 3738
5 | 19 | 17 | 3640 | 845 | 2264 | 301 | 1 | 174 | 16 | 0 | 14 | 0 | 0 | 25 | 3640
5 | 19 | 18 | 3606 | 845 | 2255 | 301 | 1 | 174 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 12 | 3606
5 | 19 | 19 | 3526 | 845 | 2156 | 302 | 1 | 174 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 28 | 3526
5 | 19 | 20 | 3405 | 845 | 1983 | 301 | 1 | 174 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 78 | 3405
5 | 19 | 21 | 3261 | 845 | 1758 | 301 | 1 | 174 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 159 | 3261
5 | 19 | 22 | 3185 | 845 | 1167 | 301 | 1 | 174 | 0 | 0 | 26 | 0 | 453 | 218 | 3185
5 | 19 | 23 | 3089 | 845 | 1167 | 264 | 1 | 174 | 0 | 0 | 23 | 0 | 393 | 222 | 3089
5 | 20 | 0 | 2956 | 845 | 1167 | 258 | 1 | 174 | 0 | 0 | 23 | 0 | 266 | 222 | 2956
5 | 20 | 1 | 2876 | 845 | 1167 | 258 | 1 | 174 | 0 | 0 | 20 | 0 | 189 | 222 | 2876
5 | 20 | 2 | 2859 | 845 | 1167 | 258 | 1 | 174 | 0 | 0 | 20 | 0 | 172 | 222 | 2859
5 | 20 | 3 | 2876 | 845 | 1167 | 258 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 192 | 222 | 2876
5 | 20 | 4 | 2875 | 845 | 1167 | 258 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 191 | 222 | 2875
5 | 20 | 5 | 2844 | 845 | 1167 | 258 | 1 | 174 | 44 | 0 | 20 | 0 | 114 | 221 | 2844
5 | 20 | 6 | 2845 | 845 | 1167 | 264 | 1 | 174 | 177 | 0 | 20 | 0 | -2 | 199 | 2845
5 | 20 | 7 | 2915 | 845 | 1167 | 264 | 1 | 174 | 385 | 0 | 20 | 0 | -163 | 222 | 2915
5 | 20 | 8 | 3051 | 845 | 1167 | 241 | 1 | 174 | 544 | 0 | 20 | 0 | -163 | 222 | 3051
5 | 20 | 9 | 3148 | 845 | 1167 | 241 | 1 | 174 | 680 | 0 | 17 | 0 | -232 | 255 | 3148
5 | 20 | 10 | 3192 | 845 | 1167 | 241 | 1 | 174 | 866 | 0 | 17 | 0 | -491 | 372 | 3192
5 | 20 | 11 | 3246 | 845 | 1167 | 241 | 1 | 174 | 1068 | 0 | 17 | 0 | -639 | 372 | 3246
5 | 20 | 12 | 3239 | 845 | 1167 | 241 | 1 | 174 | 1146 | 0 | 17 | 0 | -725 | 373 | 3239
5 | 20 | 13 | 3240 | 845 | 1167 | 241 | 1 | 174 | 993 | 0 | 17 | 0 | -571 | 373 | 3240
5 | 20 | 14 | 3222 | 845 | 1167 | 241 | 1 | 174 | 823 | 0 | 20 | 0 | -410 | 361 | 3222
5 | 20 | 15 | 3202 | 845 | 1167 | 241 | 1 | 174 | 632 | 0 | 20 | 0 | -100 | 222 | 3202
5 | 20 | 16 | 3220 | 845 | 1167 | 264 | 1 | 174 | 386 | 0 | 20 | 0 | -9 | 372 | 3220
5 | 20 | 17 | 3234 | 845 | 1423 | 301 | 1 | 174 | 150 | 0 | 23 | 0 | 95 | 222 | 3234
5 | 20 | 18 | 3275 | 845 | 1167 | 301 | 1 | 174 | 13 | 0 | 23 | 0 | 529 | 222 | 3275
5 | 20 | 19 | 3274 | 845 | 1167 | 302 | 1 | 174 | 0 | 0 | 23 | 0 | 541 | 221 | 3274
5 | 20 | 20 | 3197 | 845 | 1167 | 301 | 1 | 174 | 0 | 0 | 20 | 0 | 466 | 223 | 3197
5 | 20 | 21 | 3094 | 845 | 1167 | 301 | 1 | 174 | 0 | 0 | 23 | 0 | 360 | 223 | 3094
5 | 20 | 22 | 3029 | 845 | 1167 | 301 | 1 | 174 | 0 | 0 | 23 | 0 | 295 | 223 | 3029
5 | 20 | 23 | 2934 | 845 | 1167 | 264 | 1 | 174 | 0 | 0 | 20 | 0 | 241 | 222 | 2934
5 | 21 | 0 | 2832 | 845 | 1167 | 258 | 1 | 174 | 0 | 0 | 20 | 0 | 145 | 222 | 2832
5 | 21 | 1 | 2757 | 845 | 1240 | 258 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 222 | 2757
5 | 21 | 2 | 2741 | 845 | 1167 | 258 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 60 | 222 | 2741
5 | 21 | 3 | 2766 | 845 | 1167 | 258 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 88 | 222 | 2766
5 | 21 | 4 | 2770 | 845 | 1167 | 258 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 94 | 223 | 2770
5 | 21 | 5 | 2730 | 845 | 1167 | 258 | 1 | 174 | 60 | 0 | 6 | 0 | 0 | 219 | 2730
5 | 21 | 6 | 2715 | 845 | 1167 | 264 | 1 | 174 | 253 | 0 | 6 | 0 | -217 | 222 | 2715
5 | 21 | 7 | 2767 | 845 | 1167 | 264 | 1 | 174 | 574 | 0 | 3 | 0 | -632 | 371 | 2767
5 | 21 | 8 | 2893 | 845 | 1167 | 241 | 1 | 174 | 1069 | 0 | 3 | 0 | -979 | 372 | 2893
5 | 21 | 9 | 3088 | 845 | 1167 | 241 | 1 | 174 | 1463 | 0 | 3 | 0 | -1140 | 334 | 3088
5 | 21 | 10 | 3188 | 845 | 1167 | 241 | 1 | 174 | 1458 | 0 | 3 | 0 | -1073 | 372 | 3188
5 | 21 | 11 | 3143 | 845 | 1167 | 241 | 1 | 174 | 1292 | 0 | 3 | 0 | -952 | 372 | 3143
5 | 21 | 12 | 3146 | 845 | 1167 | 241 | 1 | 174 | 1364 | 0 | 3 | 0 | -1021 | 372 | 3146
5 | 21 | 13 | 3195 | 845 | 1167 | 241 | 1 | 174 | 1406 | 0 | 3 | 0 | -1014 | 372 | 3195
5 | 21 | 14 | 3209 | 845 | 1167 | 241 | 1 | 174 | 1206 | 0 | 6 | 0 | -803 | 372 | 3209
5 | 21 | 15 | 3189 | 845 | 1167 | 241 | 1 | 174 | 812 | 0 | 6 | 0 | -429 | 372 | 3189
5 | 21 | 16 | 3175 | 845 | 1167 | 264 | 1 | 174 | 431 | 0 | 8 | 0 | -8 | 293 | 3175
5 | 21 | 17 | 3214 | 845 | 1508 | 301 | 1 | 174 | 152 | 0 | 11 | 0 | 0 | 222 | 3214
5 | 21 | 18 | 3315 | 845 | 1744 | 301 | 1 | 174 | 13 | 0 | 14 | 0 | 0 | 223 | 3315
5 | 21 | 19 | 3341 | 845 | 1760 | 302 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 20 | 222 | 3341
5 | 21 | 20 | 3256 | 845 | 1167 | 301 | 1 | 174 | 0 | 0 | 20 | 0 | 526 | 222 | 3256
5 | 21 | 21 | 3158 | 845 | 1572 | 301 | 1 | 174 | 0 | 0 | 23 | 0 | 20 | 222 | 3158
5 | 21 | 22 | 3058 | 845 | 1167 | 301 | 1 | 174 | 0 | 0 | 26 | 0 | 322 | 222 | 3058
5 | 21 | 23 | 2964 | 845 | 1167 | 264 | 1 | 174 | 0 | 0 | 23 | 0 | 268 | 222 | 2964
5 | 22 | 0 | 2850 | 845 | 1328 | 258 | 1 | 174 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 221 | 2850
5 | 22 | 1 | 2774 | 845 | 1167 | 258 | 1 | 174 | 0 | 0 | 23 | 0 | 85 | 221 | 2774
5 | 22 | 2 | 2765 | 845 | 1167 | 258 | 1 | 174 | 0 | 0 | 26 | 0 | 72 | 222 | 2765
5 | 22 | 3 | 2794 | 845 | 1167 | 258 | 1 | 174 | 0 | 0 | 26 | 0 | 102 | 221 | 2794
5 | 22 | 4 | 2824 | 845 | 1167 | 258 | 1 | 174 | 0 | 0 | 26 | 0 | 132 | 221 | 2824
5 | 22 | 5 | 2825 | 845 | 1200 | 258 | 1 | 174 | 102 | 0 | 23 | 0 | 0 | 222 | 2825
5 | 22 | 6 | 2917 | 845 | 1167 | 264 | 1 | 174 | 409 | 0 | 20 | 0 | -53 | 90 | 2917
5 | 22 | 7 | 3166 | 845 | 1167 | 264 | 1 | 174 | 847 | 0 | 17 | 0 | -371 | 222 | 3166
5 | 22 | 8 | 3520 | 845 | 1167 | 241 | 1 | 174 | 1255 | 0 | 17 | 0 | -403 | 223 | 3520
5 | 22 | 9 | 3851 | 845 | 1227 | 241 | 1 | 174 | 1572 | 0 | 14 | 0 | -446 | 223 | 3851
5 | 22 | 10 | 4022 | 845 | 1167 | 241 | 1 | 174 | 1709 | 0 | 11 | 0 | 25 | -151 | 4022
5 | 22 | 11 | 4079 | 845 | 1167 | 241 | 1 | 174 | 1644 | 0 | 11 | 0 | 26 | -30 | 4079
5 | 22 | 12 | 3997 | 845 | 1260 | 241 | 1 | 174 | 1584 | 0 | 8 | 0 | -338 | 222 | 3997
5 | 22 | 13 | 4158 | 845 | 1296 | 241 | 1 | 174 | 1376 | 0 | 11 | 0 | -16 | 230 | 4158
5 | 22 | 14 | 4171 | 845 | 1167 | 241 | 1 | 174 | 1078 | 0 | 11 | 0 | 431 | 223 | 4171
5 | 22 | 15 | 4128 | 845 | 1167 | 241 | 1 | 174 | 705 | 0 | 14 | 0 | 758 | 223 | 4128
5 | 22 | 16 | 4062 | 845 | 2208 | 264 | 1 | 174 | 334 | 0 | 14 | 0 | 0 | 222 | 4062
5 | 22 | 17 | 3888 | 845 | 1167 | 301 | 1 | 174 | 90 | 0 | 14 | 0 | 1073 | 223 | 3888
5 | 22 | 18 | 3789 | 845 | 1206 | 301 | 1 | 174 | 6 | 0 | 11 | 0 | 1082 | 163 | 3789
5 | 22 | 19 | 3657 | 845 | 1167 | 302 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1061 | 93 | 3657
5 | 22 | 20 | 3501 | 845 | 1167 | 301 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 839 | 157 | 3501
5 | 22 | 21 | 3309 | 845 | 1830 | 301 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 141 | 3309
5 | 22 | 22 | 3196 | 845 | 1265 | 301 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 421 | 175 | 3196
5 | 22 | 23 | 3083 | 845 | 1587 | 264 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 195 | 3083
5 | 23 | 0 | 2936 | 845 | 1421 | 258 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 20 | 203 | 2936
5 | 23 | 1 | 2859 | 845 | 1374 | 258 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 193 | 2859
5 | 23 | 2 | 2847 | 845 | 1393 | 258 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 162 | 2847
5 | 23 | 3 | 2872 | 845 | 1459 | 258 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 118 | 2872
5 | 23 | 4 | 2892 | 845 | 1490 | 258 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 107 | 2892
5 | 23 | 5 | 2919 | 845 | 1167 | 258 | 1 | 174 | 20 | 0 | 17 | 0 | 230 | 207 | 2919
5 | 23 | 6 | 3030 | 845 | 1167 | 264 | 1 | 174 | 53 | 0 | 17 | 0 | 286 | 223 | 3030
5 | 23 | 7 | 3177 | 845 | 1567 | 264 | 1 | 174 | 84 | 0 | 20 | 0 | 0 | 222 | 3177
5 | 23 | 8 | 3441 | 845 | 1793 | 241 | 1 | 174 | 145 | 0 | 20 | 0 | 0 | 222 | 3441
5 | 23 | 9 | 3618 | 845 | 1928 | 241 | 1 | 174 | 190 | 0 | 17 | 0 | 0 | 222 | 3618
5 | 23 | 10 | 3621 | 845 | 1926 | 241 | 1 | 174 | 194 | 0 | 17 | 0 | 0 | 223 | 3621
5 | 23 | 11 | 3607 | 845 | 1856 | 241 | 1 | 174 | 206 | 0 | 17 | 0 | 0 | 267 | 3607
5 | 23 | 12 | 3509 | 845 | 1627 | 241 | 1 | 174 | 232 | 0 | 17 | 0 | 0 | 372 | 3509
5 | 23 | 13 | 3592 | 845 | 1882 | 241 | 1 | 174 | 199 | 0 | 17 | 0 | 0 | 233 | 3592
5 | 23 | 14 | 3612 | 845 | 1905 | 241 | 1 | 174 | 206 | 0 | 17 | 0 | 0 | 223 | 3612
5 | 23 | 15 | 3588 | 845 | 1931 | 241 | 1 | 174 | 157 | 0 | 17 | 0 | 0 | 222 | 3588
5 | 23 | 16 | 3605 | 845 | 1974 | 264 | 1 | 174 | 108 | 0 | 17 | 0 | 0 | 222 | 3605
5 | 23 | 17 | 3578 | 845 | 2042 | 301 | 1 | 174 | 53 | 0 | 17 | 0 | 0 | 145 | 3578
5 | 23 | 18 | 3583 | 845 | 1167 | 301 | 1 | 174 | 7 | 0 | 17 | 0 | 1034 | 37 | 3583
5 | 23 | 19 | 3543 | 845 | 2172 | 302 | 1 | 174 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 29 | 3543
5 | 23 | 20 | 3434 | 845 | 2001 | 301 | 1 | 174 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 92 | 3434
5 | 23 | 21 | 3283 | 845 | 1786 | 301 | 1 | 174 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 156 | 3283
5 | 23 | 22 | 3176 | 845 | 1617 | 301 | 1 | 174 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 218 | 3176
5 | 23 | 23 | 3069 | 845 | 1523 | 264 | 1 | 174 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 222 | 3069
5 | 24 | 0 | 2916 | 845 | 1388 | 258 | 1 | 174 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 222 | 2916
5 | 24 | 1 | 2850 | 845 | 1319 | 258 | 1 | 174 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 222 | 2850
5 | 24 | 2 | 2846 | 845 | 1312 | 258 | 1 | 174 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 222 | 2846
5 | 24 | 3 | 2873 | 845 | 1354 | 258 | 1 | 174 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 210 | 2873
5 | 24 | 4 | 2888 | 845 | 1387 | 258 | 1 | 174 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 189 | 2888
5 | 24 | 5 | 2893 | 845 | 1241 | 258 | 1 | 174 | 121 | 0 | 31 | 0 | 0 | 222 | 2893
5 | 24 | 6 | 2936 | 845 | 1167 | 264 | 1 | 174 | 491 | 0 | 31 | 0 | -116 | 79 | 2936
5 | 24 | 7 | 3065 | 845 | 1167 | 264 | 1 | 174 | 1027 | 0 | 31 | 0 | -667 | 223 | 3065
5 | 24 | 8 | 3312 | 845 | 1167 | 241 | 1 | 174 | 1504 | 0 | 34 | 0 | -938 | 284 | 3312
5 | 24 | 9 | 3562 | 845 | 1167 | 241 | 1 | 174 | 1825 | 0 | 37 | 0 | -1101 | 373 | 3562
5 | 24 | 10 | 3658 | 845 | 1183 | 241 | 1 | 174 | 1967 | 0 | 37 | 0 | -1130 | 340 | 3658
5 | 24 | 11 | 3675 | 845 | 1187 | 241 | 1 | 174 | 1954 | 0 | 34 | 0 | -1130 | 369 | 3675
5 | 24 | 12 | 3572 | 845 | 1167 | 241 | 1 | 174 | 1919 | 0 | 37 | 0 | -1130 | 318 | 3572
5 | 24 | 13 | 3614 | 845 | 1173 | 241 | 1 | 174 | 1803 | 0 | 34 | 0 | -1030 | 373 | 3614
5 | 24 | 14 | 3595 | 845 | 1169 | 241 | 1 | 174 | 1563 | 0 | 31 | 0 | -739 | 310 | 3595
5 | 24 | 15 | 3552 | 845 | 1167 | 241 | 1 | 174 | 1152 | 0 | 28 | 0 | -278 | 222 | 3552
5 | 24 | 16 | 3546 | 845 | 1319 | 264 | 1 | 174 | 662 | 0 | 23 | 0 | 36 | 222 | 3546
5 | 24 | 17 | 3512 | 845 | 1716 | 301 | 1 | 174 | 233 | 0 | 20 | 0 | 0 | 222 | 3512
5 | 24 | 18 | 3504 | 845 | 1167 | 301 | 1 | 174 | 22 | 0 | 20 | 0 | 811 | 163 | 3504
5 | 24 | 19 | 3488 | 845 | 2008 | 302 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 20 | 124 | 3488
5 | 24 | 20 | 3372 | 845 | 1818 | 301 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 20 | 202 | 3372
5 | 24 | 21 | 3238 | 845 | 1467 | 301 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 216 | 223 | 3238
5 | 24 | 22 | 3141 | 845 | 1167 | 301 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 422 | 223 | 3141
5 | 24 | 23 | 3037 | 845 | 1522 | 264 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 223 | 3037
5 | 25 | 0 | 2892 | 845 | 1167 | 258 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 217 | 222 | 2892
5 | 25 | 1 | 2830 | 845 | 1324 | 258 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 222 | 2830
5 | 25 | 2 | 2824 | 845 | 1167 | 258 | 1 | 174 | 0 | 0 | 3 | 0 | 155 | 221 | 2824
5 | 25 | 3 | 2852 | 845 | 1327 | 258 | 1 | 174 | 0 | 0 | 3 | 0 | 22 | 222 | 2852
5 | 25 | 4 | 2868 | 845 | 1366 | 258 | 1 | 174 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 221 | 2868
5 | 25 | 5 | 2852 | 845 | 1187 | 258 | 1 | 174 | 104 | 0 | 6 | 0 | 55 | 222 | 2852
5 | 25 | 6 | 2907 | 845 | 1167 | 264 | 1 | 174 | 401 | 0 | 6 | 0 | -23 | 72 | 2907
5 | 25 | 7 | 3062 | 845 | 1167 | 264 | 1 | 174 | 710 | 0 | 3 | 0 | -174 | 72 | 3062
5 | 25 | 8 | 3278 | 845 | 1167 | 241 | 1 | 174 | 801 | 0 | 3 | 0 | -29 | 75 | 3278
5 | 25 | 9 | 3443 | 845 | 1167 | 241 | 1 | 174 | 941 | 0 | 3 | 0 | -40 | 111 | 3443
5 | 25 | 10 | 3522 | 845 | 1167 | 241 | 1 | 174 | 1429 | 0 | 3 | 0 | -410 | 72 | 3522
5 | 25 | 11 | 3603 | 845 | 1171 | 241 | 1 | 174 | 1513 | 0 | 3 | 0 | -523 | 178 | 3603
5 | 25 | 12 | 3476 | 845 | 1167 | 241 | 1 | 174 | 1533 | 0 | 3 | 0 | -648 | 160 | 3476
5 | 25 | 13 | 3660 | 845 | 1184 | 241 | 1 | 174 | 1548 | 0 | 6 | 0 | -411 | 72 | 3660
5 | 25 | 14 | 3635 | 845 | 1178 | 241 | 1 | 174 | 1223 | 0 | 6 | 0 | -105 | 72 | 3635
5 | 25 | 15 | 3596 | 845 | 1167 | 241 | 1 | 174 | 940 | 0 | 6 | 0 | 17 | 205 | 3596
5 | 25 | 16 | 3586 | 845 | 1531 | 264 | 1 | 174 | 540 | 0 | 8 | 0 | 0 | 223 | 3586
5 | 25 | 17 | 3520 | 845 | 1797 | 301 | 1 | 174 | 185 | 0 | 8 | 0 | 0 | 209 | 3520
5 | 25 | 18 | 3524 | 845 | 2117 | 301 | 1 | 174 | 17 | 0 | 11 | 0 | 0 | 58 | 3524
5 | 25 | 19 | 3502 | 845 | 1167 | 302 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 941 | 61 | 3502
5 | 25 | 20 | 3376 | 845 | 1942 | 301 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 96 | 3376
5 | 25 | 21 | 3246 | 845 | 1759 | 301 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 149 | 3246
5 | 25 | 22 | 3149 | 845 | 1590 | 301 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 28 | 193 | 3149
5 | 25 | 23 | 3044 | 845 | 1501 | 264 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 20 | 222 | 3044
5 | 26 | 0 | 2906 | 845 | 1366 | 258 | 1 | 174 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 222 | 2906
5 | 26 | 1 | 2844 | 845 | 1303 | 258 | 1 | 174 | 0 | 0 | 20 | 0 | 22 | 221 | 2844
5 | 26 | 2 | 2835 | 845 | 1184 | 258 | 1 | 174 | 0 | 0 | 20 | 0 | 131 | 222 | 2835
5 | 26 | 3 | 2860 | 845 | 1343 | 258 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 222 | 2860
5 | 26 | 4 | 2867 | 845 | 1352 | 258 | 1 | 174 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 222 | 2867
5 | 26 | 5 | 2845 | 845 | 1167 | 258 | 1 | 174 | 104 | 0 | 14 | 0 | 60 | 222 | 2845
5 | 26 | 6 | 2894 | 845 | 1167 | 264 | 1 | 174 | 358 | 0 | 11 | 0 | -3 | 77 | 2894
5 | 26 | 7 | 3065 | 845 | 1167 | 264 | 1 | 174 | 641 | 0 | 8 | 0 | -108 | 73 | 3065
5 | 26 | 8 | 3329 | 845 | 1167 | 241 | 1 | 174 | 796 | 0 | 8 | 0 | 11 | 86 | 3329
5 | 26 | 9 | 3522 | 845 | 1167 | 241 | 1 | 174 | 906 | 0 | 8 | 0 | 15 | 165 | 3522
5 | 26 | 10 | 3563 | 845 | 1167 | 241 | 1 | 174 | 1064 | 0 | 11 | 0 | -68 | 128 | 3563
5 | 26 | 11 | 3540 | 845 | 1167 | 241 | 1 | 174 | 1203 | 0 | 11 | 0 | -175 | 73 | 3540
5 | 26 | 12 | 3526 | 845 | 1167 | 241 | 1 | 174 | 1457 | 0 | 11 | 0 | -593 | 223 | 3526
5 | 26 | 13 | 3640 | 845 | 1179 | 241 | 1 | 174 | 1324 | 0 | 11 | 0 | -208 | 73 | 3640
5 | 26 | 14 | 3674 | 845 | 1167 | 241 | 1 | 174 | 1000 | 0 | 14 | 0 | 18 | 214 | 3674
5 | 26 | 15 | 3618 | 845 | 1592 | 241 | 1 | 174 | 531 | 0 | 11 | 0 | 0 | 223 | 3618
5 | 26 | 16 | 3547 | 845 | 1843 | 264 | 1 | 174 | 237 | 0 | 14 | 0 | 0 | 169 | 3547
5 | 26 | 17 | 3499 | 845 | 1951 | 301 | 1 | 174 | 100 | 0 | 11 | 0 | 0 | 116 | 3499
5 | 26 | 18 | 3499 | 845 | 2078 | 301 | 1 | 174 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 78 | 3499
5 | 26 | 19 | 3476 | 845 | 2056 | 302 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 87 | 3476
5 | 26 | 20 | 3360 | 845 | 1167 | 301 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 736 | 122 | 3360
5 | 26 | 21 | 3233 | 845 | 1167 | 301 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 545 | 186 | 3233
5 | 26 | 22 | 3147 | 845 | 1254 | 301 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 338 | 223 | 3147
5 | 26 | 23 | 3050 | 845 | 1534 | 264 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 221 | 3050
5 | 27 | 0 | 2905 | 845 | 1167 | 258 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 338 | 111 | 2905
5 | 27 | 1 | 2835 | 845 | 1167 | 258 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 262 | 117 | 2835
5 | 27 | 2 | 2824 | 845 | 1167 | 258 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 228 | 143 | 2824
5 | 27 | 3 | 2847 | 845 | 1167 | 258 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 210 | 184 | 2847
5 | 27 | 4 | 2845 | 845 | 1167 | 258 | 1 | 174 | 1 | 0 | 8 | 0 | 168 | 223 | 2845
5 | 27 | 5 | 2791 | 845 | 1167 | 258 | 1 | 174 | 119 | 0 | 6 | 0 | 76 | 145 | 2791
5 | 27 | 6 | 2794 | 845 | 1167 | 264 | 1 | 174 | 479 | 0 | 6 | 0 | -296 | 154 | 2794
5 | 27 | 7 | 2882 | 845 | 1167 | 264 | 1 | 174 | 974 | 0 | 6 | 0 | -729 | 180 | 2882
5 | 27 | 8 | 3063 | 845 | 1167 | 241 | 1 | 174 | 1411 | 0 | 3 | 0 | -850 | 71 | 3063
5 | 27 | 9 | 3207 | 845 | 1167 | 241 | 1 | 174 | 1720 | 0 | 6 | 0 | -1004 | 57 | 3207
5 | 27 | 10 | 3282 | 845 | 1167 | 241 | 1 | 174 | 1886 | 0 | 3 | 0 | -1092 | 57 | 3282
5 | 27 | 11 | 3294 | 845 | 1167 | 241 | 1 | 174 | 1856 | 0 | 3 | 0 | -1049 | 56 | 3294
5 | 27 | 12 | 3279 | 845 | 1167 | 241 | 1 | 174 | 1759 | 0 | 3 | 0 | -968 | 57 | 3279
5 | 27 | 13 | 3277 | 845 | 1167 | 241 | 1 | 174 | 1577 | 0 | 3 | 0 | -787 | 56 | 3277
5 | 27 | 14 | 3248 | 845 | 1167 | 241 | 1 | 174 | 1362 | 0 | 3 | 0 | -602 | 57 | 3248
5 | 27 | 15 | 3277 | 845 | 1167 | 241 | 1 | 174 | 1071 | 0 | 3 | 0 | -282 | 57 | 3277
5 | 27 | 16 | 3267 | 845 | 1167 | 264 | 1 | 174 | 611 | 0 | 6 | 0 | 109 | 90 | 3267
5 | 27 | 17 | 3262 | 845 | 1167 | 301 | 1 | 174 | 223 | 0 | 6 | 0 | 405 | 140 | 3262
5 | 27 | 18 | 3277 | 845 | 1167 | 301 | 1 | 174 | 21 | 0 | 8 | 0 | 703 | 57 | 3277
5 | 27 | 19 | 3283 | 845 | 1167 | 302 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 720 | 66 | 3283
5 | 27 | 20 | 3206 | 845 | 1167 | 301 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 629 | 81 | 3206
5 | 27 | 21 | 3100 | 845 | 1167 | 301 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 477 | 127 | 3100
5 | 27 | 22 | 3027 | 845 | 1167 | 301 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 345 | 186 | 3027
5 | 27 | 23 | 2928 | 845 | 1167 | 264 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 291 | 178 | 2928
5 | 28 | 0 | 2835 | 845 | 1167 | 258 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 154 | 222 | 2835
5 | 28 | 1 | 2750 | 845 | 1167 | 258 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 125 | 166 | 2750
5 | 28 | 2 | 2741 | 845 | 1167 | 258 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 143 | 142 | 2741
5 | 28 | 3 | 2771 | 845 | 1167 | 258 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 151 | 161 | 2771
5 | 28 | 4 | 2773 | 845 | 1167 | 258 | 1 | 174 | 1 | 0 | 14 | 0 | 91 | 222 | 2773
5 | 28 | 5 | 2716 | 845 | 1167 | 258 | 1 | 174 | 74 | 0 | 11 | 0 | 0 | 186 | 2716
5 | 28 | 6 | 2714 | 845 | 1167 | 264 | 1 | 174 | 300 | 0 | 11 | 0 | -220 | 172 | 2714
5 | 28 | 7 | 2807 | 845 | 1167 | 264 | 1 | 174 | 696 | 0 | 14 | 0 | -522 | 168 | 2807
5 | 28 | 8 | 2925 | 845 | 1167 | 241 | 1 | 174 | 1105 | 0 | 11 | 0 | -680 | 61 | 2925
5 | 28 | 9 | 3055 | 845 | 1167 | 241 | 1 | 174 | 1407 | 0 | 11 | 0 | -848 | 57 | 3055
5 | 28 | 10 | 3123 | 845 | 1167 | 241 | 1 | 174 | 1530 | 0 | 14 | 0 | -906 | 57 | 3123
5 | 28 | 11 | 3161 | 845 | 1167 | 241 | 1 | 174 | 1522 | 0 | 14 | 0 | -860 | 57 | 3161
5 | 28 | 12 | 3131 | 845 | 1167 | 241 | 1 | 174 | 1498 | 0 | 14 | 0 | -866 | 57 | 3131
5 | 28 | 13 | 3160 | 845 | 1167 | 241 | 1 | 174 | 1468 | 0 | 14 | 0 | -807 | 57 | 3160
5 | 28 | 14 | 3177 | 845 | 1167 | 241 | 1 | 174 | 1268 | 0 | 14 | 0 | -590 | 57 | 3177
5 | 28 | 15 | 3220 | 845 | 1167 | 241 | 1 | 174 | 797 | 0 | 17 | 0 | -79 | 57 | 3220
5 | 28 | 16 | 3160 | 845 | 1207 | 264 | 1 | 174 | 293 | 0 | 17 | 0 | 28 | 331 | 3160
5 | 28 | 17 | 3207 | 845 | 1563 | 301 | 1 | 174 | 83 | 0 | 17 | 0 | 0 | 223 | 3207
5 | 28 | 18 | 3294 | 845 | 1728 | 301 | 1 | 174 | 6 | 0 | 17 | 0 | 0 | 222 | 3294
5 | 28 | 19 | 3295 | 845 | 1167 | 302 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 567 | 222 | 3295
5 | 28 | 20 | 3227 | 845 | 1667 | 301 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 222 | 3227
5 | 28 | 21 | 3131 | 845 | 1567 | 301 | 1 | 174 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 223 | 3131
5 | 28 | 22 | 3029 | 845 | 1466 | 301 | 1 | 174 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 222 | 3029
5 | 28 | 23 | 2937 | 845 | 1411 | 264 | 1 | 174 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 222 | 2937
5 | 29 | 0 | 2834 | 845 | 1320 | 258 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 222 | 2834
5 | 29 | 1 | 2753 | 845 | 1167 | 258 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 72 | 222 | 2753
5 | 29 | 2 | 2748 | 845 | 1167 | 258 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 70 | 222 | 2748
5 | 29 | 3 | 2785 | 845 | 1273 | 258 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 223 | 2785
5 | 29 | 4 | 2814 | 845 | 1304 | 258 | 1 | 174 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 223 | 2814
5 | 29 | 5 | 2845 | 845 | 1301 | 258 | 1 | 174 | 36 | 0 | 8 | 0 | 0 | 222 | 2845
5 | 29 | 6 | 2928 | 845 | 1167 | 264 | 1 | 174 | 112 | 0 | 8 | 0 | 134 | 223 | 2928
5 | 29 | 7 | 3137 | 845 | 1436 | 264 | 1 | 174 | 186 | 0 | 8 | 0 | 0 | 223 | 3137
5 | 29 | 8 | 3418 | 845 | 1731 | 241 | 1 | 174 | 195 | 0 | 8 | 0 | 0 | 223 | 3418
5 | 29 | 9 | 3621 | 845 | 1891 | 241 | 1 | 174 | 241 | 0 | 6 | 0 | 0 | 222 | 3621
5 | 29 | 10 | 3650 | 845 | 1844 | 241 | 1 | 174 | 316 | 0 | 6 | 0 | 0 | 223 | 3650
5 | 29 | 11 | 3667 | 845 | 1787 | 241 | 1 | 174 | 391 | 0 | 6 | 0 | 0 | 222 | 3667
5 | 29 | 12 | 3591 | 845 | 1717 | 241 | 1 | 174 | 382 | 0 | 8 | 0 | 0 | 223 | 3591
5 | 29 | 13 | 3637 | 845 | 1797 | 241 | 1 | 174 | 349 | 0 | 8 | 0 | 0 | 222 | 3637
5 | 29 | 14 | 3641 | 845 | 1738 | 241 | 1 | 174 | 412 | 0 | 8 | 0 | 0 | 222 | 3641
5 | 29 | 15 | 3660 | 845 | 1888 | 241 | 1 | 174 | 277 | 0 | 11 | 0 | 0 | 223 | 3660
5 | 29 | 16 | 3690 | 845 | 2104 | 264 | 1 | 174 | 115 | 0 | 11 | 0 | 0 | 176 | 3690
5 | 29 | 17 | 3652 | 845 | 2158 | 301 | 1 | 174 | 34 | 0 | 11 | 0 | 0 | 128 | 3652
5 | 29 | 18 | 3654 | 845 | 2255 | 301 | 1 | 174 | 3 | 0 | 14 | 0 | 0 | 61 | 3654
5 | 29 | 19 | 3585 | 845 | 2217 | 302 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 32 | 3585
5 | 29 | 20 | 3474 | 845 | 2079 | 301 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 60 | 3474
5 | 29 | 21 | 3317 | 845 | 1865 | 301 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 120 | 3317
5 | 29 | 22 | 3217 | 845 | 1691 | 301 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 194 | 3217
5 | 29 | 23 | 3103 | 845 | 1599 | 264 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 209 | 3103
5 | 30 | 0 | 2950 | 845 | 1167 | 258 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 272 | 222 | 2950
5 | 30 | 1 | 2870 | 845 | 1359 | 258 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 222 | 2870
5 | 30 | 2 | 2861 | 845 | 1347 | 258 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 222 | 2861
5 | 30 | 3 | 2885 | 845 | 1372 | 258 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 221 | 2885
5 | 30 | 4 | 2895 | 845 | 1381 | 258 | 1 | 174 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 221 | 2895
5 | 30 | 5 | 2899 | 845 | 1340 | 258 | 1 | 174 | 48 | 0 | 11 | 0 | 0 | 222 | 2899
5 | 30 | 6 | 2977 | 845 | 1248 | 264 | 1 | 174 | 211 | 0 | 11 | 0 | 0 | 223 | 2977
5 | 30 | 7 | 3151 | 845 | 1167 | 264 | 1 | 174 | 498 | 0 | 8 | 0 | 8 | 186 | 3151
5 | 30 | 8 | 3457 | 845 | 1167 | 241 | 1 | 174 | 843 | 0 | 11 | 0 | 14 | 161 | 3457
5 | 30 | 9 | 3723 | 845 | 1167 | 241 | 1 | 174 | 1130 | 0 | 14 | 0 | 19 | 132 | 3723
5 | 30 | 10 | 3806 | 845 | 1167 | 241 | 1 | 174 | 1190 | 0 | 14 | 0 | 21 | 153 | 3806
5 | 30 | 11 | 3795 | 845 | 1214 | 241 | 1 | 174 | 1305 | 0 | 17 | 0 | -75 | 73 | 3795
5 | 30 | 12 | 3774 | 845 | 1210 | 241 | 1 | 174 | 1438 | 0 | 20 | 0 | -226 | 71 | 3774
5 | 30 | 13 | 3833 | 845 | 1223 | 241 | 1 | 174 | 1314 | 0 | 20 | 0 | -58 | 73 | 3833
5 | 30 | 14 | 3889 | 845 | 1167 | 241 | 1 | 174 | 1257 | 0 | 17 | 0 | 23 | 164 | 3889
5 | 30 | 15 | 3891 | 845 | 1441 | 241 | 1 | 174 | 949 | 0 | 17 | 0 | 0 | 223 | 3891
5 | 30 | 16 | 3833 | 845 | 1816 | 264 | 1 | 174 | 493 | 0 | 17 | 0 | 0 | 223 | 3833
5 | 30 | 17 | 3664 | 845 | 1949 | 301 | 1 | 174 | 157 | 0 | 14 | 0 | 0 | 223 | 3664
5 | 30 | 18 | 3639 | 845 | 2065 | 301 | 1 | 174 | 17 | 0 | 14 | 0 | 0 | 222 | 3639
5 | 30 | 19 | 3601 | 845 | 2043 | 302 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 222 | 3601
5 | 30 | 20 | 3496 | 845 | 1938 | 301 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 223 | 3496
5 | 30 | 21 | 3328 | 845 | 1773 | 301 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 223 | 3328
5 | 30 | 22 | 3231 | 845 | 1676 | 301 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 223 | 3231
5 | 30 | 23 | 3122 | 845 | 1604 | 264 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 223 | 3122
5 | 31 | 0 | 2959 | 845 | 1167 | 258 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 284 | 222 | 2959
5 | 31 | 1 | 2875 | 845 | 1367 | 258 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 222 | 2875
5 | 31 | 2 | 2858 | 845 | 1347 | 258 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 222 | 2858
5 | 31 | 3 | 2873 | 845 | 1376 | 258 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 211 | 2873
5 | 31 | 4 | 2883 | 845 | 1382 | 258 | 1 | 174 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 214 | 2883
5 | 31 | 5 | 2891 | 845 | 1321 | 258 | 1 | 174 | 59 | 0 | 11 | 0 | 0 | 222 | 2891
5 | 31 | 6 | 2973 | 845 | 1293 | 264 | 1 | 174 | 165 | 0 | 8 | 0 | 0 | 223 | 2973
5 | 31 | 7 | 3140 | 845 | 1367 | 264 | 1 | 174 | 255 | 0 | 11 | 0 | 0 | 223 | 3140
5 | 31 | 8 | 3360 | 845 | 1455 | 241 | 1 | 174 | 410 | 0 | 11 | 0 | 0 | 223 | 3360
5 | 31 | 9 | 3531 | 845 | 1422 | 241 | 1 | 174 | 614 | 0 | 11 | 0 | 0 | 223 | 3531
5 | 31 | 10 | 3526 | 845 | 1167 | 241 | 1 | 174 | 761 | 0 | 11 | 0 | 103 | 223 | 3526
5 | 31 | 11 | 3596 | 845 | 1167 | 241 | 1 | 174 | 942 | 0 | 11 | 0 | 17 | 198 | 3596
5 | 31 | 12 | 3419 | 845 | 1167 | 241 | 1 | 174 | 821 | 0 | 8 | 0 | -35 | 197 | 3419
5 | 31 | 13 | 3538 | 845 | 1167 | 241 | 1 | 174 | 950 | 0 | 8 | 0 | -35 | 187 | 3538
5 | 31 | 14 | 3550 | 845 | 1167 | 241 | 1 | 174 | 954 | 0 | 8 | 0 | -36 | 196 | 3550
5 | 31 | 15 | 3544 | 845 | 1170 | 241 | 1 | 174 | 817 | 0 | 8 | 0 | 24 | 264 | 3544
5 | 31 | 16 | 3552 | 845 | 1494 | 264 | 1 | 174 | 543 | 0 | 8 | 0 | 0 | 223 | 3552
5 | 31 | 17 | 3521 | 845 | 1167 | 301 | 1 | 174 | 225 | 0 | 8 | 0 | 577 | 223 | 3521
5 | 31 | 18 | 3512 | 845 | 1992 | 301 | 1 | 174 | 25 | 0 | 6 | 0 | 0 | 168 | 3512
5 | 31 | 19 | 3498 | 845 | 1987 | 302 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 183 | 3498
5 | 31 | 20 | 3376 | 845 | 1896 | 301 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 151 | 3376
5 | 31 | 21 | 3239 | 845 | 1288 | 301 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | 421 | 203 | 3239
5 | 31 | 22 | 3148 | 845 | 1610 | 301 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 211 | 3148
5 | 31 | 23 | 3047 | 845 | 1535 | 264 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 222 | 3047
6 | 1 | 0 | 2970 | 845 | 1569 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 141 | 2970
6 | 1 | 1 | 2909 | 845 | 1503 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 146 | 2909
6 | 1 | 2 | 2902 | 845 | 1519 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 123 | 2902
6 | 1 | 3 | 2931 | 845 | 1167 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 3 | 0 | 385 | 119 | 2931
6 | 1 | 4 | 2946 | 845 | 1558 | 237 | 1 | 174 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 124 | 2946
6 | 1 | 5 | 2947 | 845 | 1330 | 237 | 1 | 174 | 132 | 0 | 6 | 0 | 0 | 222 | 2947
6 | 1 | 6 | 2986 | 845 | 1167 | 256 | 1 | 174 | 491 | 0 | 8 | 0 | -29 | 73 | 2986
6 | 1 | 7 | 3138 | 845 | 1167 | 256 | 1 | 174 | 944 | 0 | 8 | 0 | -480 | 223 | 3138
6 | 1 | 8 | 3383 | 845 | 1167 | 220 | 1 | 174 | 1388 | 0 | 11 | 0 | -646 | 223 | 3383
6 | 1 | 9 | 3645 | 845 | 1180 | 220 | 1 | 174 | 1714 | 0 | 14 | 0 | -726 | 223 | 3645
6 | 1 | 10 | 3701 | 845 | 1193 | 220 | 1 | 174 | 1711 | 0 | 17 | 0 | -571 | 111 | 3701
6 | 1 | 11 | 3710 | 845 | 1195 | 220 | 1 | 174 | 1543 | 0 | 20 | 0 | -361 | 73 | 3710
6 | 1 | 12 | 3619 | 845 | 1174 | 220 | 1 | 174 | 1342 | 0 | 23 | 0 | -233 | 73 | 3619
6 | 1 | 13 | 3669 | 845 | 1186 | 220 | 1 | 174 | 1225 | 0 | 23 | 0 | -77 | 72 | 3669
6 | 1 | 14 | 3659 | 845 | 1167 | 220 | 1 | 174 | 1046 | 0 | 23 | 0 | 18 | 165 | 3659
6 | 1 | 15 | 3647 | 845 | 1312 | 220 | 1 | 174 | 845 | 0 | 23 | 0 | 5 | 222 | 3647
6 | 1 | 16 | 3659 | 845 | 1167 | 256 | 1 | 174 | 532 | 0 | 26 | 0 | 436 | 222 | 3659
6 | 1 | 17 | 3590 | 845 | 1167 | 322 | 1 | 174 | 190 | 0 | 26 | 0 | 689 | 176 | 3590
6 | 1 | 18 | 3588 | 845 | 2133 | 321 | 1 | 174 | 21 | 0 | 26 | 0 | 0 | 67 | 3588
6 | 1 | 19 | 3569 | 845 | 2144 | 322 | 1 | 174 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 57 | 3569
6 | 1 | 20 | 3452 | 845 | 2013 | 321 | 1 | 174 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 70 | 3452
6 | 1 | 21 | 3326 | 845 | 1167 | 321 | 1 | 174 | 0 | 0 | 26 | 0 | 717 | 75 | 3326
6 | 1 | 22 | 3246 | 845 | 1777 | 321 | 1 | 174 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 102 | 3246
6 | 1 | 23 | 3150 | 845 | 1721 | 256 | 1 | 174 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 130 | 3150
6 | 2 | 0 | 3018 | 845 | 1585 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 156 | 3018
6 | 2 | 1 | 2967 | 845 | 1528 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 159 | 2967
6 | 2 | 2 | 2959 | 845 | 1544 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 135 | 2959
6 | 2 | 3 | 2974 | 845 | 1586 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 108 | 2974
6 | 2 | 4 | 2985 | 845 | 1591 | 237 | 1 | 174 | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | 110 | 2985
6 | 2 | 5 | 2994 | 845 | 1536 | 237 | 1 | 174 | 14 | 0 | 31 | 0 | 0 | 156 | 2994
6 | 2 | 6 | 3074 | 845 | 1539 | 256 | 1 | 174 | 36 | 0 | 28 | 0 | 0 | 195 | 3074
6 | 2 | 7 | 3257 | 845 | 1683 | 256 | 1 | 174 | 60 | 0 | 34 | 0 | 0 | 204 | 3257
6 | 2 | 8 | 3530 | 845 | 2074 | 220 | 1 | 174 | 84 | 0 | 40 | 0 | 0 | 92 | 3530
6 | 2 | 9 | 3690 | 845 | 2234 | 220 | 1 | 174 | 116 | 0 | 43 | 0 | 0 | 57 | 3690
6 | 2 | 10 | 3723 | 845 | 2222 | 220 | 1 | 174 | 143 | 0 | 43 | 0 | 0 | 75 | 3723
6 | 2 | 11 | 3724 | 845 | 2172 | 220 | 1 | 174 | 171 | 0 | 43 | 0 | 0 | 98 | 3724
6 | 2 | 12 | 3675 | 845 | 1167 | 220 | 1 | 174 | 154 | 0 | 46 | 0 | 932 | 136 | 3675
6 | 2 | 13 | 3751 | 845 | 2271 | 220 | 1 | 174 | 123 | 0 | 60 | 0 | 0 | 57 | 3751
6 | 2 | 14 | 3762 | 845 | 2276 | 220 | 1 | 174 | 126 | 0 | 63 | 0 | 0 | 57 | 3762
6 | 2 | 15 | 3787 | 845 | 2349 | 220 | 1 | 174 | 94 | 0 | 57 | 0 | 0 | 47 | 3787
6 | 2 | 16 | 3786 | 845 | 2369 | 256 | 1 | 174 | 52 | 0 | 57 | 0 | 0 | 32 | 3786
6 | 2 | 17 | 3708 | 845 | 2266 | 322 | 1 | 174 | 21 | 0 | 54 | 0 | 0 | 25 | 3708
6 | 2 | 18 | 3662 | 845 | 2239 | 321 | 1 | 174 | 3 | 0 | 57 | 0 | 0 | 22 | 3662
6 | 2 | 19 | 3618 | 845 | 2190 | 322 | 1 | 174 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 23 | 3618
6 | 2 | 20 | 3515 | 845 | 2014 | 321 | 1 | 174 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 97 | 3515
6 | 2 | 21 | 3388 | 845 | 1769 | 321 | 1 | 174 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 213 | 3388
6 | 2 | 22 | 3302 | 845 | 1167 | 321 | 1 | 174 | 0 | 0 | 68 | 0 | 503 | 223 | 3302
6 | 2 | 23 | 3212 | 845 | 1167 | 256 | 1 | 174 | 0 | 0 | 68 | 0 | 479 | 222 | 3212
6 | 3 | 0 | 3085 | 845 | 1167 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 71 | 0 | 368 | 222 | 3085
6 | 3 | 1 | 3007 | 845 | 1167 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 71 | 0 | 290 | 222 | 3007
6 | 3 | 2 | 2984 | 845 | 1439 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 223 | 2984
6 | 3 | 3 | 2990 | 845 | 1167 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 57 | 0 | 287 | 222 | 2990
6 | 3 | 4 | 2985 | 845 | 1167 | 237 | 1 | 174 | 1 | 0 | 51 | 0 | 286 | 223 | 2985
6 | 3 | 5 | 2975 | 845 | 1167 | 237 | 1 | 174 | 34 | 0 | 43 | 0 | 252 | 222 | 2975
6 | 3 | 6 | 2972 | 845 | 1167 | 256 | 1 | 174 | 92 | 0 | 37 | 0 | 155 | 245 | 2972
6 | 3 | 7 | 3027 | 845 | 1167 | 256 | 1 | 174 | 151 | 0 | 34 | 0 | 27 | 372 | 3027
6 | 3 | 8 | 3140 | 845 | 1167 | 220 | 1 | 174 | 243 | 0 | 31 | 0 | 86 | 373 | 3140
6 | 3 | 9 | 3226 | 845 | 1167 | 220 | 1 | 174 | 441 | 0 | 37 | 0 | -31 | 372 | 3226
6 | 3 | 10 | 3234 | 845 | 1167 | 220 | 1 | 174 | 775 | 0 | 37 | 0 | -358 | 373 | 3234
6 | 3 | 11 | 3276 | 845 | 1167 | 220 | 1 | 174 | 1066 | 0 | 37 | 0 | -607 | 373 | 3276
6 | 3 | 12 | 3264 | 845 | 1167 | 220 | 1 | 174 | 1228 | 0 | 40 | 0 | -783 | 372 | 3264
6 | 3 | 13 | 3249 | 845 | 1167 | 220 | 1 | 174 | 1333 | 0 | 37 | 0 | -901 | 373 | 3249
6 | 3 | 14 | 3276 | 845 | 1167 | 220 | 1 | 174 | 1407 | 0 | 34 | 0 | -945 | 373 | 3276
6 | 3 | 15 | 3285 | 845 | 1167 | 220 | 1 | 174 | 1151 | 0 | 34 | 0 | -680 | 373 | 3285
6 | 3 | 16 | 3287 | 845 | 1167 | 256 | 1 | 174 | 692 | 0 | 31 | 0 | -101 | 222 | 3287
6 | 3 | 17 | 3291 | 845 | 1167 | 322 | 1 | 174 | 252 | 0 | 28 | 0 | 280 | 222 | 3291
6 | 3 | 18 | 3303 | 845 | 1167 | 321 | 1 | 174 | 31 | 0 | 26 | 0 | 516 | 222 | 3303
6 | 3 | 19 | 3319 | 845 | 1167 | 322 | 1 | 174 | 0 | 0 | 28 | 0 | 559 | 223 | 3319
6 | 3 | 20 | 3246 | 845 | 1167 | 321 | 1 | 174 | 0 | 0 | 34 | 0 | 481 | 223 | 3246
6 | 3 | 21 | 3140 | 845 | 1167 | 321 | 1 | 174 | 0 | 0 | 37 | 0 | 373 | 222 | 3140
6 | 3 | 22 | 3064 | 845 | 1167 | 321 | 1 | 174 | 0 | 0 | 37 | 0 | 296 | 223 | 3064
6 | 3 | 23 | 2996 | 845 | 1167 | 256 | 1 | 174 | 0 | 0 | 34 | 0 | 297 | 222 | 2996
6 | 4 | 0 | 2930 | 845 | 1167 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 37 | 0 | 246 | 223 | 2930
6 | 4 | 1 | 2840 | 845 | 1167 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 34 | 0 | 159 | 223 | 2840
6 | 4 | 2 | 2819 | 845 | 1180 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 31 | 0 | 128 | 223 | 2819
6 | 4 | 3 | 2848 | 845 | 1167 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 31 | 0 | 170 | 223 | 2848
6 | 4 | 4 | 2847 | 845 | 1167 | 237 | 1 | 174 | 1 | 0 | 31 | 0 | 168 | 223 | 2847
6 | 4 | 5 | 2796 | 845 | 1167 | 237 | 1 | 174 | 119 | 0 | 26 | 0 | 5 | 222 | 2796
6 | 4 | 6 | 2755 | 845 | 1167 | 256 | 1 | 174 | 453 | 0 | 17 | 0 | -380 | 222 | 2755
6 | 4 | 7 | 2852 | 845 | 1167 | 256 | 1 | 174 | 950 | 0 | 17 | 0 | -930 | 372 | 2852
6 | 4 | 8 | 2974 | 845 | 1167 | 220 | 1 | 174 | 1418 | 0 | 20 | 0 | -1142 | 271 | 2974
6 | 4 | 9 | 3117 | 845 | 1167 | 220 | 1 | 174 | 1819 | -45 | 23 | -1 | -1139 | 53 | 3117
6 | 4 | 10 | 3234 | 845 | 1167 | 220 | 1 | 174 | 2049 | -156 | 23 | 0 | -1137 | 48 | 3234
6 | 4 | 11 | 3291 | 845 | 1167 | 220 | 1 | 174 | 2106 | -142 | 31 | -21 | -1135 | 45 | 3291
6 | 4 | 12 | 3304 | 845 | 1167 | 220 | 1 | 174 | 2028 | -50 | 34 | -22 | -1135 | 42 | 3304
6 | 4 | 13 | 3319 | 845 | 1167 | 220 | 1 | 174 | 1763 | 0 | 40 | 0 | -1135 | 244 | 3319
6 | 4 | 14 | 3270 | 845 | 1167 | 220 | 1 | 174 | 1198 | 0 | 40 | 0 | -598 | 223 | 3270
6 | 4 | 15 | 3199 | 845 | 1167 | 220 | 1 | 174 | 741 | 0 | 40 | 0 | -212 | 223 | 3199
6 | 4 | 16 | 3210 | 845 | 1167 | 256 | 1 | 174 | 417 | 0 | 37 | 0 | -9 | 322 | 3210
6 | 4 | 17 | 3242 | 845 | 1167 | 322 | 1 | 174 | 166 | 0 | 31 | 0 | 314 | 222 | 3242
6 | 4 | 18 | 3304 | 845 | 1167 | 321 | 1 | 174 | 21 | 0 | 28 | 0 | 524 | 223 | 3304
6 | 4 | 19 | 3329 | 845 | 1167 | 322 | 1 | 174 | 0 | 0 | 26 | 0 | 573 | 221 | 3329
6 | 4 | 20 | 3269 | 845 | 1167 | 321 | 1 | 174 | 0 | 0 | 23 | 0 | 516 | 222 | 3269
6 | 4 | 21 | 3161 | 845 | 1167 | 321 | 1 | 174 | 0 | 0 | 26 | 0 | 404 | 223 | 3161
6 | 4 | 22 | 3061 | 845 | 1472 | 321 | 1 | 174 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 222 | 3061
6 | 4 | 23 | 2991 | 845 | 1219 | 256 | 1 | 174 | 0 | 0 | 26 | 0 | 248 | 222 | 2991
6 | 5 | 0 | 2912 | 845 | 1167 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 23 | 0 | 243 | 222 | 2912
6 | 5 | 1 | 2821 | 845 | 1167 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 23 | 0 | 152 | 222 | 2821
6 | 5 | 2 | 2807 | 845 | 1167 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 23 | 0 | 138 | 222 | 2807
6 | 5 | 3 | 2850 | 845 | 1167 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 26 | 0 | 177 | 223 | 2850
6 | 5 | 4 | 2872 | 845 | 1167 | 237 | 1 | 174 | 1 | 0 | 23 | 0 | 202 | 222 | 2872
6 | 5 | 5 | 2869 | 845 | 1167 | 237 | 1 | 174 | 106 | 0 | 20 | 0 | 96 | 223 | 2869
6 | 5 | 6 | 2949 | 845 | 1167 | 256 | 1 | 174 | 394 | 0 | 20 | 0 | -11 | 103 | 2949
6 | 5 | 7 | 3085 | 845 | 1167 | 256 | 1 | 174 | 821 | 0 | 17 | 0 | -392 | 196 | 3085
6 | 5 | 8 | 3384 | 845 | 1167 | 220 | 1 | 174 | 1172 | 0 | 17 | 0 | -431 | 219 | 3384
6 | 5 | 9 | 3634 | 845 | 1178 | 220 | 1 | 174 | 1429 | 0 | 20 | 0 | -455 | 222 | 3634
6 | 5 | 10 | 3706 | 845 | 1194 | 220 | 1 | 174 | 1656 | 0 | 20 | 0 | -626 | 222 | 3706
6 | 5 | 11 | 3758 | 845 | 1206 | 220 | 1 | 174 | 1745 | 0 | 20 | 0 | -676 | 223 | 3758
6 | 5 | 12 | 3720 | 845 | 1197 | 220 | 1 | 174 | 1824 | 0 | 23 | 0 | -786 | 222 | 3720
6 | 5 | 13 | 3895 | 845 | 1167 | 220 | 1 | 174 | 1784 | 0 | 23 | 0 | 23 | -342 | 3895
6 | 5 | 14 | 3904 | 845 | 1167 | 220 | 1 | 174 | 1428 | 0 | 20 | 0 | 23 | 26 | 3904
6 | 5 | 15 | 3851 | 845 | 1396 | 220 | 1 | 174 | 951 | 0 | 20 | 0 | 21 | 223 | 3851
6 | 5 | 16 | 3724 | 845 | 1741 | 256 | 1 | 174 | 468 | 0 | 17 | 0 | 0 | 222 | 3724
6 | 5 | 17 | 3646 | 845 | 1167 | 322 | 1 | 174 | 203 | 0 | 14 | 0 | 699 | 221 | 3646
6 | 5 | 18 | 3637 | 845 | 2219 | 321 | 1 | 174 | 28 | 0 | 11 | 0 | 0 | 38 | 3637
6 | 5 | 19 | 3605 | 845 | 1167 | 322 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1028 | 57 | 3605
6 | 5 | 20 | 3489 | 845 | 2102 | 321 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 38 | 3489
6 | 5 | 21 | 3347 | 845 | 1167 | 321 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 756 | 75 | 3347
6 | 5 | 22 | 3258 | 845 | 1167 | 321 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | 635 | 109 | 3258
6 | 5 | 23 | 3149 | 845 | 1167 | 256 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | 557 | 143 | 3149
6 | 6 | 0 | 3014 | 845 | 1167 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | 407 | 177 | 3014
6 | 6 | 1 | 2960 | 845 | 1167 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | 353 | 177 | 2960
6 | 6 | 2 | 2948 | 845 | 1532 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 156 | 2948
6 | 6 | 3 | 2965 | 845 | 1578 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 127 | 2965
6 | 6 | 4 | 2967 | 845 | 1167 | 237 | 1 | 174 | 1 | 0 | 3 | 0 | 399 | 140 | 2967
6 | 6 | 5 | 2958 | 845 | 1167 | 237 | 1 | 174 | 110 | 0 | 3 | 0 | 198 | 223 | 2958
6 | 6 | 6 | 2991 | 845 | 1167 | 256 | 1 | 174 | 391 | 0 | 3 | 0 | -5 | 159 | 2991
6 | 6 | 7 | 3150 | 845 | 1167 | 256 | 1 | 174 | 696 | 0 | 3 | 0 | -64 | 72 | 3150
6 | 6 | 8 | 3416 | 845 | 1167 | 220 | 1 | 174 | 825 | 0 | 3 | 0 | 13 | 168 | 3416
6 | 6 | 9 | 3615 | 845 | 1167 | 220 | 1 | 174 | 877 | 0 | 6 | 0 | 103 | 222 | 3615
6 | 6 | 10 | 3637 | 845 | 1167 | 220 | 1 | 174 | 926 | 0 | 6 | 0 | 76 | 222 | 3637
6 | 6 | 11 | 3636 | 845 | 1167 | 220 | 1 | 174 | 1014 | 0 | 8 | 0 | 17 | 190 | 3636
6 | 6 | 12 | 3608 | 845 | 1172 | 220 | 1 | 174 | 1134 | 0 | 11 | 0 | -21 | 72 | 3608
6 | 6 | 13 | 3722 | 845 | 1418 | 220 | 1 | 174 | 830 | 0 | 11 | 0 | 0 | 223 | 3722
6 | 6 | 14 | 3697 | 845 | 1740 | 220 | 1 | 174 | 480 | 0 | 14 | 0 | 0 | 223 | 3697
6 | 6 | 15 | 3659 | 845 | 1871 | 220 | 1 | 174 | 309 | 0 | 17 | 0 | 0 | 222 | 3659
6 | 6 | 16 | 3670 | 845 | 1989 | 256 | 1 | 174 | 165 | 0 | 17 | 0 | 0 | 223 | 3670
6 | 6 | 17 | 3636 | 845 | 2132 | 322 | 1 | 174 | 56 | 0 | 20 | 0 | 0 | 86 | 3636
6 | 6 | 18 | 3631 | 845 | 2223 | 321 | 1 | 174 | 6 | 0 | 20 | 0 | 0 | 41 | 3631
6 | 6 | 19 | 3570 | 845 | 2186 | 322 | 1 | 174 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 19 | 3570
6 | 6 | 20 | 3451 | 845 | 2047 | 321 | 1 | 174 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 40 | 3451
6 | 6 | 21 | 3319 | 845 | 1895 | 321 | 1 | 174 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 57 | 3319
6 | 6 | 22 | 3245 | 845 | 1822 | 321 | 1 | 174 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 62 | 3245
6 | 6 | 23 | 3139 | 845 | 1782 | 256 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 64 | 3139
6 | 7 | 0 | 3001 | 845 | 1651 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 82 | 3001
6 | 7 | 1 | 2957 | 845 | 1599 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 90 | 2957
6 | 7 | 2 | 2946 | 845 | 1594 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 87 | 2946
6 | 7 | 3 | 2959 | 845 | 1636 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 58 | 2959
6 | 7 | 4 | 2969 | 845 | 1640 | 237 | 1 | 174 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 65 | 2969
6 | 7 | 5 | 2973 | 845 | 1471 | 237 | 1 | 174 | 71 | 0 | 6 | 0 | 0 | 168 | 2973
6 | 7 | 6 | 3002 | 845 | 1167 | 256 | 1 | 174 | 299 | 0 | 6 | 0 | 32 | 222 | 3002
6 | 7 | 7 | 3142 | 845 | 1167 | 256 | 1 | 174 | 758 | 0 | 3 | 0 | -283 | 221 | 3142
6 | 7 | 8 | 3448 | 845 | 1167 | 220 | 1 | 174 | 1334 | 0 | 3 | 0 | -519 | 223 | 3448
6 | 7 | 9 | 3677 | 845 | 1188 | 220 | 1 | 174 | 1732 | 0 | 3 | 0 | -708 | 222 | 3677
6 | 7 | 10 | 3791 | 845 | 1213 | 220 | 1 | 174 | 1995 | 0 | 3 | 0 | -883 | 223 | 3791
6 | 7 | 11 | 3869 | 845 | 1231 | 220 | 1 | 174 | 2079 | 0 | 3 | 0 | -906 | 222 | 3869
6 | 7 | 12 | 3805 | 845 | 1216 | 220 | 1 | 174 | 2009 | 0 | 6 | 0 | -963 | 297 | 3805
6 | 7 | 13 | 3906 | 845 | 1239 | 220 | 1 | 174 | 1796 | 0 | 6 | 0 | -598 | 223 | 3906
6 | 7 | 14 | 3921 | 845 | 1167 | 220 | 1 | 174 | 1511 | 0 | 6 | 0 | 23 | -26 | 3921
6 | 7 | 15 | 3910 | 845 | 1327 | 220 | 1 | 174 | 1072 | 0 | 6 | 0 | 43 | 222 | 3910
6 | 7 | 16 | 3858 | 845 | 1773 | 256 | 1 | 174 | 582 | 0 | 6 | 0 | 0 | 221 | 3858
6 | 7 | 17 | 3724 | 845 | 2054 | 322 | 1 | 174 | 217 | 0 | 6 | 0 | 0 | 105 | 3724
6 | 7 | 18 | 3677 | 845 | 2303 | 321 | 1 | 174 | 27 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3677
6 | 7 | 19 | 3646 | 845 | 1676 | 322 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | 622 | 0 | 3646
6 | 7 | 20 | 3549 | 845 | 2202 | 321 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3549
6 | 7 | 21 | 3403 | 845 | 2041 | 321 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 15 | 3403
6 | 7 | 22 | 3294 | 845 | 1918 | 321 | 1 | 174 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 32 | 3294
6 | 7 | 23 | 3191 | 845 | 1848 | 256 | 1 | 174 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20 | 44 | 3191
6 | 8 | 0 | 3044 | 845 | 1719 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 65 | 3044
6 | 8 | 1 | 2971 | 845 | 1645 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 66 | 2971
6 | 8 | 2 | 2960 | 845 | 1656 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 44 | 2960
6 | 8 | 3 | 2971 | 845 | 1690 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 21 | 2971
6 | 8 | 4 | 2975 | 845 | 1678 | 237 | 1 | 174 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 36 | 2975
6 | 8 | 5 | 2974 | 845 | 1167 | 237 | 1 | 174 | 106 | 0 | 3 | 0 | 219 | 222 | 2974
6 | 8 | 6 | 3045 | 845 | 1167 | 256 | 1 | 174 | 391 | 0 | 6 | 0 | 6 | 199 | 3045
6 | 8 | 7 | 3243 | 845 | 1167 | 256 | 1 | 174 | 734 | 0 | 8 | 0 | -30 | 88 | 3243
6 | 8 | 8 | 3545 | 845 | 1167 | 220 | 1 | 174 | 1171 | 0 | 8 | 0 | -114 | 73 | 3545
6 | 8 | 9 | 3799 | 845 | 1167 | 220 | 1 | 174 | 1549 | 0 | 8 | 0 | 21 | -186 | 3799
6 | 8 | 10 | 3903 | 845 | 1167 | 220 | 1 | 174 | 1726 | 0 | 11 | 0 | 23 | -264 | 3903
6 | 8 | 11 | 4029 | 845 | 1167 | 220 | 1 | 174 | 1730 | 0 | 11 | 0 | 25 | -144 | 4029
6 | 8 | 12 | 3924 | 845 | 1167 | 220 | 1 | 174 | 1297 | 0 | 11 | 0 | 23 | 186 | 3924
6 | 8 | 13 | 3926 | 845 | 1652 | 220 | 1 | 174 | 797 | 0 | 14 | 0 | 0 | 223 | 3926
6 | 8 | 14 | 3878 | 845 | 1912 | 220 | 1 | 174 | 489 | 0 | 14 | 0 | 0 | 223 | 3878
6 | 8 | 15 | 3793 | 845 | 2009 | 220 | 1 | 174 | 308 | 0 | 14 | 0 | 0 | 222 | 3793
6 | 8 | 16 | 3791 | 845 | 2167 | 256 | 1 | 174 | 145 | 0 | 17 | 0 | 0 | 186 | 3791
6 | 8 | 17 | 3724 | 845 | 2289 | 322 | 1 | 174 | 43 | 0 | 17 | 0 | 0 | 33 | 3724
6 | 8 | 18 | 3710 | 845 | 2336 | 321 | 1 | 174 | 4 | 0 | 17 | 0 | 0 | 12 | 3710
6 | 8 | 19 | 3655 | 845 | 2265 | 322 | 1 | 174 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 28 | 3655
6 | 8 | 20 | 3565 | 845 | 2081 | 321 | 1 | 174 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 120 | 3565
6 | 8 | 21 | 3415 | 845 | 1878 | 321 | 1 | 174 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 173 | 3415
6 | 8 | 22 | 3304 | 845 | 1737 | 321 | 1 | 174 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 200 | 3304
6 | 8 | 23 | 3196 | 845 | 1685 | 256 | 1 | 174 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 212 | 3196
6 | 9 | 0 | 3045 | 845 | 1540 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 222 | 3045
6 | 9 | 1 | 2974 | 845 | 1472 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 222 | 2974
6 | 9 | 2 | 2967 | 845 | 1459 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 223 | 2967
6 | 9 | 3 | 2978 | 845 | 1467 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 223 | 2978
6 | 9 | 4 | 2990 | 845 | 1478 | 237 | 1 | 174 | 1 | 0 | 31 | 0 | 0 | 223 | 2990
6 | 9 | 5 | 3019 | 845 | 1492 | 237 | 1 | 174 | 13 | 0 | 34 | 0 | 0 | 223 | 3019
6 | 9 | 6 | 3114 | 845 | 1546 | 256 | 1 | 174 | 31 | 0 | 40 | 0 | 0 | 221 | 3114
6 | 9 | 7 | 3290 | 845 | 1690 | 256 | 1 | 174 | 60 | 0 | 43 | 0 | 0 | 221 | 3290
6 | 9 | 8 | 3525 | 845 | 1869 | 220 | 1 | 174 | 156 | 0 | 37 | 0 | 0 | 223 | 3525
6 | 9 | 9 | 3677 | 845 | 1883 | 220 | 1 | 174 | 298 | 0 | 34 | 0 | 0 | 222 | 3677
6 | 9 | 10 | 3713 | 845 | 1891 | 220 | 1 | 174 | 328 | 0 | 31 | 0 | 0 | 223 | 3713
6 | 9 | 11 | 3712 | 845 | 1852 | 220 | 1 | 174 | 372 | 0 | 26 | 0 | 0 | 222 | 3712
6 | 9 | 12 | 3635 | 845 | 1543 | 220 | 1 | 174 | 454 | 0 | 26 | 0 | 0 | 372 | 3635
6 | 9 | 13 | 3699 | 845 | 1727 | 220 | 1 | 174 | 443 | 0 | 23 | 0 | 0 | 266 | 3699
6 | 9 | 14 | 3677 | 845 | 1695 | 220 | 1 | 174 | 500 | 0 | 20 | 0 | 0 | 222 | 3677
6 | 9 | 15 | 3707 | 845 | 1749 | 220 | 1 | 174 | 475 | 0 | 20 | 0 | 0 | 223 | 3707
6 | 9 | 16 | 3723 | 845 | 1962 | 256 | 1 | 174 | 247 | 0 | 17 | 0 | 0 | 221 | 3723
6 | 9 | 17 | 3656 | 845 | 2042 | 322 | 1 | 174 | 68 | 0 | 17 | 0 | 0 | 187 | 3656
6 | 9 | 18 | 3645 | 845 | 2154 | 321 | 1 | 174 | 8 | 0 | 17 | 0 | 0 | 125 | 3645
6 | 9 | 19 | 3608 | 845 | 2127 | 322 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 122 | 3608
6 | 9 | 20 | 3501 | 845 | 1996 | 321 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 150 | 3501
6 | 9 | 21 | 3366 | 845 | 1863 | 321 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 148 | 3366
6 | 9 | 22 | 3272 | 845 | 1770 | 321 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 147 | 3272
6 | 9 | 23 | 3171 | 845 | 1718 | 256 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 16 | 150 | 3171
6 | 10 | 0 | 3034 | 845 | 1625 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 20 | 121 | 3034
6 | 10 | 1 | 2970 | 845 | 1584 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 121 | 2970
6 | 10 | 2 | 2957 | 845 | 1592 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 100 | 2957
6 | 10 | 3 | 2968 | 845 | 1167 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 466 | 70 | 2968
6 | 10 | 4 | 2967 | 845 | 1630 | 237 | 1 | 174 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 71 | 2967
6 | 10 | 5 | 2949 | 845 | 1461 | 237 | 1 | 174 | 59 | 0 | 6 | 0 | 0 | 166 | 2949
6 | 10 | 6 | 2933 | 845 | 1167 | 256 | 1 | 174 | 233 | 0 | 6 | 0 | 29 | 222 | 2933
6 | 10 | 7 | 2985 | 845 | 1167 | 256 | 1 | 174 | 513 | 0 | 3 | 0 | -195 | 221 | 2985
6 | 10 | 8 | 3136 | 845 | 1167 | 220 | 1 | 174 | 744 | 0 | 3 | 0 | -240 | 222 | 3136
6 | 10 | 9 | 3302 | 845 | 1167 | 220 | 1 | 174 | 1158 | 0 | 3 | 0 | -489 | 223 | 3302
6 | 10 | 10 | 3423 | 845 | 1167 | 220 | 1 | 174 | 1286 | 0 | 3 | 0 | -495 | 222 | 3423
6 | 10 | 11 | 3472 | 845 | 1167 | 220 | 1 | 174 | 1080 | 0 | 3 | 0 | -241 | 223 | 3472
6 | 10 | 12 | 3397 | 845 | 1167 | 220 | 1 | 174 | 749 | 0 | 3 | 0 | -33 | 271 | 3397
6 | 10 | 13 | 3314 | 845 | 1167 | 220 | 1 | 174 | 634 | 0 | 6 | 0 | 11 | 256 | 3314
6 | 10 | 14 | 3340 | 845 | 1198 | 220 | 1 | 174 | 644 | 0 | 6 | 0 | 29 | 223 | 3340
6 | 10 | 15 | 3321 | 845 | 1361 | 220 | 1 | 174 | 492 | 0 | 6 | 0 | 0 | 222 | 3321
6 | 10 | 16 | 3352 | 845 | 1533 | 256 | 1 | 174 | 316 | 0 | 6 | 0 | 0 | 221 | 3352
6 | 10 | 17 | 3373 | 845 | 1780 | 322 | 1 | 174 | 120 | 0 | 6 | 0 | 0 | 125 | 3373
6 | 10 | 18 | 3419 | 845 | 2002 | 321 | 1 | 174 | 13 | 0 | 6 | 0 | 0 | 57 | 3419
6 | 10 | 19 | 3417 | 845 | 2033 | 322 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 36 | 3417
6 | 10 | 20 | 3325 | 845 | 1919 | 321 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 57 | 3325
6 | 10 | 21 | 3233 | 845 | 1826 | 321 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 58 | 3233
6 | 10 | 22 | 3148 | 845 | 1744 | 321 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 57 | 3148
6 | 10 | 23 | 3064 | 845 | 1726 | 256 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 56 | 3064
6 | 11 | 0 | 2971 | 845 | 1608 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 100 | 2971
6 | 11 | 1 | 2909 | 845 | 1529 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 117 | 2909
6 | 11 | 2 | 2891 | 845 | 1519 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 112 | 2891
6 | 11 | 3 | 2909 | 845 | 1200 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | 341 | 105 | 2909
6 | 11 | 4 | 2914 | 845 | 1542 | 237 | 1 | 174 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 111 | 2914
6 | 11 | 5 | 2906 | 845 | 1437 | 237 | 1 | 174 | 28 | 0 | 3 | 0 | 0 | 181 | 2906
6 | 11 | 6 | 2906 | 845 | 1331 | 256 | 1 | 174 | 74 | 0 | 3 | 0 | 0 | 222 | 2906
6 | 11 | 7 | 2961 | 845 | 1292 | 256 | 1 | 174 | 101 | 0 | 3 | 0 | 67 | 222 | 2961
6 | 11 | 8 | 3037 | 845 | 1410 | 220 | 1 | 174 | 162 | 0 | 3 | 0 | 0 | 222 | 3037
6 | 11 | 9 | 3142 | 845 | 1413 | 220 | 1 | 174 | 264 | 0 | 3 | 0 | 0 | 222 | 3142
6 | 11 | 10 | 3196 | 845 | 1388 | 220 | 1 | 174 | 342 | 0 | 3 | 0 | 0 | 223 | 3196
6 | 11 | 11 | 3234 | 845 | 1327 | 220 | 1 | 174 | 442 | 0 | 3 | 0 | 0 | 222 | 3234
6 | 11 | 12 | 3261 | 845 | 1345 | 220 | 1 | 174 | 447 | 0 | 6 | 0 | 0 | 223 | 3261
6 | 11 | 13 | 3266 | 845 | 1434 | 220 | 1 | 174 | 363 | 0 | 6 | 0 | 0 | 223 | 3266
6 | 11 | 14 | 3272 | 845 | 1471 | 220 | 1 | 174 | 284 | 0 | 6 | 0 | 0 | 271 | 3272
6 | 11 | 15 | 3262 | 845 | 1644 | 220 | 1 | 174 | 186 | 0 | 8 | 0 | 0 | 184 | 3262
6 | 11 | 16 | 3300 | 845 | 1739 | 256 | 1 | 174 | 102 | 0 | 8 | 0 | 0 | 175 | 3300
6 | 11 | 17 | 3351 | 845 | 1853 | 322 | 1 | 174 | 34 | 0 | 6 | 0 | 4 | 112 | 3351
6 | 11 | 18 | 3404 | 845 | 1996 | 321 | 1 | 174 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 57 | 3404
6 | 11 | 19 | 3396 | 845 | 2004 | 322 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 44 | 3396
6 | 11 | 20 | 3315 | 845 | 1911 | 321 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 57 | 3315
6 | 11 | 21 | 3222 | 845 | 1816 | 321 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 59 | 3222
6 | 11 | 22 | 3115 | 845 | 1692 | 321 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 76 | 3115
6 | 11 | 23 | 3034 | 845 | 1659 | 256 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 93 | 3034
6 | 12 | 0 | 2956 | 845 | 1590 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 106 | 2956
6 | 12 | 1 | 2878 | 845 | 1507 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 111 | 2878
6 | 12 | 2 | 2861 | 845 | 1514 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 87 | 2861
6 | 12 | 3 | 2902 | 845 | 1584 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 58 | 2902
6 | 12 | 4 | 2931 | 845 | 1612 | 237 | 1 | 174 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 58 | 2931
6 | 12 | 5 | 2956 | 845 | 1541 | 237 | 1 | 174 | 31 | 0 | 3 | 0 | 0 | 124 | 2956
6 | 12 | 6 | 3027 | 845 | 1454 | 256 | 1 | 174 | 75 | 0 | 3 | 0 | 0 | 219 | 3027
6 | 12 | 7 | 3233 | 845 | 1583 | 256 | 1 | 174 | 150 | 0 | 3 | 0 | 0 | 221 | 3233
6 | 12 | 8 | 3503 | 845 | 1818 | 220 | 1 | 174 | 219 | 0 | 3 | 0 | 0 | 223 | 3503
6 | 12 | 9 | 3679 | 845 | 1904 | 220 | 1 | 174 | 309 | 0 | 3 | 0 | 0 | 223 | 3679
6 | 12 | 10 | 3717 | 845 | 1880 | 220 | 1 | 174 | 372 | 0 | 3 | 0 | 0 | 222 | 3717
6 | 12 | 11 | 3723 | 845 | 1856 | 220 | 1 | 174 | 401 | 0 | 3 | 0 | 0 | 223 | 3723
6 | 12 | 12 | 3659 | 845 | 1834 | 220 | 1 | 174 | 359 | 0 | 3 | 0 | 0 | 223 | 3659
6 | 12 | 13 | 3711 | 845 | 1979 | 220 | 1 | 174 | 267 | 0 | 3 | 0 | 0 | 222 | 3711
6 | 12 | 14 | 3751 | 845 | 2039 | 220 | 1 | 174 | 268 | 0 | 3 | 0 | 0 | 201 | 3751
6 | 12 | 15 | 3725 | 845 | 2260 | 220 | 1 | 174 | 164 | 0 | 3 | 0 | 0 | 58 | 3725
6 | 12 | 16 | 3726 | 845 | 2305 | 256 | 1 | 174 | 82 | 0 | 6 | 0 | 0 | 57 | 3726
6 | 12 | 17 | 3701 | 845 | 2267 | 322 | 1 | 174 | 32 | 0 | 6 | 0 | 0 | 54 | 3701
6 | 12 | 18 | 3678 | 845 | 2286 | 321 | 1 | 174 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 39 | 3678
6 | 12 | 19 | 3634 | 845 | 2263 | 322 | 1 | 174 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 26 | 3634
6 | 12 | 20 | 3536 | 845 | 2151 | 321 | 1 | 174 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 41 | 3536
6 | 12 | 21 | 3403 | 845 | 1999 | 321 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 57 | 3403
6 | 12 | 22 | 3303 | 845 | 1900 | 321 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 56 | 3303
6 | 12 | 23 | 3210 | 845 | 1872 | 256 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 56 | 3210
6 | 13 | 0 | 3064 | 845 | 1744 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 57 | 3064
6 | 13 | 1 | 2985 | 845 | 1662 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 58 | 2985
6 | 13 | 2 | 2972 | 845 | 1649 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 58 | 2972
6 | 13 | 3 | 2983 | 845 | 1658 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 57 | 2983
6 | 13 | 4 | 2992 | 845 | 1665 | 237 | 1 | 174 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 58 | 2992
6 | 13 | 5 | 3008 | 845 | 1613 | 237 | 1 | 174 | 70 | 0 | 11 | 0 | 0 | 57 | 3008
6 | 13 | 6 | 3103 | 845 | 1493 | 256 | 1 | 174 | 218 | 0 | 11 | 0 | 0 | 105 | 3103
6 | 13 | 7 | 3277 | 845 | 1354 | 256 | 1 | 174 | 464 | 0 | 11 | 0 | 0 | 172 | 3277
6 | 13 | 8 | 3564 | 845 | 1167 | 220 | 1 | 174 | 863 | 0 | 11 | 0 | 16 | 267 | 3564
6 | 13 | 9 | 3791 | 845 | 1167 | 220 | 1 | 174 | 1329 | 0 | 11 | 0 | 21 | 23 | 3791
6 | 13 | 10 | 3987 | 845 | 1167 | 220 | 1 | 174 | 1614 | 0 | 8 | 0 | 25 | -67 | 3987
6 | 13 | 11 | 4094 | 845 | 1167 | 220 | 1 | 174 | 1676 | 0 | 6 | 0 | 27 | -22 | 4094
6 | 13 | 12 | 4013 | 845 | 1167 | 220 | 1 | 174 | 1671 | 0 | 6 | 0 | 25 | -96 | 4013
6 | 13 | 13 | 4181 | 845 | 1167 | 220 | 1 | 174 | 1579 | 0 | 6 | 0 | 28 | 161 | 4181
6 | 13 | 14 | 4213 | 845 | 1415 | 220 | 1 | 174 | 1302 | 0 | 6 | 0 | 27 | 223 | 4213
6 | 13 | 15 | 4125 | 845 | 1743 | 220 | 1 | 174 | 914 | 0 | 6 | 0 | 0 | 222 | 4125
6 | 13 | 16 | 4065 | 845 | 2167 | 256 | 1 | 174 | 506 | 0 | 6 | 0 | 0 | 110 | 4065
6 | 13 | 17 | 3894 | 845 | 2362 | 322 | 1 | 174 | 177 | 0 | 6 | 0 | 0 | 7 | 3894
6 | 13 | 18 | 3805 | 845 | 2432 | 321 | 1 | 174 | 24 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3805
6 | 13 | 19 | 3740 | 845 | 2389 | 322 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3740
6 | 13 | 20 | 3647 | 845 | 2282 | 321 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 18 | 3647
6 | 13 | 21 | 3525 | 845 | 2141 | 321 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 37 | 3525
6 | 13 | 22 | 3406 | 845 | 2011 | 321 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 48 | 3406
6 | 13 | 23 | 3290 | 845 | 1962 | 256 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 46 | 3290
6 | 14 | 0 | 3136 | 845 | 1816 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 57 | 3136
6 | 14 | 1 | 3034 | 845 | 1714 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 57 | 3034
6 | 14 | 2 | 3008 | 845 | 1691 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 57 | 3008
6 | 14 | 3 | 3021 | 845 | 1722 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 39 | 3021
6 | 14 | 4 | 3035 | 845 | 1712 | 237 | 1 | 174 | 1 | 0 | 3 | 0 | 20 | 42 | 3035
6 | 14 | 5 | 3044 | 845 | 1710 | 237 | 1 | 174 | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 57 | 3044
6 | 14 | 6 | 3141 | 845 | 1716 | 256 | 1 | 174 | 81 | 0 | 3 | 0 | 0 | 65 | 3141
6 | 14 | 7 | 3339 | 845 | 1716 | 256 | 1 | 174 | 182 | 0 | 3 | 0 | 0 | 162 | 3339
6 | 14 | 8 | 3645 | 845 | 1909 | 220 | 1 | 174 | 352 | 0 | 3 | 0 | 0 | 141 | 3645
6 | 14 | 9 | 3901 | 845 | 1891 | 220 | 1 | 174 | 545 | 0 | 3 | 0 | 0 | 222 | 3901
6 | 14 | 10 | 3941 | 845 | 1943 | 220 | 1 | 174 | 513 | 0 | 3 | 0 | 20 | 222 | 3941
6 | 14 | 11 | 3941 | 845 | 1958 | 220 | 1 | 174 | 516 | 0 | 6 | 0 | 0 | 221 | 3941
6 | 14 | 12 | 3828 | 845 | 1903 | 220 | 1 | 174 | 457 | 0 | 6 | 0 | 0 | 222 | 3828
6 | 14 | 13 | 3905 | 845 | 1996 | 220 | 1 | 174 | 437 | 0 | 8 | 0 | 0 | 224 | 3905
6 | 14 | 14 | 3902 | 845 | 2109 | 220 | 1 | 174 | 323 | 0 | 8 | 0 | 0 | 222 | 3902
6 | 14 | 15 | 3816 | 845 | 2241 | 220 | 1 | 174 | 190 | 0 | 11 | 0 | 0 | 134 | 3816
6 | 14 | 16 | 3781 | 845 | 2333 | 256 | 1 | 174 | 134 | 0 | 8 | 0 | 0 | 30 | 3781
6 | 14 | 17 | 3755 | 845 | 2289 | 322 | 1 | 174 | 103 | 0 | 8 | 0 | 0 | 13 | 3755
6 | 14 | 18 | 3726 | 845 | 2357 | 321 | 1 | 174 | 17 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 | 3726
6 | 14 | 19 | 3685 | 845 | 2335 | 322 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3685
6 | 14 | 20 | 3603 | 845 | 2247 | 321 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 7 | 3603
6 | 14 | 21 | 3465 | 845 | 2098 | 321 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 18 | 3465
6 | 14 | 22 | 3363 | 845 | 1985 | 321 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 26 | 3363
6 | 14 | 23 | 3255 | 845 | 1911 | 256 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 57 | 3255
6 | 15 | 0 | 3110 | 845 | 1782 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 57 | 3110
6 | 15 | 1 | 3018 | 845 | 1690 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 57 | 3018
6 | 15 | 2 | 2994 | 845 | 1666 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 57 | 2994
6 | 15 | 3 | 3009 | 845 | 1680 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 58 | 3009
6 | 15 | 4 | 3026 | 845 | 1696 | 237 | 1 | 174 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 58 | 3026
6 | 15 | 5 | 3034 | 845 | 1678 | 237 | 1 | 174 | 28 | 0 | 14 | 0 | 0 | 57 | 3034
6 | 15 | 6 | 3098 | 845 | 1650 | 256 | 1 | 174 | 98 | 0 | 11 | 0 | 0 | 63 | 3098
6 | 15 | 7 | 3291 | 845 | 1693 | 256 | 1 | 174 | 204 | 0 | 11 | 0 | 0 | 107 | 3291
6 | 15 | 8 | 3583 | 845 | 1958 | 220 | 1 | 174 | 320 | 0 | 8 | 0 | 0 | 57 | 3583
6 | 15 | 9 | 3752 | 845 | 2025 | 220 | 1 | 174 | 422 | 0 | 8 | 0 | 0 | 57 | 3752
6 | 15 | 10 | 3805 | 845 | 1789 | 220 | 1 | 174 | 645 | 0 | 6 | 0 | 0 | 125 | 3805
6 | 15 | 11 | 3904 | 845 | 1888 | 220 | 1 | 174 | 581 | 0 | 6 | 0 | 0 | 189 | 3904
6 | 15 | 12 | 3753 | 845 | 2013 | 220 | 1 | 174 | 325 | 0 | 6 | 0 | 0 | 169 | 3753
6 | 15 | 13 | 3843 | 845 | 2293 | 220 | 1 | 174 | 243 | 0 | 6 | 0 | 0 | 61 | 3843
6 | 15 | 14 | 3832 | 845 | 2339 | 220 | 1 | 174 | 193 | 0 | 3 | 0 | 0 | 57 | 3832
6 | 15 | 15 | 3804 | 845 | 2335 | 220 | 1 | 174 | 169 | 0 | 3 | 0 | 0 | 57 | 3804
6 | 15 | 16 | 3801 | 845 | 2372 | 256 | 1 | 174 | 94 | 0 | 3 | 0 | 0 | 56 | 3801
6 | 15 | 17 | 3740 | 845 | 2304 | 322 | 1 | 174 | 35 | 0 | 3 | 0 | 0 | 56 | 3740
6 | 15 | 18 | 3722 | 845 | 2315 | 321 | 1 | 174 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 57 | 3722
6 | 15 | 19 | 3659 | 845 | 2263 | 322 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 48 | 3659
6 | 15 | 20 | 3569 | 845 | 2165 | 321 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 57 | 3569
6 | 15 | 21 | 3433 | 845 | 2029 | 321 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 57 | 3433
6 | 15 | 22 | 3326 | 845 | 1922 | 321 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 57 | 3326
6 | 15 | 23 | 3232 | 845 | 1894 | 256 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 56 | 3232
6 | 16 | 0 | 3078 | 845 | 1755 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 58 | 3078
6 | 16 | 1 | 2994 | 845 | 1674 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 57 | 2994
6 | 16 | 2 | 2984 | 845 | 1664 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 57 | 2984
6 | 16 | 3 | 2990 | 845 | 1667 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 58 | 2990
6 | 16 | 4 | 2995 | 845 | 1673 | 237 | 1 | 174 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 53 | 2995
6 | 16 | 5 | 3001 | 845 | 1581 | 237 | 1 | 174 | 94 | 0 | 11 | 0 | 0 | 58 | 3001
6 | 16 | 6 | 3089 | 845 | 1358 | 256 | 1 | 174 | 376 | 0 | 11 | 0 | 0 | 68 | 3089
6 | 16 | 7 | 3311 | 845 | 1167 | 256 | 1 | 174 | 825 | 0 | 11 | 0 | -47 | 79 | 3311
6 | 16 | 8 | 3637 | 845 | 1178 | 220 | 1 | 174 | 1264 | 0 | 14 | 0 | -117 | 58 | 3637
6 | 16 | 9 | 3932 | 845 | 1167 | 220 | 1 | 174 | 1628 | 0 | 14 | 0 | 23 | -140 | 3932
6 | 16 | 10 | 4065 | 845 | 1167 | 220 | 1 | 174 | 1730 | 0 | 17 | 0 | 26 | -115 | 4065
6 | 16 | 11 | 4126 | 845 | 1167 | 220 | 1 | 174 | 1752 | 0 | 20 | 0 | 27 | -80 | 4126
6 | 16 | 12 | 4008 | 845 | 1167 | 220 | 1 | 174 | 1685 | 0 | 20 | 0 | 25 | -129 | 4008
6 | 16 | 13 | 4130 | 845 | 1167 | 220 | 1 | 174 | 1595 | 0 | 23 | 0 | 27 | 78 | 4130
6 | 16 | 14 | 4130 | 845 | 1167 | 220 | 1 | 174 | 1331 | 0 | 23 | 0 | 27 | 342 | 4130
6 | 16 | 15 | 4061 | 845 | 1554 | 220 | 1 | 174 | 983 | 0 | 26 | 0 | 0 | 258 | 4061
6 | 16 | 16 | 3980 | 845 | 1823 | 256 | 1 | 174 | 632 | 0 | 26 | 0 | 0 | 223 | 3980
6 | 16 | 17 | 3833 | 845 | 2085 | 322 | 1 | 174 | 270 | 0 | 26 | 0 | 0 | 110 | 3833
6 | 16 | 18 | 3725 | 845 | 2309 | 321 | 1 | 174 | 42 | 0 | 26 | 0 | 0 | 7 | 3725
6 | 16 | 19 | 3678 | 845 | 2277 | 322 | 1 | 174 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 33 | 3678
6 | 16 | 20 | 3578 | 845 | 2102 | 321 | 1 | 174 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 107 | 3578
6 | 16 | 21 | 3423 | 845 | 1834 | 321 | 1 | 174 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 220 | 3423
6 | 16 | 22 | 3316 | 845 | 1727 | 321 | 1 | 174 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 222 | 3316
6 | 16 | 23 | 3210 | 845 | 1686 | 256 | 1 | 174 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 222 | 3210
6 | 17 | 0 | 3061 | 845 | 1167 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 28 | 0 | 386 | 223 | 3061
6 | 17 | 1 | 2975 | 845 | 1167 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 26 | 0 | 303 | 222 | 2975
6 | 17 | 2 | 2958 | 845 | 1167 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 26 | 0 | 286 | 222 | 2958
6 | 17 | 3 | 2965 | 845 | 1167 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 23 | 0 | 296 | 222 | 2965
6 | 17 | 4 | 2958 | 845 | 1167 | 237 | 1 | 174 | 1 | 0 | 23 | 0 | 287 | 223 | 2958
6 | 17 | 5 | 2949 | 845 | 1167 | 237 | 1 | 174 | 135 | 0 | 20 | 0 | 148 | 222 | 2949
6 | 17 | 6 | 2958 | 845 | 1167 | 256 | 1 | 174 | 492 | 0 | 17 | 0 | -145 | 151 | 2958
6 | 17 | 7 | 3028 | 845 | 1167 | 256 | 1 | 174 | 983 | 0 | 14 | 0 | -634 | 222 | 3028
6 | 17 | 8 | 3235 | 845 | 1167 | 220 | 1 | 174 | 1428 | 0 | 14 | 0 | -987 | 373 | 3235
6 | 17 | 9 | 3443 | 845 | 1167 | 220 | 1 | 174 | 1772 | 0 | 11 | 0 | -1120 | 373 | 3443
6 | 17 | 10 | 3579 | 845 | 1167 | 220 | 1 | 174 | 1983 | 0 | 11 | 0 | -1130 | 308 | 3579
6 | 17 | 11 | 3644 | 845 | 1180 | 220 | 1 | 174 | 2046 | 0 | 11 | 0 | -1130 | 297 | 3644
6 | 17 | 12 | 3645 | 845 | 1180 | 220 | 1 | 174 | 1987 | 0 | 14 | 0 | -1130 | 354 | 3645
6 | 17 | 13 | 3659 | 845 | 1183 | 220 | 1 | 174 | 1843 | 0 | 14 | 0 | -994 | 373 | 3659
6 | 17 | 14 | 3649 | 845 | 1181 | 220 | 1 | 174 | 1568 | 0 | 17 | 0 | -730 | 373 | 3649
6 | 17 | 15 | 3652 | 845 | 1182 | 220 | 1 | 174 | 1188 | 0 | 20 | 0 | -201 | 223 | 3652
6 | 17 | 16 | 3654 | 845 | 1167 | 256 | 1 | 174 | 715 | 0 | 23 | 0 | 161 | 312 | 3654
6 | 17 | 17 | 3636 | 845 | 1167 | 322 | 1 | 174 | 278 | 0 | 26 | 0 | 602 | 221 | 3636
6 | 17 | 18 | 3601 | 845 | 1167 | 321 | 1 | 174 | 42 | 0 | 28 | 0 | 800 | 223 | 3601
6 | 17 | 19 | 3585 | 845 | 1990 | 322 | 1 | 174 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 222 | 3585
6 | 17 | 20 | 3492 | 845 | 1167 | 321 | 1 | 174 | 0 | 0 | 34 | 0 | 727 | 223 | 3492
6 | 17 | 21 | 3350 | 845 | 1758 | 321 | 1 | 174 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 223 | 3350
6 | 17 | 22 | 3259 | 845 | 1664 | 321 | 1 | 174 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 223 | 3259
6 | 17 | 23 | 3153 | 845 | 1167 | 256 | 1 | 174 | 0 | 0 | 34 | 0 | 454 | 222 | 3153
6 | 18 | 0 | 3013 | 845 | 1224 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 37 | 0 | 273 | 222 | 3013
6 | 18 | 1 | 2956 | 845 | 1167 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 37 | 0 | 273 | 222 | 2956
6 | 18 | 2 | 2934 | 845 | 1167 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 37 | 0 | 250 | 223 | 2934
6 | 18 | 3 | 2942 | 845 | 1425 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 223 | 2942
6 | 18 | 4 | 2932 | 845 | 1167 | 237 | 1 | 174 | 1 | 0 | 34 | 0 | 250 | 223 | 2932
6 | 18 | 5 | 2911 | 845 | 1251 | 237 | 1 | 174 | 133 | 0 | 28 | 0 | 20 | 222 | 2911
6 | 18 | 6 | 2931 | 845 | 1167 | 256 | 1 | 174 | 465 | 0 | 28 | 0 | -150 | 145 | 2931
6 | 18 | 7 | 3002 | 845 | 1167 | 256 | 1 | 174 | 902 | 0 | 23 | 0 | -588 | 222 | 3002
6 | 18 | 8 | 3189 | 845 | 1167 | 220 | 1 | 174 | 1284 | 0 | 20 | 0 | -745 | 223 | 3189
6 | 18 | 9 | 3424 | 845 | 1167 | 220 | 1 | 174 | 1600 | 0 | 23 | 0 | -829 | 223 | 3424
6 | 18 | 10 | 3538 | 845 | 1167 | 220 | 1 | 174 | 1554 | 0 | 23 | 0 | -668 | 222 | 3538
6 | 18 | 11 | 3573 | 845 | 1167 | 220 | 1 | 174 | 1442 | 0 | 20 | 0 | -519 | 223 | 3573
6 | 18 | 12 | 3588 | 845 | 1167 | 220 | 1 | 174 | 1330 | 0 | 20 | 0 | -392 | 223 | 3588
6 | 18 | 13 | 3607 | 845 | 1172 | 220 | 1 | 174 | 1255 | 0 | 20 | 0 | -302 | 222 | 3607
6 | 18 | 14 | 3629 | 845 | 1177 | 220 | 1 | 174 | 1195 | 0 | 23 | 0 | -228 | 222 | 3629
6 | 18 | 15 | 3644 | 845 | 1167 | 220 | 1 | 174 | 958 | 0 | 23 | 0 | 18 | 238 | 3644
6 | 18 | 16 | 3636 | 845 | 1529 | 256 | 1 | 174 | 572 | 0 | 26 | 0 | 0 | 233 | 3636
6 | 18 | 17 | 3636 | 845 | 1167 | 322 | 1 | 174 | 225 | 0 | 26 | 0 | 654 | 222 | 3636
6 | 18 | 18 | 3641 | 845 | 2082 | 321 | 1 | 174 | 35 | 0 | 23 | 0 | 0 | 160 | 3641
6 | 18 | 19 | 3646 | 845 | 2156 | 322 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 20 | 111 | 3646
6 | 18 | 20 | 3570 | 845 | 2097 | 321 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 118 | 3570
6 | 18 | 21 | 3425 | 845 | 1167 | 321 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 782 | 121 | 3425
6 | 18 | 22 | 3296 | 845 | 1789 | 321 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 20 | 132 | 3296
6 | 18 | 23 | 3185 | 845 | 1793 | 256 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 20 | 85 | 3185
6 | 19 | 0 | 3033 | 845 | 1638 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 130 | 3033
6 | 19 | 1 | 2959 | 845 | 1212 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 365 | 117 | 2959
6 | 19 | 2 | 2931 | 845 | 1543 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 123 | 2931
6 | 19 | 3 | 2947 | 845 | 1597 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 85 | 2947
6 | 19 | 4 | 2958 | 845 | 1583 | 237 | 1 | 174 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 103 | 2958
6 | 19 | 5 | 2974 | 845 | 1392 | 237 | 1 | 174 | 98 | 0 | 20 | 0 | 0 | 207 | 2974
6 | 19 | 6 | 3068 | 845 | 1196 | 256 | 1 | 174 | 322 | 0 | 26 | 0 | 26 | 222 | 3068
6 | 19 | 7 | 3308 | 845 | 1167 | 256 | 1 | 174 | 651 | 0 | 26 | 0 | -31 | 219 | 3308
6 | 19 | 8 | 3638 | 845 | 1179 | 220 | 1 | 174 | 979 | 0 | 26 | 0 | -16 | 230 | 3638
6 | 19 | 9 | 3857 | 845 | 1228 | 220 | 1 | 174 | 1301 | 0 | 28 | 0 | -187 | 247 | 3857
6 | 19 | 10 | 3988 | 845 | 1258 | 220 | 1 | 174 | 1583 | 0 | 31 | 0 | -347 | 223 | 3988
6 | 19 | 11 | 4076 | 845 | 1278 | 220 | 1 | 174 | 1691 | 0 | 31 | 0 | -386 | 222 | 4076
6 | 19 | 12 | 4006 | 845 | 1262 | 220 | 1 | 174 | 1724 | 0 | 31 | 0 | -474 | 223 | 4006
6 | 19 | 13 | 4127 | 845 | 1167 | 220 | 1 | 174 | 1589 | 0 | 31 | 0 | 27 | 73 | 4127
6 | 19 | 14 | 4098 | 845 | 1232 | 220 | 1 | 174 | 1325 | 0 | 31 | 0 | 47 | 223 | 4098
6 | 19 | 15 | 4029 | 845 | 1545 | 220 | 1 | 174 | 993 | 0 | 28 | 0 | 0 | 223 | 4029
6 | 19 | 16 | 3951 | 845 | 1860 | 256 | 1 | 174 | 568 | 0 | 26 | 0 | 0 | 221 | 3951
6 | 19 | 17 | 3805 | 845 | 1986 | 322 | 1 | 174 | 233 | 0 | 23 | 0 | 0 | 221 | 3805
6 | 19 | 18 | 3723 | 845 | 2274 | 321 | 1 | 174 | 34 | 0 | 20 | 0 | 0 | 54 | 3723
6 | 19 | 19 | 3664 | 845 | 2291 | 322 | 1 | 174 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 11 | 3664
6 | 19 | 20 | 3563 | 845 | 2182 | 321 | 1 | 174 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 3563
6 | 19 | 21 | 3413 | 845 | 2021 | 321 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 34 | 3413
6 | 19 | 22 | 3316 | 845 | 1912 | 321 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 46 | 3316
6 | 19 | 23 | 3212 | 845 | 1873 | 256 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 49 | 3212
6 | 20 | 0 | 3062 | 845 | 1756 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 38 | 3062
6 | 20 | 1 | 2987 | 845 | 1662 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 57 | 2987
6 | 20 | 2 | 2974 | 845 | 1655 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 51 | 2974
6 | 20 | 3 | 2985 | 845 | 1678 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 42 | 2985
6 | 20 | 4 | 2996 | 845 | 1681 | 237 | 1 | 174 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 49 | 2996
6 | 20 | 5 | 3001 | 845 | 1506 | 237 | 1 | 174 | 66 | 0 | 8 | 0 | 0 | 164 | 3001
6 | 20 | 6 | 3064 | 845 | 1301 | 256 | 1 | 174 | 260 | 0 | 6 | 0 | 0 | 221 | 3064
6 | 20 | 7 | 3233 | 845 | 1167 | 256 | 1 | 174 | 590 | 0 | 6 | 0 | 9 | 185 | 3233
6 | 20 | 8 | 3537 | 845 | 1167 | 220 | 1 | 174 | 930 | 0 | 3 | 0 | 16 | 181 | 3537
6 | 20 | 9 | 3756 | 845 | 1167 | 220 | 1 | 174 | 1240 | 0 | 3 | 0 | 20 | 86 | 3756
6 | 20 | 10 | 3860 | 845 | 1167 | 220 | 1 | 174 | 1341 | 0 | 3 | 0 | 22 | 87 | 3860
6 | 20 | 11 | 3859 | 845 | 1167 | 220 | 1 | 174 | 1294 | 0 | 3 | 0 | 22 | 133 | 3859
6 | 20 | 12 | 3755 | 845 | 1205 | 220 | 1 | 174 | 1406 | 0 | 3 | 0 | -321 | 222 | 3755
6 | 20 | 13 | 3903 | 845 | 1239 | 220 | 1 | 174 | 1495 | 0 | 3 | 0 | -296 | 222 | 3903
6 | 20 | 14 | 3940 | 845 | 1167 | 220 | 1 | 174 | 1399 | 0 | 3 | 0 | 24 | 107 | 3940
6 | 20 | 15 | 3934 | 845 | 1167 | 220 | 1 | 174 | 1111 | 0 | 3 | 0 | 190 | 223 | 3934
6 | 20 | 16 | 3902 | 845 | 1735 | 256 | 1 | 174 | 663 | 0 | 6 | 0 | 0 | 222 | 3902
6 | 20 | 17 | 3772 | 845 | 2054 | 322 | 1 | 174 | 264 | 0 | 6 | 0 | 0 | 106 | 3772
6 | 20 | 18 | 3719 | 845 | 2327 | 321 | 1 | 174 | 39 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3719
6 | 20 | 19 | 3666 | 845 | 2316 | 322 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3666
6 | 20 | 20 | 3570 | 845 | 2190 | 321 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 20 | 8 | 3570
6 | 20 | 21 | 3420 | 845 | 2039 | 321 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 29 | 3420
6 | 20 | 22 | 3316 | 845 | 1916 | 321 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 48 | 3316
6 | 20 | 23 | 3218 | 845 | 1877 | 256 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 54 | 3218
6 | 21 | 0 | 3064 | 845 | 1694 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 105 | 3064
6 | 21 | 1 | 2985 | 845 | 1595 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 125 | 2985
6 | 21 | 2 | 2970 | 845 | 1167 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 418 | 120 | 2970
6 | 21 | 3 | 2974 | 845 | 1621 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 88 | 2974
6 | 21 | 4 | 2984 | 845 | 1167 | 237 | 1 | 174 | 1 | 0 | 8 | 0 | 434 | 117 | 2984
6 | 21 | 5 | 2987 | 845 | 1384 | 237 | 1 | 174 | 100 | 0 | 8 | 0 | 14 | 224 | 2987
6 | 21 | 6 | 3061 | 845 | 1167 | 256 | 1 | 174 | 438 | 0 | 8 | 0 | 6 | 166 | 3061
6 | 21 | 7 | 3277 | 845 | 1167 | 256 | 1 | 174 | 881 | 0 | 6 | 0 | -124 | 71 | 3277
6 | 21 | 8 | 3614 | 845 | 1173 | 220 | 1 | 174 | 1249 | 0 | 8 | 0 | -129 | 73 | 3614
6 | 21 | 9 | 3828 | 845 | 1222 | 220 | 1 | 174 | 1572 | 0 | 8 | 0 | -286 | 72 | 3828
6 | 21 | 10 | 3951 | 845 | 1249 | 220 | 1 | 174 | 1714 | 0 | 8 | 0 | -333 | 73 | 3951
6 | 21 | 11 | 3947 | 845 | 1249 | 220 | 1 | 174 | 1646 | 0 | 8 | 0 | -268 | 72 | 3947
6 | 21 | 12 | 3842 | 845 | 1225 | 220 | 1 | 174 | 1482 | 0 | 8 | 0 | -186 | 73 | 3842
6 | 21 | 13 | 3910 | 845 | 1167 | 220 | 1 | 174 | 1161 | 0 | 8 | 0 | 111 | 223 | 3910
6 | 21 | 14 | 3824 | 845 | 1517 | 220 | 1 | 174 | 833 | 0 | 11 | 0 | 0 | 223 | 3824
6 | 21 | 15 | 3755 | 845 | 1627 | 220 | 1 | 174 | 655 | 0 | 11 | 0 | 0 | 222 | 3755
6 | 21 | 16 | 3759 | 845 | 1786 | 256 | 1 | 174 | 463 | 0 | 11 | 0 | 0 | 223 | 3759
6 | 21 | 17 | 3700 | 845 | 2018 | 322 | 1 | 174 | 214 | 0 | 14 | 0 | 0 | 112 | 3700
6 | 21 | 18 | 3664 | 845 | 2235 | 321 | 1 | 174 | 32 | 0 | 14 | 0 | 0 | 42 | 3664
6 | 21 | 19 | 3647 | 845 | 2270 | 322 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 21 | 3647
6 | 21 | 20 | 3549 | 845 | 2123 | 321 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 68 | 3549
6 | 21 | 21 | 3404 | 845 | 1974 | 321 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 72 | 3404
6 | 21 | 22 | 3299 | 845 | 1819 | 321 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 125 | 3299
6 | 21 | 23 | 3200 | 845 | 1757 | 256 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 153 | 3200
6 | 22 | 0 | 3061 | 845 | 1572 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 215 | 3061
6 | 22 | 1 | 2984 | 845 | 1511 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 196 | 2984
6 | 22 | 2 | 2971 | 845 | 1493 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 204 | 2971
6 | 22 | 3 | 2980 | 845 | 1547 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 162 | 2980
6 | 22 | 4 | 2991 | 845 | 1505 | 237 | 1 | 174 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 220 | 2991
6 | 22 | 5 | 3001 | 845 | 1448 | 237 | 1 | 174 | 59 | 0 | 14 | 0 | 0 | 223 | 3001
6 | 22 | 6 | 3088 | 845 | 1407 | 256 | 1 | 174 | 166 | 0 | 17 | 0 | 0 | 222 | 3088
6 | 22 | 7 | 3276 | 845 | 1521 | 256 | 1 | 174 | 246 | 0 | 11 | 0 | 0 | 222 | 3276
6 | 22 | 8 | 3573 | 845 | 1167 | 220 | 1 | 174 | 269 | 0 | 8 | 0 | 666 | 223 | 3573
6 | 22 | 9 | 3726 | 845 | 2042 | 220 | 1 | 174 | 215 | 0 | 8 | 0 | 0 | 221 | 3726
6 | 22 | 10 | 3755 | 845 | 2008 | 220 | 1 | 174 | 264 | 0 | 20 | 0 | 0 | 223 | 3755
6 | 22 | 11 | 3756 | 845 | 1983 | 220 | 1 | 174 | 311 | 0 | 26 | 0 | 0 | 196 | 3756
6 | 22 | 12 | 3645 | 845 | 1167 | 220 | 1 | 174 | 306 | 0 | 28 | 0 | 681 | 223 | 3645
6 | 22 | 13 | 3699 | 845 | 1984 | 220 | 1 | 174 | 280 | 0 | 17 | 0 | 0 | 178 | 3699
6 | 22 | 14 | 3701 | 845 | 2095 | 220 | 1 | 174 | 248 | 0 | 14 | 0 | 0 | 104 | 3701
6 | 22 | 15 | 3669 | 845 | 2194 | 220 | 1 | 174 | 156 | 0 | 17 | 0 | 0 | 62 | 3669
6 | 22 | 16 | 3670 | 845 | 2225 | 256 | 1 | 174 | 81 | 0 | 17 | 0 | 0 | 71 | 3670
6 | 22 | 17 | 3645 | 845 | 2187 | 322 | 1 | 174 | 34 | 0 | 17 | 0 | 0 | 65 | 3645
6 | 22 | 18 | 3636 | 845 | 2183 | 321 | 1 | 174 | 6 | 0 | 28 | 0 | 0 | 78 | 3636
6 | 22 | 19 | 3570 | 845 | 2121 | 322 | 1 | 174 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 79 | 3570
6 | 22 | 20 | 3453 | 845 | 1948 | 321 | 1 | 174 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 141 | 3453
6 | 22 | 21 | 3315 | 845 | 1798 | 321 | 1 | 174 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 150 | 3315
6 | 22 | 22 | 3225 | 845 | 1671 | 321 | 1 | 174 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 193 | 3225
6 | 22 | 23 | 3121 | 845 | 1687 | 256 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 141 | 3121
6 | 23 | 0 | 2994 | 845 | 1530 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 196 | 2994
6 | 23 | 1 | 2957 | 845 | 1555 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 134 | 2957
6 | 23 | 2 | 2949 | 845 | 1558 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 123 | 2949
6 | 23 | 3 | 2965 | 845 | 1612 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 88 | 2965
6 | 23 | 4 | 2974 | 845 | 1167 | 237 | 1 | 174 | 1 | 0 | 8 | 0 | 433 | 108 | 2974
6 | 23 | 5 | 2985 | 845 | 1556 | 237 | 1 | 174 | 26 | 0 | 6 | 0 | 0 | 140 | 2985
6 | 23 | 6 | 3045 | 845 | 1468 | 256 | 1 | 174 | 102 | 0 | 6 | 0 | 0 | 193 | 3045
6 | 23 | 7 | 3188 | 845 | 1456 | 256 | 1 | 174 | 226 | 0 | 3 | 0 | 20 | 207 | 3188
6 | 23 | 8 | 3417 | 845 | 1676 | 220 | 1 | 174 | 367 | 0 | 3 | 0 | 0 | 131 | 3417
6 | 23 | 9 | 3619 | 845 | 1703 | 220 | 1 | 174 | 494 | 0 | 3 | 0 | 0 | 179 | 3619
6 | 23 | 10 | 3636 | 845 | 1597 | 220 | 1 | 174 | 574 | 0 | 3 | 0 | 0 | 222 | 3636
6 | 23 | 11 | 3651 | 845 | 1507 | 220 | 1 | 174 | 678 | 0 | 3 | 0 | 0 | 223 | 3651
6 | 23 | 12 | 3617 | 845 | 1171 | 220 | 1 | 174 | 805 | 0 | 3 | 0 | 72 | 326 | 3617
6 | 23 | 13 | 3702 | 845 | 1491 | 220 | 1 | 174 | 745 | 0 | 3 | 0 | 0 | 223 | 3702
6 | 23 | 14 | 3752 | 845 | 1661 | 220 | 1 | 174 | 625 | 0 | 3 | 0 | 0 | 223 | 3752
6 | 23 | 15 | 3717 | 845 | 1899 | 220 | 1 | 174 | 406 | 0 | 3 | 0 | 0 | 169 | 3717
6 | 23 | 16 | 3698 | 845 | 2073 | 256 | 1 | 174 | 232 | 0 | 3 | 0 | 0 | 114 | 3698
6 | 23 | 17 | 3646 | 845 | 2121 | 322 | 1 | 174 | 99 | 0 | 6 | 0 | 0 | 78 | 3646
6 | 23 | 18 | 3636 | 845 | 2225 | 321 | 1 | 174 | 14 | 0 | 6 | 0 | 0 | 50 | 3636
6 | 23 | 19 | 3609 | 845 | 2214 | 322 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 47 | 3609
6 | 23 | 20 | 3506 | 845 | 2081 | 321 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 78 | 3506
6 | 23 | 21 | 3374 | 845 | 1940 | 321 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 87 | 3374
6 | 23 | 22 | 3291 | 845 | 1846 | 321 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 96 | 3291
6 | 23 | 23 | 3197 | 845 | 1167 | 256 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 639 | 107 | 3197
6 | 24 | 0 | 3049 | 845 | 1167 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 3 | 0 | 544 | 78 | 3049
6 | 24 | 1 | 2977 | 845 | 1615 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20 | 82 | 2977
6 | 24 | 2 | 2965 | 845 | 1167 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 3 | 0 | 462 | 76 | 2965
6 | 24 | 3 | 2969 | 845 | 1641 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 65 | 2969
6 | 24 | 4 | 2968 | 845 | 1621 | 237 | 1 | 174 | 1 | 0 | 6 | 0 | 20 | 63 | 2968
6 | 24 | 5 | 2937 | 845 | 1441 | 237 | 1 | 174 | 71 | 0 | 6 | 0 | 0 | 162 | 2937
6 | 24 | 6 | 2948 | 845 | 1167 | 256 | 1 | 174 | 301 | 0 | 6 | 0 | 4 | 194 | 2948
6 | 24 | 7 | 3019 | 845 | 1167 | 256 | 1 | 174 | 738 | 0 | 6 | 0 | -390 | 222 | 3019
6 | 24 | 8 | 3231 | 845 | 1167 | 220 | 1 | 174 | 1175 | 0 | 3 | 0 | -576 | 222 | 3231
6 | 24 | 9 | 3451 | 845 | 1167 | 220 | 1 | 174 | 1525 | 0 | 3 | 0 | -706 | 222 | 3451
6 | 24 | 10 | 3591 | 845 | 1168 | 220 | 1 | 174 | 1659 | 0 | 3 | 0 | -702 | 223 | 3591
6 | 24 | 11 | 3636 | 845 | 1178 | 220 | 1 | 174 | 1524 | 0 | 3 | 0 | -532 | 223 | 3636
6 | 24 | 12 | 3583 | 845 | 1167 | 220 | 1 | 174 | 1264 | 0 | 3 | 0 | -314 | 223 | 3583
6 | 24 | 13 | 3569 | 845 | 1167 | 220 | 1 | 174 | 1067 | 0 | 3 | 0 | -131 | 223 | 3569
6 | 24 | 14 | 3565 | 845 | 1167 | 220 | 1 | 174 | 892 | 0 | 3 | 0 | -16 | 279 | 3565
6 | 24 | 15 | 3571 | 845 | 1167 | 220 | 1 | 174 | 710 | 0 | 3 | 0 | 129 | 322 | 3571
6 | 24 | 16 | 3520 | 845 | 1616 | 256 | 1 | 174 | 403 | 0 | 3 | 0 | 0 | 222 | 3520
6 | 24 | 17 | 3486 | 845 | 1846 | 322 | 1 | 174 | 179 | 0 | 3 | 0 | 0 | 116 | 3486
6 | 24 | 18 | 3516 | 845 | 2064 | 321 | 1 | 174 | 31 | 0 | 3 | 0 | 20 | 57 | 3516
6 | 24 | 19 | 3544 | 845 | 2143 | 322 | 1 | 174 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 56 | 3544
6 | 24 | 20 | 3451 | 845 | 2047 | 321 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 57 | 3451
6 | 24 | 21 | 3319 | 845 | 1915 | 321 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 57 | 3319
6 | 24 | 22 | 3240 | 845 | 1816 | 321 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | 20 | 57 | 3240
6 | 24 | 23 | 3140 | 845 | 1695 | 256 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | 106 | 57 | 3140
6 | 25 | 0 | 3009 | 845 | 1689 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 57 | 3009
6 | 25 | 1 | 2950 | 845 | 1627 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 60 | 2950
6 | 25 | 2 | 2923 | 845 | 1603 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 57 | 2923
6 | 25 | 3 | 2935 | 845 | 1167 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | 451 | 54 | 2935
6 | 25 | 4 | 2930 | 845 | 1609 | 237 | 1 | 174 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 57 | 2930
6 | 25 | 5 | 2890 | 845 | 1359 | 237 | 1 | 174 | 106 | 0 | 3 | 0 | 20 | 145 | 2890
6 | 25 | 6 | 2912 | 845 | 1167 | 256 | 1 | 174 | 377 | 0 | 3 | 0 | -23 | 112 | 2912
6 | 25 | 7 | 2995 | 845 | 1167 | 256 | 1 | 174 | 745 | 0 | 3 | 0 | -418 | 222 | 2995
6 | 25 | 8 | 3150 | 845 | 1167 | 220 | 1 | 174 | 1069 | 0 | 3 | 0 | -551 | 222 | 3150
6 | 25 | 9 | 3347 | 845 | 1167 | 220 | 1 | 174 | 1392 | 0 | 0 | 0 | -675 | 223 | 3347
6 | 25 | 10 | 3508 | 845 | 1167 | 220 | 1 | 174 | 1628 | 0 | 3 | 0 | -753 | 223 | 3508
6 | 25 | 11 | 3612 | 845 | 1173 | 220 | 1 | 174 | 1748 | 0 | 3 | 0 | -924 | 372 | 3612
6 | 25 | 12 | 3645 | 845 | 1180 | 220 | 1 | 174 | 1710 | 0 | 3 | 0 | -861 | 373 | 3645
6 | 25 | 13 | 3646 | 845 | 1180 | 220 | 1 | 174 | 1595 | 0 | 3 | 0 | -595 | 223 | 3646
6 | 25 | 14 | 3647 | 845 | 1181 | 220 | 1 | 174 | 1374 | 0 | 3 | 0 | -373 | 222 | 3647
6 | 25 | 15 | 3654 | 845 | 1182 | 220 | 1 | 174 | 1035 | 0 | 3 | 0 | -29 | 223 | 3654
6 | 25 | 16 | 3645 | 845 | 1523 | 256 | 1 | 174 | 621 | 0 | 3 | 0 | 0 | 222 | 3645
6 | 25 | 17 | 3635 | 845 | 1942 | 322 | 1 | 174 | 254 | 0 | 3 | 0 | 0 | 94 | 3635
6 | 25 | 18 | 3637 | 845 | 2197 | 321 | 1 | 174 | 39 | 0 | 3 | 0 | 0 | 57 | 3637
6 | 25 | 19 | 3634 | 845 | 2274 | 322 | 1 | 174 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 15 | 3634
6 | 25 | 20 | 3551 | 845 | 2150 | 321 | 1 | 174 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 57 | 3551
6 | 25 | 21 | 3415 | 845 | 2014 | 321 | 1 | 174 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 57 | 3415
6 | 25 | 22 | 3291 | 845 | 1890 | 321 | 1 | 174 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 57 | 3291
6 | 25 | 23 | 3182 | 845 | 1847 | 256 | 1 | 174 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 56 | 3182
6 | 26 | 0 | 3036 | 845 | 1718 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 58 | 3036
6 | 26 | 1 | 2965 | 845 | 1167 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 483 | 58 | 2965
6 | 26 | 2 | 2946 | 845 | 1209 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 423 | 57 | 2946
6 | 26 | 3 | 2957 | 845 | 1642 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 2957
6 | 26 | 4 | 2964 | 845 | 1646 | 237 | 1 | 174 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 57 | 2964
6 | 26 | 5 | 2974 | 845 | 1549 | 237 | 1 | 174 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 2974
6 | 26 | 6 | 3065 | 845 | 1367 | 256 | 1 | 174 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 3065
6 | 26 | 7 | 3301 | 845 | 1427 | 256 | 1 | 174 | 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 3301
6 | 26 | 8 | 3646 | 845 | 1608 | 220 | 1 | 174 | 576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 3646
6 | 26 | 9 | 3926 | 845 | 1621 | 220 | 1 | 174 | 842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 3926
6 | 26 | 10 | 4094 | 845 | 1491 | 220 | 1 | 174 | 1137 | 0 | 3 | 0 | 0 | 223 | 4094
6 | 26 | 11 | 4211 | 845 | 1286 | 220 | 1 | 174 | 1345 | 0 | 3 | 0 | 115 | 222 | 4211
6 | 26 | 12 | 4186 | 845 | 1167 | 220 | 1 | 174 | 1410 | 0 | 3 | 0 | 143 | 223 | 4186
6 | 26 | 13 | 4320 | 845 | 1540 | 220 | 1 | 174 | 1315 | 0 | 3 | 0 | 0 | 222 | 4320
6 | 26 | 14 | 4369 | 845 | 1736 | 220 | 1 | 174 | 1168 | 0 | 3 | 0 | 0 | 222 | 4369
6 | 26 | 15 | 4335 | 845 | 2003 | 220 | 1 | 174 | 864 | 0 | 6 | 0 | 0 | 222 | 4335
6 | 26 | 16 | 4290 | 845 | 2366 | 256 | 1 | 174 | 484 | 0 | 6 | 0 | 0 | 158 | 4290
6 | 26 | 17 | 4082 | 845 | 2509 | 322 | 1 | 174 | 169 | 0 | 6 | 0 | 0 | 56 | 4082
6 | 26 | 18 | 3978 | 845 | 2551 | 321 | 1 | 174 | 25 | 0 | 6 | 0 | 0 | 55 | 3978
6 | 26 | 19 | 3903 | 845 | 2510 | 322 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 45 | 3903
6 | 26 | 20 | 3749 | 845 | 2345 | 321 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 57 | 3749
6 | 26 | 21 | 3632 | 845 | 2228 | 321 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 57 | 3632
6 | 26 | 22 | 3509 | 845 | 2102 | 321 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 58 | 3509
6 | 26 | 23 | 3366 | 845 | 2025 | 256 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 57 | 3366
6 | 27 | 0 | 3199 | 845 | 1879 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 57 | 3199
6 | 27 | 1 | 3080 | 845 | 1760 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 57 | 3080
6 | 27 | 2 | 3046 | 845 | 1726 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 57 | 3046
6 | 27 | 3 | 3058 | 845 | 1738 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 57 | 3058
6 | 27 | 4 | 3064 | 845 | 1742 | 237 | 1 | 174 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 58 | 3064
6 | 27 | 5 | 3073 | 845 | 1631 | 237 | 1 | 174 | 49 | 0 | 6 | 0 | 0 | 130 | 3073
6 | 27 | 6 | 3180 | 845 | 1502 | 256 | 1 | 174 | 174 | 0 | 6 | 0 | 0 | 222 | 3180
6 | 27 | 7 | 3409 | 845 | 1498 | 256 | 1 | 174 | 407 | 0 | 6 | 0 | 0 | 222 | 3409
6 | 27 | 8 | 3752 | 845 | 1656 | 220 | 1 | 174 | 628 | 0 | 6 | 0 | 0 | 222 | 3752
6 | 27 | 9 | 4065 | 845 | 1860 | 220 | 1 | 174 | 736 | 0 | 6 | 0 | 0 | 223 | 4065
6 | 27 | 10 | 4136 | 845 | 1915 | 220 | 1 | 174 | 753 | 0 | 6 | 0 | 0 | 222 | 4136
6 | 27 | 11 | 4177 | 845 | 1858 | 220 | 1 | 174 | 851 | 0 | 6 | 0 | 0 | 222 | 4177
6 | 27 | 12 | 4145 | 845 | 1722 | 220 | 1 | 174 | 954 | 0 | 6 | 0 | 0 | 223 | 4145
6 | 27 | 13 | 4323 | 845 | 1972 | 220 | 1 | 174 | 880 | 0 | 8 | 0 | 0 | 223 | 4323
6 | 27 | 14 | 4349 | 845 | 2166 | 220 | 1 | 174 | 711 | 0 | 8 | 0 | 0 | 224 | 4349
6 | 27 | 15 | 4276 | 845 | 2452 | 220 | 1 | 174 | 490 | 0 | 8 | 0 | 0 | 86 | 4276
6 | 27 | 16 | 4195 | 845 | 2588 | 256 | 1 | 174 | 290 | 0 | 8 | 0 | 0 | 33 | 4195
6 | 27 | 17 | 4081 | 845 | 2560 | 322 | 1 | 174 | 149 | 0 | 8 | 0 | 0 | 22 | 4081
6 | 27 | 18 | 4028 | 845 | 2637 | 321 | 1 | 174 | 26 | 0 | 8 | 0 | 0 | 16 | 4028
6 | 27 | 19 | 3970 | 845 | 2609 | 322 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 8 | 3970
6 | 27 | 20 | 3825 | 845 | 2439 | 321 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 34 | 3825
6 | 27 | 21 | 3677 | 845 | 2267 | 321 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 58 | 3677
6 | 27 | 22 | 3581 | 845 | 2172 | 321 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 57 | 3581
6 | 27 | 23 | 3424 | 845 | 2060 | 256 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 77 | 3424
6 | 28 | 0 | 3244 | 845 | 1868 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 111 | 3244
6 | 28 | 1 | 3119 | 845 | 1712 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 142 | 3119
6 | 28 | 2 | 3077 | 845 | 1660 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 149 | 3077
6 | 28 | 3 | 3076 | 845 | 1667 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 141 | 3076
6 | 28 | 4 | 3080 | 845 | 1703 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 109 | 3080
6 | 28 | 5 | 3094 | 845 | 1597 | 237 | 1 | 174 | 88 | 0 | 8 | 0 | 0 | 144 | 3094
6 | 28 | 6 | 3246 | 845 | 1440 | 256 | 1 | 174 | 300 | 0 | 8 | 0 | 0 | 222 | 3246
6 | 28 | 7 | 3549 | 845 | 1450 | 256 | 1 | 174 | 593 | 0 | 8 | 0 | 0 | 222 | 3549
6 | 28 | 8 | 3935 | 845 | 1635 | 220 | 1 | 174 | 828 | 0 | 8 | 0 | 0 | 224 | 3935
6 | 28 | 9 | 4314 | 845 | 1776 | 220 | 1 | 174 | 1067 | 0 | 8 | 0 | 0 | 223 | 4314
6 | 28 | 10 | 4465 | 845 | 1767 | 220 | 1 | 174 | 1227 | 0 | 8 | 0 | 0 | 223 | 4465
6 | 28 | 11 | 4627 | 845 | 1654 | 220 | 1 | 174 | 1502 | 0 | 8 | 0 | 0 | 223 | 4627
6 | 28 | 12 | 4680 | 845 | 1560 | 220 | 1 | 174 | 1622 | 0 | 11 | 0 | 23 | 224 | 4680
6 | 28 | 13 | 4856 | 845 | 1989 | 220 | 1 | 174 | 1393 | 0 | 11 | 0 | 0 | 223 | 4856
6 | 28 | 14 | 4913 | 845 | 2325 | 220 | 1 | 174 | 1114 | 0 | 11 | 0 | 0 | 223 | 4913
6 | 28 | 15 | 4779 | 845 | 2590 | 220 | 1 | 174 | 715 | 0 | 11 | 0 | 0 | 223 | 4779
6 | 28 | 16 | 4677 | 845 | 2981 | 256 | 1 | 174 | 374 | 0 | 11 | 0 | 0 | 35 | 4677
6 | 28 | 17 | 4366 | 845 | 1827 | 322 | 1 | 174 | 100 | 0 | 8 | 0 | 1079 | 10 | 4366
6 | 28 | 18 | 4251 | 845 | 2884 | 321 | 1 | 174 | 17 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 4251
6 | 28 | 19 | 4127 | 845 | 2777 | 322 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4127
6 | 28 | 20 | 3905 | 845 | 2556 | 321 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3905
6 | 28 | 21 | 3723 | 845 | 2374 | 321 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3723
6 | 28 | 22 | 3625 | 845 | 2267 | 321 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 9 | 3625
6 | 28 | 23 | 3451 | 845 | 2146 | 256 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 21 | 3451
6 | 29 | 0 | 3256 | 845 | 1933 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 58 | 3256
6 | 29 | 1 | 3132 | 845 | 1809 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 58 | 3132
6 | 29 | 2 | 3080 | 845 | 1754 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 58 | 3080
6 | 29 | 3 | 3078 | 845 | 1778 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 29 | 3078
6 | 29 | 4 | 3079 | 845 | 1763 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 42 | 3079
6 | 29 | 5 | 3103 | 845 | 1579 | 237 | 1 | 174 | 89 | 0 | 17 | 0 | 0 | 161 | 3103
6 | 29 | 6 | 3239 | 845 | 1415 | 256 | 1 | 174 | 310 | 0 | 17 | 0 | 0 | 221 | 3239
6 | 29 | 7 | 3508 | 845 | 1283 | 256 | 1 | 174 | 678 | 0 | 14 | 0 | 35 | 222 | 3508
6 | 29 | 8 | 3902 | 845 | 1167 | 220 | 1 | 174 | 1107 | 0 | 14 | 0 | 151 | 223 | 3902
6 | 29 | 9 | 4329 | 845 | 1167 | 220 | 1 | 174 | 1496 | 0 | 11 | 0 | 192 | 223 | 4329
6 | 29 | 10 | 4570 | 845 | 1167 | 220 | 1 | 174 | 1777 | 0 | 11 | 0 | 152 | 223 | 4570
6 | 29 | 11 | 4711 | 845 | 1167 | 220 | 1 | 174 | 1873 | 0 | 14 | 0 | 194 | 223 | 4711
6 | 29 | 12 | 4675 | 845 | 1167 | 220 | 1 | 174 | 1864 | 0 | 17 | 0 | 164 | 223 | 4675
6 | 29 | 13 | 4896 | 845 | 1690 | 220 | 1 | 174 | 1726 | 0 | 17 | 0 | 0 | 223 | 4896
6 | 29 | 14 | 4953 | 845 | 2050 | 220 | 1 | 174 | 1424 | 0 | 17 | 0 | 0 | 222 | 4953
6 | 29 | 15 | 4869 | 845 | 2361 | 220 | 1 | 174 | 1026 | 0 | 20 | 0 | 0 | 222 | 4869
6 | 29 | 16 | 4798 | 845 | 2672 | 256 | 1 | 174 | 622 | 0 | 17 | 0 | 0 | 211 | 4798
6 | 29 | 17 | 4609 | 845 | 2977 | 322 | 1 | 174 | 261 | 0 | 17 | 0 | 0 | 12 | 4609
6 | 29 | 18 | 4420 | 845 | 1921 | 321 | 1 | 174 | 42 | 0 | 17 | 0 | 1099 | 0 | 4420
6 | 29 | 19 | 4298 | 845 | 2942 | 322 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4298
6 | 29 | 20 | 4081 | 845 | 2722 | 321 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 4081
6 | 29 | 21 | 3860 | 845 | 2492 | 321 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 10 | 3860
6 | 29 | 22 | 3711 | 845 | 2338 | 321 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 18 | 3711
6 | 29 | 23 | 3571 | 845 | 2244 | 256 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 40 | 3571
6 | 30 | 0 | 3340 | 845 | 2011 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 58 | 3340
6 | 30 | 1 | 3210 | 845 | 1882 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 60 | 3210
6 | 30 | 2 | 3147 | 845 | 1811 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 68 | 3147
6 | 30 | 3 | 3140 | 845 | 1833 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 39 | 3140
6 | 30 | 4 | 3139 | 845 | 1828 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 46 | 3139
6 | 30 | 5 | 3159 | 845 | 1668 | 237 | 1 | 174 | 66 | 0 | 8 | 0 | 0 | 160 | 3159
6 | 30 | 6 | 3301 | 845 | 1599 | 256 | 1 | 174 | 195 | 0 | 8 | 0 | 0 | 223 | 3301
6 | 30 | 7 | 3570 | 845 | 1745 | 256 | 1 | 174 | 321 | 0 | 6 | 0 | 0 | 222 | 3570
6 | 30 | 8 | 3962 | 845 | 2028 | 220 | 1 | 174 | 463 | 0 | 8 | 0 | 0 | 223 | 3962
6 | 30 | 9 | 4337 | 845 | 2560 | 220 | 1 | 174 | 471 | 0 | 8 | 0 | 0 | 58 | 4337
6 | 30 | 10 | 4330 | 845 | 2649 | 220 | 1 | 174 | 372 | 0 | 11 | 0 | 0 | 58 | 4330
6 | 30 | 11 | 4262 | 845 | 2340 | 220 | 1 | 174 | 516 | 0 | 11 | 0 | 0 | 155 | 4262
6 | 30 | 12 | 4251 | 845 | 1977 | 220 | 1 | 174 | 798 | 0 | 14 | 0 | 0 | 222 | 4251
6 | 30 | 13 | 4492 | 845 | 2101 | 220 | 1 | 174 | 915 | 0 | 14 | 0 | 0 | 222 | 4492
6 | 30 | 14 | 4641 | 845 | 2305 | 220 | 1 | 174 | 856 | 0 | 17 | 0 | 0 | 223 | 4641
6 | 30 | 15 | 4566 | 845 | 2631 | 220 | 1 | 174 | 513 | 0 | 17 | 0 | 0 | 165 | 4566
6 | 30 | 16 | 4397 | 845 | 2653 | 256 | 1 | 174 | 226 | 0 | 20 | 0 | 0 | 222 | 4397
6 | 30 | 17 | 4217 | 845 | 2525 | 322 | 1 | 174 | 114 | 0 | 23 | 0 | 0 | 213 | 4217
6 | 30 | 18 | 4126 | 845 | 2531 | 321 | 1 | 174 | 18 | 0 | 26 | 0 | 0 | 210 | 4126
6 | 30 | 19 | 4055 | 845 | 2459 | 322 | 1 | 174 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 223 | 4055
6 | 30 | 20 | 3890 | 845 | 2287 | 321 | 1 | 174 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 222 | 3890
6 | 30 | 21 | 3722 | 845 | 2116 | 321 | 1 | 174 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 222 | 3722
6 | 30 | 22 | 3636 | 845 | 2030 | 321 | 1 | 174 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 222 | 3636
6 | 30 | 23 | 3504 | 845 | 1966 | 256 | 1 | 174 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 222 | 3504
7 | 1 | 0 | 2723 | 845 | 1167 | 270 | 1 | 174 | 0 | 0 | 42 | 0 | 20 | 204 | 2723
7 | 1 | 1 | 2460 | 845 | 1167 | 263 | 1 | 174 | 0 | 0 | 42 | 0 | -104 | 72 | 2460
7 | 1 | 2 | 2348 | 845 | 1167 | 263 | 1 | 174 | 0 | 0 | 42 | 0 | -216 | 72 | 2348
7 | 1 | 3 | 2307 | 845 | 1167 | 247 | 1 | 174 | 0 | 0 | 42 | 0 | -242 | 73 | 2307
7 | 1 | 4 | 2284 | 845 | 1167 | 247 | 1 | 174 | 0 | 0 | 42 | 0 | -265 | 73 | 2284
7 | 1 | 5 | 2255 | 845 | 1167 | 247 | 1 | 174 | 50 | 0 | 40 | 0 | -341 | 72 | 2255
7 | 1 | 6 | 2344 | 845 | 1167 | 268 | 1 | 174 | 160 | 0 | 40 | 0 | -382 | 71 | 2344
7 | 1 | 7 | 2595 | 845 | 1167 | 260 | 1 | 174 | 273 | 0 | 37 | 0 | -234 | 72 | 2595
7 | 1 | 8 | 3007 | 845 | 1167 | 218 | 1 | 174 | 441 | 0 | 37 | 0 | 5 | 119 | 3007
7 | 1 | 9 | 3388 | 845 | 1167 | 218 | 1 | 174 | 476 | 0 | 37 | 0 | 248 | 222 | 3388
7 | 1 | 10 | 3379 | 845 | 1167 | 218 | 1 | 174 | 328 | 0 | 34 | 0 | 389 | 223 | 3379
7 | 1 | 11 | 3376 | 845 | 1167 | 218 | 1 | 174 | 452 | 0 | 34 | 0 | 263 | 222 | 3376
7 | 1 | 12 | 3413 | 845 | 1167 | 218 | 1 | 174 | 533 | 0 | 34 | 0 | 219 | 222 | 3413
7 | 1 | 13 | 3451 | 845 | 1167 | 218 | 1 | 174 | 528 | 0 | 34 | 0 | 263 | 221 | 3451
7 | 1 | 14 | 3468 | 845 | 1167 | 218 | 1 | 174 | 544 | 0 | 34 | 0 | 262 | 223 | 3468
7 | 1 | 15 | 3550 | 845 | 1167 | 218 | 1 | 174 | 510 | 0 | 31 | 0 | 382 | 222 | 3550
7 | 1 | 16 | 3554 | 845 | 1167 | 260 | 1 | 174 | 287 | 0 | 31 | 0 | 566 | 223 | 3554
7 | 1 | 17 | 3508 | 845 | 1167 | 316 | 1 | 174 | 103 | 0 | 28 | 0 | 652 | 222 | 3508
7 | 1 | 18 | 3542 | 845 | 1167 | 316 | 1 | 174 | 14 | 0 | 26 | 0 | 894 | 105 | 3542
7 | 1 | 19 | 3501 | 845 | 1744 | 316 | 1 | 174 | 0 | 0 | 23 | 0 | 321 | 77 | 3501
7 | 1 | 20 | 3311 | 845 | 1167 | 316 | 1 | 174 | 0 | 0 | 20 | 0 | 671 | 117 | 3311
7 | 1 | 21 | 3069 | 845 | 1167 | 316 | 1 | 174 | 0 | 0 | 20 | 0 | 367 | 179 | 3069
7 | 1 | 22 | 2850 | 845 | 1278 | 316 | 1 | 174 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 213 | 2850
7 | 1 | 23 | 2556 | 845 | 1167 | 284 | 1 | 174 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 65 | 2556
7 | 2 | 0 | 2233 | 845 | 1167 | 270 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | -283 | 42 | 2233
7 | 2 | 1 | 2044 | 845 | 1167 | 263 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | -487 | 64 | 2044
7 | 2 | 2 | 1977 | 845 | 1167 | 263 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | -522 | 35 | 1977
7 | 2 | 3 | 1987 | 845 | 1167 | 247 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | -495 | 37 | 1987
7 | 2 | 4 | 1983 | 845 | 1167 | 247 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | -456 | -3 | 1983
7 | 2 | 5 | 1956 | 845 | 1167 | 247 | 1 | 174 | 61 | 0 | 6 | 0 | -608 | 63 | 1956
7 | 2 | 6 | 1967 | 845 | 1167 | 268 | 1 | 174 | 313 | 0 | 6 | 0 | -879 | 72 | 1967
7 | 2 | 7 | 2192 | 845 | 1167 | 260 | 1 | 174 | 781 | 0 | 3 | 0 | -1146 | 107 | 2192
7 | 2 | 8 | 2611 | 845 | 1167 | 218 | 1 | 174 | 1261 | 0 | 3 | 0 | -1146 | 88 | 2611
7 | 2 | 9 | 3063 | 845 | 1167 | 218 | 1 | 174 | 1658 | 0 | 3 | 0 | -1140 | 137 | 3063
7 | 2 | 10 | 3372 | 845 | 1167 | 218 | 1 | 174 | 1922 | 0 | 3 | 0 | -1134 | 176 | 3372
7 | 2 | 11 | 3548 | 845 | 1167 | 218 | 1 | 174 | 2017 | 0 | 3 | 0 | -1130 | 253 | 3548
7 | 2 | 12 | 3675 | 845 | 1187 | 218 | 1 | 174 | 1995 | 0 | 3 | 0 | -1120 | 372 | 3675
7 | 2 | 13 | 3720 | 845 | 1197 | 218 | 1 | 174 | 1844 | 0 | 3 | 0 | -935 | 373 | 3720
7 | 2 | 14 | 3727 | 845 | 1199 | 218 | 1 | 174 | 1553 | 0 | 3 | 0 | -638 | 372 | 3727
7 | 2 | 15 | 3732 | 845 | 1167 | 218 | 1 | 174 | 1162 | 0 | 3 | 0 | 19 | 143 | 3732
7 | 2 | 16 | 3661 | 845 | 1167 | 260 | 1 | 174 | 674 | 0 | 6 | 0 | 312 | 222 | 3661
7 | 2 | 17 | 3569 | 845 | 1167 | 316 | 1 | 174 | 264 | 0 | 6 | 0 | 627 | 169 | 3569
7 | 2 | 18 | 3493 | 845 | 2068 | 316 | 1 | 174 | 39 | 0 | 8 | 0 | 20 | 22 | 3493
7 | 2 | 19 | 3478 | 845 | 1167 | 316 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 960 | 7 | 3478
7 | 2 | 20 | 3309 | 845 | 1923 | 316 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 20 | 19 | 3309
7 | 2 | 21 | 3091 | 845 | 1167 | 316 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 504 | 73 | 3091
7 | 2 | 22 | 2856 | 845 | 1356 | 316 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 20 | 133 | 2856
7 | 2 | 23 | 2630 | 845 | 1167 | 284 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 148 | 2630
7 | 3 | 0 | 2334 | 845 | 1167 | 270 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | -147 | 13 | 2334
7 | 3 | 1 | 2128 | 845 | 1167 | 263 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | -403 | 73 | 2128
7 | 3 | 2 | 2055 | 845 | 1167 | 263 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | -447 | 44 | 2055
7 | 3 | 3 | 2079 | 845 | 1167 | 247 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | -349 | -14 | 2079
7 | 3 | 4 | 2109 | 845 | 1167 | 247 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | -295 | -38 | 2109
7 | 3 | 5 | 2153 | 845 | 1167 | 247 | 1 | 174 | 76 | 0 | 8 | 0 | -437 | 72 | 2153
7 | 3 | 6 | 2457 | 845 | 1167 | 268 | 1 | 174 | 338 | 0 | 11 | 0 | -419 | 72 | 2457
7 | 3 | 7 | 3057 | 845 | 1167 | 260 | 1 | 174 | 678 | 0 | 11 | 0 | -152 | 73 | 3057
7 | 3 | 8 | 3799 | 845 | 1334 | 218 | 1 | 174 | 967 | 0 | 11 | 0 | 26 | 223 | 3799
7 | 3 | 9 | 4357 | 845 | 1680 | 218 | 1 | 174 | 1208 | 0 | 8 | 0 | 0 | 223 | 4357
7 | 3 | 10 | 4653 | 845 | 1658 | 218 | 1 | 174 | 1524 | 0 | 11 | 0 | 0 | 222 | 4653
7 | 3 | 11 | 4861 | 845 | 1573 | 218 | 1 | 174 | 1755 | 0 | 11 | 0 | 62 | 222 | 4861
7 | 3 | 12 | 4902 | 845 | 1525 | 218 | 1 | 174 | 1843 | 0 | 11 | 0 | 63 | 222 | 4902
7 | 3 | 13 | 5103 | 845 | 1891 | 218 | 1 | 174 | 1740 | 0 | 11 | 0 | 0 | 223 | 5103
7 | 3 | 14 | 5166 | 845 | 2239 | 218 | 1 | 174 | 1456 | 0 | 11 | 0 | 0 | 222 | 5166
7 | 3 | 15 | 5111 | 845 | 2622 | 218 | 1 | 174 | 1017 | 0 | 11 | 0 | 0 | 223 | 5111
7 | 3 | 16 | 4930 | 845 | 2874 | 260 | 1 | 174 | 508 | 0 | 8 | 0 | 37 | 223 | 4930
7 | 3 | 17 | 4570 | 845 | 3002 | 316 | 1 | 174 | 181 | 0 | 8 | 0 | 0 | 43 | 4570
7 | 3 | 18 | 4409 | 845 | 1937 | 316 | 1 | 174 | 29 | 0 | 8 | 0 | 1099 | 0 | 4409
7 | 3 | 19 | 4301 | 845 | 2936 | 316 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 20 | 1 | 4301
7 | 3 | 20 | 4025 | 845 | 2680 | 316 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 4025
7 | 3 | 21 | 3672 | 845 | 2313 | 316 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 15 | 3672
7 | 3 | 22 | 3420 | 845 | 2055 | 316 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 23 | 3420
7 | 3 | 23 | 3115 | 845 | 1756 | 284 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 49 | 3115
7 | 4 | 0 | 2747 | 845 | 1404 | 270 | 1 | 174 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 50 | 2747
7 | 4 | 1 | 2423 | 845 | 1167 | 263 | 1 | 174 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -30 | 2423
7 | 4 | 2 | 2302 | 845 | 1167 | 263 | 1 | 174 | 0 | 0 | 3 | 0 | -20 | -131 | 2302
7 | 4 | 3 | 2274 | 845 | 1167 | 247 | 1 | 174 | 0 | 0 | 3 | 0 | -47 | -116 | 2274
7 | 4 | 4 | 2276 | 845 | 1167 | 247 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | -48 | -116 | 2276
7 | 4 | 5 | 2305 | 845 | 1167 | 247 | 1 | 174 | 93 | 0 | 8 | 0 | -203 | -27 | 2305
7 | 4 | 6 | 2563 | 845 | 1167 | 268 | 1 | 174 | 370 | 0 | 8 | 0 | -343 | 73 | 2563
7 | 4 | 7 | 3103 | 845 | 1167 | 260 | 1 | 174 | 817 | 0 | 8 | 0 | -242 | 73 | 3103
7 | 4 | 8 | 3849 | 845 | 1167 | 218 | 1 | 174 | 1223 | 0 | 8 | 0 | 22 | 191 | 3849
7 | 4 | 9 | 4426 | 845 | 1350 | 218 | 1 | 174 | 1568 | 0 | 11 | 0 | 37 | 222 | 4426
7 | 4 | 10 | 4632 | 845 | 1167 | 218 | 1 | 174 | 1764 | 0 | 11 | 0 | 229 | 223 | 4632
7 | 4 | 11 | 4774 | 845 | 1369 | 218 | 1 | 174 | 1876 | 0 | 8 | 0 | 60 | 223 | 4774
7 | 4 | 12 | 4691 | 845 | 1167 | 218 | 1 | 174 | 1851 | 0 | 8 | 0 | 128 | 299 | 4691
7 | 4 | 13 | 4860 | 845 | 1690 | 218 | 1 | 174 | 1681 | 0 | 8 | 0 | 20 | 223 | 4860
7 | 4 | 14 | 4867 | 845 | 2029 | 218 | 1 | 174 | 1369 | 0 | 8 | 0 | 0 | 223 | 4867
7 | 4 | 15 | 4744 | 845 | 2312 | 218 | 1 | 174 | 963 | 0 | 8 | 0 | 0 | 223 | 4744
7 | 4 | 16 | 4581 | 845 | 2533 | 260 | 1 | 174 | 540 | 0 | 6 | 0 | 0 | 222 | 4581
7 | 4 | 17 | 4237 | 845 | 2589 | 316 | 1 | 174 | 221 | 0 | 6 | 0 | 0 | 85 | 4237
7 | 4 | 18 | 4041 | 845 | 2660 | 316 | 1 | 174 | 39 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4041
7 | 4 | 19 | 3906 | 845 | 2563 | 316 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3906
7 | 4 | 20 | 3636 | 845 | 2291 | 316 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3636
7 | 4 | 21 | 3351 | 845 | 1991 | 316 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 18 | 3351
7 | 4 | 22 | 3127 | 845 | 1762 | 316 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 23 | 3127
7 | 4 | 23 | 2886 | 845 | 1535 | 284 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 41 | 2886
7 | 5 | 0 | 2537 | 845 | 1167 | 270 | 1 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 73 | 2537
7 | 5 | 1 | 2301 | 845 | 1167 | 263 | 1 | 174 | 0 | 0 | 3 | 0 | -102 | -50 | 2301
7 | 5 | 2 | 2214 | 845 | 1167 | 263 | 1 | 174 | 0 | 0 | 3 | 0 | -151 | -88 | 2214
7 | 5 | 3 | 2213 | 845 | 1167 | 247 | 1 | 174 | 0 | 0 | 3 | 0 | -157 | -67 | 2213
7 | 5 | 4 | 2226 | 845 | 1167 | 247 | 1 | 174 | 0 | 0 | 3 | 0 | -105 | -106 | 2226
7 | 5 | 5 | 2246 | 845 | 1167 | 247 | 1 | 174 | 65 | 0 | 3 | 0 | -245 | -11 | 2246
7 | 5 | 6 | 2489 | 845 | 1167 | 268 | 1 | 174 | 250 | 0 | 3 | 0 | -291 | 72 | 2489
7 | 5 | 7 | 2951 | 845 | 1167 | 260 | 1 | 174 | 481 | 0 | 6 | 0 | -55 | 72 | 2951
7 | 5 | 8 | 3591 | 845 | 1423 | 218 | 1 | 174 | 682 | 0 | 6 | 0 | 20 | 222 | 3591
7 | 5 | 9 | 4102 | 845 | 1815 | 218 | 1 | 174 | 821 | 0 | 6 | 0 | 0 | 222 | 4102
7 | 5 | 10 | 4270 | 845 | 1941 | 218 | 1 | 174 | 860 | 0 | 8 | 0 | 0 | 223 | 4270
7 | 5 | 11 | 4347 | 845 | 2030 | 218 | 1 | 174 | 843 | 0 | 14 | 0 | 0 | 222 | 4347
7 | 5 | 12 | 4197 | 845 | 1851 | 218 | 1 | 174 | 846 | 0 | 20 | 0 | 20 | 222 | 4197
7 | 5 | 13 | 4393 | 845 | 2206 | 218 | 1 | 174 | 704 | 0 | 23 | 0 | 0 | 222 | 4393
7 | 5 | 14 | 4384 | 845 | 2485 | 218 | 1 | 174 | 396 | 0 | 23 | 0 | 20 | 222 | 4384
7 | 5 | 15 | 4183 | 845 | 2603 | 218 | 1 | 174 | 142 | 0 | 26 | 0 | 20 | 154 | 4183
7 | 5 | 16 | 4107 | 845 | 2630 | 260 | 1 | 174 | 75 | 0 | 23 | 0 | 20 | 79 | 4107
7 | 5 | 17 | 3909 | 845 | 2454 | 316 | 1 | 174 | 43 | 0 | 23 | 0 | 20 | 33 | 3909
7 | 5 | 18 | 3842 | 845 | 2438 | 316 | 1 | 174 | 10 | 0 | 31 | 0 | 0 | 27 | 3842
7 | 5 | 19 | 3757 | 845 | 2346 | 316 | 1 | 174 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 38 | 3757
7 | 5 | 20 | 3566 | 845 | 2048 | 316 | 1 | 174 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 142 | 3566
7 | 5 | 21 | 3316 | 845 | 1731 | 316 | 1 | 174 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 204 | 3316
7 | 5 | 22 | 3128 | 845 | 1521 | 316 | 1 | 174 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 223 | 3128
7 | 5 | 23 | 2915 | 845 | 1341 | 284 | 1 | 174 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 222 | 2915
7 | 6 | 0 | 2606 | 845 | 1167 | 270 | 1 | 174 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 98 | 2606
7 | 6 | 1 | 2368 | 845 | 1167 | 263 | 1 | 174 | 0 | 0 | 42 | 0 | -196 | 72 | 2368
7 | 6 | 2 | 2277 | 845 | 1167 | 263 | 1 | 174 | 0 | 0 | 40 | 0 | -285 | 72 | 2277
7 | 6 | 3 | 2270 | 845 | 1167 | 247 | 1 | 174 | 0 | 0 | 40 | 0 | -276 | 72 | 2270
7 | 6 | 4 | 2289 | 845 | 1167 | 247 | 1 | 174 | 0 | 0 | 34 | 0 | -250 | 71 | 2289
7 | 6 | 5 | 2332 | 845 | 1167 | 247 | 1 | 174 | 42 | 0 | 23 | 0 | -238 | 71 | 2332
7 | 6 | 6 | 2528 | 845 | 1167 | 268 | 1 | 174 | 166 | 0 | 14 | 0 | -179 | 72 | 2528
7 | 6 | 7 | 2936 | 845 | 1167 | 260 | 1 | 174 | 398 | 0 | 11 | 0 | -74 | 154 | 2936
7 | 6 | 8 | 3538 | 845 | 1230 | 218 | 1 | 174 | 776 | 0 | 8 | 0 | 30 | 256 | 3538
7 | 6 | 9 | 4150 | 845 | 1481 | 218 | 1 | 174 | 1196 | 0 | 8 | 0 | 0 | 227 | 4150
7 | 6 | 10 | 4420 | 845 | 1542 | 218 | 1 | 174 | 1385 | 0 | 8 | 0 | 0 | 247 | 4420
7 | 6 | 11 | 4622 | 845 | 1631 | 218 | 1 | 174 | 1523 | 0 | 8 | 0 | 0 | 222 | 4622
7 | 6 | 12 | 4634 | 845 | 1367 | 218 | 1 | 174 | 1632 | 0 | 11 | 0 | 57 | 329 | 4634
7 | 6 | 13 | 4971 | 845 | 1855 | 218 | 1 | 174 | 1641 | 0 | 14 | 0 | 0 | 223 | 4971
7 | 6 | 14 | 5136 | 845 | 2262 | 218 | 1 | 174 | 1396 | 0 | 17 | 0 | 0 | 223 | 5136
7 | 6 | 15 | 5133 | 845 | 2643 | 218 | 1 | 174 | 1010 | 0 | 20 | 0 | 0 | 222 | 5133
7 | 6 | 16 | 5031 | 845 | 1835 | 260 | 1 | 174 | 574 | 0 | 20 | 0 | 1099 | 223 | 5031
7 | 6 | 17 | 4705 | 845 | 1792 | 316 | 1 | 174 | 236 | 0 | 20 | 0 | 1099 | 222 | 4705
7 | 6 | 18 | 4471 | 845 | 1832 | 316 | 1 | 174 | 39 | 0 | 17 | 0 | 1099 | 148 | 4471
7 | 6 | 19 | 4315 | 845 | 2842 | 316 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 120 | 4315
7 | 6 | 20 | 4020 | 845 | 2525 | 316 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 145 | 4020
7 | 6 | 21 | 3684 | 845 | 2159 | 316 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 175 | 3684
7 | 6 | 22 | 3398 | 845 | 1871 | 316 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 177 | 3398
7 | 6 | 23 | 3108 | 845 | 1612 | 284 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 181 | 3108
7 | 7 | 0 | 2759 | 845 | 1167 | 270 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 110 | 181 | 2759
7 | 7 | 1 | 2488 | 845 | 1167 | 263 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 27 | 2488
7 | 7 | 2 | 2369 | 845 | 1167 | 263 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | -67 | -25 | 2369
7 | 7 | 3 | 2341 | 845 | 1167 | 247 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | -90 | -14 | 2341
7 | 7 | 4 | 2351 | 845 | 1167 | 247 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | -39 | -55 | 2351
7 | 7 | 5 | 2384 | 845 | 1167 | 247 | 1 | 174 | 107 | 0 | 11 | 0 | -231 | 63 | 2384
7 | 7 | 6 | 2701 | 845 | 1167 | 268 | 1 | 174 | 424 | 0 | 11 | 0 | -261 | 72 | 2701
7 | 7 | 7 | 3273 | 845 | 1167 | 260 | 1 | 174 | 847 | 0 | 6 | 0 | -114 | 87 | 3273
7 | 7 | 8 | 4135 | 845 | 1321 | 218 | 1 | 174 | 1314 | 0 | 6 | 0 | 34 | 222 | 4135
7 | 7 | 9 | 4874 | 845 | 1730 | 218 | 1 | 174 | 1681 | 0 | 3 | 0 | 0 | 222 | 4874
7 | 7 | 10 | 5254 | 845 | 1914 | 218 | 1 | 174 | 1877 | 0 | 3 | 0 | 0 | 222 | 5254
7 | 7 | 11 | 5421 | 845 | 2148 | 218 | 1 | 174 | 1809 | 0 | 3 | 0 | 0 | 223 | 5421
7 | 7 | 12 | 5288 | 845 | 2084 | 218 | 1 | 174 | 1738 | 0 | 6 | 0 | 0 | 222 | 5288
7 | 7 | 13 | 5439 | 845 | 2372 | 218 | 1 | 174 | 1601 | 0 | 6 | 0 | 0 | 222 | 5439
7 | 7 | 14 | 5328 | 845 | 2620 | 218 | 1 | 174 | 1239 | 0 | 8 | 0 | 0 | 223 | 5328
7 | 7 | 15 | 5212 | 845 | 2785 | 218 | 1 | 174 | 958 | 0 | 8 | 0 | 0 | 223 | 5212
7 | 7 | 16 | 5075 | 845 | 3072 | 260 | 1 | 174 | 597 | 0 | 11 | 0 | 0 | 115 | 5075
7 | 7 | 17 | 4695 | 845 | 2896 | 316 | 1 | 174 | 227 | 0 | 11 | 0 | 212 | 13 | 4695
7 | 7 | 18 | 4468 | 845 | 1982 | 316 | 1 | 174 | 36 | 0 | 14 | 0 | 1099 | 1 | 4468
7 | 7 | 19 | 4288 | 845 | 2937 | 316 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 4288
7 | 7 | 20 | 3990 | 845 | 2640 | 316 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3990
7 | 7 | 21 | 3646 | 845 | 2297 | 316 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 2 | 3646
7 | 7 | 22 | 3401 | 845 | 2049 | 316 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 5 | 3401
7 | 7 | 23 | 3124 | 845 | 1800 | 284 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 9 | 3124
7 | 8 | 0 | 2789 | 845 | 1411 | 270 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 20 | 57 | 2789
7 | 8 | 1 | 2517 | 845 | 1167 | 263 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 30 | 23 | 2517
7 | 8 | 2 | 2391 | 845 | 1167 | 263 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -70 | 2391
7 | 8 | 3 | 2361 | 845 | 1167 | 247 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -84 | 2361
7 | 8 | 4 | 2339 | 845 | 1167 | 247 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -109 | 2339
7 | 8 | 5 | 2347 | 845 | 1167 | 247 | 1 | 174 | 28 | 0 | 14 | 0 | -20 | -109 | 2347
7 | 8 | 6 | 2417 | 845 | 1167 | 268 | 1 | 174 | 82 | 0 | 17 | 0 | -64 | -73 | 2417
7 | 8 | 7 | 2692 | 845 | 1167 | 260 | 1 | 174 | 168 | 0 | 20 | 0 | -20 | 77 | 2692
7 | 8 | 8 | 3136 | 845 | 1429 | 218 | 1 | 174 | 277 | 0 | 20 | 0 | 0 | 172 | 3136
7 | 8 | 9 | 3460 | 845 | 1620 | 218 | 1 | 174 | 341 | 0 | 20 | 0 | 20 | 221 | 3460
7 | 8 | 10 | 3535 | 845 | 1552 | 218 | 1 | 174 | 482 | 0 | 20 | 0 | 20 | 223 | 3535
7 | 8 | 11 | 3773 | 845 | 1614 | 218 | 1 | 174 | 681 | 0 | 17 | 0 | 0 | 223 | 3773
7 | 8 | 12 | 3770 | 845 | 1587 | 218 | 1 | 174 | 706 | 0 | 17 | 0 | 0 | 222 | 3770
7 | 8 | 13 | 3880 | 845 | 1678 | 218 | 1 | 174 | 724 | 0 | 17 | 0 | 0 | 223 | 3880
7 | 8 | 14 | 3863 | 845 | 1786 | 218 | 1 | 174 | 599 | 0 | 17 | 0 | 0 | 223 | 3863
7 | 8 | 15 | 3774 | 845 | 1839 | 218 | 1 | 174 | 438 | 0 | 17 | 0 | 20 | 222 | 3774
7 | 8 | 16 | 3724 | 845 | 2004 | 260 | 1 | 174 | 249 | 0 | 17 | 0 | 0 | 174 | 3724
7 | 8 | 17 | 3670 | 845 | 2207 | 316 | 1 | 174 | 108 | 0 | 17 | 0 | 0 | 2 | 3670
7 | 8 | 18 | 3698 | 845 | 2310 | 316 | 1 | 174 | 18 | 0 | 20 | 0 | 14 | 0 | 3698
7 | 8 | 19 | 3667 | 845 | 2308 | 316 | 1 | 174 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 3667
7 | 8 | 20 | 3479 | 845 | 2121 | 316 | 1 | 174 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -1 | 3479
7 | 8 | 21 | 3245 | 845 | 1873 | 316 | 1 | 174 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 10 | 3245
7 | 8 | 22 | 3038 | 845 | 1646 | 316 | 1 | 174 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 30 | 3038
7 | 8 | 23 | 2824 | 845 | 1437 | 284 | 1 | 174 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 57 | 2824
7 | 9 | 0 | 2499 | 845 | 1167 | 270 | 1 | 174 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 19 | 2499
7 | 9 | 1 | 2267 | 845 | 1167 | 263 | 1 | 174 | 0 | 0 | 23 | 0 | -112 | -94 | 2267
7 | 9 | 2 | 2180 | 845 | 1167 | 263 | 1 | 174 | 0 | 0 | 23 | 0 | -195 | -98 | 2180
7 | 9 | 3 | 2165 | 845 | 1167 | 247 | 1 | 174 | 0 | 0 | 23 | 0 | -210 | -82 | 2165
7 | 9 | 4 | 2149 | 845 | 1167 | 247 | 1 | 174 | 0 | 0 | 20 | 0 | -239 | -66 | 2149
7 | 9 | 5 | 2118 | 845 | 1167 | 247 | 1 | 174 | 54 | 0 | 20 | 0 | -483 | 93 | 2118
7 | 9 | 6 | 2218 | 845 | 1167 | 268 | 1 | 174 | 224 | 0 | 20 | 0 | -686 | 205 | 2218
7 | 9 | 7 | 2549 | 845 | 1167 | 260 | 1 | 174 | 412 | 0 | 17 | 0 | -526 | 199 | 2549
7 | 9 | 8 | 3006 | 845 | 1167 | 218 | 1 | 174 | 642 | 0 | 17 | 0 | -169 | 111 | 3006
7 | 9 | 9 | 3523 | 845 | 1167 | 218 | 1 | 174 | 930 | 0 | 17 | 0 | 15 | 156 | 3523
7 | 9 | 10 | 3701 | 845 | 1167 | 218 | 1 | 174 | 1016 | 0 | 17 | 0 | 39 | 224 | 3701
7 | 9 | 11 | 3817 | 845 | 1167 | 218 | 1 | 174 | 1228 | 0 | 17 | 0 | 21 | 146 | 3817
7 | 9 | 12 | 3996 | 845 | 1227 | 218 | 1 | 174 | 1247 | 0 | 17 | 0 | 45 | 222 | 3996
7 | 9 | 13 | 3864 | 845 | 1429 | 218 | 1 | 174 | 958 | 0 | 17 | 0 | 0 | 222 | 3864
7 | 9 | 14 | 3871 | 845 | 1610 | 218 | 1 | 174 | 784 | 0 | 17 | 0 | 0 | 222 | 3871
7 | 9 | 15 | 3838 | 845 | 1749 | 218 | 1 | 174 | 612 | 0 | 17 | 0 | 0 | 222 | 3838
7 | 9 | 16 | 3890 | 845 | 1988 | 260 | 1 | 174 | 382 | 0 | 17 | 0 | 0 | 223 | 3890
7 | 9 | 17 | 3918 | 845 | 2319 | 316 | 1 | 174 | 149 | 0 | 14 | 0 | 0 | 100 | 3918
7 | 9 | 18 | 3942 | 845 | 2547 | 316 | 1 | 174 | 21 | 0 | 14 | 0 | 0 | 24 | 3942
7 | 9 | 19 | 3944 | 845 | 2591 | 316 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3944
7 | 9 | 20 | 3753 | 845 | 2361 | 316 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 20 | 19 | 3753
7 | 9 | 21 | 3484 | 845 | 2053 | 316 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 78 | 3484
7 | 9 | 22 | 3229 | 845 | 1715 | 316 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 20 | 141 | 3229
7 | 9 | 23 | 2973 | 845 | 1458 | 284 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 8 | 186 | 2973
7 | 10 | 0 | 2642 | 845 | 1167 | 270 | 1 | 174 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 145 | 2642
7 | 10 | 1 | 2378 | 845 | 1167 | 263 | 1 | 174 | 0 | 0 | 23 | 0 | -67 | -28 | 2378
7 | 10 | 2 | 2273 | 845 | 1167 | 263 | 1 | 174 | 0 | 0 | 26 | 0 | -179 | -24 | 2273
7 | 10 | 3 | 2252 | 845 | 1167 | 247 | 1 | 174 | 0 | 0 | 26 | 0 | -160 | -48 | 2252
7 | 10 | 4 | 2279 | 845 | 1167 | 247 | 1 | 174 | 0 | 0 | 23 | 0 | -108 | -70 | 2279
7 | 10 | 5 | 2397 | 845 | 1167 | 247 | 1 | 174 | 97 | 0 | 23 | 0 | -152 | -5 | 2397
7 | 10 | 6 | 2859 | 845 | 1167 | 268 | 1 | 174 | 402 | 0 | 20 | 0 | -89 | 71 | 2859
7 | 10 | 7 | 3592 | 845 | 1193 | 260 | 1 | 174 | 842 | 0 | 20 | 0 | 34 | 223 | 3592
7 | 10 | 8 | 4553 | 845 | 1801 | 218 | 1 | 174 | 1275 | 0 | 17 | 0 | 0 | 222 | 4553
7 | 10 | 9 | 5322 | 845 | 2241 | 218 | 1 | 174 | 1604 | 0 | 17 | 0 | 0 | 222 | 5322
7 | 10 | 10 | 5637 | 845 | 2385 | 218 | 1 | 174 | 1778 | 0 | 14 | 0 | 0 | 222 | 5637
7 | 10 | 11 | 5800 | 845 | 2476 | 218 | 1 | 174 | 1847 | 0 | 17 | 0 | 0 | 222 | 5800
7 | 10 | 12 | 5772 | 845 | 2438 | 218 | 1 | 174 | 1857 | 0 | 17 | 0 | 0 | 222 | 5772
7 | 10 | 13 | 6026 | 845 | 2826 | 218 | 1 | 174 | 1719 | 0 | 20 | 0 | 0 | 223 | 6026
7 | 10 | 14 | 6086 | 845 | 3198 | 218 | 1 | 174 | 1408 | 0 | 20 | 0 | 0 | 222 | 6086
7 | 10 | 15 | 6037 | 845 | 3573 | 218 | 1 | 174 | 987 | 0 | 17 | 0 | 0 | 222 | 6037
7 | 10 | 16 | 5868 | 845 | 3951 | 260 | 1 | 174 | 568 | 0 | 17 | 0 | 0 | 52 | 5868
7 | 10 | 17 | 5495 | 845 | 3870 | 316 | 1 | 174 | 218 | 0 | 14 | 0 | 0 | 57 | 5495
7 | 10 | 18 | 5186 | 845 | 3802 | 316 | 1 | 174 | 33 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 5186
7 | 10 | 19 | 4899 | 845 | 3549 | 316 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4899
7 | 10 | 20 | 4525 | 845 | 3172 | 316 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4525
7 | 10 | 21 | 4144 | 845 | 2791 | 316 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4144
7 | 10 | 22 | 3790 | 845 | 2423 | 316 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 14 | 3790
7 | 10 | 23 | 3429 | 845 | 2053 | 284 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 58 | 3429
7 | 11 | 0 | 3021 | 845 | 1603 | 270 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 114 | 3021
7 | 11 | 1 | 2728 | 845 | 1272 | 263 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 20 | 139 | 2728
7 | 11 | 2 | 2584 | 845 | 1167 | 263 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 120 | 2584
7 | 11 | 3 | 2539 | 845 | 1167 | 247 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 88 | 2539
7 | 11 | 4 | 2535 | 845 | 1167 | 247 | 1 | 174 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 81 | 2535
7 | 11 | 5 | 2647 | 845 | 1167 | 247 | 1 | 174 | 101 | 0 | 17 | 0 | 0 | 95 | 2647
7 | 11 | 6 | 3024 | 845 | 1167 | 268 | 1 | 174 | 418 | 0 | 14 | 0 | 5 | 132 | 3024
7 | 11 | 7 | 3695 | 845 | 1272 | 260 | 1 | 174 | 881 | 0 | 14 | 0 | 25 | 223 | 3695
7 | 11 | 8 | 4607 | 845 | 1806 | 218 | 1 | 174 | 1327 | 0 | 14 | 0 | 0 | 222 | 4607
7 | 11 | 9 | 5324 | 845 | 2176 | 218 | 1 | 174 | 1674 | 0 | 14 | 0 | 0 | 222 | 5324
7 | 11 | 10 | 5611 | 845 | 2244 | 218 | 1 | 174 | 1893 | 0 | 14 | 0 | 0 | 222 | 5611
7 | 11 | 11 | 5796 | 845 | 2350 | 218 | 1 | 174 | 1969 | 0 | 17 | 0 | 0 | 222 | 5796
7 | 11 | 12 | 5743 | 845 | 2357 | 218 | 1 | 174 | 1905 | 0 | 20 | 0 | 0 | 223 | 5743
7 | 11 | 13 | 5933 | 845 | 2716 | 218 | 1 | 174 | 1737 | 0 | 20 | 0 | 0 | 222 | 5933
7 | 11 | 14 | 5947 | 845 | 3031 | 218 | 1 | 174 | 1433 | 0 | 23 | 0 | 0 | 222 | 5947
7 | 11 | 15 | 5859 | 845 | 2230 | 218 | 1 | 174 | 1070 | 0 | 20 | 0 | 1079 | 222 | 5859
7 | 11 | 16 | 5848 | 845 | 3688 | 260 | 1 | 174 | 638 | 0 | 20 | 0 | 0 | 222 | 5848
7 | 11 | 17 | 5516 | 845 | 3912 | 316 | 1 | 174 | 228 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 5516
7 | 11 | 18 | 5228 | 845 | 3840 | 316 | 1 | 174 | 32 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5228
7 | 11 | 19 | 4995 | 845 | 3639 | 316 | 1 | 174 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 4995
7 | 11 | 20 | 4656 | 845 | 3243 | 316 | 1 | 174 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 57 | 4656
7 | 11 | 21 | 4292 | 845 | 2926 | 316 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 13 | 4292
7 | 11 | 22 | 3953 | 845 | 2552 | 316 | 1 | 174 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 45 | 3953
7 | 11 | 23 | 3564 | 845 | 2151 | 284 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 92 | 3564
7 | 12 | 0 | 3121 | 845 | 1675 | 270 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 139 | 3121
7 | 12 | 1 | 2833 | 845 | 1367 | 263 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 166 | 2833
7 | 12 | 2 | 2672 | 845 | 1238 | 263 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 137 | 2672
7 | 12 | 3 | 2627 | 845 | 1170 | 247 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 179 | 2627
7 | 12 | 4 | 2599 | 845 | 1193 | 247 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 131 | 2599
7 | 12 | 5 | 2685 | 845 | 1167 | 247 | 1 | 174 | 99 | 0 | 6 | 0 | 0 | 146 | 2685
7 | 12 | 6 | 3049 | 845 | 1167 | 268 | 1 | 174 | 407 | 0 | 6 | 0 | 6 | 175 | 3049
7 | 12 | 7 | 3721 | 845 | 1328 | 260 | 1 | 174 | 860 | 0 | 6 | 0 | 25 | 222 | 3721
7 | 12 | 8 | 4631 | 845 | 1863 | 218 | 1 | 174 | 1302 | 0 | 6 | 0 | 0 | 222 | 4631
7 | 12 | 9 | 5345 | 845 | 2219 | 218 | 1 | 174 | 1660 | 0 | 6 | 0 | 0 | 222 | 5345
7 | 12 | 10 | 5658 | 845 | 2310 | 218 | 1 | 174 | 1880 | 0 | 8 | 0 | 0 | 222 | 5658
7 | 12 | 11 | 5898 | 845 | 2479 | 218 | 1 | 174 | 1948 | 0 | 11 | 0 | 0 | 222 | 5898
7 | 12 | 12 | 5930 | 845 | 2631 | 218 | 1 | 174 | 1819 | 0 | 20 | 0 | 0 | 222 | 5930
7 | 12 | 13 | 6116 | 845 | 3144 | 218 | 1 | 174 | 1555 | 0 | 28 | 0 | 0 | 151 | 6116
7 | 12 | 14 | 6144 | 845 | 3398 | 218 | 1 | 174 | 1257 | 0 | 28 | 0 | 0 | 223 | 6144
7 | 12 | 15 | 5967 | 845 | 3533 | 218 | 1 | 174 | 945 | 0 | 28 | 0 | 0 | 223 | 5967
7 | 12 | 16 | 5834 | 845 | 3850 | 260 | 1 | 174 | 552 | 0 | 28 | 0 | 0 | 124 | 5834
7 | 12 | 17 | 5463 | 845 | 3812 | 316 | 1 | 174 | 183 | 0 | 31 | 0 | 0 | 101 | 5463
7 | 12 | 18 | 5197 | 845 | 3816 | 316 | 1 | 174 | 17 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 5197
7 | 12 | 19 | 4986 | 845 | 3601 | 316 | 1 | 174 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 23 | 4986
7 | 12 | 20 | 4646 | 845 | 3222 | 316 | 1 | 174 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 62 | 4646
7 | 12 | 21 | 4287 | 845 | 2818 | 316 | 1 | 174 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 107 | 4287
7 | 12 | 22 | 3969 | 845 | 2471 | 316 | 1 | 174 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 139 | 3969
7 | 12 | 23 | 3587 | 845 | 2040 | 284 | 1 | 174 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 217 | 3587
7 | 13 | 0 | 3157 | 845 | 1619 | 270 | 1 | 174 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 222 | 3157
7 | 13 | 1 | 2869 | 845 | 1341 | 263 | 1 | 174 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 222 | 2869
7 | 13 | 2 | 2718 | 845 | 1191 | 263 | 1 | 174 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 221 | 2718
7 | 13 | 3 | 2638 | 845 | 1167 | 247 | 1 | 174 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 181 | 2638
7 | 13 | 4 | 2625 | 845 | 1167 | 247 | 1 | 174 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 163 | 2625
7 | 13 | 5 | 2675 | 845 | 1167 | 247 | 1 | 174 | 25 | 0 | 28 | 0 | 0 | 188 | 2675
7 | 13 | 6 | 2907 | 845 | 1278 | 268 | 1 | 174 | 90 | 0 | 28 | 0 | 0 | 223 | 2907
7 | 13 | 7 | 3333 | 845 | 1581 | 260 | 1 | 174 | 224 | 0 | 26 | 0 | 0 | 222 | 3333
7 | 13 | 8 | 3979 | 845 | 2063 | 218 | 1 | 174 | 433 | 0 | 23 | 0 | 0 | 222 | 3979
7 | 13 | 9 | 4438 | 845 | 2330 | 218 | 1 | 174 | 625 | 0 | 23 | 0 | 0 | 222 | 4438
7 | 13 | 10 | 4637 | 845 | 2345 | 218 | 1 | 174 | 810 | 0 | 23 | 0 | 0 | 221 | 4637
7 | 13 | 11 | 4760 | 845 | 2395 | 218 | 1 | 174 | 885 | 0 | 20 | 0 | 0 | 222 | 4760
7 | 13 | 12 | 4588 | 845 | 2293 | 218 | 1 | 174 | 811 | 0 | 23 | 0 | 0 | 223 | 4588
7 | 13 | 13 | 4730 | 845 | 2578 | 218 | 1 | 174 | 672 | 0 | 20 | 0 | 0 | 222 | 4730
7 | 13 | 14 | 4779 | 845 | 2682 | 218 | 1 | 174 | 617 | 0 | 20 | 0 | 0 | 222 | 4779
7 | 13 | 15 | 4739 | 845 | 2762 | 218 | 1 | 174 | 497 | 0 | 20 | 0 | 0 | 222 | 4739
7 | 13 | 16 | 4782 | 845 | 2905 | 260 | 1 | 174 | 357 | 0 | 17 | 0 | 0 | 223 | 4782
7 | 13 | 17 | 4645 | 845 | 2914 | 316 | 1 | 174 | 156 | 0 | 17 | 0 | 0 | 222 | 4645
7 | 13 | 18 | 4547 | 845 | 3104 | 316 | 1 | 174 | 18 | 0 | 14 | 0 | 0 | 75 | 4547
7 | 13 | 19 | 4415 | 845 | 3007 | 316 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 58 | 4415
7 | 13 | 20 | 4147 | 845 | 2755 | 316 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 42 | 4147
7 | 13 | 21 | 3822 | 845 | 2397 | 316 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 75 | 3822
7 | 13 | 22 | 3551 | 845 | 2078 | 316 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 123 | 3551
7 | 13 | 23 | 3250 | 845 | 1768 | 284 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 167 | 3250
7 | 14 | 0 | 2881 | 845 | 1357 | 270 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 223 | 2881
7 | 14 | 1 | 2609 | 845 | 1167 | 263 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 148 | 2609
7 | 14 | 2 | 2477 | 845 | 1167 | 263 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | -20 | 36 | 2477
7 | 14 | 3 | 2440 | 845 | 1167 | 247 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -5 | 2440
7 | 14 | 4 | 2455 | 845 | 1167 | 247 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 10 | 2455
7 | 14 | 5 | 2518 | 845 | 1167 | 247 | 1 | 174 | 33 | 0 | 11 | 0 | -20 | 60 | 2518
7 | 14 | 6 | 2764 | 845 | 1167 | 268 | 1 | 174 | 143 | 0 | 8 | 0 | 0 | 158 | 2764
7 | 14 | 7 | 3239 | 845 | 1435 | 260 | 1 | 174 | 293 | 0 | 8 | 0 | 0 | 223 | 3239
7 | 14 | 8 | 3884 | 845 | 2088 | 218 | 1 | 174 | 331 | 0 | 6 | 0 | 0 | 221 | 3884
7 | 14 | 9 | 4290 | 845 | 2507 | 218 | 1 | 174 | 317 | 0 | 6 | 0 | 0 | 222 | 4290
7 | 14 | 10 | 4368 | 845 | 2449 | 218 | 1 | 174 | 453 | 0 | 6 | 0 | 0 | 222 | 4368
7 | 14 | 11 | 4552 | 845 | 2369 | 218 | 1 | 174 | 717 | 0 | 6 | 0 | 0 | 222 | 4552
7 | 14 | 12 | 4481 | 845 | 2304 | 218 | 1 | 174 | 711 | 0 | 6 | 0 | 0 | 222 | 4481
7 | 14 | 13 | 4612 | 845 | 2450 | 218 | 1 | 174 | 693 | 0 | 8 | 0 | 0 | 223 | 4612
7 | 14 | 14 | 4823 | 845 | 2634 | 218 | 1 | 174 | 817 | 0 | 8 | 0 | 0 | 126 | 4823
7 | 14 | 15 | 4879 | 845 | 2894 | 218 | 1 | 174 | 657 | 0 | 8 | 0 | 0 | 82 | 4879
7 | 14 | 16 | 4792 | 845 | 3060 | 260 | 1 | 174 | 408 | 0 | 11 | 0 | 0 | 33 | 4792
7 | 14 | 17 | 4585 | 845 | 2026 | 316 | 1 | 174 | 174 | 0 | 11 | 0 | 1028 | 10 | 4585
7 | 14 | 18 | 4434 | 845 | 3005 | 316 | 1 | 174 | 25 | 0 | 11 | 0 | 0 | 57 | 4434
7 | 14 | 19 | 4324 | 845 | 2976 | 316 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 4324
7 | 14 | 20 | 4058 | 845 | 2697 | 316 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 14 | 4058
7 | 14 | 21 | 3764 | 845 | 2390 | 316 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 27 | 3764
7 | 14 | 22 | 3530 | 845 | 2126 | 316 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 54 | 3530
7 | 14 | 23 | 3276 | 845 | 1849 | 284 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 106 | 3276
7 | 15 | 0 | 2924 | 845 | 1428 | 270 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 20 | 169 | 2924
7 | 15 | 1 | 2661 | 845 | 1167 | 263 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 20 | 174 | 2661
7 | 15 | 2 | 2524 | 845 | 1167 | 263 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | -11 | 68 | 2524
7 | 15 | 3 | 2481 | 845 | 1167 | 247 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | -42 | 72 | 2481
7 | 15 | 4 | 2450 | 845 | 1167 | 247 | 1 | 174 | 0 | 0 | 20 | 0 | -76 | 72 | 2450
7 | 15 | 5 | 2452 | 845 | 1167 | 247 | 1 | 174 | 26 | 0 | 20 | 0 | -101 | 73 | 2452
7 | 15 | 6 | 2542 | 845 | 1167 | 268 | 1 | 174 | 94 | 0 | 20 | 0 | -99 | 72 | 2542
7 | 15 | 7 | 2810 | 845 | 1167 | 260 | 1 | 174 | 203 | 0 | 20 | 0 | -42 | 182 | 2810
7 | 15 | 8 | 3170 | 845 | 1291 | 218 | 1 | 174 | 328 | 0 | 23 | 0 | 0 | 290 | 3170
7 | 15 | 9 | 3584 | 845 | 1456 | 218 | 1 | 174 | 508 | 0 | 23 | 0 | 20 | 339 | 3584
7 | 15 | 10 | 3776 | 845 | 1410 | 218 | 1 | 174 | 711 | 0 | 26 | 0 | 20 | 371 | 3776
7 | 15 | 11 | 3930 | 845 | 1443 | 218 | 1 | 174 | 832 | 0 | 26 | 0 | 20 | 371 | 3930
7 | 15 | 12 | 3900 | 845 | 1167 | 218 | 1 | 174 | 883 | 0 | 28 | 0 | 212 | 372 | 3900
7 | 15 | 13 | 4023 | 845 | 1167 | 218 | 1 | 174 | 912 | 0 | 26 | 0 | 308 | 372 | 4023
7 | 15 | 14 | 4115 | 845 | 1749 | 218 | 1 | 174 | 835 | 0 | 26 | 0 | 0 | 267 | 4115
7 | 15 | 15 | 4114 | 845 | 2005 | 218 | 1 | 174 | 624 | 0 | 26 | 0 | 0 | 221 | 4114
7 | 15 | 16 | 4043 | 845 | 2133 | 260 | 1 | 174 | 382 | 0 | 26 | 0 | 0 | 222 | 4043
7 | 15 | 17 | 3987 | 845 | 2228 | 316 | 1 | 174 | 172 | 0 | 28 | 0 | 0 | 223 | 3987
7 | 15 | 18 | 3981 | 845 | 2372 | 316 | 1 | 174 | 25 | 0 | 26 | 0 | 0 | 222 | 3981
7 | 15 | 19 | 3966 | 845 | 2362 | 316 | 1 | 174 | 0 | 0 | 26 | 0 | 20 | 222 | 3966
7 | 15 | 20 | 3762 | 845 | 2178 | 316 | 1 | 174 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 222 | 3762
7 | 15 | 21 | 3495 | 845 | 1911 | 316 | 1 | 174 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 222 | 3495
7 | 15 | 22 | 3283 | 845 | 1700 | 316 | 1 | 174 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 221 | 3283
7 | 15 | 23 | 3045 | 845 | 1477 | 284 | 1 | 174 | 0 | 0 | 23 | 0 | 20 | 221 | 3045
7 | 16 | 0 | 2712 | 845 | 1167 | 270 | 1 | 174 | 0 | 0 | 28 | 0 | 4 | 223 | 2712
7 | 16 | 1 | 2441 | 845 | 1167 | 263 | 1 | 174 | 0 | 0 | 26 | 0 | -106 | 71 | 2441
7 | 16 | 2 | 2319 | 845 | 1167 | 263 | 1 | 174 | 0 | 0 | 26 | 0 | -280 | 123 | 2319
7 | 16 | 3 | 2288 | 845 | 1167 | 247 | 1 | 174 | 0 | 0 | 28 | 0 | -287 | 113 | 2288
7 | 16 | 4 | 2263 | 845 | 1167 | 247 | 1 | 174 | 0 | 0 | 28 | 0 | -258 | 59 | 2263
7 | 16 | 5 | 2266 | 845 | 1167 | 247 | 1 | 174 | 79 | 0 | 28 | 0 | -497 | 222 | 2266
7 | 16 | 6 | 2447 | 845 | 1167 | 268 | 1 | 174 | 383 | 0 | 26 | 0 | -639 | 222 | 2447
7 | 16 | 7 | 2843 | 845 | 1167 | 260 | 1 | 174 | 844 | 0 | 28 | 0 | -699 | 223 | 2843
7 | 16 | 8 | 3360 | 845 | 1167 | 218 | 1 | 174 | 1294 | 0 | 28 | 0 | -716 | 349 | 3360
7 | 16 | 9 | 3928 | 845 | 1244 | 218 | 1 | 174 | 1647 | 0 | 28 | 0 | -561 | 332 | 3928
7 | 16 | 10 | 4310 | 845 | 1331 | 218 | 1 | 174 | 1868 | 0 | 28 | 0 | -527 | 372 | 4310
7 | 16 | 11 | 4539 | 845 | 1382 | 218 | 1 | 174 | 1947 | 0 | 28 | 0 | -428 | 372 | 4539
7 | 16 | 12 | 4710 | 845 | 1167 | 218 | 1 | 174 | 1912 | 0 | 26 | 0 | 39 | 328 | 4710
7 | 16 | 13 | 4766 | 845 | 1167 | 218 | 1 | 174 | 1744 | 0 | 28 | 0 | 216 | 373 | 4766
7 | 16 | 14 | 4768 | 845 | 1672 | 218 | 1 | 174 | 1461 | 0 | 26 | 0 | 0 | 371 | 4768
7 | 16 | 15 | 4765 | 845 | 2039 | 218 | 1 | 174 | 1090 | 0 | 26 | 0 | 0 | 372 | 4765
7 | 16 | 16 | 4735 | 845 | 2558 | 260 | 1 | 174 | 651 | 0 | 23 | 0 | 0 | 223 | 4735
7 | 16 | 17 | 4688 | 845 | 2851 | 316 | 1 | 174 | 260 | 0 | 20 | 0 | 0 | 221 | 4688
7 | 16 | 18 | 4568 | 845 | 3037 | 316 | 1 | 174 | 39 | 0 | 20 | 0 | 20 | 116 | 4568
7 | 16 | 19 | 4466 | 845 | 2044 | 316 | 1 | 174 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1016 | 50 | 4466
7 | 16 | 20 | 4212 | 845 | 2805 | 316 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 54 | 4212
7 | 16 | 21 | 3916 | 845 | 2470 | 316 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 93 | 3916
7 | 16 | 22 | 3626 | 845 | 2155 | 316 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 118 | 3626
7 | 16 | 23 | 3336 | 845 | 1871 | 284 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 144 | 3336
7 | 17 | 0 | 2977 | 845 | 1468 | 270 | 1 | 174 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 199 | 2977
7 | 17 | 1 | 2681 | 845 | 1173 | 263 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 20 | 188 | 2681
7 | 17 | 2 | 2508 | 845 | 1167 | 263 | 1 | 174 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 38 | 2508
7 | 17 | 3 | 2454 | 845 | 1167 | 247 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | -5 | 8 | 2454
7 | 17 | 4 | 2427 | 845 | 1167 | 247 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | -8 | -13 | 2427
7 | 17 | 5 | 2503 | 845 | 1167 | 247 | 1 | 174 | 89 | 0 | 14 | 0 | -96 | 62 | 2503
7 | 17 | 6 | 2800 | 845 | 1167 | 268 | 1 | 174 | 393 | 0 | 11 | 0 | -131 | 72 | 2800
7 | 17 | 7 | 3343 | 845 | 1167 | 260 | 1 | 174 | 851 | 0 | 8 | 0 | -186 | 223 | 3343
7 | 17 | 8 | 4085 | 845 | 1167 | 218 | 1 | 174 | 1295 | 0 | 11 | 0 | 43 | 331 | 4085
7 | 17 | 9 | 4686 | 845 | 1167 | 218 | 1 | 174 | 1630 | 0 | 8 | 0 | 352 | 291 | 4686
7 | 17 | 10 | 5015 | 845 | 1167 | 218 | 1 | 174 | 1835 | 0 | 11 | 0 | 454 | 310 | 5015
7 | 17 | 11 | 5198 | 845 | 1763 | 218 | 1 | 174 | 1909 | 0 | 11 | 0 | 0 | 277 | 5198
7 | 17 | 12 | 5247 | 845 | 1851 | 218 | 1 | 174 | 1870 | 0 | 14 | 0 | 0 | 274 | 5247
7 | 17 | 13 | 5301 | 845 | 2108 | 218 | 1 | 174 | 1721 | 0 | 11 | 0 | 0 | 223 | 5301
7 | 17 | 14 | 5285 | 845 | 2364 | 218 | 1 | 174 | 1449 | 0 | 11 | 0 | 0 | 223 | 5285
7 | 17 | 15 | 5251 | 845 | 2701 | 218 | 1 | 174 | 1079 | 0 | 11 | 0 | 0 | 222 | 5251
7 | 17 | 16 | 5229 | 845 | 3070 | 260 | 1 | 174 | 648 | 0 | 8 | 0 | 0 | 223 | 5229
7 | 17 | 17 | 5130 | 845 | 3399 | 316 | 1 | 174 | 255 | 0 | 8 | 0 | 0 | 132 | 5130
7 | 17 | 18 | 4969 | 845 | 3587 | 316 | 1 | 174 | 38 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4969
7 | 17 | 19 | 4853 | 845 | 3508 | 316 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 4853
7 | 17 | 20 | 4574 | 845 | 3222 | 316 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 4574
7 | 17 | 21 | 4262 | 845 | 2889 | 316 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 29 | 4262
7 | 17 | 22 | 3921 | 845 | 2509 | 316 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 68 | 3921
7 | 17 | 23 | 3556 | 845 | 2162 | 284 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 82 | 3556
7 | 18 | 0 | 3135 | 845 | 1708 | 270 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 126 | 3135
7 | 18 | 1 | 2841 | 845 | 1381 | 263 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 166 | 2841
7 | 18 | 2 | 2670 | 845 | 1167 | 263 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 206 | 2670
7 | 18 | 3 | 2621 | 845 | 1168 | 247 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 172 | 2621
7 | 18 | 4 | 2602 | 845 | 1167 | 247 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 154 | 2602
7 | 18 | 5 | 2744 | 845 | 1167 | 247 | 1 | 174 | 85 | 0 | 14 | 0 | 0 | 211 | 2744
7 | 18 | 6 | 3197 | 845 | 1297 | 268 | 1 | 174 | 376 | 0 | 14 | 0 | 0 | 222 | 3197
7 | 18 | 7 | 4017 | 845 | 1702 | 260 | 1 | 174 | 801 | 0 | 11 | 0 | 0 | 223 | 4017
7 | 18 | 8 | 5034 | 845 | 2347 | 218 | 1 | 174 | 1219 | 0 | 8 | 0 | 0 | 222 | 5034
7 | 18 | 9 | 5678 | 845 | 2779 | 218 | 1 | 174 | 1428 | 0 | 11 | 0 | 0 | 222 | 5678
7 | 18 | 10 | 5934 | 845 | 2816 | 218 | 1 | 174 | 1646 | 0 | 11 | 0 | 0 | 223 | 5934
7 | 18 | 11 | 6153 | 845 | 2865 | 218 | 1 | 174 | 1817 | 0 | 11 | 0 | 0 | 222 | 6153
7 | 18 | 12 | 6112 | 845 | 2829 | 218 | 1 | 174 | 1814 | 0 | 8 | 0 | 0 | 223 | 6112
7 | 18 | 13 | 6276 | 845 | 3088 | 218 | 1 | 174 | 1718 | 0 | 8 | 0 | 0 | 224 | 6276
7 | 18 | 14 | 6287 | 845 | 3517 | 218 | 1 | 174 | 1444 | 0 | 8 | 0 | 0 | 80 | 6287
7 | 18 | 15 | 6206 | 845 | 3844 | 218 | 1 | 174 | 1062 | 0 | 11 | 0 | 0 | 51 | 6206
7 | 18 | 16 | 6049 | 845 | 4140 | 260 | 1 | 174 | 598 | 0 | 11 | 0 | 0 | 20 | 6049
7 | 18 | 17 | 5616 | 845 | 4056 | 316 | 1 | 174 | 212 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 5616
7 | 18 | 18 | 5371 | 845 | 3993 | 316 | 1 | 174 | 28 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 5371
7 | 18 | 19 | 5159 | 845 | 3809 | 316 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 5159
7 | 18 | 20 | 4805 | 845 | 3452 | 316 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4805
7 | 18 | 21 | 4424 | 845 | 3020 | 316 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 57 | 4424
7 | 18 | 22 | 4105 | 845 | 2698 | 316 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 57 | 4105
7 | 18 | 23 | 3713 | 845 | 2341 | 284 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 57 | 3713
7 | 19 | 0 | 3264 | 845 | 1906 | 270 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 57 | 3264
7 | 19 | 1 | 2964 | 845 | 1613 | 263 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 57 | 2964
7 | 19 | 2 | 2822 | 845 | 1470 | 263 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 58 | 2822
7 | 19 | 3 | 2758 | 845 | 1423 | 247 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 57 | 2758
7 | 19 | 4 | 2738 | 845 | 1404 | 247 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 56 | 2738
7 | 19 | 5 | 2799 | 845 | 1414 | 247 | 1 | 174 | 53 | 0 | 8 | 0 | 0 | 57 | 2799
7 | 19 | 6 | 3162 | 845 | 1586 | 268 | 1 | 174 | 261 | 0 | 6 | 0 | 0 | 21 | 3162
7 | 19 | 7 | 3901 | 845 | 1941 | 260 | 1 | 174 | 640 | 0 | 6 | 0 | 0 | 34 | 3901
7 | 19 | 8 | 4820 | 845 | 2504 | 218 | 1 | 174 | 1041 | 0 | 6 | 0 | 0 | 31 | 4820
7 | 19 | 9 | 5500 | 845 | 2897 | 218 | 1 | 174 | 1334 | 0 | 3 | 0 | 0 | 28 | 5500
7 | 19 | 10 | 5716 | 845 | 2958 | 218 | 1 | 174 | 1371 | 0 | 6 | 0 | 0 | 143 | 5716
7 | 19 | 11 | 5793 | 845 | 3069 | 218 | 1 | 174 | 1278 | 0 | 6 | 0 | 0 | 202 | 5793
7 | 19 | 12 | 5738 | 845 | 3203 | 218 | 1 | 174 | 1171 | 0 | 6 | 0 | 0 | 120 | 5738
7 | 19 | 13 | 5795 | 845 | 3568 | 218 | 1 | 174 | 930 | 0 | 6 | 0 | 0 | 53 | 5795
7 | 19 | 14 | 5731 | 845 | 3684 | 218 | 1 | 174 | 762 | 0 | 8 | 0 | 0 | 39 | 5731
7 | 19 | 15 | 5560 | 845 | 3720 | 218 | 1 | 174 | 537 | 0 | 8 | 0 | 0 | 57 | 5560
7 | 19 | 16 | 5445 | 845 | 3705 | 260 | 1 | 174 | 394 | 0 | 8 | 0 | 0 | 58 | 5445
7 | 19 | 17 | 5143 | 845 | 3630 | 316 | 1 | 174 | 172 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 5143
7 | 19 | 18 | 4972 | 845 | 3604 | 316 | 1 | 174 | 26 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4972
7 | 19 | 19 | 4811 | 845 | 3466 | 316 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 4811
7 | 19 | 20 | 4503 | 845 | 3156 | 316 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4503
7 | 19 | 21 | 4173 | 845 | 2824 | 316 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 5 | 4173
7 | 19 | 22 | 3886 | 845 | 2535 | 316 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 7 | 3886
7 | 19 | 23 | 3534 | 845 | 2219 | 284 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3534
7 | 20 | 0 | 3150 | 845 | 1814 | 270 | 1 | 174 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 6 | 3150
7 | 20 | 1 | 2868 | 845 | 1550 | 263 | 1 | 174 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 12 | 2868
7 | 20 | 2 | 2717 | 845 | 1413 | 263 | 1 | 174 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 2717
7 | 20 | 3 | 2665 | 845 | 1378 | 247 | 1 | 174 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2665
7 | 20 | 4 | 2653 | 845 | 1370 | 247 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 2653
7 | 20 | 5 | 2714 | 845 | 1296 | 247 | 1 | 174 | 72 | 0 | 20 | 0 | 0 | 59 | 2714
7 | 20 | 6 | 3012 | 845 | 1167 | 268 | 1 | 174 | 341 | 0 | 14 | 0 | 5 | 197 | 3012
7 | 20 | 7 | 3622 | 845 | 1167 | 260 | 1 | 174 | 746 | 0 | 14 | 0 | 191 | 224 | 3622
7 | 20 | 8 | 4470 | 845 | 1866 | 218 | 1 | 174 | 1130 | 0 | 14 | 0 | 0 | 222 | 4470
7 | 20 | 9 | 5043 | 845 | 2194 | 218 | 1 | 174 | 1378 | 0 | 11 | 0 | 0 | 222 | 5043
7 | 20 | 10 | 5276 | 845 | 2237 | 218 | 1 | 174 | 1569 | 0 | 8 | 0 | 0 | 224 | 5276
7 | 20 | 11 | 5335 | 845 | 2252 | 218 | 1 | 174 | 1614 | 0 | 8 | 0 | 0 | 223 | 5335
7 | 20 | 12 | 5221 | 845 | 2081 | 218 | 1 | 174 | 1672 | 0 | 8 | 0 | 0 | 222 | 5221
7 | 20 | 13 | 5367 | 845 | 2349 | 218 | 1 | 174 | 1548 | 0 | 8 | 0 | 0 | 224 | 5367
7 | 20 | 14 | 5240 | 845 | 2522 | 218 | 1 | 174 | 1252 | 0 | 6 | 0 | 0 | 222 | 5240
7 | 20 | 15 | 5147 | 845 | 2744 | 218 | 1 | 174 | 966 | 0 | 6 | 0 | 0 | 193 | 5147
7 | 20 | 16 | 5059 | 845 | 3147 | 260 | 1 | 174 | 592 | 0 | 6 | 0 | 0 | 34 | 5059
7 | 20 | 17 | 4758 | 845 | 3183 | 316 | 1 | 174 | 233 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4758
7 | 20 | 18 | 4527 | 845 | 3156 | 316 | 1 | 174 | 29 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4527
7 | 20 | 19 | 4334 | 845 | 1913 | 316 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1079 | 0 | 4334
7 | 20 | 20 | 4025 | 845 | 2683 | 316 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4025
7 | 20 | 21 | 3705 | 845 | 2364 | 316 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 3705
7 | 20 | 22 | 3437 | 845 | 2091 | 316 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 3437
7 | 20 | 23 | 3163 | 845 | 1854 | 284 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 3163
7 | 21 | 0 | 2806 | 845 | 1496 | 270 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 14 | 2806
7 | 21 | 1 | 2547 | 845 | 1232 | 263 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 26 | 2547
7 | 21 | 2 | 2412 | 845 | 1167 | 263 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -46 | 2412
7 | 21 | 3 | 2389 | 845 | 1167 | 247 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -53 | 2389
7 | 21 | 4 | 2401 | 845 | 1167 | 247 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -41 | 2401
7 | 21 | 5 | 2475 | 845 | 1167 | 247 | 1 | 174 | 56 | 0 | 8 | 0 | 0 | -23 | 2475
7 | 21 | 6 | 2808 | 845 | 1167 | 268 | 1 | 174 | 247 | 0 | 8 | 0 | 1 | 97 | 2808
7 | 21 | 7 | 3308 | 845 | 1331 | 260 | 1 | 174 | 466 | 0 | 8 | 0 | 0 | 223 | 3308
7 | 21 | 8 | 3988 | 845 | 1832 | 218 | 1 | 174 | 687 | 0 | 8 | 0 | 0 | 223 | 3988
7 | 21 | 9 | 4488 | 845 | 2098 | 218 | 1 | 174 | 924 | 0 | 6 | 0 | 0 | 222 | 4488
7 | 21 | 10 | 4704 | 845 | 2099 | 218 | 1 | 174 | 1139 | 0 | 6 | 0 | 0 | 222 | 4704
7 | 21 | 11 | 4865 | 845 | 2096 | 218 | 1 | 174 | 1300 | 0 | 8 | 0 | 0 | 223 | 4865
7 | 21 | 12 | 4810 | 845 | 1914 | 218 | 1 | 174 | 1428 | 0 | 8 | 0 | 0 | 222 | 4810
7 | 21 | 13 | 5036 | 845 | 2132 | 218 | 1 | 174 | 1434 | 0 | 8 | 0 | 0 | 224 | 5036
7 | 21 | 14 | 5069 | 845 | 2314 | 218 | 1 | 174 | 1286 | 0 | 8 | 0 | 0 | 223 | 5069
7 | 21 | 15 | 5039 | 845 | 2534 | 218 | 1 | 174 | 1036 | 0 | 8 | 0 | 0 | 223 | 5039
7 | 21 | 16 | 4988 | 845 | 2909 | 260 | 1 | 174 | 648 | 0 | 8 | 0 | 0 | 143 | 4988
7 | 21 | 17 | 4662 | 845 | 3064 | 316 | 1 | 174 | 251 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 | 4662
7 | 21 | 18 | 4389 | 845 | 3011 | 316 | 1 | 174 | 33 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 4389
7 | 21 | 19 | 4182 | 845 | 2837 | 316 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 4182
7 | 21 | 20 | 3861 | 845 | 2514 | 316 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 3861
7 | 21 | 21 | 3545 | 845 | 2173 | 316 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 28 | 3545
7 | 21 | 22 | 3324 | 845 | 1942 | 316 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 38 | 3324
7 | 21 | 23 | 3073 | 845 | 1707 | 284 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 56 | 3073
7 | 22 | 0 | 2726 | 845 | 1167 | 270 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | 319 | -56 | 2726
7 | 22 | 1 | 2462 | 845 | 1167 | 263 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | 20 | -14 | 2462
7 | 22 | 2 | 2326 | 845 | 1167 | 263 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | -37 | -93 | 2326
7 | 22 | 3 | 2298 | 845 | 1167 | 247 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | -48 | -94 | 2298
7 | 22 | 4 | 2278 | 845 | 1167 | 247 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | -68 | -94 | 2278
7 | 22 | 5 | 2257 | 845 | 1167 | 247 | 1 | 174 | 72 | 0 | 6 | 0 | -237 | -18 | 2257
7 | 22 | 6 | 2366 | 845 | 1167 | 268 | 1 | 174 | 344 | 0 | 6 | 0 | -511 | 72 | 2366
7 | 22 | 7 | 2745 | 845 | 1167 | 260 | 1 | 174 | 752 | 0 | 6 | 0 | -682 | 222 | 2745
7 | 22 | 8 | 3260 | 845 | 1167 | 218 | 1 | 174 | 1114 | 0 | 6 | 0 | -487 | 222 | 3260
7 | 22 | 9 | 3693 | 845 | 1191 | 218 | 1 | 174 | 1340 | 0 | 6 | 0 | -304 | 222 | 3693
7 | 22 | 10 | 3893 | 845 | 1236 | 218 | 1 | 174 | 1451 | 0 | 6 | 0 | -260 | 222 | 3893
7 | 22 | 11 | 4086 | 845 | 1280 | 218 | 1 | 174 | 1608 | 0 | 6 | 0 | -267 | 221 | 4086
7 | 22 | 12 | 4177 | 845 | 1301 | 218 | 1 | 174 | 1708 | 0 | 6 | 0 | -297 | 221 | 4177
7 | 22 | 13 | 4258 | 845 | 1167 | 218 | 1 | 174 | 1655 | 0 | 6 | 0 | 30 | 162 | 4258
7 | 22 | 14 | 4255 | 845 | 1167 | 218 | 1 | 174 | 1462 | 0 | 6 | 0 | 150 | 232 | 4255
7 | 22 | 15 | 4219 | 845 | 1167 | 218 | 1 | 174 | 1111 | 0 | 6 | 0 | 475 | 222 | 4219
7 | 22 | 16 | 4143 | 845 | 1982 | 260 | 1 | 174 | 653 | 0 | 6 | 0 | 0 | 222 | 4143
7 | 22 | 17 | 3975 | 845 | 2345 | 316 | 1 | 174 | 251 | 0 | 6 | 0 | 0 | 37 | 3975
7 | 22 | 18 | 3809 | 845 | 2421 | 316 | 1 | 174 | 32 | 0 | 6 | 0 | 0 | 14 | 3809
7 | 22 | 19 | 3690 | 845 | 2348 | 316 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3690
7 | 22 | 20 | 3465 | 845 | 1167 | 316 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | 947 | 9 | 3465
7 | 22 | 21 | 3213 | 845 | 1167 | 316 | 1 | 174 | 0 | 0 | 3 | 0 | 686 | 21 | 3213
7 | 22 | 22 | 2995 | 845 | 1167 | 316 | 1 | 174 | 0 | 0 | 3 | 0 | 466 | 23 | 2995
7 | 22 | 23 | 2775 | 845 | 1167 | 284 | 1 | 174 | 0 | 0 | 3 | 0 | 260 | 41 | 2775
7 | 23 | 0 | 2455 | 845 | 1167 | 270 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -8 | 2455
7 | 23 | 1 | 2209 | 845 | 1167 | 263 | 1 | 174 | 0 | 0 | 3 | 0 | -164 | -80 | 2209
7 | 23 | 2 | 2101 | 845 | 1167 | 263 | 1 | 174 | 0 | 0 | 3 | 0 | -259 | -93 | 2101
7 | 23 | 3 | 2076 | 845 | 1167 | 247 | 1 | 174 | 0 | 0 | 3 | 0 | -268 | -93 | 2076
7 | 23 | 4 | 2072 | 845 | 1167 | 247 | 1 | 174 | 0 | 0 | 3 | 0 | -272 | -93 | 2072
7 | 23 | 5 | 2062 | 845 | 1167 | 247 | 1 | 174 | 69 | 0 | 3 | 0 | -395 | -49 | 2062
7 | 23 | 6 | 2163 | 845 | 1167 | 268 | 1 | 174 | 347 | 0 | 3 | 0 | -864 | 222 | 2163
7 | 23 | 7 | 2485 | 845 | 1167 | 260 | 1 | 174 | 763 | 0 | 3 | 0 | -950 | 222 | 2485
7 | 23 | 8 | 2953 | 845 | 1167 | 218 | 1 | 174 | 1175 | 0 | 3 | 0 | -852 | 222 | 2953
7 | 23 | 9 | 3396 | 845 | 1167 | 218 | 1 | 174 | 1509 | 0 | 3 | 0 | -743 | 222 | 3396
7 | 23 | 10 | 3726 | 845 | 1199 | 218 | 1 | 174 | 1776 | 0 | 3 | 0 | -857 | 367 | 3726
7 | 23 | 11 | 3937 | 845 | 1246 | 218 | 1 | 174 | 1925 | 0 | 3 | 0 | -847 | 372 | 3937
7 | 23 | 12 | 4057 | 845 | 1273 | 218 | 1 | 174 | 1940 | 0 | 3 | 0 | -666 | 269 | 4057
7 | 23 | 13 | 4097 | 845 | 1282 | 218 | 1 | 174 | 1815 | 0 | 3 | 0 | -464 | 223 | 4097
7 | 23 | 14 | 4074 | 845 | 1167 | 218 | 1 | 174 | 1539 | 0 | 3 | 0 | 26 | 101 | 4074
7 | 23 | 15 | 4079 | 845 | 1384 | 218 | 1 | 174 | 1158 | 0 | 3 | 0 | 7 | 289 | 4079
7 | 23 | 16 | 4077 | 845 | 1864 | 260 | 1 | 174 | 685 | 0 | 6 | 0 | 20 | 222 | 4077
7 | 23 | 17 | 4046 | 845 | 2373 | 316 | 1 | 174 | 266 | 0 | 3 | 0 | 20 | 48 | 4046
7 | 23 | 18 | 3938 | 845 | 2042 | 316 | 1 | 174 | 35 | 0 | 6 | 0 | 517 | 2 | 3938
7 | 23 | 19 | 3819 | 845 | 2457 | 316 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | 20 | 0 | 3819
7 | 23 | 20 | 3571 | 845 | 2209 | 316 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | 20 | 0 | 3571
7 | 23 | 21 | 3292 | 845 | 1167 | 316 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | 767 | 16 | 3292
7 | 23 | 22 | 3030 | 845 | 1167 | 316 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 487 | 32 | 3030
7 | 23 | 23 | 2786 | 845 | 1375 | 284 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 20 | 79 | 2786
7 | 24 | 0 | 2452 | 845 | 1167 | 270 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -11 | 2452
7 | 24 | 1 | 2202 | 845 | 1167 | 263 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | -147 | -107 | 2202
7 | 24 | 2 | 2120 | 845 | 1167 | 263 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | -232 | -104 | 2120
7 | 24 | 3 | 2107 | 845 | 1167 | 247 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | -189 | -144 | 2107
7 | 24 | 4 | 2137 | 845 | 1167 | 247 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | -159 | -144 | 2137
7 | 24 | 5 | 2204 | 845 | 1167 | 247 | 1 | 174 | 75 | 0 | 6 | 0 | -232 | -79 | 2204
7 | 24 | 6 | 2577 | 845 | 1167 | 268 | 1 | 174 | 383 | 0 | 6 | 0 | -338 | 71 | 2577
7 | 24 | 7 | 3251 | 845 | 1167 | 260 | 1 | 174 | 849 | 0 | 3 | 0 | -120 | 72 | 3251
7 | 24 | 8 | 4169 | 845 | 1367 | 218 | 1 | 174 | 1309 | 0 | 3 | 0 | 30 | 222 | 4169
7 | 24 | 9 | 4881 | 845 | 1754 | 218 | 1 | 174 | 1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 4881
7 | 24 | 10 | 5192 | 845 | 1822 | 218 | 1 | 174 | 1906 | 0 | 3 | 0 | 0 | 223 | 5192
7 | 24 | 11 | 5355 | 845 | 1886 | 218 | 1 | 174 | 2006 | 0 | 3 | 0 | 0 | 222 | 5355
7 | 24 | 12 | 5303 | 845 | 1858 | 218 | 1 | 174 | 1981 | 0 | 3 | 0 | 0 | 223 | 5303
7 | 24 | 13 | 5458 | 845 | 2176 | 218 | 1 | 174 | 1819 | 0 | 3 | 0 | 0 | 222 | 5458
7 | 24 | 14 | 5465 | 845 | 2473 | 218 | 1 | 174 | 1529 | 0 | 3 | 0 | 0 | 222 | 5465
7 | 24 | 15 | 5424 | 845 | 2807 | 218 | 1 | 174 | 1151 | 0 | 6 | 0 | 0 | 222 | 5424
7 | 24 | 16 | 5385 | 845 | 2243 | 260 | 1 | 174 | 688 | 0 | 6 | 0 | 1099 | 69 | 5385
7 | 24 | 17 | 5120 | 845 | 2357 | 316 | 1 | 174 | 265 | 0 | 6 | 0 | 1099 | 57 | 5120
7 | 24 | 18 | 4837 | 845 | 2306 | 316 | 1 | 174 | 35 | 0 | 6 | 0 | 1097 | 57 | 4837
7 | 24 | 19 | 4597 | 845 | 3198 | 316 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 57 | 4597
7 | 24 | 20 | 4266 | 845 | 2912 | 316 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 12 | 4266
7 | 24 | 21 | 3925 | 845 | 2545 | 316 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 36 | 3925
7 | 24 | 22 | 3613 | 845 | 2214 | 316 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 55 | 3613
7 | 24 | 23 | 3278 | 845 | 1905 | 284 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 58 | 3278
7 | 25 | 0 | 2908 | 845 | 1531 | 270 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 76 | 2908
7 | 25 | 1 | 2617 | 845 | 1266 | 263 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 57 | 2617
7 | 25 | 2 | 2469 | 845 | 1167 | 263 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 11 | 2469
7 | 25 | 3 | 2415 | 845 | 1167 | 247 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -27 | 2415
7 | 25 | 4 | 2413 | 845 | 1167 | 247 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -32 | 2413
7 | 25 | 5 | 2484 | 845 | 1167 | 247 | 1 | 174 | 75 | 0 | 8 | 0 | 0 | -33 | 2484
7 | 25 | 6 | 2846 | 845 | 1167 | 268 | 1 | 174 | 376 | 0 | 6 | 0 | -62 | 71 | 2846
7 | 25 | 7 | 3481 | 845 | 1167 | 260 | 1 | 174 | 839 | 0 | 6 | 0 | 14 | 175 | 3481
7 | 25 | 8 | 4419 | 845 | 1656 | 218 | 1 | 174 | 1300 | 0 | 3 | 0 | 0 | 222 | 4419
7 | 25 | 9 | 5145 | 845 | 2035 | 218 | 1 | 174 | 1647 | 0 | 3 | 0 | 0 | 222 | 5145
7 | 25 | 10 | 5479 | 845 | 2147 | 218 | 1 | 174 | 1870 | 0 | 3 | 0 | 0 | 221 | 5479
7 | 25 | 11 | 5670 | 845 | 2249 | 218 | 1 | 174 | 1957 | 0 | 3 | 0 | 0 | 223 | 5670
7 | 25 | 12 | 5639 | 845 | 2248 | 218 | 1 | 174 | 1928 | 0 | 3 | 0 | 0 | 222 | 5639
7 | 25 | 13 | 5802 | 845 | 2565 | 218 | 1 | 174 | 1774 | 0 | 3 | 0 | 0 | 222 | 5802
7 | 25 | 14 | 5832 | 845 | 2874 | 218 | 1 | 174 | 1493 | 0 | 6 | 0 | 0 | 221 | 5832
7 | 25 | 15 | 5805 | 845 | 3265 | 218 | 1 | 174 | 1121 | 0 | 6 | 0 | 0 | 175 | 5805
7 | 25 | 16 | 5728 | 845 | 3771 | 260 | 1 | 174 | 671 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5728
7 | 25 | 17 | 5419 | 845 | 3818 | 316 | 1 | 174 | 259 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5419
7 | 25 | 18 | 5099 | 845 | 3721 | 316 | 1 | 174 | 33 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 5099
7 | 25 | 19 | 4857 | 845 | 3513 | 316 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4857
7 | 25 | 20 | 4501 | 845 | 3100 | 316 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 57 | 4501
7 | 25 | 21 | 4152 | 845 | 2789 | 316 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 19 | 4152
7 | 25 | 22 | 3821 | 845 | 2433 | 316 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 44 | 3821
7 | 25 | 23 | 3458 | 845 | 2085 | 284 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 61 | 3458
7 | 26 | 0 | 3050 | 845 | 1700 | 270 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 52 | 3050
7 | 26 | 1 | 2746 | 845 | 1388 | 263 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 69 | 2746
7 | 26 | 2 | 2580 | 845 | 1211 | 263 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 80 | 2580
7 | 26 | 3 | 2514 | 845 | 1167 | 247 | 1 | 174 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 77 | 2514
7 | 26 | 4 | 2507 | 845 | 1167 | 247 | 1 | 174 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 70 | 2507
7 | 26 | 5 | 2587 | 845 | 1167 | 247 | 1 | 174 | 71 | 0 | 3 | 0 | 0 | 79 | 2587
7 | 26 | 6 | 2956 | 845 | 1167 | 268 | 1 | 174 | 362 | 0 | 3 | 0 | 4 | 132 | 2956
7 | 26 | 7 | 3633 | 845 | 1316 | 260 | 1 | 174 | 808 | 0 | 3 | 0 | 4 | 222 | 3633
7 | 26 | 8 | 4595 | 845 | 1873 | 218 | 1 | 174 | 1258 | 0 | 3 | 0 | 0 | 223 | 4595
7 | 26 | 9 | 5340 | 845 | 2263 | 218 | 1 | 174 | 1615 | 0 | 3 | 0 | 0 | 221 | 5340
7 | 26 | 10 | 5656 | 845 | 2348 | 218 | 1 | 174 | 1845 | 0 | 3 | 0 | 0 | 222 | 5656
7 | 26 | 11 | 5867 | 845 | 2467 | 218 | 1 | 174 | 1936 | 0 | 3 | 0 | 0 | 223 | 5867
7 | 26 | 12 | 5850 | 845 | 2487 | 218 | 1 | 174 | 1900 | 0 | 3 | 0 | 0 | 222 | 5850
7 | 26 | 13 | 6042 | 845 | 2841 | 218 | 1 | 174 | 1738 | 0 | 3 | 0 | 0 | 222 | 6042
7 | 26 | 14 | 6082 | 845 | 3169 | 218 | 1 | 174 | 1447 | 0 | 6 | 0 | 0 | 222 | 6082
7 | 26 | 15 | 6032 | 845 | 3493 | 218 | 1 | 174 | 1073 | 0 | 6 | 0 | 0 | 222 | 6032
7 | 26 | 16 | 5906 | 845 | 3903 | 260 | 1 | 174 | 621 | 0 | 6 | 0 | 0 | 96 | 5906
7 | 26 | 17 | 5527 | 845 | 3955 | 316 | 1 | 174 | 230 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5527
7 | 26 | 18 | 5210 | 845 | 3841 | 316 | 1 | 174 | 28 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 5210
7 | 26 | 19 | 4965 | 845 | 3623 | 316 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4965
7 | 26 | 20 | 4609 | 845 | 3267 | 316 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4609
7 | 26 | 21 | 4268 | 845 | 2926 | 316 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4268
7 | 26 | 22 | 3949 | 845 | 2599 | 316 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 8 | 3949
7 | 26 | 23 | 3580 | 845 | 2224 | 284 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 46 | 3580
7 | 27 | 0 | 3174 | 845 | 1801 | 270 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 77 | 3174
7 | 27 | 1 | 2884 | 845 | 1538 | 263 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 57 | 2884
7 | 27 | 2 | 2740 | 845 | 1371 | 263 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 80 | 2740
7 | 27 | 3 | 2680 | 845 | 1376 | 247 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 31 | 2680
7 | 27 | 4 | 2659 | 845 | 1330 | 247 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 56 | 2659
7 | 27 | 5 | 2734 | 845 | 1267 | 247 | 1 | 174 | 62 | 0 | 6 | 0 | 0 | 132 | 2734
7 | 27 | 6 | 3072 | 845 | 1167 | 268 | 1 | 174 | 322 | 0 | 6 | 0 | 68 | 221 | 3072
7 | 27 | 7 | 3781 | 845 | 1503 | 260 | 1 | 174 | 773 | 0 | 3 | 0 | 0 | 222 | 3781
7 | 27 | 8 | 4783 | 845 | 2074 | 218 | 1 | 174 | 1246 | 0 | 3 | 0 | 0 | 222 | 4783
7 | 27 | 9 | 5538 | 845 | 2463 | 218 | 1 | 174 | 1612 | 0 | 3 | 0 | 0 | 222 | 5538
7 | 27 | 10 | 5856 | 845 | 2548 | 218 | 1 | 174 | 1844 | 0 | 3 | 0 | 0 | 223 | 5856
7 | 27 | 11 | 6055 | 845 | 2649 | 218 | 1 | 174 | 1943 | 0 | 3 | 0 | 0 | 222 | 6055
7 | 27 | 12 | 6025 | 845 | 2653 | 218 | 1 | 174 | 1908 | 0 | 3 | 0 | 0 | 223 | 6025
7 | 27 | 13 | 6175 | 845 | 2982 | 218 | 1 | 174 | 1727 | 0 | 6 | 0 | 0 | 222 | 6175
7 | 27 | 14 | 6181 | 845 | 3331 | 218 | 1 | 174 | 1384 | 0 | 6 | 0 | 0 | 222 | 6181
7 | 27 | 15 | 6064 | 845 | 3663 | 218 | 1 | 174 | 951 | 0 | 6 | 0 | 0 | 206 | 6064
7 | 27 | 16 | 5864 | 845 | 4023 | 260 | 1 | 174 | 506 | 0 | 8 | 0 | 0 | 47 | 5864
7 | 27 | 17 | 5443 | 845 | 3906 | 316 | 1 | 174 | 193 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5443
7 | 27 | 18 | 5125 | 845 | 3758 | 316 | 1 | 174 | 22 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 5125
7 | 27 | 19 | 4914 | 845 | 3566 | 316 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 4914
7 | 27 | 20 | 4572 | 845 | 3225 | 316 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4572
7 | 27 | 21 | 4242 | 845 | 2890 | 316 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 5 | 4242
7 | 27 | 22 | 3936 | 845 | 2568 | 316 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 21 | 3936
7 | 27 | 23 | 3574 | 845 | 2217 | 284 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 42 | 3574
7 | 28 | 0 | 3175 | 845 | 1809 | 270 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 65 | 3175
7 | 28 | 1 | 2892 | 845 | 1531 | 263 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 70 | 2892
7 | 28 | 2 | 2732 | 845 | 1378 | 263 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 63 | 2732
7 | 28 | 3 | 2677 | 845 | 1340 | 247 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 62 | 2677
7 | 28 | 4 | 2663 | 845 | 1337 | 247 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 51 | 2663
7 | 28 | 5 | 2755 | 845 | 1340 | 247 | 1 | 174 | 68 | 0 | 6 | 0 | 0 | 74 | 2755
7 | 28 | 6 | 3141 | 845 | 1264 | 268 | 1 | 174 | 362 | 0 | 6 | 0 | 0 | 221 | 3141
7 | 28 | 7 | 3858 | 845 | 1535 | 260 | 1 | 174 | 818 | 0 | 3 | 0 | 0 | 222 | 3858
7 | 28 | 8 | 4848 | 845 | 2117 | 218 | 1 | 174 | 1268 | 0 | 3 | 0 | 0 | 222 | 4848
7 | 28 | 9 | 5577 | 845 | 2496 | 218 | 1 | 174 | 1618 | 0 | 3 | 0 | 0 | 222 | 5577
7 | 28 | 10 | 5875 | 845 | 2556 | 218 | 1 | 174 | 1857 | 0 | 3 | 0 | 0 | 221 | 5875
7 | 28 | 11 | 6014 | 845 | 2597 | 218 | 1 | 174 | 1951 | 0 | 6 | 0 | 0 | 222 | 6014
7 | 28 | 12 | 5942 | 845 | 2564 | 218 | 1 | 174 | 1912 | 0 | 6 | 0 | 0 | 222 | 5942
7 | 28 | 13 | 6074 | 845 | 2871 | 218 | 1 | 174 | 1737 | 0 | 6 | 0 | 0 | 222 | 6074
7 | 28 | 14 | 6053 | 845 | 3153 | 218 | 1 | 174 | 1431 | 0 | 8 | 0 | 0 | 223 | 6053
7 | 28 | 15 | 5956 | 845 | 3455 | 218 | 1 | 174 | 1032 | 0 | 8 | 0 | 0 | 223 | 5956
7 | 28 | 16 | 5806 | 845 | 3908 | 260 | 1 | 174 | 589 | 0 | 8 | 0 | 0 | 21 | 5806
7 | 28 | 17 | 5390 | 845 | 3823 | 316 | 1 | 174 | 220 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5390
7 | 28 | 18 | 5049 | 845 | 3677 | 316 | 1 | 174 | 25 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5049
7 | 28 | 19 | 4800 | 845 | 3452 | 316 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 4800
7 | 28 | 20 | 4467 | 845 | 3120 | 316 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4467
7 | 28 | 21 | 4138 | 845 | 2791 | 316 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4138
7 | 28 | 22 | 3846 | 845 | 2485 | 316 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 11 | 3846
7 | 28 | 23 | 3515 | 845 | 2152 | 284 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 45 | 3515
7 | 29 | 0 | 3123 | 845 | 1764 | 270 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 58 | 3123
7 | 29 | 1 | 2820 | 845 | 1472 | 263 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 57 | 2820
7 | 29 | 2 | 2646 | 845 | 1298 | 263 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 57 | 2646
7 | 29 | 3 | 2574 | 845 | 1242 | 247 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 57 | 2574
7 | 29 | 4 | 2531 | 845 | 1202 | 247 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 56 | 2531
7 | 29 | 5 | 2552 | 845 | 1167 | 247 | 1 | 174 | 65 | 0 | 6 | 0 | 0 | 47 | 2552
7 | 29 | 6 | 2761 | 845 | 1167 | 268 | 1 | 174 | 353 | 0 | 6 | 0 | -124 | 71 | 2761
7 | 29 | 7 | 3188 | 845 | 1167 | 260 | 1 | 174 | 808 | 0 | 3 | 0 | -141 | 71 | 3188
7 | 29 | 8 | 3843 | 845 | 1167 | 218 | 1 | 174 | 1265 | 0 | 3 | 0 | 22 | 148 | 3843
7 | 29 | 9 | 4458 | 845 | 1170 | 218 | 1 | 174 | 1636 | 0 | 3 | 0 | 50 | 361 | 4458
7 | 29 | 10 | 4780 | 845 | 1232 | 218 | 1 | 174 | 1880 | 0 | 3 | 0 | 54 | 373 | 4780
7 | 29 | 11 | 4956 | 845 | 1314 | 218 | 1 | 174 | 1978 | 0 | 3 | 0 | 51 | 372 | 4956
7 | 29 | 12 | 5008 | 845 | 1400 | 218 | 1 | 174 | 1948 | 0 | 6 | 0 | 44 | 372 | 5008
7 | 29 | 13 | 5023 | 845 | 1654 | 218 | 1 | 174 | 1791 | 0 | 6 | 0 | 2 | 332 | 5023
7 | 29 | 14 | 4989 | 845 | 2018 | 218 | 1 | 174 | 1506 | 0 | 6 | 0 | 0 | 221 | 4989
7 | 29 | 15 | 4944 | 845 | 2374 | 218 | 1 | 174 | 1101 | 0 | 8 | 0 | 0 | 223 | 4944
7 | 29 | 16 | 4888 | 845 | 2792 | 260 | 1 | 174 | 632 | 0 | 8 | 0 | 0 | 176 | 4888
7 | 29 | 17 | 4682 | 845 | 3077 | 316 | 1 | 174 | 229 | 0 | 8 | 0 | 0 | 32 | 4682
7 | 29 | 18 | 4450 | 845 | 3021 | 316 | 1 | 174 | 25 | 0 | 11 | 0 | 0 | 57 | 4450
7 | 29 | 19 | 4306 | 845 | 2803 | 316 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 150 | 6 | 4306
7 | 29 | 20 | 4062 | 845 | 1620 | 316 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1079 | 16 | 4062
7 | 29 | 21 | 3785 | 845 | 2398 | 316 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 37 | 3785
7 | 29 | 22 | 3541 | 845 | 2141 | 316 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 50 | 3541
7 | 29 | 23 | 3263 | 845 | 1888 | 284 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 57 | 3263
7 | 30 | 0 | 2912 | 845 | 1554 | 270 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 57 | 2912
7 | 30 | 1 | 2620 | 845 | 1257 | 263 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 69 | 2620
7 | 30 | 2 | 2449 | 845 | 1167 | 263 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -9 | 2449
7 | 30 | 3 | 2393 | 845 | 1167 | 247 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -49 | 2393
7 | 30 | 4 | 2364 | 845 | 1167 | 247 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | -1 | -77 | 2364
7 | 30 | 5 | 2387 | 845 | 1167 | 247 | 1 | 174 | 64 | 0 | 8 | 0 | -90 | -29 | 2387
7 | 30 | 6 | 2565 | 845 | 1167 | 268 | 1 | 174 | 353 | 0 | 6 | 0 | -450 | 201 | 2565
7 | 30 | 7 | 2971 | 845 | 1167 | 260 | 1 | 174 | 805 | 0 | 6 | 0 | -509 | 222 | 2971
7 | 30 | 8 | 3529 | 845 | 1167 | 218 | 1 | 174 | 1264 | 0 | 6 | 0 | -368 | 222 | 3529
7 | 30 | 9 | 4128 | 845 | 1167 | 218 | 1 | 174 | 1630 | 0 | 8 | 0 | 27 | 58 | 4128
7 | 30 | 10 | 4464 | 845 | 1167 | 218 | 1 | 174 | 1868 | 0 | 8 | 0 | 34 | 149 | 4464
7 | 30 | 11 | 4673 | 845 | 1167 | 218 | 1 | 174 | 1963 | 0 | 8 | 0 | 38 | 259 | 4673
7 | 30 | 12 | 4817 | 845 | 1208 | 218 | 1 | 174 | 1929 | 0 | 8 | 0 | 61 | 373 | 4817
7 | 30 | 13 | 4866 | 845 | 1429 | 218 | 1 | 174 | 1777 | 0 | 11 | 0 | 39 | 372 | 4866
7 | 30 | 14 | 4843 | 845 | 1851 | 218 | 1 | 174 | 1486 | 0 | 14 | 0 | 0 | 254 | 4843
7 | 30 | 15 | 4835 | 845 | 2253 | 218 | 1 | 174 | 1105 | 0 | 17 | 0 | 0 | 222 | 4835
7 | 30 | 16 | 4813 | 845 | 2666 | 260 | 1 | 174 | 645 | 0 | 17 | 0 | 13 | 192 | 4813
7 | 30 | 17 | 4748 | 845 | 3099 | 316 | 1 | 174 | 240 | 0 | 17 | 0 | 0 | 56 | 4748
7 | 30 | 18 | 4630 | 845 | 3194 | 316 | 1 | 174 | 26 | 0 | 17 | 0 | 0 | 57 | 4630
7 | 30 | 19 | 4520 | 845 | 3112 | 316 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 58 | 4520
7 | 30 | 20 | 4283 | 845 | 2876 | 316 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 57 | 4283
7 | 30 | 21 | 4012 | 845 | 2603 | 316 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 56 | 4012
7 | 30 | 22 | 3691 | 845 | 2279 | 316 | 1 | 174 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 56 | 3691
7 | 30 | 23 | 3374 | 845 | 1996 | 284 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 57 | 3374
7 | 31 | 0 | 3002 | 845 | 1579 | 270 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 116 | 3002
7 | 31 | 1 | 2720 | 845 | 1272 | 263 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 148 | 2720
7 | 31 | 2 | 2567 | 845 | 1167 | 263 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 103 | 2567
7 | 31 | 3 | 2526 | 845 | 1167 | 247 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 78 | 2526
7 | 31 | 4 | 2543 | 845 | 1167 | 247 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 95 | 2543
7 | 31 | 5 | 2678 | 845 | 1167 | 247 | 1 | 174 | 60 | 0 | 11 | 0 | 0 | 173 | 2678
7 | 31 | 6 | 3140 | 845 | 1282 | 268 | 1 | 174 | 336 | 0 | 11 | 0 | 0 | 223 | 3140
7 | 31 | 7 | 3965 | 845 | 1683 | 260 | 1 | 174 | 771 | 0 | 8 | 0 | 0 | 223 | 3965
7 | 31 | 8 | 5000 | 845 | 2350 | 218 | 1 | 174 | 1181 | 0 | 8 | 0 | 0 | 223 | 5000
7 | 31 | 9 | 5666 | 845 | 2697 | 218 | 1 | 174 | 1500 | 0 | 8 | 0 | 0 | 223 | 5666
7 | 31 | 10 | 5981 | 845 | 2705 | 218 | 1 | 174 | 1804 | 0 | 11 | 0 | 0 | 223 | 5981
7 | 31 | 11 | 6149 | 845 | 2764 | 218 | 1 | 174 | 1911 | 0 | 14 | 0 | 0 | 222 | 6149
7 | 31 | 12 | 6127 | 845 | 2819 | 218 | 1 | 174 | 1833 | 0 | 14 | 0 | 0 | 223 | 6127
7 | 31 | 13 | 6230 | 845 | 3217 | 218 | 1 | 174 | 1519 | 0 | 14 | 0 | 20 | 222 | 6230
7 | 31 | 14 | 6187 | 845 | 3544 | 218 | 1 | 174 | 1166 | 0 | 17 | 0 | 0 | 222 | 6187
7 | 31 | 15 | 6022 | 845 | 3920 | 218 | 1 | 174 | 778 | 0 | 17 | 0 | 0 | 69 | 6022
7 | 31 | 16 | 5756 | 845 | 4028 | 260 | 1 | 174 | 431 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 5756
7 | 31 | 17 | 5401 | 845 | 3870 | 316 | 1 | 174 | 179 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 5401
7 | 31 | 18 | 5176 | 845 | 3806 | 316 | 1 | 174 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 5176
7 | 31 | 19 | 4997 | 845 | 3643 | 316 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 4997
7 | 31 | 20 | 4670 | 845 | 3320 | 316 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4670
7 | 31 | 21 | 4328 | 845 | 2978 | 316 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4328
7 | 31 | 22 | 4053 | 845 | 2699 | 316 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 4 | 4053
7 | 31 | 23 | 3703 | 845 | 2331 | 284 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 57 | 3703
8 | 1 | 0 | 3237 | 845 | 1879 | 238 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 92 | 3237
8 | 1 | 1 | 2922 | 845 | 1536 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 123 | 2922
8 | 1 | 2 | 2760 | 845 | 1384 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 113 | 2760
8 | 1 | 3 | 2679 | 845 | 1334 | 220 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 99 | 2679
8 | 1 | 4 | 2659 | 845 | 1326 | 220 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 87 | 2659
8 | 1 | 5 | 2753 | 845 | 1404 | 222 | 1 | 174 | 12 | 0 | 6 | 0 | 0 | 89 | 2753
8 | 1 | 6 | 3003 | 845 | 1495 | 240 | 1 | 174 | 94 | 0 | 6 | 0 | 0 | 148 | 3003
8 | 1 | 7 | 3687 | 845 | 1939 | 240 | 1 | 174 | 314 | 0 | 6 | 0 | 0 | 168 | 3687
8 | 1 | 8 | 4563 | 845 | 2758 | 195 | 1 | 174 | 426 | 0 | 3 | 0 | 0 | 161 | 4563
8 | 1 | 9 | 5056 | 845 | 3126 | 195 | 1 | 174 | 490 | 0 | 3 | 0 | 0 | 222 | 5056
8 | 1 | 10 | 5331 | 845 | 3198 | 195 | 1 | 174 | 692 | 0 | 3 | 0 | 0 | 223 | 5331
8 | 1 | 11 | 5301 | 845 | 3162 | 195 | 1 | 174 | 696 | 0 | 6 | 0 | 0 | 222 | 5301
8 | 1 | 12 | 4961 | 845 | 2747 | 195 | 1 | 174 | 771 | 0 | 6 | 0 | 0 | 222 | 4961
8 | 1 | 13 | 4808 | 845 | 2689 | 195 | 1 | 174 | 676 | 0 | 6 | 0 | 0 | 222 | 4808
8 | 1 | 14 | 4668 | 845 | 2591 | 195 | 1 | 174 | 631 | 0 | 8 | 0 | 0 | 223 | 4668
8 | 1 | 15 | 4617 | 845 | 2675 | 195 | 1 | 174 | 494 | 0 | 11 | 0 | 0 | 222 | 4617
8 | 1 | 16 | 4576 | 845 | 2864 | 240 | 1 | 174 | 316 | 0 | 11 | 0 | 0 | 125 | 4576
8 | 1 | 17 | 4380 | 845 | 2878 | 307 | 1 | 174 | 125 | 0 | 11 | 0 | 0 | 39 | 4380
8 | 1 | 18 | 4232 | 845 | 2851 | 307 | 1 | 174 | 11 | 0 | 14 | 0 | 0 | 29 | 4232
8 | 1 | 19 | 4069 | 845 | 2711 | 308 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 16 | 4069
8 | 1 | 20 | 3807 | 845 | 2438 | 307 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 28 | 3807
8 | 1 | 21 | 3527 | 845 | 2144 | 307 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 42 | 3527
8 | 1 | 22 | 3308 | 845 | 1907 | 307 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 57 | 3308
8 | 1 | 23 | 3045 | 845 | 1690 | 264 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 57 | 3045
8 | 2 | 0 | 2697 | 845 | 1297 | 238 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 134 | 2697
8 | 2 | 1 | 2398 | 845 | 1167 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | -13 | -24 | 2398
8 | 2 | 2 | 2284 | 845 | 1167 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | -115 | -36 | 2284
8 | 2 | 3 | 2255 | 845 | 1167 | 220 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | -121 | -42 | 2255
8 | 2 | 4 | 2264 | 845 | 1167 | 220 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | -112 | -42 | 2264
8 | 2 | 5 | 2321 | 845 | 1167 | 222 | 1 | 174 | 57 | 0 | 8 | 0 | -158 | 5 | 2321
8 | 2 | 6 | 2642 | 845 | 1167 | 240 | 1 | 174 | 330 | 0 | 8 | 0 | -196 | 73 | 2642
8 | 2 | 7 | 3238 | 845 | 1167 | 240 | 1 | 174 | 767 | 0 | 6 | 0 | -34 | 72 | 3238
8 | 2 | 8 | 4192 | 845 | 1506 | 195 | 1 | 174 | 1243 | 0 | 6 | 0 | 0 | 222 | 4192
8 | 2 | 9 | 4995 | 845 | 1936 | 195 | 1 | 174 | 1616 | 0 | 6 | 0 | 0 | 222 | 4995
8 | 2 | 10 | 5374 | 845 | 2062 | 195 | 1 | 174 | 1869 | 0 | 6 | 0 | 0 | 222 | 5374
8 | 2 | 11 | 5644 | 845 | 2237 | 195 | 1 | 174 | 1962 | 0 | 8 | 0 | 0 | 222 | 5644
8 | 2 | 12 | 5652 | 845 | 2293 | 195 | 1 | 174 | 1913 | 0 | 8 | 0 | 0 | 223 | 5652
8 | 2 | 13 | 5848 | 845 | 2645 | 195 | 1 | 174 | 1755 | 0 | 11 | 0 | 0 | 222 | 5848
8 | 2 | 14 | 5915 | 845 | 2980 | 195 | 1 | 174 | 1483 | 0 | 14 | 0 | 0 | 223 | 5915
8 | 2 | 15 | 5909 | 845 | 3375 | 195 | 1 | 174 | 1082 | 0 | 14 | 0 | 0 | 223 | 5909
8 | 2 | 16 | 5784 | 845 | 3844 | 240 | 1 | 174 | 609 | 0 | 14 | 0 | 0 | 57 | 5784
8 | 2 | 17 | 5388 | 845 | 3773 | 307 | 1 | 174 | 216 | 0 | 14 | 0 | 0 | 58 | 5388
8 | 2 | 18 | 5059 | 845 | 3643 | 307 | 1 | 174 | 18 | 0 | 14 | 0 | 0 | 57 | 5059
8 | 2 | 19 | 4834 | 845 | 3492 | 308 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4834
8 | 2 | 20 | 4483 | 845 | 3065 | 307 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 20 | 57 | 4483
8 | 2 | 21 | 4119 | 845 | 2734 | 307 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 41 | 4119
8 | 2 | 22 | 3803 | 845 | 2403 | 307 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 56 | 3803
8 | 2 | 23 | 3441 | 845 | 2071 | 264 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 69 | 3441
8 | 3 | 0 | 3027 | 845 | 1625 | 238 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 127 | 3027
8 | 3 | 1 | 2735 | 845 | 1313 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 151 | 2735
8 | 3 | 2 | 2556 | 845 | 1167 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 118 | 2556
8 | 3 | 3 | 2490 | 845 | 1167 | 220 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 69 | 2490
8 | 3 | 4 | 2477 | 845 | 1167 | 220 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 59 | 2477
8 | 3 | 5 | 2582 | 845 | 1167 | 222 | 1 | 174 | 56 | 0 | 11 | 0 | 0 | 106 | 2582
8 | 3 | 6 | 2989 | 845 | 1167 | 240 | 1 | 174 | 337 | 0 | 11 | 0 | 5 | 209 | 2989
8 | 3 | 7 | 3703 | 845 | 1436 | 240 | 1 | 174 | 775 | 0 | 8 | 0 | 0 | 224 | 3703
8 | 3 | 8 | 4727 | 845 | 2077 | 195 | 1 | 174 | 1204 | 0 | 8 | 0 | 0 | 223 | 4727
8 | 3 | 9 | 5480 | 845 | 2502 | 195 | 1 | 174 | 1533 | 0 | 8 | 0 | 0 | 222 | 5480
8 | 3 | 10 | 5790 | 845 | 2566 | 195 | 1 | 174 | 1778 | 0 | 8 | 0 | 0 | 223 | 5790
8 | 3 | 11 | 5994 | 845 | 2647 | 195 | 1 | 174 | 1902 | 0 | 8 | 0 | 0 | 222 | 5994
8 | 3 | 12 | 5940 | 845 | 2628 | 195 | 1 | 174 | 1867 | 0 | 8 | 0 | 0 | 222 | 5940
8 | 3 | 13 | 6088 | 845 | 2933 | 195 | 1 | 174 | 1706 | 0 | 11 | 0 | 0 | 223 | 6088
8 | 3 | 14 | 6084 | 845 | 3219 | 195 | 1 | 174 | 1416 | 0 | 11 | 0 | 0 | 223 | 6084
8 | 3 | 15 | 6021 | 845 | 3669 | 195 | 1 | 174 | 1036 | 0 | 14 | 0 | 0 | 87 | 6021
8 | 3 | 16 | 5924 | 845 | 4030 | 240 | 1 | 174 | 598 | 0 | 14 | 0 | 0 | 22 | 5924
8 | 3 | 17 | 5554 | 845 | 3937 | 307 | 1 | 174 | 219 | 0 | 14 | 0 | 0 | 57 | 5554
8 | 3 | 18 | 5229 | 845 | 3810 | 307 | 1 | 174 | 21 | 0 | 14 | 0 | 0 | 57 | 5229
8 | 3 | 19 | 4988 | 845 | 3646 | 308 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4988
8 | 3 | 20 | 4629 | 845 | 3287 | 307 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 4629
8 | 3 | 21 | 4264 | 845 | 2919 | 307 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 4 | 4264
8 | 3 | 22 | 3898 | 845 | 2543 | 307 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 11 | 3898
8 | 3 | 23 | 3530 | 845 | 2199 | 264 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 33 | 3530
8 | 4 | 0 | 3088 | 845 | 1719 | 238 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 97 | 3088
8 | 4 | 1 | 2782 | 845 | 1373 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 141 | 2782
8 | 4 | 2 | 2598 | 845 | 1182 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 148 | 2598
8 | 4 | 3 | 2518 | 845 | 1167 | 220 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 100 | 2518
8 | 4 | 4 | 2525 | 845 | 1167 | 220 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 107 | 2525
8 | 4 | 5 | 2622 | 845 | 1167 | 222 | 1 | 174 | 56 | 0 | 11 | 0 | 0 | 146 | 2622
8 | 4 | 6 | 3048 | 845 | 1189 | 240 | 1 | 174 | 343 | 0 | 8 | 0 | 26 | 222 | 3048
8 | 4 | 7 | 3784 | 845 | 1500 | 240 | 1 | 174 | 793 | 0 | 8 | 0 | 0 | 223 | 3784
8 | 4 | 8 | 4826 | 845 | 2133 | 195 | 1 | 174 | 1247 | 0 | 8 | 0 | 0 | 223 | 4826
8 | 4 | 9 | 5627 | 845 | 2581 | 195 | 1 | 174 | 1603 | 0 | 6 | 0 | 0 | 222 | 5627
8 | 4 | 10 | 6005 | 845 | 2734 | 195 | 1 | 174 | 1828 | 0 | 6 | 0 | 0 | 222 | 6005
8 | 4 | 11 | 6231 | 845 | 2881 | 195 | 1 | 174 | 1907 | 0 | 6 | 0 | 0 | 222 | 6231
8 | 4 | 12 | 6235 | 845 | 2965 | 195 | 1 | 174 | 1824 | 0 | 8 | 0 | 0 | 223 | 6235
8 | 4 | 13 | 6359 | 845 | 3330 | 195 | 1 | 174 | 1563 | 0 | 8 | 0 | 20 | 223 | 6359
8 | 4 | 14 | 6341 | 845 | 3668 | 195 | 1 | 174 | 1225 | 0 | 11 | 0 | 0 | 222 | 6341
8 | 4 | 15 | 6265 | 845 | 4024 | 195 | 1 | 174 | 845 | 0 | 11 | 0 | 0 | 170 | 6265
8 | 4 | 16 | 6087 | 845 | 4341 | 240 | 1 | 174 | 445 | 0 | 11 | 0 | 0 | 30 | 6087
8 | 4 | 17 | 5633 | 845 | 4089 | 307 | 1 | 174 | 148 | 0 | 11 | 0 | 0 | 58 | 5633
8 | 4 | 18 | 5363 | 845 | 3953 | 307 | 1 | 174 | 14 | 0 | 11 | 0 | 0 | 58 | 5363
8 | 4 | 19 | 5135 | 845 | 3740 | 308 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 56 | 5135
8 | 4 | 20 | 4790 | 845 | 3395 | 307 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 57 | 4790
8 | 4 | 21 | 4408 | 845 | 3012 | 307 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 58 | 4408
8 | 4 | 22 | 4061 | 845 | 2701 | 307 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 22 | 4061
8 | 4 | 23 | 3682 | 845 | 2338 | 264 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 49 | 3682
8 | 5 | 0 | 3252 | 845 | 1908 | 238 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 78 | 3252
8 | 5 | 1 | 2937 | 845 | 1513 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 159 | 2937
8 | 5 | 2 | 2749 | 845 | 1307 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 177 | 2749
8 | 5 | 3 | 2670 | 845 | 1301 | 220 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 123 | 2670
8 | 5 | 4 | 2626 | 845 | 1213 | 220 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 167 | 2626
8 | 5 | 5 | 2602 | 845 | 1167 | 222 | 1 | 174 | 47 | 0 | 6 | 0 | 0 | 140 | 2602
8 | 5 | 6 | 2826 | 845 | 1167 | 240 | 1 | 174 | 290 | 0 | 6 | 0 | 1 | 102 | 2826
8 | 5 | 7 | 3290 | 845 | 1167 | 240 | 1 | 174 | 694 | 0 | 3 | 0 | 11 | 155 | 3290
8 | 5 | 8 | 4006 | 845 | 1365 | 195 | 1 | 174 | 1157 | 0 | 3 | 0 | 45 | 221 | 4006
8 | 5 | 9 | 4691 | 845 | 1699 | 195 | 1 | 174 | 1549 | 0 | 6 | 0 | 0 | 222 | 4691
8 | 5 | 10 | 5038 | 845 | 1802 | 195 | 1 | 174 | 1793 | 0 | 6 | 0 | 0 | 222 | 5038
8 | 5 | 11 | 5201 | 845 | 1874 | 195 | 1 | 174 | 1881 | 0 | 8 | 0 | 0 | 223 | 5201
8 | 5 | 12 | 5234 | 845 | 1920 | 195 | 1 | 174 | 1866 | 0 | 11 | 0 | 0 | 222 | 5234
8 | 5 | 13 | 5248 | 845 | 2067 | 195 | 1 | 174 | 1730 | 0 | 14 | 0 | 0 | 222 | 5248
8 | 5 | 14 | 5183 | 845 | 2289 | 195 | 1 | 174 | 1440 | 0 | 17 | 0 | 0 | 222 | 5183
8 | 5 | 15 | 5066 | 845 | 2565 | 195 | 1 | 174 | 1047 | 0 | 17 | 0 | 0 | 222 | 5066
8 | 5 | 16 | 4959 | 845 | 2962 | 240 | 1 | 174 | 606 | 0 | 17 | 0 | 0 | 114 | 4959
8 | 5 | 17 | 4748 | 845 | 3132 | 307 | 1 | 174 | 218 | 0 | 14 | 0 | 0 | 57 | 4748
8 | 5 | 18 | 4532 | 845 | 3094 | 307 | 1 | 174 | 19 | 0 | 14 | 0 | 20 | 58 | 4532
8 | 5 | 19 | 4366 | 845 | 2945 | 308 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 20 | 56 | 4366
8 | 5 | 20 | 4098 | 845 | 2717 | 307 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 37 | 4098
8 | 5 | 21 | 3841 | 845 | 2449 | 307 | 1 | 174 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 45 | 3841
8 | 5 | 22 | 3586 | 845 | 2196 | 307 | 1 | 174 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 43 | 3586
8 | 5 | 23 | 3311 | 845 | 1953 | 264 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 57 | 3311
8 | 6 | 0 | 2940 | 845 | 1502 | 238 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 163 | 2940
8 | 6 | 1 | 2652 | 845 | 1232 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 146 | 2652
8 | 6 | 2 | 2464 | 845 | 1167 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 23 | 2464
8 | 6 | 3 | 2405 | 845 | 1167 | 220 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | -19 | 3 | 2405
8 | 6 | 4 | 2369 | 845 | 1167 | 220 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | -20 | -32 | 2369
8 | 6 | 5 | 2379 | 845 | 1167 | 222 | 1 | 174 | 47 | 0 | 14 | 0 | -74 | -17 | 2379
8 | 6 | 6 | 2580 | 845 | 1167 | 240 | 1 | 174 | 297 | 0 | 11 | 0 | -227 | 72 | 2580
8 | 6 | 7 | 3032 | 845 | 1167 | 240 | 1 | 174 | 673 | 0 | 11 | 0 | -187 | 108 | 3032
8 | 6 | 8 | 3563 | 845 | 1167 | 195 | 1 | 174 | 1076 | 0 | 11 | 0 | -115 | 209 | 3563
8 | 6 | 9 | 4135 | 845 | 1202 | 195 | 1 | 174 | 1398 | 0 | 14 | 0 | 47 | 259 | 4135
8 | 6 | 10 | 4397 | 845 | 1319 | 195 | 1 | 174 | 1556 | 0 | 17 | 0 | 53 | 237 | 4397
8 | 6 | 11 | 4561 | 845 | 1399 | 195 | 1 | 174 | 1636 | 0 | 20 | 0 | 35 | 256 | 4561
8 | 6 | 12 | 4611 | 845 | 1486 | 195 | 1 | 174 | 1567 | 0 | 23 | 0 | 57 | 263 | 4611
8 | 6 | 13 | 4526 | 845 | 1644 | 195 | 1 | 174 | 1423 | 0 | 23 | 0 | 0 | 221 | 4526
8 | 6 | 14 | 4480 | 845 | 1856 | 195 | 1 | 174 | 1161 | 0 | 26 | 0 | 0 | 222 | 4480
8 | 6 | 15 | 4362 | 845 | 2046 | 195 | 1 | 174 | 850 | 0 | 28 | 0 | 0 | 223 | 4362
8 | 6 | 16 | 4268 | 845 | 2351 | 240 | 1 | 174 | 501 | 0 | 28 | 0 | 0 | 128 | 4268
8 | 6 | 17 | 4198 | 845 | 2617 | 307 | 1 | 174 | 178 | 0 | 28 | 0 | 0 | 48 | 4198
8 | 6 | 18 | 4181 | 845 | 2776 | 307 | 1 | 174 | 15 | 0 | 26 | 0 | 0 | 37 | 4181
8 | 6 | 19 | 4125 | 845 | 2755 | 308 | 1 | 174 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 16 | 4125
8 | 6 | 20 | 3907 | 845 | 2537 | 307 | 1 | 174 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 17 | 3907
8 | 6 | 21 | 3630 | 845 | 2220 | 307 | 1 | 174 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 57 | 3630
8 | 6 | 22 | 3346 | 845 | 1940 | 307 | 1 | 174 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 56 | 3346
8 | 6 | 23 | 3071 | 845 | 1664 | 264 | 1 | 174 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 100 | 3071
8 | 7 | 0 | 2723 | 845 | 1250 | 238 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 198 | 2723
8 | 7 | 1 | 2437 | 845 | 1167 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | -11 | 7 | 2437
8 | 7 | 2 | 2317 | 845 | 1167 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | -69 | -55 | 2317
8 | 7 | 3 | 2295 | 845 | 1167 | 220 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | -58 | -71 | 2295
8 | 7 | 4 | 2329 | 845 | 1167 | 220 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | -20 | -72 | 2329
8 | 7 | 5 | 2461 | 845 | 1167 | 222 | 1 | 174 | 44 | 0 | 14 | 0 | 0 | -6 | 2461
8 | 7 | 6 | 2916 | 845 | 1167 | 240 | 1 | 174 | 264 | 0 | 17 | 0 | 3 | 205 | 2916
8 | 7 | 7 | 3686 | 845 | 1575 | 240 | 1 | 174 | 614 | 0 | 14 | 0 | 0 | 223 | 3686
8 | 7 | 8 | 4703 | 845 | 2306 | 195 | 1 | 174 | 946 | 0 | 14 | 0 | 0 | 222 | 4703
8 | 7 | 9 | 5367 | 845 | 2665 | 195 | 1 | 174 | 1248 | 0 | 17 | 0 | 0 | 222 | 5367
8 | 7 | 10 | 5612 | 845 | 2706 | 195 | 1 | 174 | 1454 | 0 | 14 | 0 | 0 | 223 | 5612
8 | 7 | 11 | 5816 | 845 | 2815 | 195 | 1 | 174 | 1550 | 0 | 14 | 0 | 0 | 222 | 5816
8 | 7 | 12 | 5729 | 845 | 2721 | 195 | 1 | 174 | 1556 | 0 | 14 | 0 | 0 | 223 | 5729
8 | 7 | 13 | 5920 | 845 | 2985 | 195 | 1 | 174 | 1484 | 0 | 14 | 0 | 0 | 222 | 5920
8 | 7 | 14 | 5866 | 845 | 3186 | 195 | 1 | 174 | 1223 | 0 | 20 | 0 | 0 | 222 | 5866
8 | 7 | 15 | 5777 | 845 | 3520 | 195 | 1 | 174 | 932 | 0 | 20 | 0 | 0 | 90 | 5777
8 | 7 | 16 | 5689 | 845 | 3810 | 240 | 1 | 174 | 542 | 0 | 20 | 0 | 0 | 57 | 5689
8 | 7 | 17 | 5317 | 845 | 3726 | 307 | 1 | 174 | 190 | 0 | 17 | 0 | 0 | 57 | 5317
8 | 7 | 18 | 5077 | 845 | 3642 | 307 | 1 | 174 | 14 | 0 | 17 | 0 | 20 | 57 | 5077
8 | 7 | 19 | 4846 | 845 | 3441 | 308 | 1 | 174 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 57 | 4846
8 | 7 | 20 | 4491 | 845 | 3085 | 307 | 1 | 174 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 56 | 4491
8 | 7 | 21 | 4120 | 845 | 2704 | 307 | 1 | 174 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 66 | 4120
8 | 7 | 22 | 3831 | 845 | 2412 | 307 | 1 | 174 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 69 | 3831
8 | 7 | 23 | 3496 | 845 | 2027 | 264 | 1 | 174 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 162 | 3496
8 | 8 | 0 | 3095 | 845 | 1594 | 238 | 1 | 174 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 223 | 3095
8 | 8 | 1 | 2806 | 845 | 1314 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 218 | 2806
8 | 8 | 2 | 2650 | 845 | 1167 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 209 | 2650
8 | 8 | 3 | 2578 | 845 | 1167 | 220 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 154 | 2578
8 | 8 | 4 | 2586 | 845 | 1167 | 220 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 165 | 2586
8 | 8 | 5 | 2692 | 845 | 1174 | 222 | 1 | 174 | 40 | 0 | 14 | 0 | 0 | 222 | 2692
8 | 8 | 6 | 3065 | 845 | 1302 | 240 | 1 | 174 | 269 | 0 | 11 | 0 | 0 | 223 | 3065
8 | 8 | 7 | 3752 | 845 | 1625 | 240 | 1 | 174 | 634 | 0 | 11 | 0 | 0 | 222 | 3752
8 | 8 | 8 | 4746 | 845 | 2312 | 195 | 1 | 174 | 986 | 0 | 11 | 0 | 0 | 222 | 4746
8 | 8 | 9 | 5385 | 845 | 2727 | 195 | 1 | 174 | 1209 | 0 | 11 | 0 | 0 | 223 | 5385
8 | 8 | 10 | 5622 | 845 | 2823 | 195 | 1 | 174 | 1350 | 0 | 11 | 0 | 0 | 223 | 5622
8 | 8 | 11 | 5768 | 845 | 2933 | 195 | 1 | 174 | 1387 | 0 | 11 | 0 | 0 | 222 | 5768
8 | 8 | 12 | 5651 | 845 | 2859 | 195 | 1 | 174 | 1344 | 0 | 11 | 0 | 0 | 222 | 5651
8 | 8 | 13 | 5847 | 845 | 3102 | 195 | 1 | 174 | 1296 | 0 | 11 | 0 | 0 | 223 | 5847
8 | 8 | 14 | 5875 | 845 | 3347 | 195 | 1 | 174 | 1076 | 0 | 11 | 0 | 4 | 222 | 5875
8 | 8 | 15 | 5787 | 845 | 3579 | 195 | 1 | 174 | 745 | 0 | 11 | 0 | 20 | 217 | 5787
8 | 8 | 16 | 5667 | 845 | 3940 | 240 | 1 | 174 | 406 | 0 | 14 | 0 | 0 | 47 | 5667
8 | 8 | 17 | 5344 | 845 | 3796 | 307 | 1 | 174 | 152 | 0 | 11 | 0 | 0 | 58 | 5344
8 | 8 | 18 | 5156 | 845 | 3747 | 307 | 1 | 174 | 11 | 0 | 14 | 0 | 0 | 57 | 5156
8 | 8 | 19 | 4947 | 845 | 3545 | 308 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 57 | 4947
8 | 8 | 20 | 4609 | 845 | 3205 | 307 | 1 | 174 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 57 | 4609
8 | 8 | 21 | 4239 | 845 | 2835 | 307 | 1 | 174 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 57 | 4239
8 | 8 | 22 | 3922 | 845 | 2518 | 307 | 1 | 174 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 57 | 3922
8 | 8 | 23 | 3553 | 845 | 2145 | 264 | 1 | 174 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 104 | 3553
8 | 9 | 0 | 3143 | 845 | 1670 | 238 | 1 | 174 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 189 | 3143
8 | 9 | 1 | 2843 | 845 | 1359 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 204 | 2843
8 | 9 | 2 | 2698 | 845 | 1210 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 214 | 2698
8 | 9 | 3 | 2640 | 845 | 1183 | 220 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 200 | 2640
8 | 9 | 4 | 2644 | 845 | 1211 | 220 | 1 | 174 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 173 | 2644
8 | 9 | 5 | 2727 | 845 | 1234 | 222 | 1 | 174 | 37 | 0 | 20 | 0 | 0 | 194 | 2727
8 | 9 | 6 | 3113 | 845 | 1391 | 240 | 1 | 174 | 223 | 0 | 17 | 0 | 0 | 222 | 3113
8 | 9 | 7 | 3788 | 845 | 1793 | 240 | 1 | 174 | 496 | 0 | 17 | 0 | 0 | 222 | 3788
8 | 9 | 8 | 4731 | 845 | 2496 | 195 | 1 | 174 | 780 | 0 | 17 | 0 | 0 | 223 | 4731
8 | 9 | 9 | 5406 | 845 | 2976 | 195 | 1 | 174 | 973 | 0 | 20 | 0 | 0 | 222 | 5406
8 | 9 | 10 | 5645 | 845 | 3138 | 195 | 1 | 174 | 1051 | 0 | 20 | 0 | 0 | 221 | 5645
8 | 9 | 11 | 5660 | 845 | 3231 | 195 | 1 | 174 | 972 | 0 | 20 | 0 | 0 | 222 | 5660
8 | 9 | 12 | 5277 | 845 | 3026 | 195 | 1 | 174 | 792 | 0 | 23 | 0 | 0 | 221 | 5277
8 | 9 | 13 | 5347 | 845 | 3200 | 195 | 1 | 174 | 664 | 0 | 26 | 0 | 20 | 222 | 5347
8 | 9 | 14 | 5206 | 845 | 3248 | 195 | 1 | 174 | 495 | 0 | 26 | 0 | 0 | 222 | 5206
8 | 9 | 15 | 5025 | 845 | 3338 | 195 | 1 | 174 | 381 | 0 | 26 | 0 | 0 | 65 | 5025
8 | 9 | 16 | 4956 | 845 | 3442 | 240 | 1 | 174 | 232 | 0 | 23 | 0 | 0 | -1 | 4956
8 | 9 | 17 | 4760 | 845 | 3314 | 307 | 1 | 174 | 100 | 0 | 20 | 0 | 0 | -1 | 4760
8 | 9 | 18 | 4660 | 845 | 3305 | 307 | 1 | 174 | 8 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 4660
8 | 9 | 19 | 4498 | 845 | 3148 | 308 | 1 | 174 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -1 | 4498
8 | 9 | 20 | 4219 | 845 | 2864 | 307 | 1 | 174 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 4219
8 | 9 | 21 | 3875 | 845 | 2520 | 307 | 1 | 174 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 3875
8 | 9 | 22 | 3595 | 845 | 2195 | 307 | 1 | 174 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 45 | 3595
8 | 9 | 23 | 3292 | 845 | 1900 | 264 | 1 | 174 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 80 | 3292
8 | 10 | 0 | 2908 | 845 | 1425 | 238 | 1 | 174 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 194 | 2908
8 | 10 | 1 | 2624 | 845 | 1167 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 166 | 2624
8 | 10 | 2 | 2470 | 845 | 1167 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 28 | 0 | -20 | 38 | 2470
8 | 10 | 3 | 2433 | 845 | 1167 | 220 | 1 | 174 | 0 | 0 | 31 | 0 | -20 | 15 | 2433
8 | 10 | 4 | 2441 | 845 | 1167 | 220 | 1 | 174 | 0 | 0 | 31 | 0 | -20 | 23 | 2441
8 | 10 | 5 | 2510 | 845 | 1167 | 222 | 1 | 174 | 43 | 0 | 28 | 0 | -20 | 50 | 2510
8 | 10 | 6 | 2870 | 845 | 1167 | 240 | 1 | 174 | 288 | 0 | 26 | 0 | 2 | 127 | 2870
8 | 10 | 7 | 3519 | 845 | 1289 | 240 | 1 | 174 | 690 | 0 | 23 | 0 | 35 | 222 | 3519
8 | 10 | 8 | 4421 | 845 | 1867 | 195 | 1 | 174 | 1094 | 0 | 23 | 0 | 0 | 222 | 4421
8 | 10 | 9 | 5028 | 845 | 2177 | 195 | 1 | 174 | 1389 | 0 | 26 | 0 | 0 | 221 | 5028
8 | 10 | 10 | 5303 | 845 | 2219 | 195 | 1 | 174 | 1625 | 0 | 23 | 0 | 0 | 221 | 5303
8 | 10 | 11 | 5428 | 845 | 2261 | 195 | 1 | 174 | 1708 | 0 | 23 | 0 | 0 | 221 | 5428
8 | 10 | 12 | 5358 | 845 | 2207 | 195 | 1 | 174 | 1691 | 0 | 23 | 0 | 0 | 222 | 5358
8 | 10 | 13 | 5474 | 845 | 2433 | 195 | 1 | 174 | 1582 | 0 | 23 | 0 | 0 | 221 | 5474
8 | 10 | 14 | 5459 | 845 | 2664 | 195 | 1 | 174 | 1335 | 0 | 23 | 0 | 0 | 222 | 5459
8 | 10 | 15 | 5403 | 845 | 2932 | 195 | 1 | 174 | 1010 | 0 | 23 | 0 | 0 | 223 | 5403
8 | 10 | 16 | 5323 | 845 | 3242 | 240 | 1 | 174 | 584 | 0 | 26 | 0 | 20 | 191 | 5323
8 | 10 | 17 | 4998 | 845 | 3396 | 307 | 1 | 174 | 198 | 0 | 23 | 0 | 20 | 34 | 4998
8 | 10 | 18 | 4738 | 845 | 2477 | 307 | 1 | 174 | 14 | 0 | 23 | 0 | 841 | 56 | 4738
8 | 10 | 19 | 4524 | 845 | 3132 | 308 | 1 | 174 | 0 | 0 | 23 | 0 | 20 | 21 | 4524
8 | 10 | 20 | 4200 | 845 | 2788 | 307 | 1 | 174 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 62 | 4200
8 | 10 | 21 | 3869 | 845 | 2448 | 307 | 1 | 174 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 71 | 3869
8 | 10 | 22 | 3591 | 845 | 2137 | 307 | 1 | 174 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 107 | 3591
8 | 10 | 23 | 3297 | 845 | 1811 | 264 | 1 | 174 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 179 | 3297
8 | 11 | 0 | 2901 | 845 | 1397 | 238 | 1 | 174 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 223 | 2901
8 | 11 | 1 | 2604 | 845 | 1167 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 160 | 2604
8 | 11 | 2 | 2414 | 845 | 1167 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | -88 | 61 | 2414
8 | 11 | 3 | 2340 | 845 | 1167 | 220 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | -135 | 54 | 2340
8 | 11 | 4 | 2312 | 845 | 1167 | 220 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | -138 | 29 | 2312
8 | 11 | 5 | 2305 | 845 | 1167 | 222 | 1 | 174 | 40 | 0 | 11 | 0 | -222 | 67 | 2305
8 | 11 | 6 | 2487 | 845 | 1167 | 240 | 1 | 174 | 280 | 0 | 11 | 0 | -304 | 73 | 2487
8 | 11 | 7 | 2935 | 845 | 1167 | 240 | 1 | 174 | 651 | 0 | 11 | 0 | -227 | 73 | 2935
8 | 11 | 8 | 3443 | 845 | 1167 | 195 | 1 | 174 | 1017 | 0 | 11 | 0 | -40 | 73 | 3443
8 | 11 | 9 | 3916 | 845 | 1167 | 195 | 1 | 174 | 1326 | 0 | 14 | 0 | 23 | 171 | 3916
8 | 11 | 10 | 4257 | 845 | 1167 | 195 | 1 | 174 | 1606 | 0 | 14 | 0 | 33 | 222 | 4257
8 | 11 | 11 | 4469 | 845 | 1197 | 195 | 1 | 174 | 1767 | 0 | 17 | 0 | 51 | 222 | 4469
8 | 11 | 12 | 4535 | 845 | 1247 | 195 | 1 | 174 | 1782 | 0 | 20 | 0 | 48 | 223 | 4535
8 | 11 | 13 | 4590 | 845 | 1423 | 195 | 1 | 174 | 1654 | 0 | 20 | 0 | 56 | 222 | 4590
8 | 11 | 14 | 4582 | 845 | 1707 | 195 | 1 | 174 | 1418 | 0 | 20 | 0 | 0 | 222 | 4582
8 | 11 | 15 | 4560 | 845 | 2056 | 195 | 1 | 174 | 1046 | 0 | 20 | 0 | 0 | 223 | 4560
8 | 11 | 16 | 4500 | 845 | 2406 | 240 | 1 | 174 | 592 | 0 | 20 | 0 | 0 | 222 | 4500
8 | 11 | 17 | 4353 | 845 | 2776 | 307 | 1 | 174 | 201 | 0 | 20 | 0 | 0 | 29 | 4353
8 | 11 | 18 | 4193 | 845 | 2809 | 307 | 1 | 174 | 12 | 0 | 20 | 0 | 0 | 25 | 4193
8 | 11 | 19 | 4049 | 845 | 2669 | 308 | 1 | 174 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 32 | 4049
8 | 11 | 20 | 3806 | 845 | 2417 | 307 | 1 | 174 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 42 | 3806
8 | 11 | 21 | 3541 | 845 | 2101 | 307 | 1 | 174 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 90 | 3541
8 | 11 | 22 | 3281 | 845 | 1828 | 307 | 1 | 174 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 98 | 3281
8 | 11 | 23 | 3010 | 845 | 1526 | 264 | 1 | 174 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 172 | 3010
8 | 12 | 0 | 2620 | 845 | 1167 | 238 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 20 | 158 | 2620
8 | 12 | 1 | 2322 | 845 | 1167 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | -191 | 72 | 2322
8 | 12 | 2 | 2192 | 845 | 1167 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 20 | 0 | -324 | 72 | 2192
8 | 12 | 3 | 2135 | 845 | 1167 | 220 | 1 | 174 | 0 | 0 | 20 | 0 | -364 | 72 | 2135
8 | 12 | 4 | 2130 | 845 | 1167 | 220 | 1 | 174 | 0 | 0 | 20 | 0 | -369 | 72 | 2130
8 | 12 | 5 | 2117 | 845 | 1167 | 222 | 1 | 174 | 37 | 0 | 20 | 0 | -421 | 72 | 2117
8 | 12 | 6 | 2262 | 845 | 1167 | 240 | 1 | 174 | 280 | 0 | 17 | 0 | -543 | 81 | 2262
8 | 12 | 7 | 2706 | 845 | 1167 | 240 | 1 | 174 | 642 | 0 | 17 | 0 | -602 | 222 | 2706
8 | 12 | 8 | 3257 | 845 | 1167 | 195 | 1 | 174 | 999 | 0 | 17 | 0 | -364 | 223 | 3257
8 | 12 | 9 | 3754 | 845 | 1205 | 195 | 1 | 174 | 1340 | 0 | 14 | 0 | -243 | 223 | 3754
8 | 12 | 10 | 4072 | 845 | 1167 | 195 | 1 | 174 | 1588 | 0 | 14 | 0 | 26 | 62 | 4072
8 | 12 | 11 | 4301 | 845 | 1167 | 195 | 1 | 174 | 1735 | 0 | 11 | 0 | 31 | 142 | 4301
8 | 12 | 12 | 4425 | 845 | 1167 | 195 | 1 | 174 | 1745 | 0 | 11 | 0 | 33 | 254 | 4425
8 | 12 | 13 | 4484 | 845 | 1167 | 195 | 1 | 174 | 1637 | 0 | 8 | 0 | 85 | 372 | 4484
8 | 12 | 14 | 4464 | 845 | 1167 | 195 | 1 | 174 | 1376 | 0 | 8 | 0 | 463 | 235 | 4464
8 | 12 | 15 | 4445 | 845 | 1167 | 195 | 1 | 174 | 1019 | 0 | 6 | 0 | 817 | 221 | 4445
8 | 12 | 16 | 4393 | 845 | 2325 | 240 | 1 | 174 | 579 | 0 | 6 | 0 | 0 | 223 | 4393
8 | 12 | 17 | 4307 | 845 | 1518 | 307 | 1 | 174 | 194 | 0 | 6 | 0 | 1040 | 222 | 4307
8 | 12 | 18 | 4175 | 845 | 1509 | 307 | 1 | 174 | 11 | 0 | 6 | 0 | 1099 | 223 | 4175
8 | 12 | 19 | 4037 | 845 | 1388 | 308 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1093 | 222 | 4037
8 | 12 | 20 | 3771 | 845 | 1167 | 307 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1048 | 223 | 3771
8 | 12 | 21 | 3472 | 845 | 1914 | 307 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 223 | 3472
8 | 12 | 22 | 3231 | 845 | 1167 | 307 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 503 | 223 | 3231
8 | 12 | 23 | 2969 | 845 | 1451 | 264 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 223 | 2969
8 | 13 | 0 | 2566 | 845 | 1167 | 238 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 133 | 2566
8 | 13 | 1 | 2278 | 845 | 1167 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | -227 | 73 | 2278
8 | 13 | 2 | 2144 | 845 | 1167 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | -361 | 73 | 2144
8 | 13 | 3 | 2087 | 845 | 1167 | 220 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | -401 | 73 | 2087
8 | 13 | 4 | 2068 | 845 | 1167 | 220 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | -420 | 73 | 2068
8 | 13 | 5 | 2070 | 845 | 1167 | 222 | 1 | 174 | 35 | 0 | 8 | 0 | -454 | 72 | 2070
8 | 13 | 6 | 2171 | 845 | 1167 | 240 | 1 | 174 | 245 | 0 | 8 | 0 | -669 | 160 | 2171
8 | 13 | 7 | 2504 | 845 | 1167 | 240 | 1 | 174 | 595 | 0 | 8 | 0 | -749 | 223 | 2504
8 | 13 | 8 | 2978 | 845 | 1167 | 195 | 1 | 174 | 911 | 0 | 8 | 0 | -545 | 222 | 2978
8 | 13 | 9 | 3422 | 845 | 1167 | 195 | 1 | 174 | 1192 | 0 | 8 | 0 | -382 | 222 | 3422
8 | 13 | 10 | 3758 | 845 | 1206 | 195 | 1 | 174 | 1342 | 0 | 11 | 0 | -238 | 222 | 3758
8 | 13 | 11 | 3911 | 845 | 1167 | 195 | 1 | 174 | 1356 | 0 | 11 | 0 | 23 | 139 | 3911
8 | 13 | 12 | 3989 | 845 | 1167 | 195 | 1 | 174 | 1285 | 0 | 11 | 0 | 25 | 286 | 3989
8 | 13 | 13 | 4042 | 845 | 1167 | 195 | 1 | 174 | 1109 | 0 | 14 | 0 | 164 | 373 | 4042
8 | 13 | 14 | 3914 | 845 | 1562 | 195 | 1 | 174 | 769 | 0 | 14 | 0 | 0 | 354 | 3914
8 | 13 | 15 | 3711 | 845 | 1763 | 195 | 1 | 174 | 493 | 0 | 17 | 0 | 0 | 223 | 3711
8 | 13 | 16 | 3646 | 845 | 1860 | 240 | 1 | 174 | 266 | 0 | 17 | 0 | 20 | 223 | 3646
8 | 13 | 17 | 3643 | 845 | 2040 | 307 | 1 | 174 | 84 | 0 | 14 | 0 | 20 | 158 | 3643
8 | 13 | 18 | 3715 | 845 | 2265 | 307 | 1 | 174 | 4 | 0 | 14 | 0 | 0 | 105 | 3715
8 | 13 | 19 | 3666 | 845 | 2184 | 308 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 140 | 3666
8 | 13 | 20 | 3464 | 845 | 1927 | 307 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 196 | 3464
8 | 13 | 21 | 3229 | 845 | 1167 | 307 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 495 | 223 | 3229
8 | 13 | 22 | 2985 | 845 | 1167 | 307 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 252 | 222 | 2985
8 | 13 | 23 | 2751 | 845 | 1167 | 264 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 60 | 223 | 2751
8 | 14 | 0 | 2391 | 845 | 1167 | 238 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | -121 | 73 | 2391
8 | 14 | 1 | 2141 | 845 | 1167 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | -369 | 72 | 2141
8 | 14 | 2 | 2043 | 845 | 1167 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | -468 | 73 | 2043
8 | 14 | 3 | 2021 | 845 | 1167 | 220 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | -472 | 72 | 2021
8 | 14 | 4 | 2036 | 845 | 1167 | 220 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | -458 | 73 | 2036
8 | 14 | 5 | 2091 | 845 | 1167 | 222 | 1 | 174 | 36 | 0 | 14 | 0 | -440 | 72 | 2091
8 | 14 | 6 | 2358 | 845 | 1167 | 240 | 1 | 174 | 255 | 0 | 17 | 0 | -413 | 72 | 2358
8 | 14 | 7 | 2952 | 845 | 1167 | 240 | 1 | 174 | 604 | 0 | 17 | 0 | -282 | 186 | 2952
8 | 14 | 8 | 3525 | 845 | 1167 | 195 | 1 | 174 | 838 | 0 | 17 | 0 | 35 | 253 | 3525
8 | 14 | 9 | 3933 | 845 | 1424 | 195 | 1 | 174 | 1034 | 0 | 17 | 0 | 21 | 222 | 3933
8 | 14 | 10 | 4046 | 845 | 1407 | 195 | 1 | 174 | 1157 | 0 | 20 | 0 | 24 | 223 | 4046
8 | 14 | 11 | 4151 | 845 | 1430 | 195 | 1 | 174 | 1236 | 0 | 23 | 0 | 24 | 223 | 4151
8 | 14 | 12 | 4276 | 845 | 1640 | 195 | 1 | 174 | 1176 | 0 | 23 | 0 | 0 | 222 | 4276
8 | 14 | 13 | 4290 | 845 | 1816 | 195 | 1 | 174 | 1012 | 0 | 26 | 0 | 0 | 221 | 4290
8 | 14 | 14 | 4208 | 845 | 1891 | 195 | 1 | 174 | 834 | 0 | 26 | 0 | 20 | 222 | 4208
8 | 14 | 15 | 4244 | 845 | 2101 | 195 | 1 | 174 | 671 | 0 | 26 | 0 | 9 | 222 | 4244
8 | 14 | 16 | 4215 | 845 | 2325 | 240 | 1 | 174 | 382 | 0 | 26 | 0 | 0 | 222 | 4215
8 | 14 | 17 | 4127 | 845 | 2423 | 307 | 1 | 174 | 132 | 0 | 23 | 0 | 0 | 222 | 4127
8 | 14 | 18 | 4053 | 845 | 2472 | 307 | 1 | 174 | 6 | 0 | 26 | 0 | 0 | 222 | 4053
8 | 14 | 19 | 3937 | 845 | 2362 | 308 | 1 | 174 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 221 | 3937
8 | 14 | 20 | 3675 | 845 | 2098 | 307 | 1 | 174 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 222 | 3675
8 | 14 | 21 | 3410 | 845 | 1832 | 307 | 1 | 174 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 223 | 3410
8 | 14 | 22 | 3173 | 845 | 1593 | 307 | 1 | 174 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 222 | 3173
8 | 14 | 23 | 2905 | 845 | 1367 | 264 | 1 | 174 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 223 | 2905
8 | 15 | 0 | 2522 | 845 | 1167 | 238 | 1 | 174 | 0 | 0 | 26 | 0 | -2 | 73 | 2522
8 | 15 | 1 | 2240 | 845 | 1167 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 26 | 0 | -282 | 72 | 2240
8 | 15 | 2 | 2112 | 845 | 1167 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 26 | 0 | -414 | 76 | 2112
8 | 15 | 3 | 2084 | 845 | 1167 | 220 | 1 | 174 | 0 | 0 | 26 | 0 | -448 | 99 | 2084
8 | 15 | 4 | 2089 | 845 | 1167 | 220 | 1 | 174 | 0 | 0 | 26 | 0 | -415 | 71 | 2089
8 | 15 | 5 | 2149 | 845 | 1167 | 222 | 1 | 174 | 21 | 0 | 26 | 0 | -378 | 71 | 2149
8 | 15 | 6 | 2366 | 845 | 1167 | 240 | 1 | 174 | 151 | 0 | 26 | 0 | -310 | 72 | 2366
8 | 15 | 7 | 2933 | 845 | 1167 | 240 | 1 | 174 | 382 | 0 | 26 | 0 | 3 | 95 | 2933
8 | 15 | 8 | 3420 | 845 | 1410 | 195 | 1 | 174 | 547 | 0 | 26 | 0 | 0 | 222 | 3420
8 | 15 | 9 | 3747 | 845 | 1575 | 195 | 1 | 174 | 686 | 0 | 28 | 0 | 20 | 223 | 3747
8 | 15 | 10 | 3975 | 845 | 1522 | 195 | 1 | 174 | 967 | 0 | 28 | 0 | 20 | 223 | 3975
8 | 15 | 11 | 4246 | 845 | 1559 | 195 | 1 | 174 | 1225 | 0 | 26 | 0 | 0 | 221 | 4246
8 | 15 | 12 | 4325 | 845 | 1596 | 195 | 1 | 174 | 1247 | 0 | 26 | 0 | 20 | 221 | 4325
8 | 15 | 13 | 4294 | 845 | 1652 | 195 | 1 | 174 | 1162 | 0 | 23 | 0 | 20 | 222 | 4294
8 | 15 | 14 | 4253 | 845 | 1803 | 195 | 1 | 174 | 991 | 0 | 23 | 0 | 0 | 221 | 4253
8 | 15 | 15 | 4256 | 845 | 2030 | 195 | 1 | 174 | 766 | 0 | 23 | 0 | 0 | 222 | 4256
8 | 15 | 16 | 4204 | 845 | 2249 | 240 | 1 | 174 | 434 | 0 | 20 | 0 | 20 | 221 | 4204
8 | 15 | 17 | 4089 | 845 | 2382 | 307 | 1 | 174 | 134 | 0 | 23 | 0 | 0 | 223 | 4089
8 | 15 | 18 | 4044 | 845 | 2464 | 307 | 1 | 174 | 4 | 0 | 26 | 0 | 0 | 223 | 4044
8 | 15 | 19 | 3920 | 845 | 2342 | 308 | 1 | 174 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 222 | 3920
8 | 15 | 20 | 3623 | 845 | 2045 | 307 | 1 | 174 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 223 | 3623
8 | 15 | 21 | 3342 | 845 | 1765 | 307 | 1 | 174 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 222 | 3342
8 | 15 | 22 | 3096 | 845 | 1499 | 307 | 1 | 174 | 0 | 0 | 28 | 0 | 20 | 222 | 3096
8 | 15 | 23 | 2814 | 845 | 1279 | 264 | 1 | 174 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 223 | 2814
8 | 16 | 0 | 2426 | 845 | 1167 | 238 | 1 | 174 | 0 | 0 | 34 | 0 | -191 | 158 | 2426
8 | 16 | 1 | 2163 | 845 | 1167 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 34 | 0 | -513 | 218 | 2163
8 | 16 | 2 | 2052 | 845 | 1167 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 37 | 0 | -631 | 222 | 2052
8 | 16 | 3 | 2031 | 845 | 1167 | 220 | 1 | 174 | 0 | 0 | 34 | 0 | -574 | 164 | 2031
8 | 16 | 4 | 2048 | 845 | 1167 | 220 | 1 | 174 | 0 | 0 | 31 | 0 | -569 | 179 | 2048
8 | 16 | 5 | 2095 | 845 | 1167 | 222 | 1 | 174 | 30 | 0 | 31 | 0 | -462 | 87 | 2095
8 | 16 | 6 | 2356 | 845 | 1167 | 240 | 1 | 174 | 241 | 0 | 31 | 0 | -475 | 132 | 2356
8 | 16 | 7 | 2967 | 845 | 1167 | 240 | 1 | 174 | 601 | 0 | 31 | 0 | -173 | 81 | 2967
8 | 16 | 8 | 3578 | 845 | 1170 | 195 | 1 | 174 | 919 | 0 | 28 | 0 | 24 | 222 | 3578
8 | 16 | 9 | 4091 | 845 | 1469 | 195 | 1 | 174 | 1136 | 0 | 28 | 0 | 20 | 223 | 4091
8 | 16 | 10 | 4340 | 845 | 1585 | 195 | 1 | 174 | 1225 | 0 | 28 | 0 | 0 | 287 | 4340
8 | 16 | 11 | 4436 | 845 | 1602 | 195 | 1 | 174 | 1215 | 0 | 31 | 0 | 0 | 373 | 4436
8 | 16 | 12 | 4412 | 845 | 1622 | 195 | 1 | 174 | 1167 | 0 | 37 | 0 | 0 | 371 | 4412
8 | 16 | 13 | 4283 | 845 | 1744 | 195 | 1 | 174 | 1030 | 0 | 40 | 0 | 20 | 234 | 4283
8 | 16 | 14 | 4252 | 845 | 1785 | 195 | 1 | 174 | 973 | 0 | 37 | 0 | 20 | 222 | 4252
8 | 16 | 15 | 4320 | 845 | 2087 | 195 | 1 | 174 | 762 | 0 | 34 | 0 | 0 | 222 | 4320
8 | 16 | 16 | 4297 | 845 | 1265 | 240 | 1 | 174 | 436 | 0 | 37 | 0 | 1077 | 222 | 4297
8 | 16 | 17 | 4165 | 845 | 2472 | 307 | 1 | 174 | 140 | 0 | 37 | 0 | 0 | 189 | 4165
8 | 16 | 18 | 4093 | 845 | 2597 | 307 | 1 | 174 | 6 | 0 | 34 | 0 | 0 | 129 | 4093
8 | 16 | 19 | 3993 | 845 | 2498 | 308 | 1 | 174 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 136 | 3993
8 | 16 | 20 | 3745 | 845 | 1167 | 307 | 1 | 174 | 0 | 0 | 28 | 0 | 1040 | 183 | 3745
8 | 16 | 21 | 3461 | 845 | 1888 | 307 | 1 | 174 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 223 | 3461
8 | 16 | 22 | 3227 | 845 | 1655 | 307 | 1 | 174 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 222 | 3227
8 | 16 | 23 | 2954 | 845 | 1425 | 264 | 1 | 174 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 222 | 2954
8 | 17 | 0 | 2570 | 845 | 1167 | 238 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 131 | 2570
8 | 17 | 1 | 2274 | 845 | 1167 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | -236 | 72 | 2274
8 | 17 | 2 | 2154 | 845 | 1167 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | -357 | 73 | 2154
8 | 17 | 3 | 2128 | 845 | 1167 | 220 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | -363 | 73 | 2128
8 | 17 | 4 | 2146 | 845 | 1167 | 220 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | -344 | 72 | 2146
8 | 17 | 5 | 2227 | 845 | 1167 | 222 | 1 | 174 | 33 | 0 | 8 | 0 | -296 | 73 | 2227
8 | 17 | 6 | 2600 | 845 | 1167 | 240 | 1 | 174 | 258 | 0 | 8 | 0 | -166 | 73 | 2600
8 | 17 | 7 | 3307 | 845 | 1167 | 240 | 1 | 174 | 643 | 0 | 6 | 0 | 11 | 220 | 3307
8 | 17 | 8 | 4189 | 845 | 1697 | 195 | 1 | 174 | 1049 | 0 | 6 | 0 | 0 | 222 | 4189
8 | 17 | 9 | 4910 | 845 | 2079 | 195 | 1 | 174 | 1388 | 0 | 6 | 0 | 0 | 222 | 4910
8 | 17 | 10 | 5225 | 845 | 2143 | 195 | 1 | 174 | 1636 | 0 | 8 | 0 | 0 | 223 | 5225
8 | 17 | 11 | 5432 | 845 | 2240 | 195 | 1 | 174 | 1747 | 0 | 8 | 0 | 0 | 222 | 5432
8 | 17 | 12 | 5447 | 845 | 2267 | 195 | 1 | 174 | 1734 | 0 | 8 | 0 | 0 | 223 | 5447
8 | 17 | 13 | 5564 | 845 | 2511 | 195 | 1 | 174 | 1604 | 0 | 11 | 0 | 0 | 223 | 5564
8 | 17 | 14 | 5602 | 845 | 2819 | 195 | 1 | 174 | 1334 | 0 | 11 | 0 | 0 | 223 | 5602
8 | 17 | 15 | 5548 | 845 | 2098 | 195 | 1 | 174 | 950 | 0 | 11 | 0 | 1099 | 175 | 5548
8 | 17 | 16 | 5477 | 845 | 3630 | 240 | 1 | 174 | 499 | 0 | 11 | 0 | 20 | 57 | 5477
8 | 17 | 17 | 5117 | 845 | 3559 | 307 | 1 | 174 | 145 | 0 | 8 | 0 | 20 | 58 | 5117
8 | 17 | 18 | 4832 | 845 | 3414 | 307 | 1 | 174 | 6 | 0 | 8 | 0 | 20 | 57 | 4832
8 | 17 | 19 | 4597 | 845 | 2105 | 308 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1099 | 57 | 4597
8 | 17 | 20 | 4242 | 845 | 2888 | 307 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 19 | 4242
8 | 17 | 21 | 3881 | 845 | 2502 | 307 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 44 | 3881
8 | 17 | 22 | 3564 | 845 | 2174 | 307 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 55 | 3564
8 | 17 | 23 | 3224 | 845 | 1846 | 264 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 86 | 3224
8 | 18 | 0 | 2818 | 845 | 1415 | 238 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 139 | 2818
8 | 18 | 1 | 2484 | 845 | 1167 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 54 | 2484
8 | 18 | 2 | 2333 | 845 | 1167 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 3 | 0 | -118 | 24 | 2333
8 | 18 | 3 | 2287 | 845 | 1167 | 220 | 1 | 174 | 0 | 0 | 3 | 0 | -131 | 8 | 2287
8 | 18 | 4 | 2298 | 845 | 1167 | 220 | 1 | 174 | 0 | 0 | 3 | 0 | -88 | -24 | 2298
8 | 18 | 5 | 2402 | 845 | 1167 | 222 | 1 | 174 | 29 | 0 | 3 | 0 | -44 | 5 | 2402
8 | 18 | 6 | 2772 | 845 | 1167 | 240 | 1 | 174 | 237 | 0 | 3 | 0 | 0 | 105 | 2772
8 | 18 | 7 | 3430 | 845 | 1357 | 240 | 1 | 174 | 589 | 0 | 3 | 0 | 0 | 221 | 3430
8 | 18 | 8 | 4329 | 845 | 1953 | 195 | 1 | 174 | 936 | 0 | 3 | 0 | 0 | 222 | 4329
8 | 18 | 9 | 5016 | 845 | 2295 | 195 | 1 | 174 | 1281 | 0 | 3 | 0 | 0 | 222 | 5016
8 | 18 | 10 | 5341 | 845 | 2327 | 195 | 1 | 174 | 1574 | 0 | 3 | 0 | 0 | 222 | 5341
8 | 18 | 11 | 5584 | 845 | 2396 | 195 | 1 | 174 | 1748 | 0 | 3 | 0 | 0 | 222 | 5584
8 | 18 | 12 | 5607 | 845 | 2418 | 195 | 1 | 174 | 1750 | 0 | 3 | 0 | 0 | 221 | 5607
8 | 18 | 13 | 5734 | 845 | 2693 | 195 | 1 | 174 | 1599 | 0 | 6 | 0 | 0 | 221 | 5734
8 | 18 | 14 | 5744 | 845 | 2961 | 195 | 1 | 174 | 1340 | 0 | 6 | 0 | 0 | 222 | 5744
8 | 18 | 15 | 5680 | 845 | 2310 | 195 | 1 | 174 | 974 | 0 | 6 | 0 | 1091 | 84 | 5680
8 | 18 | 16 | 5567 | 845 | 3766 | 240 | 1 | 174 | 535 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5567
8 | 18 | 17 | 5245 | 845 | 3747 | 307 | 1 | 174 | 165 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5245
8 | 18 | 18 | 4976 | 845 | 3638 | 307 | 1 | 174 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 4976
8 | 18 | 19 | 4759 | 845 | 3426 | 308 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 4759
8 | 18 | 20 | 4402 | 845 | 2837 | 307 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | 232 | 0 | 4402
8 | 18 | 21 | 4018 | 845 | 2686 | 307 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 4018
8 | 18 | 22 | 3693 | 845 | 2361 | 307 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 3693
8 | 18 | 23 | 3362 | 845 | 2037 | 264 | 1 | 174 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 38 | 3362
8 | 19 | 0 | 2963 | 845 | 1609 | 238 | 1 | 174 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 93 | 2963
8 | 19 | 1 | 2648 | 845 | 1254 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20 | 114 | 2648
8 | 19 | 2 | 2443 | 845 | 1167 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 16 | 2443
8 | 19 | 3 | 2381 | 845 | 1167 | 220 | 1 | 174 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -29 | 2381
8 | 19 | 4 | 2362 | 845 | 1167 | 220 | 1 | 174 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -48 | 2362
8 | 19 | 5 | 2382 | 845 | 1167 | 222 | 1 | 174 | 30 | 0 | 3 | 0 | 0 | -60 | 2382
8 | 19 | 6 | 2617 | 845 | 1167 | 240 | 1 | 174 | 265 | 0 | 3 | 0 | -100 | 22 | 2617
8 | 19 | 7 | 3154 | 845 | 1167 | 240 | 1 | 174 | 658 | 0 | 0 | 0 | -28 | 97 | 3154
8 | 19 | 8 | 3856 | 845 | 1312 | 195 | 1 | 174 | 1078 | 0 | 0 | 0 | 29 | 222 | 3856
8 | 19 | 9 | 4558 | 845 | 1635 | 195 | 1 | 174 | 1486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 4558
8 | 19 | 10 | 4919 | 845 | 1734 | 195 | 1 | 174 | 1747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 4919
8 | 19 | 11 | 5147 | 845 | 1869 | 195 | 1 | 174 | 1841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 5147
8 | 19 | 12 | 5223 | 845 | 1991 | 195 | 1 | 174 | 1792 | 0 | 3 | 0 | 0 | 222 | 5223
8 | 19 | 13 | 5312 | 845 | 2317 | 195 | 1 | 174 | 1554 | 0 | 3 | 0 | 0 | 223 | 5312
8 | 19 | 14 | 5232 | 845 | 2651 | 195 | 1 | 174 | 1154 | 0 | 3 | 0 | 0 | 209 | 5232
8 | 19 | 15 | 5141 | 845 | 3067 | 195 | 1 | 174 | 776 | 0 | 3 | 0 | 0 | 80 | 5141
8 | 19 | 16 | 4985 | 845 | 2701 | 240 | 1 | 174 | 385 | 0 | 3 | 0 | 579 | 57 | 4985
8 | 19 | 17 | 4698 | 845 | 3240 | 307 | 1 | 174 | 108 | 0 | 3 | 0 | 20 | 0 | 4698
8 | 19 | 18 | 4546 | 845 | 3197 | 307 | 1 | 174 | 3 | 0 | 3 | 0 | 16 | 0 | 4546
8 | 19 | 19 | 4359 | 845 | 3029 | 308 | 1 | 174 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 4359
8 | 19 | 20 | 4075 | 845 | 2748 | 307 | 1 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4075
8 | 19 | 21 | 3757 | 845 | 2425 | 307 | 1 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3757
8 | 19 | 22 | 3495 | 845 | 2111 | 307 | 1 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 3495
8 | 19 | 23 | 3216 | 845 | 1864 | 264 | 1 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 3216
8 | 20 | 0 | 2850 | 845 | 1497 | 238 | 1 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 2850
8 | 20 | 1 | 2519 | 845 | 1167 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 92 | 2519
8 | 20 | 2 | 2359 | 845 | 1167 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 3 | 0 | -13 | -55 | 2359
8 | 20 | 3 | 2302 | 845 | 1167 | 220 | 1 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | -22 | -83 | 2302
8 | 20 | 4 | 2276 | 845 | 1167 | 220 | 1 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40 | -91 | 2276
8 | 20 | 5 | 2266 | 845 | 1167 | 222 | 1 | 174 | 32 | 0 | 0 | 0 | -96 | -79 | 2266
8 | 20 | 6 | 2453 | 845 | 1167 | 240 | 1 | 174 | 291 | 0 | 0 | 0 | -337 | 72 | 2453
8 | 20 | 7 | 2929 | 845 | 1167 | 240 | 1 | 174 | 738 | 0 | 0 | 0 | -459 | 223 | 2929
8 | 20 | 8 | 3554 | 845 | 1167 | 195 | 1 | 174 | 1196 | 0 | 0 | 0 | -246 | 222 | 3554
8 | 20 | 9 | 4156 | 845 | 1167 | 195 | 1 | 174 | 1534 | 0 | 0 | 0 | 28 | 212 | 4156
8 | 20 | 10 | 4516 | 845 | 1167 | 195 | 1 | 174 | 1735 | 0 | 3 | 0 | 35 | 361 | 4516
8 | 20 | 11 | 4752 | 845 | 1167 | 195 | 1 | 174 | 1795 | 0 | 3 | 0 | 200 | 372 | 4752
8 | 20 | 12 | 4887 | 845 | 1559 | 195 | 1 | 174 | 1728 | 0 | 3 | 0 | 28 | 354 | 4887
8 | 20 | 13 | 4906 | 845 | 1867 | 195 | 1 | 174 | 1541 | 0 | 3 | 0 | 0 | 280 | 4906
8 | 20 | 14 | 4877 | 845 | 2220 | 195 | 1 | 174 | 1217 | 0 | 3 | 0 | 0 | 222 | 4877
8 | 20 | 15 | 4784 | 845 | 2622 | 195 | 1 | 174 | 820 | 0 | 3 | 0 | 0 | 124 | 4784
8 | 20 | 16 | 4725 | 845 | 2990 | 240 | 1 | 174 | 408 | 0 | 3 | 0 | 0 | 64 | 4725
8 | 20 | 17 | 4575 | 845 | 3141 | 307 | 1 | 174 | 104 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4575
8 | 20 | 18 | 4540 | 845 | 3208 | 307 | 1 | 174 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 4540
8 | 20 | 19 | 4387 | 845 | 3057 | 308 | 1 | 174 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 4387
8 | 20 | 20 | 4113 | 845 | 2783 | 307 | 1 | 174 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4113
8 | 20 | 21 | 3813 | 845 | 2483 | 307 | 1 | 174 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3813
8 | 20 | 22 | 3505 | 845 | 2175 | 307 | 1 | 174 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3505
8 | 20 | 23 | 3210 | 845 | 1912 | 264 | 1 | 174 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 | 3210
8 | 21 | 0 | 2831 | 845 | 1500 | 238 | 1 | 174 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 70 | 2831
8 | 21 | 1 | 2527 | 845 | 1167 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 100 | 2527
8 | 21 | 2 | 2377 | 845 | 1167 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -50 | 2377
8 | 21 | 3 | 2331 | 845 | 1167 | 220 | 1 | 174 | 0 | 0 | 3 | 0 | -15 | -64 | 2331
8 | 21 | 4 | 2350 | 845 | 1167 | 220 | 1 | 174 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -60 | 2350
8 | 21 | 5 | 2475 | 845 | 1167 | 222 | 1 | 174 | 29 | 0 | 3 | 0 | 0 | 34 | 2475
8 | 21 | 6 | 2958 | 845 | 1240 | 240 | 1 | 174 | 276 | 0 | 3 | 0 | 0 | 179 | 2958
8 | 21 | 7 | 3760 | 845 | 1568 | 240 | 1 | 174 | 706 | 0 | 3 | 0 | 0 | 223 | 3760
8 | 21 | 8 | 4848 | 845 | 2269 | 195 | 1 | 174 | 1138 | 0 | 3 | 0 | 0 | 223 | 4848
8 | 21 | 9 | 5623 | 845 | 2741 | 195 | 1 | 174 | 1442 | 0 | 3 | 0 | 0 | 222 | 5623
8 | 21 | 10 | 5919 | 845 | 2866 | 195 | 1 | 174 | 1613 | 0 | 3 | 0 | 0 | 222 | 5919
8 | 21 | 11 | 6032 | 845 | 2935 | 195 | 1 | 174 | 1654 | 0 | 6 | 0 | 0 | 222 | 6032
8 | 21 | 12 | 5956 | 845 | 2878 | 195 | 1 | 174 | 1636 | 0 | 6 | 0 | 0 | 221 | 5956
8 | 21 | 13 | 6118 | 845 | 3155 | 195 | 1 | 174 | 1521 | 0 | 6 | 0 | 0 | 221 | 6118
8 | 21 | 14 | 6135 | 845 | 3445 | 195 | 1 | 174 | 1248 | 0 | 6 | 0 | 0 | 221 | 6135
8 | 21 | 15 | 6030 | 845 | 3926 | 195 | 1 | 174 | 879 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 6030
8 | 21 | 16 | 5893 | 845 | 4157 | 240 | 1 | 174 | 467 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 5893
8 | 21 | 17 | 5537 | 845 | 4073 | 307 | 1 | 174 | 129 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5537
8 | 21 | 18 | 5339 | 845 | 4000 | 307 | 1 | 174 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 5339
8 | 21 | 19 | 5083 | 845 | 3747 | 308 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5083
8 | 21 | 20 | 4722 | 845 | 3387 | 307 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4722
8 | 21 | 21 | 4347 | 845 | 3012 | 307 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4347
8 | 21 | 22 | 4001 | 845 | 2655 | 307 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 11 | 4001
8 | 21 | 23 | 3635 | 845 | 2285 | 264 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 58 | 3635
8 | 22 | 0 | 3221 | 845 | 1896 | 238 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 59 | 3221
8 | 22 | 1 | 2920 | 845 | 1560 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 95 | 2920
8 | 22 | 2 | 2774 | 845 | 1404 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 105 | 2774
8 | 22 | 3 | 2720 | 845 | 1362 | 220 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 110 | 2720
8 | 22 | 4 | 2730 | 845 | 1375 | 220 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 107 | 2730
8 | 22 | 5 | 2820 | 845 | 1439 | 222 | 1 | 174 | 28 | 0 | 8 | 0 | 0 | 103 | 2820
8 | 22 | 6 | 3200 | 845 | 1461 | 240 | 1 | 174 | 267 | 0 | 8 | 0 | 0 | 204 | 3200
8 | 22 | 7 | 3963 | 845 | 1829 | 240 | 1 | 174 | 642 | 0 | 8 | 0 | 0 | 224 | 3963
8 | 22 | 8 | 4928 | 845 | 2542 | 195 | 1 | 174 | 940 | 0 | 8 | 0 | 0 | 223 | 4928
8 | 22 | 9 | 5562 | 845 | 2958 | 195 | 1 | 174 | 1155 | 0 | 11 | 0 | 0 | 223 | 5562
8 | 22 | 10 | 5684 | 845 | 3006 | 195 | 1 | 174 | 1230 | 0 | 11 | 0 | 0 | 222 | 5684
8 | 22 | 11 | 5655 | 845 | 2989 | 195 | 1 | 174 | 1217 | 0 | 11 | 0 | 0 | 223 | 5655
8 | 22 | 12 | 5487 | 845 | 2931 | 195 | 1 | 174 | 1108 | 0 | 11 | 0 | 0 | 222 | 5487
8 | 22 | 13 | 5534 | 845 | 3063 | 195 | 1 | 174 | 1022 | 0 | 11 | 0 | 0 | 223 | 5534
8 | 22 | 14 | 5568 | 845 | 3177 | 195 | 1 | 174 | 943 | 0 | 11 | 0 | 0 | 222 | 5568
8 | 22 | 15 | 5599 | 845 | 3538 | 195 | 1 | 174 | 762 | 0 | 11 | 0 | 0 | 73 | 5599
8 | 22 | 16 | 5521 | 845 | 3818 | 240 | 1 | 174 | 432 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5521
8 | 22 | 17 | 5186 | 845 | 3725 | 307 | 1 | 174 | 122 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 5186
8 | 22 | 18 | 5044 | 845 | 3700 | 307 | 1 | 174 | 3 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 5044
8 | 22 | 19 | 4818 | 845 | 3476 | 308 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4818
8 | 22 | 20 | 4496 | 845 | 3152 | 307 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4496
8 | 22 | 21 | 4138 | 845 | 2794 | 307 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4138
8 | 22 | 22 | 3826 | 845 | 2480 | 307 | 1 | 174 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -1 | 3826
8 | 22 | 23 | 3488 | 845 | 2156 | 264 | 1 | 174 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 28 | 3488
8 | 23 | 0 | 3098 | 845 | 1720 | 238 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 103 | 3098
8 | 23 | 1 | 2797 | 845 | 1393 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 130 | 2797
8 | 23 | 2 | 2657 | 845 | 1250 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 133 | 2657
8 | 23 | 3 | 2595 | 845 | 1203 | 220 | 1 | 174 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 132 | 2595
8 | 23 | 4 | 2618 | 845 | 1239 | 220 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 122 | 2618
8 | 23 | 5 | 2722 | 845 | 1318 | 222 | 1 | 174 | 25 | 0 | 14 | 0 | 0 | 123 | 2722
8 | 23 | 6 | 3078 | 845 | 1370 | 240 | 1 | 174 | 219 | 0 | 14 | 0 | 0 | 215 | 3078
8 | 23 | 7 | 3762 | 845 | 1758 | 240 | 1 | 174 | 514 | 0 | 8 | 0 | 0 | 222 | 3762
8 | 23 | 8 | 4670 | 845 | 2449 | 195 | 1 | 174 | 775 | 0 | 8 | 0 | 0 | 223 | 4670
8 | 23 | 9 | 5333 | 845 | 2906 | 195 | 1 | 174 | 978 | 0 | 11 | 0 | 0 | 223 | 5333
8 | 23 | 10 | 5598 | 845 | 3047 | 195 | 1 | 174 | 1097 | 0 | 17 | 0 | 0 | 222 | 5598
8 | 23 | 11 | 5716 | 845 | 3088 | 195 | 1 | 174 | 1174 | 0 | 17 | 0 | 0 | 222 | 5716
8 | 23 | 12 | 5583 | 845 | 2925 | 195 | 1 | 174 | 1203 | 0 | 17 | 0 | 0 | 223 | 5583
8 | 23 | 13 | 5781 | 845 | 3084 | 195 | 1 | 174 | 1243 | 0 | 17 | 0 | 0 | 222 | 5781
8 | 23 | 14 | 5894 | 845 | 3383 | 195 | 1 | 174 | 1056 | 0 | 17 | 0 | 0 | 223 | 5894
8 | 23 | 15 | 5850 | 845 | 3786 | 195 | 1 | 174 | 778 | 0 | 17 | 0 | 0 | 54 | 5850
8 | 23 | 16 | 5704 | 845 | 3999 | 240 | 1 | 174 | 428 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 5704
8 | 23 | 17 | 5298 | 845 | 3836 | 307 | 1 | 174 | 120 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 5298
8 | 23 | 18 | 5082 | 845 | 3722 | 307 | 1 | 174 | 1 | 0 | 11 | 0 | 20 | 1 | 5082
8 | 23 | 19 | 4837 | 845 | 3495 | 308 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4837
8 | 23 | 20 | 4489 | 845 | 3148 | 307 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4489
8 | 23 | 21 | 4121 | 845 | 2777 | 307 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4121
8 | 23 | 22 | 3821 | 845 | 2477 | 307 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3821
8 | 23 | 23 | 3480 | 845 | 2179 | 264 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3480
8 | 24 | 0 | 3076 | 845 | 1771 | 238 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 33 | 3076
8 | 24 | 1 | 2779 | 845 | 1426 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 82 | 2779
8 | 24 | 2 | 2610 | 845 | 1258 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 81 | 2610
8 | 24 | 3 | 2554 | 845 | 1229 | 220 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 74 | 2554
8 | 24 | 4 | 2573 | 845 | 1259 | 220 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 63 | 2573
8 | 24 | 5 | 2705 | 845 | 1359 | 222 | 1 | 174 | 25 | 0 | 8 | 0 | 0 | 71 | 2705
8 | 24 | 6 | 3062 | 845 | 1403 | 240 | 1 | 174 | 233 | 0 | 8 | 0 | 0 | 158 | 3062
8 | 24 | 7 | 3766 | 845 | 1698 | 240 | 1 | 174 | 575 | 0 | 11 | 0 | 0 | 222 | 3766
8 | 24 | 8 | 4733 | 845 | 2348 | 195 | 1 | 174 | 936 | 0 | 11 | 0 | 0 | 223 | 4733
8 | 24 | 9 | 5435 | 845 | 2746 | 195 | 1 | 174 | 1238 | 0 | 14 | 0 | 0 | 222 | 5435
8 | 24 | 10 | 5761 | 845 | 2829 | 195 | 1 | 174 | 1480 | 0 | 14 | 0 | 0 | 223 | 5761
8 | 24 | 11 | 5877 | 845 | 2864 | 195 | 1 | 174 | 1562 | 0 | 14 | 0 | 0 | 222 | 5877
8 | 24 | 12 | 5801 | 845 | 2772 | 195 | 1 | 174 | 1577 | 0 | 14 | 0 | 0 | 223 | 5801
8 | 24 | 13 | 5949 | 845 | 3039 | 195 | 1 | 174 | 1459 | 0 | 14 | 0 | 0 | 222 | 5949
8 | 24 | 14 | 5910 | 845 | 3224 | 195 | 1 | 174 | 1221 | 0 | 14 | 0 | 14 | 222 | 5910
8 | 24 | 15 | 5864 | 845 | 3660 | 195 | 1 | 174 | 922 | 0 | 14 | 0 | 0 | 53 | 5864
8 | 24 | 16 | 5772 | 845 | 3990 | 240 | 1 | 174 | 508 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 5772
8 | 24 | 17 | 5419 | 845 | 3938 | 307 | 1 | 174 | 140 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 5419
8 | 24 | 18 | 5158 | 845 | 3814 | 307 | 1 | 174 | 3 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 5158
8 | 24 | 19 | 4904 | 845 | 3562 | 308 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4904
8 | 24 | 20 | 4547 | 845 | 3206 | 307 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4547
8 | 24 | 21 | 4164 | 845 | 2825 | 307 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 4164
8 | 24 | 22 | 3845 | 845 | 2510 | 307 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3845
8 | 24 | 23 | 3485 | 845 | 2190 | 264 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3485
8 | 25 | 0 | 3081 | 845 | 1811 | 238 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3081
8 | 25 | 1 | 2784 | 845 | 1519 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2784
8 | 25 | 2 | 2608 | 845 | 1329 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 14 | 2608
8 | 25 | 3 | 2550 | 845 | 1277 | 220 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 25 | 2550
8 | 25 | 4 | 2552 | 845 | 1294 | 220 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 10 | 2552
8 | 25 | 5 | 2661 | 845 | 1352 | 222 | 1 | 174 | 25 | 0 | 8 | 0 | 0 | 34 | 2661
8 | 25 | 6 | 3026 | 845 | 1381 | 240 | 1 | 174 | 266 | 0 | 6 | 0 | 0 | 113 | 3026
8 | 25 | 7 | 3737 | 845 | 1552 | 240 | 1 | 174 | 696 | 0 | 6 | 0 | 0 | 223 | 3737
8 | 25 | 8 | 4750 | 845 | 2172 | 195 | 1 | 174 | 1138 | 0 | 3 | 0 | 0 | 222 | 4750
8 | 25 | 9 | 5501 | 845 | 2577 | 195 | 1 | 174 | 1481 | 0 | 6 | 0 | 0 | 222 | 5501
8 | 25 | 10 | 5832 | 845 | 2692 | 195 | 1 | 174 | 1697 | 0 | 6 | 0 | 0 | 222 | 5832
8 | 25 | 11 | 5991 | 845 | 2775 | 195 | 1 | 174 | 1773 | 0 | 6 | 0 | 0 | 222 | 5991
8 | 25 | 12 | 5938 | 845 | 2741 | 195 | 1 | 174 | 1751 | 0 | 8 | 0 | 0 | 223 | 5938
8 | 25 | 13 | 6072 | 845 | 3029 | 195 | 1 | 174 | 1597 | 0 | 8 | 0 | 0 | 223 | 6072
8 | 25 | 14 | 6075 | 845 | 3292 | 195 | 1 | 174 | 1337 | 0 | 8 | 0 | 0 | 223 | 6075
8 | 25 | 15 | 6002 | 845 | 3754 | 195 | 1 | 174 | 969 | 0 | 11 | 0 | 0 | 53 | 6002
8 | 25 | 16 | 5886 | 845 | 4101 | 240 | 1 | 174 | 514 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5886
8 | 25 | 17 | 5473 | 845 | 3995 | 307 | 1 | 174 | 140 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5473
8 | 25 | 18 | 5169 | 845 | 3829 | 307 | 1 | 174 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 5169
8 | 25 | 19 | 4881 | 845 | 3542 | 308 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4881
8 | 25 | 20 | 4518 | 845 | 3179 | 307 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 4518
8 | 25 | 21 | 4140 | 845 | 2801 | 307 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 4140
8 | 25 | 22 | 3840 | 845 | 2505 | 307 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3840
8 | 25 | 23 | 3493 | 845 | 2195 | 264 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 6 | 3493
8 | 26 | 0 | 3093 | 845 | 1826 | 238 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3093
8 | 26 | 1 | 2794 | 845 | 1466 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 65 | 2794
8 | 26 | 2 | 2607 | 845 | 1274 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 73 | 2607
8 | 26 | 3 | 2501 | 845 | 1203 | 220 | 1 | 174 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 55 | 2501
8 | 26 | 4 | 2467 | 845 | 1181 | 220 | 1 | 174 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 43 | 2467
8 | 26 | 5 | 2463 | 845 | 1167 | 222 | 1 | 174 | 24 | 0 | 3 | 0 | 0 | 27 | 2463
8 | 26 | 6 | 2672 | 845 | 1167 | 240 | 1 | 174 | 268 | 0 | 3 | 0 | -32 | 6 | 2672
8 | 26 | 7 | 3170 | 845 | 1167 | 240 | 1 | 174 | 712 | 0 | 0 | 0 | -41 | 72 | 3170
8 | 26 | 8 | 3867 | 845 | 1170 | 195 | 1 | 174 | 1135 | 0 | 0 | 0 | 42 | 305 | 3867
8 | 26 | 9 | 4456 | 845 | 1295 | 195 | 1 | 174 | 1438 | 0 | 3 | 0 | 195 | 310 | 4456
8 | 26 | 10 | 4736 | 845 | 1613 | 195 | 1 | 174 | 1618 | 0 | 3 | 0 | 0 | 287 | 4736
8 | 26 | 11 | 4880 | 845 | 1595 | 195 | 1 | 174 | 1722 | 0 | 6 | 0 | 42 | 300 | 4880
8 | 26 | 12 | 4900 | 845 | 1663 | 195 | 1 | 174 | 1718 | 0 | 6 | 0 | 0 | 298 | 4900
8 | 26 | 13 | 4810 | 845 | 1844 | 195 | 1 | 174 | 1524 | 0 | 6 | 0 | 0 | 221 | 4810
8 | 26 | 14 | 4712 | 845 | 2009 | 195 | 1 | 174 | 1257 | 0 | 8 | 0 | 0 | 223 | 4712
8 | 26 | 15 | 4622 | 845 | 1587 | 195 | 1 | 174 | 893 | 0 | 8 | 0 | 696 | 223 | 4622
8 | 26 | 16 | 4513 | 845 | 2719 | 240 | 1 | 174 | 460 | 0 | 8 | 0 | 0 | 66 | 4513
8 | 26 | 17 | 4343 | 845 | 1792 | 307 | 1 | 174 | 114 | 0 | 8 | 0 | 1099 | 3 | 4343
8 | 26 | 18 | 4254 | 845 | 2917 | 307 | 1 | 174 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 4254
8 | 26 | 19 | 4059 | 845 | 2704 | 308 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 16 | 0 | 4059
8 | 26 | 20 | 3796 | 845 | 2460 | 307 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3796
8 | 26 | 21 | 3516 | 845 | 2183 | 307 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3516
8 | 26 | 22 | 3279 | 845 | 1947 | 307 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 3279
8 | 26 | 23 | 3037 | 845 | 1642 | 264 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 105 | 3037
8 | 27 | 0 | 2674 | 845 | 1306 | 238 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 104 | 2674
8 | 27 | 1 | 2375 | 845 | 1167 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -55 | 2375
8 | 27 | 2 | 2226 | 845 | 1167 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | -141 | -63 | 2226
8 | 27 | 3 | 2185 | 845 | 1167 | 220 | 1 | 174 | 0 | 0 | 3 | 0 | -146 | -79 | 2185
8 | 27 | 4 | 2159 | 845 | 1167 | 220 | 1 | 174 | 0 | 0 | 3 | 0 | -160 | -91 | 2159
8 | 27 | 5 | 2166 | 845 | 1167 | 222 | 1 | 174 | 19 | 0 | 3 | 0 | -191 | -74 | 2166
8 | 27 | 6 | 2246 | 845 | 1167 | 240 | 1 | 174 | 252 | 0 | 3 | 0 | -498 | 62 | 2246
8 | 27 | 7 | 2638 | 845 | 1167 | 240 | 1 | 174 | 666 | 0 | 3 | 0 | -679 | 221 | 2638
8 | 27 | 8 | 3182 | 845 | 1167 | 195 | 1 | 174 | 1045 | 0 | 6 | 0 | -472 | 221 | 3182
8 | 27 | 9 | 3698 | 845 | 1192 | 195 | 1 | 174 | 1311 | 0 | 6 | 0 | -248 | 222 | 3698
8 | 27 | 10 | 3987 | 845 | 1167 | 195 | 1 | 174 | 1405 | 0 | 6 | 0 | 25 | 169 | 3987
8 | 27 | 11 | 4078 | 845 | 1167 | 195 | 1 | 174 | 1482 | 0 | 6 | 0 | 26 | 182 | 4078
8 | 27 | 12 | 4259 | 845 | 1167 | 195 | 1 | 174 | 1464 | 0 | 6 | 0 | 35 | 372 | 4259
8 | 27 | 13 | 4144 | 845 | 1167 | 195 | 1 | 174 | 1276 | 0 | 6 | 0 | 108 | 372 | 4144
8 | 27 | 14 | 4065 | 845 | 1483 | 195 | 1 | 174 | 1053 | 0 | 6 | 0 | 0 | 308 | 4065
8 | 27 | 15 | 4107 | 845 | 1856 | 195 | 1 | 174 | 808 | 0 | 6 | 0 | 0 | 222 | 4107
8 | 27 | 16 | 4010 | 845 | 2249 | 240 | 1 | 174 | 418 | 0 | 6 | 0 | 20 | 57 | 4010
8 | 27 | 17 | 3942 | 845 | 2490 | 307 | 1 | 174 | 98 | 0 | 6 | 0 | 20 | 1 | 3942
8 | 27 | 18 | 3997 | 845 | 2643 | 307 | 1 | 174 | 1 | 0 | 6 | 0 | 20 | 0 | 3997
8 | 27 | 19 | 3891 | 845 | 2558 | 308 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 3891
8 | 27 | 20 | 3658 | 845 | 2305 | 307 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | 20 | 0 | 3658
8 | 27 | 21 | 3398 | 845 | 2046 | 307 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | 20 | -1 | 3398
8 | 27 | 22 | 3159 | 845 | 1809 | 307 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 17 | 3159
8 | 27 | 23 | 2897 | 845 | 1549 | 264 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 58 | 2897
8 | 28 | 0 | 2542 | 845 | 1167 | 238 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 106 | 2542
8 | 28 | 1 | 2271 | 845 | 1167 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | -114 | -53 | 2271
8 | 28 | 2 | 2175 | 845 | 1167 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | -225 | -41 | 2175
8 | 28 | 3 | 2150 | 845 | 1167 | 220 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | -213 | -61 | 2150
8 | 28 | 4 | 2199 | 845 | 1167 | 220 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | -143 | -82 | 2199
8 | 28 | 5 | 2308 | 845 | 1167 | 222 | 1 | 174 | 15 | 0 | 17 | 0 | -67 | -66 | 2308
8 | 28 | 6 | 2664 | 845 | 1167 | 240 | 1 | 174 | 183 | 0 | 17 | 0 | -20 | 57 | 2664
8 | 28 | 7 | 3367 | 845 | 1327 | 240 | 1 | 174 | 544 | 0 | 14 | 0 | 0 | 222 | 3367
8 | 28 | 8 | 4333 | 845 | 1916 | 195 | 1 | 174 | 966 | 0 | 14 | 0 | 0 | 222 | 4333
8 | 28 | 9 | 5075 | 845 | 2312 | 195 | 1 | 174 | 1312 | 0 | 14 | 0 | 0 | 222 | 5075
8 | 28 | 10 | 5395 | 845 | 2422 | 195 | 1 | 174 | 1525 | 0 | 11 | 0 | 0 | 222 | 5395
8 | 28 | 11 | 5587 | 845 | 2506 | 195 | 1 | 174 | 1632 | 0 | 11 | 0 | 0 | 223 | 5587
8 | 28 | 12 | 5624 | 845 | 2577 | 195 | 1 | 174 | 1598 | 0 | 11 | 0 | 0 | 223 | 5624
8 | 28 | 13 | 5814 | 845 | 2946 | 195 | 1 | 174 | 1420 | 0 | 11 | 0 | 0 | 222 | 5814
8 | 28 | 14 | 5880 | 845 | 3266 | 195 | 1 | 174 | 1162 | 0 | 14 | 0 | 0 | 223 | 5880
8 | 28 | 15 | 5809 | 845 | 3634 | 195 | 1 | 174 | 771 | 0 | 14 | 0 | 20 | 155 | 5809
8 | 28 | 16 | 5647 | 845 | 4001 | 240 | 1 | 174 | 368 | 0 | 14 | 0 | 0 | 4 | 5647
8 | 28 | 17 | 5306 | 845 | 3876 | 307 | 1 | 174 | 89 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 5306
8 | 28 | 18 | 5175 | 845 | 3836 | 307 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 5175
8 | 28 | 19 | 4885 | 845 | 3546 | 308 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4885
8 | 28 | 20 | 4528 | 845 | 3190 | 307 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4528
8 | 28 | 21 | 4152 | 845 | 2814 | 307 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4152
8 | 28 | 22 | 3834 | 845 | 2499 | 307 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3834
8 | 28 | 23 | 3469 | 845 | 2168 | 264 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 9 | 3469
8 | 29 | 0 | 3052 | 845 | 1762 | 238 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 26 | 3052
8 | 29 | 1 | 2758 | 845 | 1437 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 58 | 2758
8 | 29 | 2 | 2577 | 845 | 1245 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 69 | 2577
8 | 29 | 3 | 2517 | 845 | 1212 | 220 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 59 | 2517
8 | 29 | 4 | 2538 | 845 | 1245 | 220 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 47 | 2538
8 | 29 | 5 | 2637 | 845 | 1315 | 222 | 1 | 174 | 19 | 0 | 6 | 0 | 0 | 55 | 2637
8 | 29 | 6 | 3019 | 845 | 1339 | 240 | 1 | 174 | 257 | 0 | 6 | 0 | 0 | 157 | 3019
8 | 29 | 7 | 3733 | 845 | 1552 | 240 | 1 | 174 | 696 | 0 | 3 | 0 | 0 | 222 | 3733
8 | 29 | 8 | 4766 | 845 | 2189 | 195 | 1 | 174 | 1136 | 0 | 3 | 0 | 0 | 223 | 4766
8 | 29 | 9 | 5461 | 845 | 2593 | 195 | 1 | 174 | 1425 | 0 | 6 | 0 | 0 | 222 | 5461
8 | 29 | 10 | 5822 | 845 | 2702 | 195 | 1 | 174 | 1677 | 0 | 6 | 0 | 0 | 222 | 5822
8 | 29 | 11 | 6067 | 845 | 2815 | 195 | 1 | 174 | 1809 | 0 | 6 | 0 | 0 | 222 | 6067
8 | 29 | 12 | 6051 | 845 | 2805 | 195 | 1 | 174 | 1800 | 0 | 8 | 0 | 0 | 223 | 6051
8 | 29 | 13 | 6204 | 845 | 3103 | 195 | 1 | 174 | 1655 | 0 | 8 | 0 | 0 | 223 | 6204
8 | 29 | 14 | 6189 | 845 | 3378 | 195 | 1 | 174 | 1366 | 0 | 8 | 0 | 0 | 222 | 6189
8 | 29 | 15 | 6077 | 845 | 3815 | 195 | 1 | 174 | 951 | 0 | 11 | 0 | 0 | 85 | 6077
8 | 29 | 16 | 5964 | 845 | 4157 | 240 | 1 | 174 | 479 | 0 | 11 | 0 | 0 | 57 | 5964
8 | 29 | 17 | 5541 | 845 | 4029 | 307 | 1 | 174 | 116 | 0 | 11 | 0 | 0 | 58 | 5541
8 | 29 | 18 | 5259 | 845 | 3863 | 307 | 1 | 174 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 57 | 5259
8 | 29 | 19 | 4935 | 845 | 3540 | 308 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 56 | 4935
8 | 29 | 20 | 4566 | 845 | 3153 | 307 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 20 | 58 | 4566
8 | 29 | 21 | 4167 | 845 | 2771 | 307 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 58 | 4167
8 | 29 | 22 | 3828 | 845 | 2433 | 307 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 57 | 3828
8 | 29 | 23 | 3460 | 845 | 2094 | 264 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 74 | 3460
8 | 30 | 0 | 3038 | 845 | 1642 | 238 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 130 | 3038
8 | 30 | 1 | 2738 | 845 | 1335 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 140 | 2738
8 | 30 | 2 | 2548 | 845 | 1167 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 118 | 2548
8 | 30 | 3 | 2480 | 845 | 1167 | 220 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 67 | 2480
8 | 30 | 4 | 2492 | 845 | 1167 | 220 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 77 | 2492
8 | 30 | 5 | 2588 | 845 | 1185 | 222 | 1 | 174 | 19 | 0 | 8 | 0 | 0 | 134 | 2588
8 | 30 | 6 | 2973 | 845 | 1270 | 240 | 1 | 174 | 244 | 0 | 6 | 0 | 0 | 193 | 2973
8 | 30 | 7 | 3694 | 845 | 1567 | 240 | 1 | 174 | 639 | 0 | 6 | 0 | 0 | 222 | 3694
8 | 30 | 8 | 4711 | 845 | 2251 | 195 | 1 | 174 | 1017 | 0 | 6 | 0 | 0 | 222 | 4711
8 | 30 | 9 | 5414 | 845 | 2646 | 195 | 1 | 174 | 1326 | 0 | 6 | 0 | 0 | 221 | 5414
8 | 30 | 10 | 5774 | 845 | 2764 | 195 | 1 | 174 | 1558 | 0 | 6 | 0 | 8 | 223 | 5774
8 | 30 | 11 | 5974 | 845 | 2912 | 195 | 1 | 174 | 1619 | 0 | 6 | 0 | 0 | 222 | 5974
8 | 30 | 12 | 5948 | 845 | 2949 | 195 | 1 | 174 | 1554 | 0 | 8 | 0 | 0 | 222 | 5948
8 | 30 | 13 | 6094 | 845 | 3279 | 195 | 1 | 174 | 1370 | 0 | 8 | 0 | 0 | 222 | 6094
8 | 30 | 14 | 6090 | 845 | 3533 | 195 | 1 | 174 | 1111 | 0 | 8 | 0 | 0 | 223 | 6090
8 | 30 | 15 | 5945 | 845 | 3832 | 195 | 1 | 174 | 775 | 0 | 11 | 0 | 0 | 112 | 5945
8 | 30 | 16 | 5813 | 845 | 4087 | 240 | 1 | 174 | 397 | 0 | 11 | 0 | 0 | 58 | 5813
8 | 30 | 17 | 5404 | 845 | 3921 | 307 | 1 | 174 | 87 | 0 | 11 | 0 | 0 | 58 | 5404
8 | 30 | 18 | 5241 | 845 | 3846 | 307 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 57 | 5241
8 | 30 | 19 | 4945 | 845 | 3549 | 308 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 57 | 4945
8 | 30 | 20 | 4599 | 845 | 3204 | 307 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 57 | 4599
8 | 30 | 21 | 4211 | 845 | 2816 | 307 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 57 | 4211
8 | 30 | 22 | 3853 | 845 | 2455 | 307 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 57 | 3853
8 | 30 | 23 | 3476 | 845 | 2124 | 264 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 57 | 3476
8 | 31 | 0 | 3067 | 845 | 1705 | 238 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 90 | 3067
8 | 31 | 1 | 2764 | 845 | 1357 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 133 | 2764
8 | 31 | 2 | 2593 | 845 | 1184 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 135 | 2593
8 | 31 | 3 | 2529 | 845 | 1167 | 220 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 108 | 2529
8 | 31 | 4 | 2532 | 845 | 1167 | 220 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 114 | 2532
8 | 31 | 5 | 2629 | 845 | 1233 | 222 | 1 | 174 | 17 | 0 | 8 | 0 | 0 | 129 | 2629
8 | 31 | 6 | 2976 | 845 | 1250 | 240 | 1 | 174 | 250 | 0 | 8 | 0 | 0 | 208 | 2976
8 | 31 | 7 | 3677 | 845 | 1495 | 240 | 1 | 174 | 692 | 0 | 8 | 0 | 0 | 222 | 3677
8 | 31 | 8 | 4663 | 845 | 2060 | 195 | 1 | 174 | 1158 | 0 | 8 | 0 | 0 | 222 | 4663
8 | 31 | 9 | 5355 | 845 | 2408 | 195 | 1 | 174 | 1501 | 0 | 8 | 0 | 0 | 223 | 5355
8 | 31 | 10 | 5674 | 845 | 2460 | 195 | 1 | 174 | 1768 | 0 | 8 | 0 | 0 | 223 | 5674
8 | 31 | 11 | 5836 | 845 | 2513 | 195 | 1 | 174 | 1877 | 0 | 8 | 0 | 0 | 223 | 5836
8 | 31 | 12 | 5748 | 845 | 2495 | 195 | 1 | 174 | 1804 | 0 | 11 | 0 | 0 | 223 | 5748
8 | 31 | 13 | 5853 | 845 | 2822 | 195 | 1 | 174 | 1583 | 0 | 11 | 0 | 0 | 222 | 5853
8 | 31 | 14 | 5796 | 845 | 3079 | 195 | 1 | 174 | 1266 | 0 | 14 | 0 | 0 | 222 | 5796
8 | 31 | 15 | 5727 | 845 | 3549 | 195 | 1 | 174 | 844 | 0 | 14 | 0 | 0 | 105 | 5727
8 | 31 | 16 | 5518 | 845 | 3809 | 240 | 1 | 174 | 378 | 0 | 14 | 0 | 0 | 57 | 5518
8 | 31 | 17 | 5114 | 845 | 3637 | 307 | 1 | 174 | 79 | 0 | 14 | 0 | 0 | 57 | 5114
8 | 31 | 18 | 4974 | 845 | 3575 | 307 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 58 | 4974
8 | 31 | 19 | 4705 | 845 | 3307 | 308 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 56 | 4705
8 | 31 | 20 | 4377 | 845 | 2978 | 307 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 58 | 4377
8 | 31 | 21 | 3998 | 845 | 2616 | 307 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 41 | 3998
8 | 31 | 22 | 3683 | 845 | 2287 | 307 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 55 | 3683
8 | 31 | 23 | 3353 | 845 | 1998 | 264 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 57 | 3353
9 | 1 | 0 | 3155 | 845 | 1833 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 57 | 3155
9 | 1 | 1 | 2943 | 845 | 1621 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 57 | 2943
9 | 1 | 2 | 2836 | 845 | 1513 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 58 | 2836
9 | 1 | 3 | 2800 | 845 | 1478 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 57 | 2800
9 | 1 | 4 | 2805 | 845 | 1512 | 215 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 47 | 2805
9 | 1 | 5 | 2866 | 845 | 1548 | 215 | 1 | 174 | 17 | 0 | 11 | 0 | 0 | 55 | 2866
9 | 1 | 6 | 3098 | 845 | 1442 | 234 | 1 | 174 | 247 | 0 | 8 | 0 | 0 | 147 | 3098
9 | 1 | 7 | 3606 | 845 | 1422 | 234 | 1 | 174 | 699 | 0 | 8 | 0 | 0 | 223 | 3606
9 | 1 | 8 | 4247 | 845 | 1627 | 194 | 1 | 174 | 1178 | 0 | 6 | 0 | 0 | 222 | 4247
9 | 1 | 9 | 4763 | 845 | 1768 | 194 | 1 | 174 | 1553 | 0 | 6 | 0 | 0 | 222 | 4763
9 | 1 | 10 | 4982 | 845 | 1746 | 194 | 1 | 174 | 1794 | 0 | 6 | 0 | 0 | 222 | 4982
9 | 1 | 11 | 5111 | 845 | 1753 | 194 | 1 | 174 | 1916 | 0 | 6 | 0 | 0 | 222 | 5111
9 | 1 | 12 | 5058 | 845 | 1726 | 194 | 1 | 174 | 1887 | 0 | 8 | 0 | 0 | 223 | 5058
9 | 1 | 13 | 5160 | 845 | 1995 | 194 | 1 | 174 | 1720 | 0 | 8 | 0 | 0 | 223 | 5160
9 | 1 | 14 | 5152 | 845 | 2304 | 194 | 1 | 174 | 1404 | 0 | 8 | 0 | 0 | 222 | 5152
9 | 1 | 15 | 5084 | 845 | 2663 | 194 | 1 | 174 | 974 | 0 | 11 | 0 | 0 | 222 | 5084
9 | 1 | 16 | 5011 | 845 | 3251 | 234 | 1 | 174 | 479 | 0 | 11 | 0 | 0 | 16 | 5011
9 | 1 | 17 | 4740 | 845 | 3308 | 294 | 1 | 174 | 106 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 4740
9 | 1 | 18 | 4564 | 845 | 3238 | 294 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 4564
9 | 1 | 19 | 4361 | 845 | 3032 | 295 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4361
9 | 1 | 20 | 4130 | 845 | 2801 | 294 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 4130
9 | 1 | 21 | 3884 | 845 | 2548 | 294 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 8 | 3884
9 | 1 | 22 | 3689 | 845 | 2335 | 294 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 26 | 3689
9 | 1 | 23 | 3474 | 845 | 2143 | 250 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 47 | 3474
9 | 2 | 0 | 3192 | 845 | 1870 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 57 | 3192
9 | 2 | 1 | 2987 | 845 | 1660 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 8 | 57 | 2987
9 | 2 | 2 | 2866 | 845 | 1544 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 60 | 2866
9 | 2 | 3 | 2820 | 845 | 1494 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 67 | 2820
9 | 2 | 4 | 2807 | 845 | 1507 | 215 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 57 | 2807
9 | 2 | 5 | 2804 | 845 | 1479 | 215 | 1 | 174 | 15 | 0 | 8 | 0 | 0 | 67 | 2804
9 | 2 | 6 | 2903 | 845 | 1204 | 234 | 1 | 174 | 236 | 0 | 8 | 0 | 0 | 201 | 2903
9 | 2 | 7 | 3238 | 845 | 1167 | 234 | 1 | 174 | 691 | 0 | 6 | 0 | -29 | 149 | 3238
9 | 2 | 8 | 3734 | 845 | 1167 | 194 | 1 | 174 | 1146 | 0 | 3 | 0 | 19 | 185 | 3734
9 | 2 | 9 | 4166 | 845 | 1167 | 194 | 1 | 174 | 1443 | 0 | 3 | 0 | 83 | 256 | 4166
9 | 2 | 10 | 4391 | 845 | 1177 | 194 | 1 | 174 | 1634 | 0 | 6 | 0 | 32 | 328 | 4391
9 | 2 | 11 | 4551 | 845 | 1236 | 194 | 1 | 174 | 1714 | 0 | 6 | 0 | 92 | 289 | 4551
9 | 2 | 12 | 4567 | 845 | 1167 | 194 | 1 | 174 | 1627 | 0 | 6 | 0 | 331 | 222 | 4567
9 | 2 | 13 | 4594 | 845 | 1702 | 194 | 1 | 174 | 1450 | 0 | 6 | 0 | 0 | 222 | 4594
9 | 2 | 14 | 4572 | 845 | 1985 | 194 | 1 | 174 | 1145 | 0 | 6 | 0 | 0 | 222 | 4572
9 | 2 | 15 | 4456 | 845 | 2415 | 194 | 1 | 174 | 740 | 0 | 6 | 0 | 0 | 81 | 4456
9 | 2 | 16 | 4302 | 845 | 2655 | 234 | 1 | 174 | 341 | 0 | 6 | 0 | 0 | 46 | 4302
9 | 2 | 17 | 4153 | 845 | 2756 | 294 | 1 | 174 | 70 | 0 | 6 | 0 | 0 | 7 | 4153
9 | 2 | 18 | 4156 | 845 | 2836 | 294 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4156
9 | 2 | 19 | 4030 | 845 | 2710 | 295 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 4030
9 | 2 | 20 | 3850 | 845 | 2519 | 294 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 11 | 3850
9 | 2 | 21 | 3630 | 845 | 2279 | 294 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 31 | 3630
9 | 2 | 22 | 3462 | 845 | 2085 | 294 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 57 | 3462
9 | 2 | 23 | 3260 | 845 | 1928 | 250 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 56 | 3260
9 | 3 | 0 | 3010 | 845 | 1696 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 57 | 3010
9 | 3 | 1 | 2816 | 845 | 1506 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 56 | 2816
9 | 3 | 2 | 2724 | 845 | 1413 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 57 | 2724
9 | 3 | 3 | 2684 | 845 | 1373 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 57 | 2684
9 | 3 | 4 | 2676 | 845 | 1380 | 215 | 1 | 174 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 58 | 2676
9 | 3 | 5 | 2679 | 845 | 1366 | 215 | 1 | 174 | 15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 57 | 2679
9 | 3 | 6 | 2732 | 845 | 1167 | 234 | 1 | 174 | 203 | 0 | 6 | 0 | 0 | 102 | 2732
9 | 3 | 7 | 2987 | 845 | 1167 | 234 | 1 | 174 | 612 | 0 | 6 | 0 | -274 | 222 | 2987
9 | 3 | 8 | 3373 | 845 | 1167 | 194 | 1 | 174 | 1018 | 0 | 8 | 0 | -257 | 223 | 3373
9 | 3 | 9 | 3736 | 845 | 1201 | 194 | 1 | 174 | 1304 | 0 | 8 | 0 | -213 | 222 | 3736
9 | 3 | 10 | 3987 | 845 | 1258 | 194 | 1 | 174 | 1523 | 0 | 11 | 0 | -267 | 248 | 3987
9 | 3 | 11 | 4117 | 845 | 1287 | 194 | 1 | 174 | 1594 | 0 | 14 | 0 | -215 | 223 | 4117
9 | 3 | 12 | 4140 | 845 | 1167 | 194 | 1 | 174 | 1554 | 0 | 14 | 0 | 28 | 163 | 4140
9 | 3 | 13 | 4139 | 845 | 1167 | 194 | 1 | 174 | 1424 | 0 | 17 | 0 | 28 | 289 | 4139
9 | 3 | 14 | 4154 | 845 | 1167 | 194 | 1 | 174 | 1166 | 0 | 17 | 0 | 218 | 372 | 4154
9 | 3 | 15 | 4116 | 845 | 1874 | 194 | 1 | 174 | 789 | 0 | 17 | 0 | 0 | 222 | 4116
9 | 3 | 16 | 4059 | 845 | 2292 | 234 | 1 | 174 | 370 | 0 | 20 | 0 | 0 | 123 | 4059
9 | 3 | 17 | 4028 | 845 | 2618 | 294 | 1 | 174 | 72 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 4028
9 | 3 | 18 | 4089 | 845 | 2754 | 294 | 1 | 174 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 4089
9 | 3 | 19 | 3998 | 845 | 2663 | 295 | 1 | 174 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3998
9 | 3 | 20 | 3836 | 845 | 2502 | 294 | 1 | 174 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3836
9 | 3 | 21 | 3642 | 845 | 2296 | 294 | 1 | 174 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 12 | 3642
9 | 3 | 22 | 3434 | 845 | 2043 | 294 | 1 | 174 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 57 | 3434
9 | 3 | 23 | 3225 | 845 | 1878 | 250 | 1 | 174 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 57 | 3225
9 | 4 | 0 | 2978 | 845 | 1648 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 56 | 2978
9 | 4 | 1 | 2791 | 845 | 1461 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 56 | 2791
9 | 4 | 2 | 2711 | 845 | 1380 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 57 | 2711
9 | 4 | 3 | 2699 | 845 | 1366 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 56 | 2699
9 | 4 | 4 | 2714 | 845 | 1396 | 215 | 1 | 174 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 57 | 2714
9 | 4 | 5 | 2813 | 845 | 1487 | 215 | 1 | 174 | 8 | 0 | 26 | 0 | 0 | 57 | 2813
9 | 4 | 6 | 3045 | 845 | 1610 | 234 | 1 | 174 | 82 | 0 | 26 | 0 | 0 | 73 | 3045
9 | 4 | 7 | 3468 | 845 | 1870 | 234 | 1 | 174 | 218 | 0 | 28 | 0 | 0 | 98 | 3468
9 | 4 | 8 | 3957 | 845 | 2309 | 194 | 1 | 174 | 334 | 0 | 28 | 0 | 0 | 72 | 3957
9 | 4 | 9 | 4283 | 845 | 2480 | 194 | 1 | 174 | 450 | 0 | 28 | 0 | 0 | 111 | 4283
9 | 4 | 10 | 4407 | 845 | 2437 | 194 | 1 | 174 | 597 | 0 | 26 | 0 | 0 | 133 | 4407
9 | 4 | 11 | 4507 | 845 | 2467 | 194 | 1 | 174 | 685 | 0 | 26 | 0 | 0 | 115 | 4507
9 | 4 | 12 | 4406 | 845 | 2461 | 194 | 1 | 174 | 595 | 0 | 26 | 0 | 0 | 110 | 4406
9 | 4 | 13 | 4568 | 845 | 2774 | 194 | 1 | 174 | 536 | 0 | 23 | 0 | 0 | 21 | 4568
9 | 4 | 14 | 4576 | 845 | 2905 | 194 | 1 | 174 | 434 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 4576
9 | 4 | 15 | 4522 | 845 | 2969 | 194 | 1 | 174 | 319 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 4522
9 | 4 | 16 | 4507 | 845 | 3029 | 234 | 1 | 174 | 210 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4507
9 | 4 | 17 | 4374 | 845 | 2990 | 294 | 1 | 174 | 55 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 4374
9 | 4 | 18 | 4328 | 845 | 3000 | 294 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4328
9 | 4 | 19 | 4160 | 845 | 2834 | 295 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4160
9 | 4 | 20 | 3956 | 845 | 2631 | 294 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3956
9 | 4 | 21 | 3737 | 845 | 2408 | 294 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 3737
9 | 4 | 22 | 3554 | 845 | 2212 | 294 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 3554
9 | 4 | 23 | 3339 | 845 | 2035 | 250 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 23 | 3339
9 | 5 | 0 | 3073 | 845 | 1760 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 56 | 3073
9 | 5 | 1 | 2893 | 845 | 1580 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 56 | 2893
9 | 5 | 2 | 2821 | 845 | 1507 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 57 | 2821
9 | 5 | 3 | 2803 | 845 | 1531 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 18 | 2803
9 | 5 | 4 | 2820 | 845 | 1575 | 215 | 1 | 174 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2820
9 | 5 | 5 | 2902 | 845 | 1645 | 215 | 1 | 174 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2902
9 | 5 | 6 | 3151 | 845 | 1696 | 234 | 1 | 174 | 195 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3151
9 | 5 | 7 | 3655 | 845 | 1708 | 234 | 1 | 174 | 584 | 0 | 6 | 0 | 0 | 103 | 3655
9 | 5 | 8 | 4304 | 845 | 1861 | 194 | 1 | 174 | 1001 | 0 | 6 | 0 | 0 | 222 | 4304
9 | 5 | 9 | 4826 | 845 | 2027 | 194 | 1 | 174 | 1358 | 0 | 6 | 0 | 0 | 221 | 4826
9 | 5 | 10 | 5042 | 845 | 2009 | 194 | 1 | 174 | 1591 | 0 | 6 | 0 | 0 | 222 | 5042
9 | 5 | 11 | 5196 | 845 | 1995 | 194 | 1 | 174 | 1759 | 0 | 6 | 0 | 0 | 222 | 5196
9 | 5 | 12 | 5190 | 845 | 1992 | 194 | 1 | 174 | 1756 | 0 | 6 | 0 | 0 | 222 | 5190
9 | 5 | 13 | 5341 | 845 | 2308 | 194 | 1 | 174 | 1588 | 0 | 8 | 0 | 0 | 223 | 5341
9 | 5 | 14 | 5353 | 845 | 2782 | 194 | 1 | 174 | 1269 | 0 | 11 | 0 | 0 | 77 | 5353
9 | 5 | 15 | 5296 | 845 | 3189 | 194 | 1 | 174 | 881 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 5296
9 | 5 | 16 | 5210 | 845 | 3533 | 234 | 1 | 174 | 412 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5210
9 | 5 | 17 | 4928 | 845 | 3522 | 294 | 1 | 174 | 80 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 4928
9 | 5 | 18 | 4746 | 845 | 3421 | 294 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4746
9 | 5 | 19 | 4525 | 845 | 3196 | 295 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4525
9 | 5 | 20 | 4241 | 845 | 2915 | 294 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 4241
9 | 5 | 21 | 3957 | 845 | 2628 | 294 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 3957
9 | 5 | 22 | 3737 | 845 | 2412 | 294 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3737
9 | 5 | 23 | 3480 | 845 | 2199 | 250 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3480
9 | 6 | 0 | 3176 | 845 | 1906 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 11 | 3176
9 | 6 | 1 | 2975 | 845 | 1658 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 58 | 2975
9 | 6 | 2 | 2884 | 845 | 1568 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 57 | 2884
9 | 6 | 3 | 2859 | 845 | 1603 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 2859
9 | 6 | 4 | 2873 | 845 | 1632 | 215 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2873
9 | 6 | 5 | 2940 | 845 | 1690 | 215 | 1 | 174 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 2940
9 | 6 | 6 | 3156 | 845 | 1767 | 234 | 1 | 174 | 127 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3156
9 | 6 | 7 | 3589 | 845 | 1994 | 234 | 1 | 174 | 330 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3589
9 | 6 | 8 | 4151 | 845 | 2443 | 194 | 1 | 174 | 457 | 0 | 3 | 0 | 0 | 34 | 4151
9 | 6 | 9 | 4500 | 845 | 2738 | 194 | 1 | 174 | 514 | 0 | 3 | 0 | 0 | 31 | 4500
9 | 6 | 10 | 4590 | 845 | 2525 | 194 | 1 | 174 | 806 | 0 | 3 | 0 | 0 | 42 | 4590
9 | 6 | 11 | 4777 | 845 | 2339 | 194 | 1 | 174 | 1180 | 0 | 3 | 0 | 0 | 41 | 4777
9 | 6 | 12 | 4764 | 845 | 2295 | 194 | 1 | 174 | 1200 | 0 | 6 | 0 | 0 | 49 | 4764
9 | 6 | 13 | 4886 | 845 | 2528 | 194 | 1 | 174 | 1110 | 0 | 6 | 0 | 0 | 28 | 4886
9 | 6 | 14 | 4903 | 845 | 2908 | 194 | 1 | 174 | 755 | 0 | 6 | 0 | 0 | 20 | 4903
9 | 6 | 15 | 4664 | 845 | 3090 | 194 | 1 | 174 | 355 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 4664
9 | 6 | 16 | 4554 | 845 | 3152 | 234 | 1 | 174 | 142 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4554
9 | 6 | 17 | 4304 | 845 | 2967 | 294 | 1 | 174 | 17 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4304
9 | 6 | 18 | 4148 | 845 | 2828 | 294 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4148
9 | 6 | 19 | 3957 | 845 | 2634 | 295 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3957
9 | 6 | 20 | 3754 | 845 | 2431 | 294 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3754
9 | 6 | 21 | 3533 | 845 | 2206 | 294 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 5 | 3533
9 | 6 | 22 | 3379 | 845 | 2022 | 294 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 35 | 3379
9 | 6 | 23 | 3177 | 845 | 1839 | 250 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 57 | 3177
9 | 7 | 0 | 2938 | 845 | 1605 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 71 | 2938
9 | 7 | 1 | 2778 | 845 | 1439 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 74 | 2778
9 | 7 | 2 | 2709 | 845 | 1387 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 57 | 2709
9 | 7 | 3 | 2699 | 845 | 1374 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 57 | 2699
9 | 7 | 4 | 2716 | 845 | 1404 | 215 | 1 | 174 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 57 | 2716
9 | 7 | 5 | 2773 | 845 | 1450 | 215 | 1 | 174 | 11 | 0 | 20 | 0 | 0 | 57 | 2773
9 | 7 | 6 | 2942 | 845 | 1242 | 234 | 1 | 174 | 202 | 0 | 23 | 0 | 0 | 221 | 2942
9 | 7 | 7 | 3308 | 845 | 1167 | 234 | 1 | 174 | 574 | 0 | 26 | 0 | 65 | 222 | 3308
9 | 7 | 8 | 3853 | 845 | 1509 | 194 | 1 | 174 | 882 | 0 | 26 | 0 | 0 | 222 | 3853
9 | 7 | 9 | 4220 | 845 | 1679 | 194 | 1 | 174 | 1080 | 0 | 26 | 0 | 0 | 221 | 4220
9 | 7 | 10 | 4357 | 845 | 1614 | 194 | 1 | 174 | 1278 | 0 | 28 | 0 | 0 | 223 | 4357
9 | 7 | 11 | 4495 | 845 | 1766 | 194 | 1 | 174 | 1265 | 0 | 28 | 0 | 0 | 222 | 4495
9 | 7 | 12 | 4320 | 845 | 1790 | 194 | 1 | 174 | 1062 | 0 | 31 | 0 | 0 | 223 | 4320
9 | 7 | 13 | 4366 | 845 | 1986 | 194 | 1 | 174 | 913 | 0 | 31 | 0 | 0 | 222 | 4366
9 | 7 | 14 | 4398 | 845 | 2182 | 194 | 1 | 174 | 746 | 0 | 34 | 0 | 0 | 222 | 4398
9 | 7 | 15 | 4335 | 845 | 2384 | 194 | 1 | 174 | 480 | 0 | 34 | 0 | 0 | 223 | 4335
9 | 7 | 16 | 4313 | 845 | 2798 | 234 | 1 | 174 | 218 | 0 | 34 | 0 | 0 | 9 | 4313
9 | 7 | 17 | 4173 | 845 | 2795 | 294 | 1 | 174 | 29 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 4173
9 | 7 | 18 | 4120 | 845 | 2768 | 294 | 1 | 174 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 1 | 4120
9 | 7 | 19 | 3949 | 845 | 2598 | 295 | 1 | 174 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -1 | 3949
9 | 7 | 20 | 3768 | 845 | 2414 | 294 | 1 | 174 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 3768
9 | 7 | 21 | 3561 | 845 | 2199 | 294 | 1 | 174 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 8 | 3561
9 | 7 | 22 | 3402 | 845 | 1989 | 294 | 1 | 174 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 57 | 3402
9 | 7 | 23 | 3210 | 845 | 1840 | 250 | 1 | 174 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 58 | 3210
9 | 8 | 0 | 2955 | 845 | 1588 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 79 | 2955
9 | 8 | 1 | 2787 | 845 | 1405 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 94 | 2787
9 | 8 | 2 | 2703 | 845 | 1312 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 100 | 2703
9 | 8 | 3 | 2683 | 845 | 1281 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 111 | 2683
9 | 8 | 4 | 2700 | 845 | 1315 | 215 | 1 | 174 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 108 | 2700
9 | 8 | 5 | 2766 | 845 | 1353 | 215 | 1 | 174 | 6 | 0 | 45 | 0 | 0 | 127 | 2766
9 | 8 | 6 | 2935 | 845 | 1398 | 234 | 1 | 174 | 15 | 0 | 45 | 0 | 0 | 223 | 2935
9 | 8 | 7 | 3228 | 845 | 1676 | 234 | 1 | 174 | 30 | 0 | 45 | 0 | 0 | 223 | 3228
9 | 8 | 8 | 3618 | 845 | 2075 | 194 | 1 | 174 | 58 | 0 | 48 | 0 | 0 | 223 | 3618
9 | 8 | 9 | 3877 | 845 | 2318 | 194 | 1 | 174 | 77 | 0 | 45 | 0 | 0 | 223 | 3877
9 | 8 | 10 | 3861 | 845 | 2270 | 194 | 1 | 174 | 109 | 0 | 45 | 0 | 0 | 223 | 3861
9 | 8 | 11 | 3798 | 845 | 2157 | 194 | 1 | 174 | 156 | 0 | 48 | 0 | 0 | 223 | 3798
9 | 8 | 12 | 3630 | 845 | 1934 | 194 | 1 | 174 | 211 | 0 | 48 | 0 | 0 | 223 | 3630
9 | 8 | 13 | 3673 | 845 | 1948 | 194 | 1 | 174 | 243 | 0 | 45 | 0 | 0 | 223 | 3673
9 | 8 | 14 | 3700 | 845 | 2043 | 194 | 1 | 174 | 230 | 0 | 40 | 0 | 0 | 173 | 3700
9 | 8 | 15 | 3682 | 845 | 2194 | 194 | 1 | 174 | 153 | 0 | 34 | 0 | 0 | 87 | 3682
9 | 8 | 16 | 3658 | 845 | 2224 | 234 | 1 | 174 | 64 | 0 | 28 | 0 | 0 | 88 | 3658
9 | 8 | 17 | 3575 | 845 | 2175 | 294 | 1 | 174 | 11 | 0 | 28 | 0 | 0 | 47 | 3575
9 | 8 | 18 | 3567 | 845 | 2176 | 294 | 1 | 174 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 49 | 3567
9 | 8 | 19 | 3425 | 845 | 2005 | 295 | 1 | 174 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 74 | 3425
9 | 8 | 20 | 3267 | 845 | 1816 | 294 | 1 | 174 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 111 | 3267
9 | 8 | 21 | 3100 | 845 | 1596 | 294 | 1 | 174 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 167 | 3100
9 | 8 | 22 | 2990 | 845 | 1503 | 294 | 1 | 174 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 153 | 2990
9 | 8 | 23 | 2868 | 845 | 1428 | 250 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 153 | 2868
9 | 9 | 0 | 2703 | 845 | 1189 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 28 | 0 | 43 | 192 | 2703
9 | 9 | 1 | 2569 | 845 | 1167 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 26 | 0 | 20 | 105 | 2569
9 | 9 | 2 | 2518 | 845 | 1167 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 74 | 2518
9 | 9 | 3 | 2519 | 845 | 1167 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 75 | 2519
9 | 9 | 4 | 2530 | 845 | 1167 | 215 | 1 | 174 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 105 | 2530
9 | 9 | 5 | 2539 | 845 | 1167 | 215 | 1 | 174 | 7 | 0 | 26 | 0 | 20 | 84 | 2539
9 | 9 | 6 | 2614 | 845 | 1167 | 234 | 1 | 174 | 105 | 0 | 26 | 0 | 0 | 62 | 2614
9 | 9 | 7 | 2772 | 845 | 1167 | 234 | 1 | 174 | 260 | 0 | 23 | 0 | -66 | 134 | 2772
9 | 9 | 8 | 3020 | 845 | 1167 | 194 | 1 | 174 | 479 | 0 | 20 | 0 | -73 | 213 | 3020
9 | 9 | 9 | 3253 | 845 | 1167 | 194 | 1 | 174 | 622 | 0 | 20 | 0 | -10 | 240 | 3253
9 | 9 | 10 | 3385 | 845 | 1167 | 194 | 1 | 174 | 720 | 0 | 20 | 0 | -24 | 288 | 3385
9 | 9 | 11 | 3432 | 845 | 1167 | 194 | 1 | 174 | 803 | 0 | 20 | 0 | -33 | 261 | 3432
9 | 9 | 12 | 3443 | 845 | 1167 | 194 | 1 | 174 | 828 | 0 | 20 | 0 | -34 | 248 | 3443
9 | 9 | 13 | 3531 | 845 | 1167 | 194 | 1 | 174 | 830 | 0 | 17 | 0 | -35 | 338 | 3531
9 | 9 | 14 | 3583 | 845 | 1167 | 194 | 1 | 174 | 762 | 0 | 17 | 0 | 51 | 372 | 3583
9 | 9 | 15 | 3608 | 845 | 1665 | 194 | 1 | 174 | 581 | 0 | 17 | 0 | 0 | 131 | 3608
9 | 9 | 16 | 3607 | 845 | 2049 | 234 | 1 | 174 | 287 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3607
9 | 9 | 17 | 3588 | 845 | 2209 | 294 | 1 | 174 | 48 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3588
9 | 9 | 18 | 3632 | 845 | 2301 | 294 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3632
9 | 9 | 19 | 3546 | 845 | 2217 | 295 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3546
9 | 9 | 20 | 3402 | 845 | 2054 | 294 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 20 | 0 | 3402
9 | 9 | 21 | 3220 | 845 | 1880 | 294 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 12 | 3220
9 | 9 | 22 | 3079 | 845 | 1693 | 294 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 58 | 3079
9 | 9 | 23 | 2929 | 845 | 1591 | 250 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 57 | 2929
9 | 10 | 0 | 2726 | 845 | 1409 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 58 | 2726
9 | 10 | 1 | 2566 | 845 | 1250 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 57 | 2566
9 | 10 | 2 | 2506 | 845 | 1192 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 57 | 2506
9 | 10 | 3 | 2496 | 845 | 1167 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | 20 | 52 | 2496
9 | 10 | 4 | 2508 | 845 | 1191 | 215 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | 20 | 56 | 2508
9 | 10 | 5 | 2513 | 845 | 1187 | 215 | 1 | 174 | 8 | 0 | 6 | 0 | 20 | 57 | 2513
9 | 10 | 6 | 2555 | 845 | 1167 | 234 | 1 | 174 | 170 | 0 | 3 | 0 | -13 | -26 | 2555
9 | 10 | 7 | 2766 | 845 | 1167 | 234 | 1 | 174 | 541 | 0 | 3 | 0 | -421 | 222 | 2766
9 | 10 | 8 | 3120 | 845 | 1167 | 194 | 1 | 174 | 985 | 0 | 3 | 0 | -471 | 222 | 3120
9 | 10 | 9 | 3499 | 845 | 1167 | 194 | 1 | 174 | 1306 | 0 | 3 | 0 | -412 | 221 | 3499
9 | 10 | 10 | 3752 | 845 | 1204 | 194 | 1 | 174 | 1525 | 0 | 3 | 0 | -417 | 223 | 3752
9 | 10 | 11 | 3934 | 845 | 1246 | 194 | 1 | 174 | 1587 | 0 | 6 | 0 | -340 | 221 | 3934
9 | 10 | 12 | 3986 | 845 | 1257 | 194 | 1 | 174 | 1500 | 0 | 6 | 0 | -89 | 98 | 3986
9 | 10 | 13 | 3988 | 845 | 1167 | 194 | 1 | 174 | 1343 | 0 | 6 | 0 | 36 | 222 | 3988
9 | 10 | 14 | 4008 | 845 | 1491 | 194 | 1 | 174 | 1072 | 0 | 8 | 0 | 0 | 223 | 4008
9 | 10 | 15 | 3985 | 845 | 1868 | 194 | 1 | 174 | 745 | 0 | 8 | 0 | 0 | 150 | 3985
9 | 10 | 16 | 3943 | 845 | 2314 | 234 | 1 | 174 | 353 | 0 | 8 | 0 | 0 | 14 | 3943
9 | 10 | 17 | 3888 | 845 | 2509 | 294 | 1 | 174 | 54 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3888
9 | 10 | 18 | 3932 | 845 | 2606 | 294 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3932
9 | 10 | 19 | 3829 | 845 | 2503 | 295 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3829
9 | 10 | 20 | 3661 | 845 | 2338 | 294 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3661
9 | 10 | 21 | 3465 | 845 | 2130 | 294 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 13 | 3465
9 | 10 | 22 | 3274 | 845 | 1892 | 294 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 57 | 3274
9 | 10 | 23 | 3093 | 845 | 1783 | 250 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 29 | 3093
9 | 11 | 0 | 2866 | 845 | 1550 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 57 | 2866
9 | 11 | 1 | 2699 | 845 | 1386 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 56 | 2699
9 | 11 | 2 | 2620 | 845 | 1303 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 58 | 2620
9 | 11 | 3 | 2612 | 845 | 1278 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | 20 | 57 | 2612
9 | 11 | 4 | 2642 | 845 | 1341 | 215 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 58 | 2642
9 | 11 | 5 | 2725 | 845 | 1416 | 215 | 1 | 174 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 58 | 2725
9 | 11 | 6 | 2933 | 845 | 1384 | 234 | 1 | 174 | 168 | 0 | 8 | 0 | 0 | 119 | 2933
9 | 11 | 7 | 3424 | 845 | 1405 | 234 | 1 | 174 | 534 | 0 | 8 | 0 | 0 | 223 | 3424
9 | 11 | 8 | 4085 | 845 | 1666 | 194 | 1 | 174 | 974 | 0 | 8 | 0 | 0 | 223 | 4085
9 | 11 | 9 | 4544 | 845 | 1818 | 194 | 1 | 174 | 1285 | 0 | 6 | 0 | 0 | 221 | 4544
9 | 11 | 10 | 4772 | 845 | 1890 | 194 | 1 | 174 | 1441 | 0 | 6 | 0 | 0 | 221 | 4772
9 | 11 | 11 | 4800 | 845 | 1956 | 194 | 1 | 174 | 1399 | 0 | 8 | 0 | 0 | 223 | 4800
9 | 11 | 12 | 4701 | 845 | 1928 | 194 | 1 | 174 | 1328 | 0 | 8 | 0 | 0 | 223 | 4701
9 | 11 | 13 | 4797 | 845 | 2169 | 194 | 1 | 174 | 1183 | 0 | 8 | 0 | 0 | 223 | 4797
9 | 11 | 14 | 4763 | 845 | 2369 | 194 | 1 | 174 | 949 | 0 | 8 | 0 | 0 | 223 | 4763
9 | 11 | 15 | 4764 | 845 | 2772 | 194 | 1 | 174 | 691 | 0 | 8 | 0 | 0 | 79 | 4764
9 | 11 | 16 | 4723 | 845 | 3136 | 234 | 1 | 174 | 324 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 4723
9 | 11 | 17 | 4487 | 845 | 3116 | 294 | 1 | 174 | 48 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 4487
9 | 11 | 18 | 4366 | 845 | 3043 | 294 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 4366
9 | 11 | 19 | 4158 | 845 | 2832 | 295 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4158
9 | 11 | 20 | 3931 | 845 | 2603 | 294 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 3 | 3931
9 | 11 | 21 | 3697 | 845 | 2336 | 294 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 36 | 3697
9 | 11 | 22 | 3512 | 845 | 2133 | 294 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 54 | 3512
9 | 11 | 23 | 3314 | 845 | 1976 | 250 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 57 | 3314
9 | 12 | 0 | 3049 | 845 | 1733 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 57 | 3049
9 | 12 | 1 | 2868 | 845 | 1551 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 58 | 2868
9 | 12 | 2 | 2782 | 845 | 1466 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 57 | 2782
9 | 12 | 3 | 2758 | 845 | 1444 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 57 | 2758
9 | 12 | 4 | 2777 | 845 | 1508 | 215 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 28 | 2777
9 | 12 | 5 | 2826 | 845 | 1548 | 215 | 1 | 174 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 27 | 2826
9 | 12 | 6 | 3038 | 845 | 1499 | 234 | 1 | 174 | 199 | 0 | 6 | 0 | 0 | 80 | 3038
9 | 12 | 7 | 3476 | 845 | 1397 | 234 | 1 | 174 | 596 | 0 | 6 | 0 | 0 | 223 | 3476
9 | 12 | 8 | 4087 | 845 | 1639 | 194 | 1 | 174 | 1006 | 0 | 6 | 0 | 0 | 222 | 4087
9 | 12 | 9 | 4538 | 845 | 1799 | 194 | 1 | 174 | 1297 | 0 | 6 | 0 | 0 | 222 | 4538
9 | 12 | 10 | 4692 | 845 | 1779 | 194 | 1 | 174 | 1471 | 0 | 6 | 0 | 0 | 222 | 4692
9 | 12 | 11 | 4779 | 845 | 1779 | 194 | 1 | 174 | 1558 | 0 | 6 | 0 | 0 | 222 | 4779
9 | 12 | 12 | 4717 | 845 | 1698 | 194 | 1 | 174 | 1577 | 0 | 6 | 0 | 0 | 222 | 4717
9 | 12 | 13 | 4859 | 845 | 1929 | 194 | 1 | 174 | 1489 | 0 | 6 | 0 | 0 | 221 | 4859
9 | 12 | 14 | 4886 | 845 | 2284 | 194 | 1 | 174 | 1231 | 0 | 6 | 0 | 0 | 151 | 4886
9 | 12 | 15 | 4834 | 845 | 2758 | 194 | 1 | 174 | 835 | 0 | 6 | 0 | 0 | 21 | 4834
9 | 12 | 16 | 4734 | 845 | 3104 | 234 | 1 | 174 | 370 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4734
9 | 12 | 17 | 4476 | 845 | 3101 | 294 | 1 | 174 | 55 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4476
9 | 12 | 18 | 4349 | 845 | 3031 | 294 | 1 | 174 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4349
9 | 12 | 19 | 4119 | 845 | 2799 | 295 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 4119
9 | 12 | 20 | 3879 | 845 | 2561 | 294 | 1 | 174 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3879
9 | 12 | 21 | 3634 | 845 | 2309 | 294 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 3634
9 | 12 | 22 | 3458 | 845 | 2129 | 294 | 1 | 174 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 | 3458
9 | 12 | 23 | 3249 | 845 | 1966 | 250 | 1 | 174 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3249
9 | 13 | 0 | 2976 | 845 | 1666 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 56 | 2976
9 | 13 | 1 | 2791 | 845 | 1481 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 56 | 2791
9 | 13 | 2 | 2710 | 845 | 1399 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 57 | 2710
9 | 13 | 3 | 2691 | 845 | 1422 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 15 | 2691
9 | 13 | 4 | 2706 | 845 | 1464 | 215 | 1 | 174 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2706
9 | 13 | 5 | 2749 | 845 | 1498 | 215 | 1 | 174 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2749
9 | 13 | 6 | 2925 | 845 | 1419 | 234 | 1 | 174 | 232 | 0 | 3 | 0 | 0 | 17 | 2925
9 | 13 | 7 | 3356 | 845 | 1167 | 234 | 1 | 174 | 715 | 0 | 3 | 0 | 12 | 205 | 3356
9 | 13 | 8 | 3977 | 845 | 1167 | 194 | 1 | 174 | 1220 | 0 | 3 | 0 | 151 | 222 | 3977
9 | 13 | 9 | 4471 | 845 | 1167 | 194 | 1 | 174 | 1585 | 0 | 3 | 0 | 280 | 222 | 4471
9 | 13 | 10 | 4702 | 845 | 1167 | 194 | 1 | 174 | 1807 | 0 | 3 | 0 | 288 | 223 | 4702
9 | 13 | 11 | 4852 | 845 | 1167 | 194 | 1 | 174 | 1885 | 0 | 3 | 0 | 361 | 222 | 4852
9 | 13 | 12 | 4819 | 845 | 1167 | 194 | 1 | 174 | 1820 | 0 | 3 | 0 | 394 | 221 | 4819
9 | 13 | 13 | 4946 | 845 | 1897 | 194 | 1 | 174 | 1610 | 0 | 3 | 0 | 0 | 222 | 4946
9 | 13 | 14 | 4983 | 845 | 2276 | 194 | 1 | 174 | 1284 | 0 | 3 | 0 | 0 | 206 | 4983
9 | 13 | 15 | 4948 | 845 | 2807 | 194 | 1 | 174 | 858 | 0 | 3 | 0 | 0 | 66 | 4948
9 | 13 | 16 | 4879 | 845 | 3245 | 234 | 1 | 174 | 377 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4879
9 | 13 | 17 | 4616 | 845 | 3241 | 294 | 1 | 174 | 55 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4616
9 | 13 | 18 | 4490 | 845 | 3170 | 294 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4490
9 | 13 | 19 | 4271 | 845 | 2951 | 295 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 4271
9 | 13 | 20 | 4040 | 845 | 2720 | 294 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4040
9 | 13 | 21 | 3796 | 845 | 2476 | 294 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3796
9 | 13 | 22 | 3596 | 845 | 2276 | 294 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3596
9 | 13 | 23 | 3377 | 845 | 2101 | 250 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3377
9 | 14 | 0 | 3097 | 845 | 1784 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 56 | 3097
9 | 14 | 1 | 2903 | 845 | 1589 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 57 | 2903
9 | 14 | 2 | 2811 | 845 | 1498 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 56 | 2811
9 | 14 | 3 | 2787 | 845 | 1522 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 | 2787
9 | 14 | 4 | 2806 | 845 | 1560 | 215 | 1 | 174 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2806
9 | 14 | 5 | 2866 | 845 | 1612 | 215 | 1 | 174 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2866
9 | 14 | 6 | 3057 | 845 | 1541 | 234 | 1 | 174 | 186 | 0 | 3 | 0 | 0 | 73 | 3057
9 | 14 | 7 | 3533 | 845 | 1477 | 234 | 1 | 174 | 582 | 0 | 3 | 0 | 0 | 217 | 3533
9 | 14 | 8 | 4175 | 845 | 1729 | 194 | 1 | 174 | 1007 | 0 | 3 | 0 | 0 | 222 | 4175
9 | 14 | 9 | 4670 | 845 | 1864 | 194 | 1 | 174 | 1367 | 0 | 3 | 0 | 0 | 222 | 4670
9 | 14 | 10 | 4918 | 845 | 1854 | 194 | 1 | 174 | 1625 | 0 | 3 | 0 | 0 | 222 | 4918
9 | 14 | 11 | 5045 | 845 | 1919 | 194 | 1 | 174 | 1687 | 0 | 3 | 0 | 0 | 222 | 5045
9 | 14 | 12 | 5000 | 845 | 1924 | 194 | 1 | 174 | 1638 | 0 | 3 | 0 | 0 | 221 | 5000
9 | 14 | 13 | 5130 | 845 | 2215 | 194 | 1 | 174 | 1473 | 0 | 6 | 0 | 0 | 222 | 5130
9 | 14 | 14 | 5125 | 845 | 2498 | 194 | 1 | 174 | 1197 | 0 | 6 | 0 | 0 | 210 | 5125
9 | 14 | 15 | 5090 | 845 | 3017 | 194 | 1 | 174 | 807 | 0 | 6 | 0 | 0 | 46 | 5090
9 | 14 | 16 | 4990 | 845 | 3382 | 234 | 1 | 174 | 348 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4990
9 | 14 | 17 | 4725 | 845 | 3359 | 294 | 1 | 174 | 44 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4725
9 | 14 | 18 | 4598 | 845 | 3276 | 294 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4598
9 | 14 | 19 | 4378 | 845 | 3055 | 295 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4378
9 | 14 | 20 | 4151 | 845 | 2828 | 294 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 4151
9 | 14 | 21 | 3908 | 845 | 2570 | 294 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 16 | 3908
9 | 14 | 22 | 3695 | 845 | 2313 | 294 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 57 | 3695
9 | 14 | 23 | 3463 | 845 | 2125 | 250 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 57 | 3463
9 | 15 | 0 | 3181 | 845 | 1862 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 57 | 3181
9 | 15 | 1 | 2982 | 845 | 1660 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 57 | 2982
9 | 15 | 2 | 2889 | 845 | 1567 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 57 | 2889
9 | 15 | 3 | 2860 | 845 | 1538 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 57 | 2860
9 | 15 | 4 | 2873 | 845 | 1566 | 215 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 58 | 2873
9 | 15 | 5 | 2939 | 845 | 1627 | 215 | 1 | 174 | 6 | 0 | 14 | 0 | 0 | 57 | 2939
9 | 15 | 6 | 3169 | 845 | 1644 | 234 | 1 | 174 | 210 | 0 | 11 | 0 | 0 | 50 | 3169
9 | 15 | 7 | 3682 | 845 | 1609 | 234 | 1 | 174 | 619 | 0 | 6 | 0 | 0 | 194 | 3682
9 | 15 | 8 | 4368 | 845 | 1911 | 194 | 1 | 174 | 1015 | 0 | 6 | 0 | 0 | 222 | 4368
9 | 15 | 9 | 4885 | 845 | 2231 | 194 | 1 | 174 | 1215 | 0 | 3 | 0 | 0 | 222 | 4885
9 | 15 | 10 | 5032 | 845 | 2278 | 194 | 1 | 174 | 1317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 5032
9 | 15 | 11 | 5104 | 845 | 2354 | 194 | 1 | 174 | 1313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 5104
9 | 15 | 12 | 5014 | 845 | 2380 | 194 | 1 | 174 | 1199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 5014
9 | 15 | 13 | 5055 | 845 | 2591 | 194 | 1 | 174 | 1025 | 0 | 3 | 0 | 0 | 222 | 5055
9 | 15 | 14 | 5002 | 845 | 2896 | 194 | 1 | 174 | 779 | 0 | 3 | 0 | 0 | 110 | 5002
9 | 15 | 15 | 4765 | 845 | 3124 | 194 | 1 | 174 | 389 | 0 | 6 | 0 | 0 | 32 | 4765
9 | 15 | 16 | 4607 | 845 | 3201 | 234 | 1 | 174 | 146 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4607
9 | 15 | 17 | 4440 | 845 | 3101 | 294 | 1 | 174 | 19 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4440
9 | 15 | 18 | 4337 | 845 | 3015 | 294 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4337
9 | 15 | 19 | 4160 | 845 | 2836 | 295 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 4160
9 | 15 | 20 | 3966 | 845 | 2607 | 294 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 37 | 3966
9 | 15 | 21 | 3740 | 845 | 2360 | 294 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 58 | 3740
9 | 15 | 22 | 3577 | 845 | 2197 | 294 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 58 | 3577
9 | 15 | 23 | 3371 | 845 | 2035 | 250 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 58 | 3371
9 | 16 | 0 | 3107 | 845 | 1793 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 57 | 3107
9 | 16 | 1 | 2924 | 845 | 1611 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 56 | 2924
9 | 16 | 2 | 2827 | 845 | 1517 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 56 | 2827
9 | 16 | 3 | 2793 | 845 | 1463 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20 | 56 | 2793
9 | 16 | 4 | 2785 | 845 | 1490 | 215 | 1 | 174 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 57 | 2785
9 | 16 | 5 | 2802 | 845 | 1502 | 215 | 1 | 174 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 56 | 2802
9 | 16 | 6 | 2860 | 845 | 1427 | 234 | 1 | 174 | 119 | 0 | 3 | 0 | 0 | 57 | 2860
9 | 16 | 7 | 3096 | 845 | 1237 | 234 | 1 | 174 | 414 | 0 | 3 | 0 | 1 | 187 | 3096
9 | 16 | 8 | 3441 | 845 | 1234 | 194 | 1 | 174 | 749 | 0 | 3 | 0 | 8 | 233 | 3441
9 | 16 | 9 | 3834 | 845 | 1250 | 194 | 1 | 174 | 1045 | 0 | 3 | 0 | 14 | 308 | 3834
9 | 16 | 10 | 4029 | 845 | 1236 | 194 | 1 | 174 | 1198 | 0 | 3 | 0 | 19 | 359 | 4029
9 | 16 | 11 | 4109 | 845 | 1329 | 194 | 1 | 174 | 1179 | 0 | 3 | 0 | 13 | 371 | 4109
9 | 16 | 12 | 4184 | 845 | 1385 | 194 | 1 | 174 | 1222 | 0 | 3 | 0 | 9 | 351 | 4184
9 | 16 | 13 | 4263 | 845 | 1652 | 194 | 1 | 174 | 1169 | 0 | 6 | 0 | 0 | 222 | 4263
9 | 16 | 14 | 4289 | 845 | 1848 | 194 | 1 | 174 | 998 | 0 | 6 | 0 | 0 | 223 | 4289
9 | 16 | 15 | 4288 | 845 | 2286 | 194 | 1 | 174 | 669 | 0 | 6 | 0 | 0 | 113 | 4288
9 | 16 | 16 | 4232 | 845 | 2695 | 234 | 1 | 174 | 277 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4232
9 | 16 | 17 | 4112 | 845 | 2761 | 294 | 1 | 174 | 30 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4112
9 | 16 | 18 | 4094 | 845 | 2774 | 294 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4094
9 | 16 | 19 | 3967 | 845 | 2647 | 295 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 3967
9 | 16 | 20 | 3790 | 845 | 2470 | 294 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3790
9 | 16 | 21 | 3592 | 845 | 2272 | 294 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3592
9 | 16 | 22 | 3419 | 845 | 2097 | 294 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3419
9 | 16 | 23 | 3236 | 845 | 1904 | 250 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 56 | 3236
9 | 17 | 0 | 2995 | 845 | 1684 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 57 | 2995
9 | 17 | 1 | 2804 | 845 | 1494 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 56 | 2804
9 | 17 | 2 | 2715 | 845 | 1407 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 2715
9 | 17 | 3 | 2694 | 845 | 1386 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 2694
9 | 17 | 4 | 2679 | 845 | 1387 | 215 | 1 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 2679
9 | 17 | 5 | 2691 | 845 | 1393 | 215 | 1 | 174 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 2691
9 | 17 | 6 | 2745 | 845 | 1229 | 234 | 1 | 174 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 2745
9 | 17 | 7 | 2955 | 845 | 1167 | 234 | 1 | 174 | 425 | 0 | 3 | 0 | -116 | 222 | 2955
9 | 17 | 8 | 3245 | 845 | 1167 | 194 | 1 | 174 | 669 | 0 | 3 | 0 | -30 | 222 | 3245
9 | 17 | 9 | 3532 | 845 | 1167 | 194 | 1 | 174 | 863 | 0 | 3 | 0 | -41 | 326 | 3532
9 | 17 | 10 | 3781 | 845 | 1211 | 194 | 1 | 174 | 1127 | 0 | 6 | 0 | -149 | 372 | 3781
9 | 17 | 11 | 3972 | 845 | 1167 | 194 | 1 | 174 | 1322 | 0 | 6 | 0 | 24 | 239 | 3972
9 | 17 | 12 | 4122 | 845 | 1167 | 194 | 1 | 174 | 1384 | 0 | 6 | 0 | 27 | 324 | 4122
9 | 17 | 13 | 4152 | 845 | 1226 | 194 | 1 | 174 | 1311 | 0 | 6 | 0 | 23 | 372 | 4152
9 | 17 | 14 | 4160 | 845 | 1499 | 194 | 1 | 174 | 1103 | 0 | 8 | 0 | 0 | 336 | 4160
9 | 17 | 15 | 4151 | 845 | 2046 | 194 | 1 | 174 | 767 | 0 | 8 | 0 | 0 | 116 | 4151
9 | 17 | 16 | 4099 | 845 | 2486 | 234 | 1 | 174 | 325 | 0 | 8 | 0 | 0 | 26 | 4099
9 | 17 | 17 | 4033 | 845 | 2665 | 294 | 1 | 174 | 40 | 0 | 11 | 0 | 0 | 3 | 4033
9 | 17 | 18 | 4038 | 845 | 2711 | 294 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 2 | 4038
9 | 17 | 19 | 3922 | 845 | 2591 | 295 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 5 | 3922
9 | 17 | 20 | 3759 | 845 | 2408 | 294 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 26 | 3759
9 | 17 | 21 | 3554 | 845 | 2171 | 294 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 58 | 3554
9 | 17 | 22 | 3355 | 845 | 1970 | 294 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 57 | 3355
9 | 17 | 23 | 3172 | 845 | 1831 | 250 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 57 | 3172
9 | 18 | 0 | 2933 | 845 | 1608 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 60 | 2933
9 | 18 | 1 | 2761 | 845 | 1420 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 76 | 2761
9 | 18 | 2 | 2685 | 845 | 1325 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 95 | 2685
9 | 18 | 3 | 2675 | 845 | 1317 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 93 | 2675
9 | 18 | 4 | 2699 | 845 | 1366 | 215 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 87 | 2699
9 | 18 | 5 | 2729 | 845 | 1349 | 215 | 1 | 174 | 4 | 0 | 11 | 0 | 12 | 118 | 2729
9 | 18 | 6 | 2844 | 845 | 1173 | 234 | 1 | 174 | 183 | 0 | 11 | 0 | -1 | 224 | 2844
9 | 18 | 7 | 3192 | 845 | 1167 | 234 | 1 | 174 | 556 | 0 | 11 | 0 | -9 | 213 | 3192
9 | 18 | 8 | 3673 | 845 | 1308 | 194 | 1 | 174 | 914 | 0 | 8 | 0 | 6 | 223 | 3673
9 | 18 | 9 | 4085 | 845 | 1428 | 194 | 1 | 174 | 1209 | 0 | 8 | 0 | 3 | 223 | 4085
9 | 18 | 10 | 4308 | 845 | 1401 | 194 | 1 | 174 | 1452 | 0 | 8 | 0 | 10 | 223 | 4308
9 | 18 | 11 | 4449 | 845 | 1378 | 194 | 1 | 174 | 1610 | 0 | 8 | 0 | 15 | 224 | 4449
9 | 18 | 12 | 4516 | 845 | 1407 | 194 | 1 | 174 | 1648 | 0 | 11 | 0 | 14 | 222 | 4516
9 | 18 | 13 | 4560 | 845 | 1595 | 194 | 1 | 174 | 1518 | 0 | 11 | 0 | 0 | 222 | 4560
9 | 18 | 14 | 4555 | 845 | 1866 | 194 | 1 | 174 | 1242 | 0 | 11 | 0 | 0 | 222 | 4555
9 | 18 | 15 | 4490 | 845 | 2239 | 194 | 1 | 174 | 804 | 0 | 11 | 0 | 0 | 222 | 4490
9 | 18 | 16 | 4410 | 845 | 2680 | 234 | 1 | 174 | 327 | 0 | 11 | 0 | 0 | 138 | 4410
9 | 18 | 17 | 4275 | 845 | 2897 | 294 | 1 | 174 | 36 | 0 | 11 | 0 | 0 | 17 | 4275
9 | 18 | 18 | 4239 | 845 | 2909 | 294 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 5 | 4239
9 | 18 | 19 | 4088 | 845 | 2756 | 295 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 6 | 4088
9 | 18 | 20 | 3898 | 845 | 2541 | 294 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 29 | 3898
9 | 18 | 21 | 3688 | 845 | 2323 | 294 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 37 | 3688
9 | 18 | 22 | 3478 | 845 | 2115 | 294 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 35 | 3478
9 | 18 | 23 | 3266 | 845 | 1928 | 250 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 57 | 3266
9 | 19 | 0 | 3020 | 845 | 1701 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 57 | 3020
9 | 19 | 1 | 2843 | 845 | 1524 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 57 | 2843
9 | 19 | 2 | 2767 | 845 | 1450 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 58 | 2767
9 | 19 | 3 | 2745 | 845 | 1429 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 57 | 2745
9 | 19 | 4 | 2759 | 845 | 1515 | 215 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2759
9 | 19 | 5 | 2827 | 845 | 1570 | 215 | 1 | 174 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 10 | 2827
9 | 19 | 6 | 3054 | 845 | 1561 | 234 | 1 | 174 | 204 | 0 | 8 | 0 | 0 | 27 | 3054
9 | 19 | 7 | 3569 | 845 | 1427 | 234 | 1 | 174 | 670 | 0 | 8 | 0 | 0 | 210 | 3569
9 | 19 | 8 | 4271 | 845 | 1675 | 194 | 1 | 174 | 1154 | 0 | 6 | 0 | 0 | 222 | 4271
9 | 19 | 9 | 4769 | 845 | 1863 | 194 | 1 | 174 | 1461 | 0 | 8 | 0 | 0 | 223 | 4769
9 | 19 | 10 | 4986 | 845 | 1851 | 194 | 1 | 174 | 1690 | 0 | 8 | 0 | 0 | 223 | 4986
9 | 19 | 11 | 5107 | 845 | 1891 | 194 | 1 | 174 | 1772 | 0 | 8 | 0 | 0 | 222 | 5107
9 | 19 | 12 | 5071 | 845 | 1885 | 194 | 1 | 174 | 1739 | 0 | 11 | 0 | 0 | 222 | 5071
9 | 19 | 13 | 5246 | 845 | 2260 | 194 | 1 | 174 | 1539 | 0 | 11 | 0 | 0 | 222 | 5246
9 | 19 | 14 | 5253 | 845 | 2744 | 194 | 1 | 174 | 1184 | 0 | 14 | 0 | 0 | 97 | 5253
9 | 19 | 15 | 5147 | 845 | 3133 | 194 | 1 | 174 | 736 | 0 | 14 | 0 | 0 | 50 | 5147
9 | 19 | 16 | 5009 | 845 | 3391 | 234 | 1 | 174 | 292 | 0 | 14 | 0 | 0 | 58 | 5009
9 | 19 | 17 | 4742 | 845 | 3326 | 294 | 1 | 174 | 30 | 0 | 14 | 0 | 0 | 58 | 4742
9 | 19 | 18 | 4606 | 845 | 3218 | 294 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 57 | 4606
9 | 19 | 19 | 4409 | 845 | 3020 | 295 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 57 | 4409
9 | 19 | 20 | 4182 | 845 | 2791 | 294 | 1 | 174 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 57 | 4182
9 | 19 | 21 | 3934 | 845 | 2522 | 294 | 1 | 174 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 78 | 3934
9 | 19 | 22 | 3716 | 845 | 2254 | 294 | 1 | 174 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 128 | 3716
9 | 19 | 23 | 3473 | 845 | 2000 | 250 | 1 | 174 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 180 | 3473
9 | 20 | 0 | 3167 | 845 | 1723 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 173 | 3167
9 | 20 | 1 | 2963 | 845 | 1564 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 128 | 2963
9 | 20 | 2 | 2861 | 845 | 1506 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 84 | 2861
9 | 20 | 3 | 2824 | 845 | 1486 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 64 | 2824
9 | 20 | 4 | 2835 | 845 | 1520 | 215 | 1 | 174 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 60 | 2835
9 | 20 | 5 | 2895 | 845 | 1572 | 215 | 1 | 174 | 4 | 0 | 20 | 0 | 0 | 64 | 2895
9 | 20 | 6 | 3097 | 845 | 1539 | 234 | 1 | 174 | 146 | 0 | 20 | 0 | 0 | 138 | 3097
9 | 20 | 7 | 3582 | 845 | 1654 | 234 | 1 | 174 | 434 | 0 | 17 | 0 | 0 | 223 | 3582
9 | 20 | 8 | 4160 | 845 | 1951 | 194 | 1 | 174 | 753 | 0 | 20 | 0 | 0 | 222 | 4160
9 | 20 | 9 | 4669 | 845 | 2125 | 194 | 1 | 174 | 1093 | 0 | 14 | 0 | 0 | 223 | 4669
9 | 20 | 10 | 4902 | 845 | 2164 | 194 | 1 | 174 | 1288 | 0 | 14 | 0 | 0 | 222 | 4902
9 | 20 | 11 | 4997 | 845 | 2358 | 194 | 1 | 174 | 1191 | 0 | 11 | 0 | 0 | 223 | 4997
9 | 20 | 12 | 4848 | 845 | 2307 | 194 | 1 | 174 | 1090 | 0 | 14 | 0 | 0 | 223 | 4848
9 | 20 | 13 | 4952 | 845 | 2461 | 194 | 1 | 174 | 1041 | 0 | 14 | 0 | 0 | 222 | 4952
9 | 20 | 14 | 4983 | 845 | 2731 | 194 | 1 | 174 | 844 | 0 | 11 | 0 | 0 | 183 | 4983
9 | 20 | 15 | 4870 | 845 | 3086 | 194 | 1 | 174 | 485 | 0 | 11 | 0 | 0 | 74 | 4870
9 | 20 | 16 | 4709 | 845 | 3214 | 234 | 1 | 174 | 172 | 0 | 11 | 0 | 0 | 58 | 4709
9 | 20 | 17 | 4454 | 845 | 3059 | 294 | 1 | 174 | 12 | 0 | 11 | 0 | 0 | 58 | 4454
9 | 20 | 18 | 4293 | 845 | 2952 | 294 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 19 | 4293
9 | 20 | 19 | 4096 | 845 | 2763 | 295 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 10 | 4096
9 | 20 | 20 | 3887 | 845 | 2557 | 294 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 10 | 3887
9 | 20 | 21 | 3666 | 845 | 2289 | 294 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 57 | 3666
9 | 20 | 22 | 3494 | 845 | 2117 | 294 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 57 | 3494
9 | 20 | 23 | 3289 | 845 | 1957 | 250 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 56 | 3289
9 | 21 | 0 | 3025 | 845 | 1715 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 56 | 3025
9 | 21 | 1 | 2838 | 845 | 1527 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 57 | 2838
9 | 21 | 2 | 2758 | 845 | 1445 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 56 | 2758
9 | 21 | 3 | 2744 | 845 | 1430 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 57 | 2744
9 | 21 | 4 | 2760 | 845 | 1462 | 215 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 57 | 2760
9 | 21 | 5 | 2828 | 845 | 1523 | 215 | 1 | 174 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 58 | 2828
9 | 21 | 6 | 3009 | 845 | 1618 | 234 | 1 | 174 | 72 | 0 | 8 | 0 | 0 | 57 | 3009
9 | 21 | 7 | 3380 | 845 | 1888 | 234 | 1 | 174 | 175 | 0 | 6 | 0 | 0 | 57 | 3380
9 | 21 | 8 | 3884 | 845 | 2266 | 194 | 1 | 174 | 339 | 0 | 8 | 0 | 0 | 57 | 3884
9 | 21 | 9 | 4257 | 845 | 2593 | 194 | 1 | 174 | 385 | 0 | 8 | 0 | 0 | 57 | 4257
9 | 21 | 10 | 4356 | 845 | 2691 | 194 | 1 | 174 | 383 | 0 | 11 | 0 | 0 | 57 | 4356
9 | 21 | 11 | 4387 | 845 | 2678 | 194 | 1 | 174 | 426 | 0 | 14 | 0 | 0 | 55 | 4387
9 | 21 | 12 | 4302 | 845 | 2528 | 194 | 1 | 174 | 484 | 0 | 20 | 0 | 0 | 56 | 4302
9 | 21 | 13 | 4445 | 845 | 2734 | 194 | 1 | 174 | 447 | 0 | 28 | 0 | 0 | 22 | 4445
9 | 21 | 14 | 4476 | 845 | 2849 | 194 | 1 | 174 | 367 | 0 | 34 | 0 | 0 | 12 | 4476
9 | 21 | 15 | 4409 | 845 | 2933 | 194 | 1 | 174 | 222 | 0 | 37 | 0 | 0 | 3 | 4409
9 | 21 | 16 | 4364 | 845 | 2987 | 234 | 1 | 174 | 80 | 0 | 42 | 0 | 0 | 1 | 4364
9 | 21 | 17 | 4288 | 845 | 2920 | 294 | 1 | 174 | 8 | 0 | 45 | 0 | 0 | 1 | 4288
9 | 21 | 18 | 4237 | 845 | 2871 | 294 | 1 | 174 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 7 | 4237
9 | 21 | 19 | 4082 | 845 | 2717 | 295 | 1 | 174 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | -1 | 4082
9 | 21 | 20 | 3888 | 845 | 2522 | 294 | 1 | 174 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 1 | 3888
9 | 21 | 21 | 3670 | 845 | 2248 | 294 | 1 | 174 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 57 | 3670
9 | 21 | 22 | 3510 | 845 | 2088 | 294 | 1 | 174 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 57 | 3510
9 | 21 | 23 | 3302 | 845 | 1924 | 250 | 1 | 174 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 57 | 3302
9 | 22 | 0 | 3022 | 845 | 1697 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 57 | 3022
9 | 22 | 1 | 2866 | 845 | 1512 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 58 | 2866
9 | 22 | 2 | 2786 | 845 | 1436 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 57 | 2786
9 | 22 | 3 | 2760 | 845 | 1413 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 56 | 2760
9 | 22 | 4 | 2772 | 845 | 1443 | 215 | 1 | 174 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 57 | 2772
9 | 22 | 5 | 2841 | 845 | 1513 | 215 | 1 | 174 | 4 | 0 | 31 | 0 | 0 | 58 | 2841
9 | 22 | 6 | 3026 | 845 | 1617 | 234 | 1 | 174 | 70 | 0 | 28 | 0 | 0 | 57 | 3026
9 | 22 | 7 | 3367 | 845 | 1848 | 234 | 1 | 174 | 182 | 0 | 23 | 0 | 0 | 60 | 3367
9 | 22 | 8 | 3850 | 845 | 2155 | 194 | 1 | 174 | 374 | 0 | 17 | 0 | 0 | 90 | 3850
9 | 22 | 9 | 4159 | 845 | 2279 | 194 | 1 | 174 | 444 | 0 | 14 | 0 | 0 | 208 | 4159
9 | 22 | 10 | 4235 | 845 | 2187 | 194 | 1 | 174 | 601 | 0 | 11 | 0 | 0 | 222 | 4235
9 | 22 | 11 | 4317 | 845 | 2021 | 194 | 1 | 174 | 848 | 0 | 11 | 0 | 0 | 223 | 4317
9 | 22 | 12 | 4325 | 845 | 1914 | 194 | 1 | 174 | 966 | 0 | 8 | 0 | 0 | 223 | 4325
9 | 22 | 13 | 4431 | 845 | 2119 | 194 | 1 | 174 | 867 | 0 | 8 | 0 | 0 | 223 | 4431
9 | 22 | 14 | 4359 | 845 | 2380 | 194 | 1 | 174 | 535 | 0 | 8 | 0 | 0 | 222 | 4359
9 | 22 | 15 | 4215 | 845 | 2602 | 194 | 1 | 174 | 276 | 0 | 8 | 0 | 0 | 115 | 4215
9 | 22 | 16 | 4121 | 845 | 2689 | 234 | 1 | 174 | 95 | 0 | 8 | 0 | 20 | 55 | 4121
9 | 22 | 17 | 3968 | 845 | 2607 | 294 | 1 | 174 | 8 | 0 | 11 | 0 | 0 | 28 | 3968
9 | 22 | 18 | 3860 | 845 | 2516 | 294 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 22 | 3860
9 | 22 | 19 | 3684 | 845 | 2338 | 295 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 23 | 3684
9 | 22 | 20 | 3499 | 845 | 2124 | 294 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 20 | 33 | 3499
9 | 22 | 21 | 3289 | 845 | 1926 | 294 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 41 | 3289
9 | 22 | 22 | 3152 | 845 | 1805 | 294 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 25 | 3152
9 | 22 | 23 | 2992 | 845 | 1656 | 250 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 58 | 2992
9 | 23 | 0 | 2781 | 845 | 1167 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 325 | 30 | 2781
9 | 23 | 1 | 2626 | 845 | 1167 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 178 | 22 | 2626
9 | 23 | 2 | 2556 | 845 | 1167 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 113 | 17 | 2556
9 | 23 | 3 | 2545 | 845 | 1167 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 119 | 0 | 2545
9 | 23 | 4 | 2554 | 845 | 1167 | 215 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 141 | 0 | 2554
9 | 23 | 5 | 2564 | 845 | 1167 | 215 | 1 | 174 | 3 | 0 | 11 | 0 | 145 | 3 | 2564
9 | 23 | 6 | 2585 | 845 | 1167 | 234 | 1 | 174 | 50 | 0 | 11 | 0 | 0 | 103 | 2585
9 | 23 | 7 | 2683 | 845 | 1167 | 234 | 1 | 174 | 148 | 0 | 11 | 0 | -66 | 169 | 2683
9 | 23 | 8 | 2860 | 845 | 1167 | 194 | 1 | 174 | 307 | 0 | 14 | 0 | -65 | 223 | 2860
9 | 23 | 9 | 3008 | 845 | 1167 | 194 | 1 | 174 | 424 | 0 | 14 | 0 | -33 | 222 | 3008
9 | 23 | 10 | 3073 | 845 | 1167 | 194 | 1 | 174 | 620 | 0 | 17 | 0 | -171 | 226 | 3073
9 | 23 | 11 | 3183 | 845 | 1167 | 194 | 1 | 174 | 773 | 0 | 20 | 0 | -289 | 298 | 3183
9 | 23 | 12 | 3169 | 845 | 1167 | 194 | 1 | 174 | 671 | 0 | 20 | 0 | -276 | 373 | 3169
9 | 23 | 13 | 3158 | 845 | 1167 | 194 | 1 | 174 | 580 | 0 | 20 | 0 | -120 | 297 | 3158
9 | 23 | 14 | 3133 | 845 | 1167 | 194 | 1 | 174 | 433 | 0 | 20 | 0 | -7 | 306 | 3133
9 | 23 | 15 | 3142 | 845 | 1167 | 194 | 1 | 174 | 284 | 0 | 20 | 0 | 158 | 299 | 3142
9 | 23 | 16 | 3146 | 845 | 1167 | 234 | 1 | 174 | 96 | 0 | 20 | 0 | 507 | 102 | 3146
9 | 23 | 17 | 3190 | 845 | 1167 | 294 | 1 | 174 | 7 | 0 | 23 | 0 | 679 | 0 | 3190
9 | 23 | 18 | 3213 | 845 | 1167 | 294 | 1 | 174 | 0 | 0 | 26 | 0 | 706 | 0 | 3213
9 | 23 | 19 | 3130 | 845 | 1167 | 295 | 1 | 174 | 0 | 0 | 28 | 0 | 620 | 0 | 3130
9 | 23 | 20 | 2994 | 845 | 1167 | 294 | 1 | 174 | 0 | 0 | 28 | 0 | 484 | 1 | 2994
9 | 23 | 21 | 2828 | 845 | 1167 | 294 | 1 | 174 | 0 | 0 | 28 | 0 | 318 | 1 | 2828
9 | 23 | 22 | 2680 | 845 | 1167 | 294 | 1 | 174 | 0 | 0 | 28 | 0 | 160 | 11 | 2680
9 | 23 | 23 | 2565 | 845 | 1167 | 250 | 1 | 174 | 0 | 0 | 28 | 0 | 61 | 39 | 2565
9 | 24 | 0 | 2403 | 845 | 1167 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 31 | 0 | -90 | 44 | 2403
9 | 24 | 1 | 2280 | 845 | 1167 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 31 | 0 | -228 | 59 | 2280
9 | 24 | 2 | 2238 | 845 | 1167 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 34 | 0 | -261 | 47 | 2238
9 | 24 | 3 | 2253 | 845 | 1167 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 37 | 0 | -244 | 42 | 2253
9 | 24 | 4 | 2281 | 845 | 1167 | 215 | 1 | 174 | 0 | 0 | 37 | 0 | -179 | 21 | 2281
9 | 24 | 5 | 2309 | 845 | 1167 | 215 | 1 | 174 | 3 | 0 | 37 | 0 | -141 | 8 | 2309
9 | 24 | 6 | 2273 | 845 | 1167 | 234 | 1 | 174 | 112 | 0 | 37 | 0 | -519 | 222 | 2273
9 | 24 | 7 | 2358 | 845 | 1167 | 234 | 1 | 174 | 424 | 0 | 34 | 0 | -744 | 223 | 2358
9 | 24 | 8 | 2554 | 845 | 1167 | 194 | 1 | 174 | 892 | 0 | 34 | 0 | -1124 | 371 | 2554
9 | 24 | 9 | 2758 | 845 | 1167 | 194 | 1 | 174 | 1356 | 0 | 34 | 0 | -1146 | 133 | 2758
9 | 24 | 10 | 2904 | 845 | 1167 | 194 | 1 | 174 | 1680 | -53 | 34 | -22 | -1143 | 27 | 2904
9 | 24 | 11 | 2987 | 845 | 1167 | 194 | 1 | 174 | 1784 | -71 | 31 | -20 | -1142 | 24 | 2987
9 | 24 | 12 | 2993 | 845 | 1167 | 194 | 1 | 174 | 1699 | 0 | 31 | -8 | -1141 | 31 | 2993
9 | 24 | 13 | 2995 | 845 | 1167 | 194 | 1 | 174 | 1546 | 0 | 34 | 0 | -1141 | 175 | 2995
9 | 24 | 14 | 3002 | 845 | 1167 | 194 | 1 | 174 | 1220 | 0 | 34 | 0 | -1005 | 372 | 3002
9 | 24 | 15 | 2957 | 845 | 1167 | 194 | 1 | 174 | 746 | 0 | 31 | 0 | -423 | 222 | 2957
9 | 24 | 16 | 2976 | 845 | 1167 | 234 | 1 | 174 | 291 | 0 | 34 | 0 | 25 | 205 | 2976
9 | 24 | 17 | 3042 | 845 | 1167 | 294 | 1 | 174 | 25 | 0 | 34 | 0 | 502 | 0 | 3042
9 | 24 | 18 | 3105 | 845 | 1167 | 294 | 1 | 174 | 0 | 0 | 34 | 0 | 590 | 0 | 3105
9 | 24 | 19 | 3023 | 845 | 1167 | 295 | 1 | 174 | 0 | 0 | 34 | 0 | 508 | -1 | 3023
9 | 24 | 20 | 2908 | 845 | 1167 | 294 | 1 | 174 | 0 | 0 | 34 | 0 | 378 | 15 | 2908
9 | 24 | 21 | 2778 | 845 | 1167 | 294 | 1 | 174 | 0 | 0 | 34 | 0 | 204 | 59 | 2778
9 | 24 | 22 | 2647 | 845 | 1167 | 294 | 1 | 174 | 0 | 0 | 34 | 0 | 43 | 89 | 2647
9 | 24 | 23 | 2529 | 845 | 1167 | 250 | 1 | 174 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 61 | 2529
9 | 25 | 0 | 2363 | 845 | 1167 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 23 | 0 | -65 | -13 | 2363
9 | 25 | 1 | 2242 | 845 | 1167 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 20 | 0 | -215 | 19 | 2242
9 | 25 | 2 | 2205 | 845 | 1167 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 20 | 0 | -210 | -23 | 2205
9 | 25 | 3 | 2235 | 845 | 1167 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | -145 | -55 | 2235
9 | 25 | 4 | 2294 | 845 | 1167 | 215 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | -22 | -103 | 2294
9 | 25 | 5 | 2359 | 845 | 1167 | 215 | 1 | 174 | 3 | 0 | 17 | 0 | 0 | -63 | 2359
9 | 25 | 6 | 2467 | 845 | 1167 | 234 | 1 | 174 | 189 | 0 | 14 | 0 | -230 | 73 | 2467
9 | 25 | 7 | 2727 | 845 | 1167 | 234 | 1 | 174 | 627 | 0 | 14 | 0 | -408 | 73 | 2727
9 | 25 | 8 | 3123 | 845 | 1167 | 194 | 1 | 174 | 1018 | 0 | 14 | 0 | -475 | 185 | 3123
9 | 25 | 9 | 3425 | 845 | 1167 | 194 | 1 | 174 | 1208 | 0 | 14 | 0 | -338 | 160 | 3425
9 | 25 | 10 | 3499 | 845 | 1167 | 194 | 1 | 174 | 1394 | 0 | 14 | 0 | -513 | 223 | 3499
9 | 25 | 11 | 3623 | 845 | 1175 | 194 | 1 | 174 | 1664 | 0 | 17 | 0 | -668 | 221 | 3623
9 | 25 | 12 | 3598 | 845 | 1170 | 194 | 1 | 174 | 1662 | 0 | 14 | 0 | -678 | 216 | 3598
9 | 25 | 13 | 3750 | 845 | 1204 | 194 | 1 | 174 | 1494 | 0 | 14 | 0 | -248 | 72 | 3750
9 | 25 | 14 | 3788 | 845 | 1167 | 194 | 1 | 174 | 1134 | 0 | 14 | 0 | 36 | 223 | 3788
9 | 25 | 15 | 3718 | 845 | 1810 | 194 | 1 | 174 | 674 | 0 | 14 | 0 | 0 | 6 | 3718
9 | 25 | 16 | 3704 | 845 | 2187 | 234 | 1 | 174 | 248 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 3704
9 | 25 | 17 | 3596 | 845 | 2248 | 294 | 1 | 174 | 16 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 3596
9 | 25 | 18 | 3547 | 845 | 2215 | 294 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 3547
9 | 25 | 19 | 3394 | 845 | 2065 | 295 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3394
9 | 25 | 20 | 3226 | 845 | 1853 | 294 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 16 | 29 | 3226
9 | 25 | 21 | 3041 | 845 | 1657 | 294 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 56 | 3041
9 | 25 | 22 | 2931 | 845 | 1523 | 294 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 80 | 2931
9 | 25 | 23 | 2785 | 845 | 1407 | 250 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 97 | 2785
9 | 26 | 0 | 2590 | 845 | 1238 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 93 | 2590
9 | 26 | 1 | 2454 | 845 | 1167 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 28 | 2454
9 | 26 | 2 | 2409 | 845 | 1167 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -15 | 2409
9 | 26 | 3 | 2430 | 845 | 1167 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2430
9 | 26 | 4 | 2467 | 845 | 1167 | 215 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | 24 | 35 | 2467
9 | 26 | 5 | 2517 | 845 | 1167 | 215 | 1 | 174 | 3 | 0 | 6 | 0 | 61 | 45 | 2517
9 | 26 | 6 | 2609 | 845 | 1167 | 234 | 1 | 174 | 153 | 0 | 3 | 0 | 0 | 32 | 2609
9 | 26 | 7 | 2880 | 845 | 1167 | 234 | 1 | 174 | 610 | 0 | 3 | 0 | -98 | -56 | 2880
9 | 26 | 8 | 3318 | 845 | 1167 | 194 | 1 | 174 | 949 | 0 | 3 | 0 | -11 | -4 | 3318
9 | 26 | 9 | 3688 | 845 | 1190 | 194 | 1 | 174 | 1228 | 0 | 3 | 0 | -19 | 72 | 3688
9 | 26 | 10 | 3854 | 845 | 1227 | 194 | 1 | 174 | 1393 | 0 | 3 | 0 | -56 | 73 | 3854
9 | 26 | 11 | 3956 | 845 | 1167 | 194 | 1 | 174 | 1448 | 0 | 3 | 0 | 24 | 100 | 3956
9 | 26 | 12 | 3916 | 845 | 1167 | 194 | 1 | 174 | 1320 | 0 | 3 | 0 | 23 | 189 | 3916
9 | 26 | 13 | 4000 | 845 | 1607 | 194 | 1 | 174 | 963 | 0 | 3 | 0 | 0 | 213 | 4000
9 | 26 | 14 | 3924 | 845 | 1964 | 194 | 1 | 174 | 686 | 0 | 3 | 0 | 0 | 57 | 3924
9 | 26 | 15 | 3892 | 845 | 2152 | 194 | 1 | 174 | 524 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 3892
9 | 26 | 16 | 3874 | 845 | 2405 | 234 | 1 | 174 | 212 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3874
9 | 26 | 17 | 3785 | 845 | 2453 | 294 | 1 | 174 | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3785
9 | 26 | 18 | 3736 | 845 | 2419 | 294 | 1 | 174 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3736
9 | 26 | 19 | 3564 | 845 | 2247 | 295 | 1 | 174 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 3564
9 | 26 | 20 | 3392 | 845 | 2075 | 294 | 1 | 174 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3392
9 | 26 | 21 | 3202 | 845 | 1885 | 294 | 1 | 174 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3202
9 | 26 | 22 | 3068 | 845 | 1749 | 294 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 3068
9 | 26 | 23 | 2911 | 845 | 1590 | 250 | 1 | 174 | 0 | 0 | 3 | 0 | 43 | 5 | 2911
9 | 27 | 0 | 2703 | 845 | 1167 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 3 | 0 | 259 | 23 | 2703
9 | 27 | 1 | 2559 | 845 | 1277 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 28 | 2559
9 | 27 | 2 | 2506 | 845 | 1235 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 17 | 2506
9 | 27 | 3 | 2514 | 845 | 1255 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2514
9 | 27 | 4 | 2540 | 845 | 1300 | 215 | 1 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2540
9 | 27 | 5 | 2603 | 845 | 1347 | 215 | 1 | 174 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 15 | 2603
9 | 27 | 6 | 2736 | 845 | 1383 | 234 | 1 | 174 | 68 | 0 | 3 | 0 | 0 | 28 | 2736
9 | 27 | 7 | 3026 | 845 | 1423 | 234 | 1 | 174 | 289 | 0 | 3 | 0 | 0 | 57 | 3026
9 | 27 | 8 | 3462 | 845 | 1634 | 194 | 1 | 174 | 554 | 0 | 3 | 0 | 0 | 57 | 3462
9 | 27 | 9 | 3714 | 845 | 1382 | 194 | 1 | 174 | 660 | 0 | 3 | 0 | 392 | 63 | 3714
9 | 27 | 10 | 3835 | 845 | 1450 | 194 | 1 | 174 | 1058 | 0 | 3 | 0 | 0 | 110 | 3835
9 | 27 | 11 | 4086 | 845 | 1167 | 194 | 1 | 174 | 1347 | 0 | 0 | 0 | 136 | 222 | 4086
9 | 27 | 12 | 4037 | 845 | 1167 | 194 | 1 | 174 | 1254 | 0 | 0 | 0 | 180 | 222 | 4037
9 | 27 | 13 | 4178 | 845 | 1487 | 194 | 1 | 174 | 1134 | 0 | 3 | 0 | 118 | 222 | 4178
9 | 27 | 14 | 4255 | 845 | 1947 | 194 | 1 | 174 | 883 | 0 | 3 | 0 | 0 | 208 | 4255
9 | 27 | 15 | 4192 | 845 | 2453 | 194 | 1 | 174 | 500 | 0 | 3 | 0 | 0 | 22 | 4192
9 | 27 | 16 | 4106 | 845 | 2686 | 234 | 1 | 174 | 162 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4106
9 | 27 | 17 | 3973 | 845 | 2646 | 294 | 1 | 174 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3973
9 | 27 | 18 | 3886 | 845 | 2569 | 294 | 1 | 174 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3886
9 | 27 | 19 | 3708 | 845 | 2390 | 295 | 1 | 174 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3708
9 | 27 | 20 | 3523 | 845 | 2192 | 294 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 11 | 3523
9 | 27 | 21 | 3322 | 845 | 1967 | 294 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 35 | 3322
9 | 27 | 22 | 3177 | 845 | 1801 | 294 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 56 | 3177
9 | 27 | 23 | 3011 | 845 | 1679 | 250 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 56 | 3011
9 | 28 | 0 | 2790 | 845 | 1434 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 99 | 2790
9 | 28 | 1 | 2642 | 845 | 1167 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 3 | 0 | 108 | 113 | 2642
9 | 28 | 2 | 2582 | 845 | 1167 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 3 | 0 | 40 | 121 | 2582
9 | 28 | 3 | 2580 | 845 | 1197 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 126 | 2580
9 | 28 | 4 | 2603 | 845 | 1167 | 215 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | 68 | 127 | 2603
9 | 28 | 5 | 2664 | 845 | 1297 | 215 | 1 | 174 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 123 | 2664
9 | 28 | 6 | 2815 | 845 | 1362 | 234 | 1 | 174 | 69 | 0 | 6 | 0 | 0 | 124 | 2815
9 | 28 | 7 | 3130 | 845 | 1496 | 234 | 1 | 174 | 253 | 0 | 8 | 0 | 0 | 119 | 3130
9 | 28 | 8 | 3564 | 845 | 1784 | 194 | 1 | 174 | 507 | 0 | 11 | 0 | 0 | 48 | 3564
9 | 28 | 9 | 3934 | 845 | 1880 | 194 | 1 | 174 | 774 | 0 | 11 | 0 | 0 | 55 | 3934
9 | 28 | 10 | 4166 | 845 | 1551 | 194 | 1 | 174 | 1180 | 0 | 14 | 0 | 0 | 207 | 4166
9 | 28 | 11 | 4408 | 845 | 1167 | 194 | 1 | 174 | 1494 | 0 | 20 | 0 | 291 | 222 | 4408
9 | 28 | 12 | 4498 | 845 | 1167 | 194 | 1 | 174 | 1618 | 0 | 26 | 0 | 250 | 223 | 4498
9 | 28 | 13 | 4732 | 845 | 1777 | 194 | 1 | 174 | 1490 | 0 | 28 | 0 | 0 | 223 | 4732
9 | 28 | 14 | 4816 | 845 | 2180 | 194 | 1 | 174 | 1168 | 0 | 31 | 0 | 0 | 223 | 4816
9 | 28 | 15 | 4760 | 845 | 2693 | 194 | 1 | 174 | 718 | 0 | 34 | 0 | 0 | 101 | 4760
9 | 28 | 16 | 4658 | 845 | 1950 | 234 | 1 | 174 | 249 | 0 | 34 | 0 | 1099 | 72 | 4658
9 | 28 | 17 | 4441 | 845 | 3056 | 294 | 1 | 174 | 12 | 0 | 34 | 0 | 0 | 25 | 4441
9 | 28 | 18 | 4327 | 845 | 2984 | 294 | 1 | 174 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 4327
9 | 28 | 19 | 4140 | 845 | 2798 | 295 | 1 | 174 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -1 | 4140
9 | 28 | 20 | 3920 | 845 | 2580 | 294 | 1 | 174 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 3920
9 | 28 | 21 | 3683 | 845 | 2330 | 294 | 1 | 174 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 13 | 3683
9 | 28 | 22 | 3466 | 845 | 2111 | 294 | 1 | 174 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 15 | 3466
9 | 28 | 23 | 3243 | 845 | 1904 | 250 | 1 | 174 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 41 | 3243
9 | 29 | 0 | 2976 | 845 | 1559 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 140 | 2976
9 | 29 | 1 | 2791 | 845 | 1320 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 192 | 2791
9 | 29 | 2 | 2715 | 845 | 1262 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 176 | 2715
9 | 29 | 3 | 2701 | 845 | 1167 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 23 | 0 | 161 | 99 | 2701
9 | 29 | 4 | 2726 | 845 | 1364 | 215 | 1 | 174 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 104 | 2726
9 | 29 | 5 | 2774 | 845 | 1413 | 215 | 1 | 174 | 1 | 0 | 23 | 0 | 0 | 102 | 2774
9 | 29 | 6 | 2895 | 845 | 1197 | 234 | 1 | 174 | 140 | 0 | 20 | 0 | 61 | 223 | 2895
9 | 29 | 7 | 3205 | 845 | 1167 | 234 | 1 | 174 | 528 | 0 | 17 | 0 | 17 | 222 | 3205
9 | 29 | 8 | 3685 | 845 | 1167 | 194 | 1 | 174 | 972 | 0 | 17 | 0 | 18 | 297 | 3685
9 | 29 | 9 | 4115 | 845 | 1167 | 194 | 1 | 174 | 1311 | 0 | 20 | 0 | 31 | 372 | 4115
9 | 29 | 10 | 4258 | 845 | 1167 | 194 | 1 | 174 | 1441 | 0 | 20 | 0 | 45 | 371 | 4258
9 | 29 | 11 | 4261 | 845 | 1167 | 194 | 1 | 174 | 1353 | 0 | 23 | 0 | 132 | 372 | 4261
9 | 29 | 12 | 4161 | 845 | 1167 | 194 | 1 | 174 | 1308 | 0 | 23 | 0 | 77 | 372 | 4161
9 | 29 | 13 | 4247 | 845 | 1569 | 194 | 1 | 174 | 1205 | 0 | 20 | 0 | 0 | 239 | 4247
9 | 29 | 14 | 4270 | 845 | 1878 | 194 | 1 | 174 | 939 | 0 | 17 | 0 | 0 | 222 | 4270
9 | 29 | 15 | 4186 | 845 | 1489 | 194 | 1 | 174 | 568 | 0 | 14 | 0 | 679 | 222 | 4186
9 | 29 | 16 | 4095 | 845 | 2535 | 234 | 1 | 174 | 190 | 0 | 11 | 0 | 0 | 105 | 4095
9 | 29 | 17 | 3945 | 845 | 2574 | 294 | 1 | 174 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 39 | 3945
9 | 29 | 18 | 3847 | 845 | 2479 | 294 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 46 | 3847
9 | 29 | 19 | 3673 | 845 | 2312 | 295 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 40 | 3673
9 | 29 | 20 | 3499 | 845 | 2129 | 294 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 50 | 3499
9 | 29 | 21 | 3308 | 845 | 1931 | 294 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 57 | 3308
9 | 29 | 22 | 3163 | 845 | 1786 | 294 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 57 | 3163
9 | 29 | 23 | 3015 | 845 | 1682 | 250 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 57 | 3015
9 | 30 | 0 | 2795 | 845 | 1167 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | 253 | 118 | 2795
9 | 30 | 1 | 2632 | 845 | 1167 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | 97 | 111 | 2632
9 | 30 | 2 | 2559 | 845 | 1168 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | 15 | 119 | 2559
9 | 30 | 3 | 2545 | 845 | 1184 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 102 | 2545
9 | 30 | 4 | 2558 | 845 | 1167 | 215 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 24 | 124 | 2558
9 | 30 | 5 | 2565 | 845 | 1167 | 215 | 1 | 174 | 1 | 0 | 11 | 0 | 5 | 146 | 2565
9 | 30 | 6 | 2581 | 845 | 1167 | 234 | 1 | 174 | 116 | 0 | 8 | 0 | -11 | 47 | 2581
9 | 30 | 7 | 2772 | 845 | 1167 | 234 | 1 | 174 | 436 | 0 | 11 | 0 | -319 | 223 | 2772
9 | 30 | 8 | 3079 | 845 | 1167 | 194 | 1 | 174 | 763 | 0 | 8 | 0 | -295 | 222 | 3079
9 | 30 | 9 | 3345 | 845 | 1167 | 194 | 1 | 174 | 892 | 0 | 11 | 0 | -162 | 223 | 3345
9 | 30 | 10 | 3419 | 845 | 1167 | 194 | 1 | 174 | 856 | 0 | 14 | 0 | -127 | 295 | 3419
9 | 30 | 11 | 3410 | 845 | 1167 | 194 | 1 | 174 | 753 | 0 | 17 | 0 | -33 | 292 | 3410
9 | 30 | 12 | 3388 | 845 | 1167 | 194 | 1 | 174 | 718 | 0 | 14 | 0 | -32 | 307 | 3388
9 | 30 | 13 | 3439 | 845 | 1167 | 194 | 1 | 174 | 687 | 0 | 8 | 0 | 27 | 336 | 3439
9 | 30 | 14 | 3478 | 845 | 1510 | 194 | 1 | 174 | 603 | 0 | 8 | 0 | 0 | 143 | 3478
9 | 30 | 15 | 3488 | 845 | 1746 | 194 | 1 | 174 | 436 | 0 | 8 | 0 | 0 | 84 | 3488
9 | 30 | 16 | 3469 | 845 | 1929 | 234 | 1 | 174 | 169 | 0 | 6 | 0 | 0 | 111 | 3469
9 | 30 | 17 | 3474 | 845 | 2097 | 294 | 1 | 174 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 50 | 3474
9 | 30 | 18 | 3478 | 845 | 2098 | 294 | 1 | 174 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 63 | 3478
9 | 30 | 19 | 3380 | 845 | 1959 | 295 | 1 | 174 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 103 | 3380
9 | 30 | 20 | 3245 | 845 | 1802 | 294 | 1 | 174 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 126 | 3245
9 | 30 | 21 | 3077 | 845 | 1586 | 294 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 171 | 3077
9 | 30 | 22 | 2954 | 845 | 1211 | 294 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | 250 | 173 | 2954
9 | 30 | 23 | 2825 | 845 | 1366 | 250 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 183 | 2825
10 | 1 | 0 | 3059 | 845 | 1602 | 203 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 223 | 3059
10 | 1 | 1 | 2895 | 845 | 1435 | 203 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 223 | 2895
10 | 1 | 2 | 2832 | 845 | 1372 | 203 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 223 | 2832
10 | 1 | 3 | 2830 | 845 | 1387 | 186 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 223 | 2830
10 | 1 | 4 | 2838 | 845 | 1429 | 186 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 186 | 2838
10 | 1 | 5 | 2869 | 845 | 1441 | 186 | 1 | 174 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 204 | 2869
10 | 1 | 6 | 2905 | 845 | 1403 | 195 | 1 | 174 | 48 | 0 | 17 | 0 | 0 | 222 | 2905
10 | 1 | 7 | 3092 | 845 | 1448 | 195 | 1 | 174 | 192 | 0 | 14 | 0 | 0 | 223 | 3092
10 | 1 | 8 | 3352 | 845 | 1579 | 166 | 1 | 174 | 342 | 0 | 14 | 0 | 0 | 231 | 3352
10 | 1 | 9 | 3548 | 845 | 1503 | 166 | 1 | 174 | 504 | 0 | 14 | 0 | 0 | 341 | 3548
10 | 1 | 10 | 3730 | 845 | 1443 | 166 | 1 | 174 | 715 | 0 | 14 | 0 | 0 | 372 | 3730
10 | 1 | 11 | 3735 | 845 | 1167 | 166 | 1 | 174 | 847 | 0 | 17 | 0 | 147 | 371 | 3735
10 | 1 | 12 | 3918 | 845 | 1167 | 166 | 1 | 174 | 1045 | 0 | 20 | 0 | 129 | 371 | 3918
10 | 1 | 13 | 3987 | 845 | 1691 | 166 | 1 | 174 | 818 | 0 | 17 | 0 | 0 | 275 | 3987
10 | 1 | 14 | 3903 | 845 | 1976 | 166 | 1 | 174 | 500 | 0 | 20 | 0 | 0 | 221 | 3903
10 | 1 | 15 | 3856 | 845 | 2201 | 166 | 1 | 174 | 227 | 0 | 20 | 0 | 0 | 222 | 3856
10 | 1 | 16 | 3826 | 845 | 2381 | 195 | 1 | 174 | 60 | 0 | 20 | 0 | 0 | 150 | 3826
10 | 1 | 17 | 3905 | 845 | 2609 | 231 | 1 | 174 | 3 | 0 | 23 | 0 | 0 | 19 | 3905
10 | 1 | 18 | 3932 | 845 | 2638 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 17 | 3932
10 | 1 | 19 | 3831 | 845 | 2540 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 14 | 3831
10 | 1 | 20 | 3680 | 845 | 2333 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 68 | 3680
10 | 1 | 21 | 3484 | 845 | 1980 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 222 | 3484
10 | 1 | 22 | 3295 | 845 | 1793 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 223 | 3295
10 | 1 | 23 | 3131 | 845 | 1652 | 212 | 1 | 174 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 221 | 3131
10 | 2 | 0 | 2908 | 845 | 1434 | 203 | 1 | 174 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 223 | 2908
10 | 2 | 1 | 2752 | 845 | 1275 | 203 | 1 | 174 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 223 | 2752
10 | 2 | 2 | 2700 | 845 | 1223 | 203 | 1 | 174 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 223 | 2700
10 | 2 | 3 | 2716 | 845 | 1256 | 186 | 1 | 174 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 223 | 2716
10 | 2 | 4 | 2744 | 845 | 1287 | 186 | 1 | 174 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 223 | 2744
10 | 2 | 5 | 2818 | 845 | 1357 | 186 | 1 | 174 | 1 | 0 | 31 | 0 | 0 | 223 | 2818
10 | 2 | 6 | 2958 | 845 | 1354 | 195 | 1 | 174 | 136 | 0 | 31 | 0 | 0 | 222 | 2958
10 | 2 | 7 | 3293 | 845 | 1167 | 195 | 1 | 174 | 561 | 0 | 31 | 0 | 97 | 222 | 3293
10 | 2 | 8 | 3792 | 845 | 1167 | 166 | 1 | 174 | 1068 | 0 | 31 | 0 | 118 | 222 | 3792
10 | 2 | 9 | 4193 | 845 | 1167 | 166 | 1 | 174 | 1410 | 0 | 31 | 0 | 177 | 222 | 4193
10 | 2 | 10 | 4385 | 845 | 1167 | 166 | 1 | 174 | 1575 | 0 | 31 | 0 | 204 | 222 | 4385
10 | 2 | 11 | 4482 | 845 | 1167 | 166 | 1 | 174 | 1576 | 0 | 31 | 0 | 221 | 301 | 4482
10 | 2 | 12 | 4287 | 845 | 1167 | 166 | 1 | 174 | 1453 | 0 | 31 | 0 | 99 | 351 | 4287
10 | 2 | 13 | 4446 | 845 | 1683 | 166 | 1 | 174 | 1326 | 0 | 28 | 0 | 0 | 223 | 4446
10 | 2 | 14 | 4443 | 845 | 2013 | 166 | 1 | 174 | 994 | 0 | 28 | 0 | 0 | 222 | 4443
10 | 2 | 15 | 4358 | 845 | 2348 | 166 | 1 | 174 | 576 | 0 | 26 | 0 | 0 | 222 | 4358
10 | 2 | 16 | 4284 | 845 | 2643 | 195 | 1 | 174 | 181 | 0 | 23 | 0 | 0 | 222 | 4284
10 | 2 | 17 | 4218 | 845 | 2819 | 231 | 1 | 174 | 6 | 0 | 23 | 0 | 0 | 119 | 4218
10 | 2 | 18 | 4131 | 845 | 2758 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 99 | 4131
10 | 2 | 19 | 3927 | 845 | 2506 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 147 | 3927
10 | 2 | 20 | 3725 | 845 | 2314 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 137 | 3725
10 | 2 | 21 | 3503 | 845 | 2004 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 222 | 3503
10 | 2 | 22 | 3345 | 845 | 1847 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 221 | 3345
10 | 2 | 23 | 3174 | 845 | 1695 | 212 | 1 | 174 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 221 | 3174
10 | 3 | 0 | 2941 | 845 | 1472 | 203 | 1 | 174 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 223 | 2941
10 | 3 | 1 | 2787 | 845 | 1319 | 203 | 1 | 174 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 222 | 2787
10 | 3 | 2 | 2737 | 845 | 1264 | 203 | 1 | 174 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 222 | 2737
10 | 3 | 3 | 2763 | 845 | 1306 | 186 | 1 | 174 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 223 | 2763
10 | 3 | 4 | 2810 | 845 | 1353 | 186 | 1 | 174 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 223 | 2810
10 | 3 | 5 | 2884 | 845 | 1428 | 186 | 1 | 174 | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | 223 | 2884
10 | 3 | 6 | 2978 | 845 | 1348 | 195 | 1 | 174 | 170 | 0 | 23 | 0 | 0 | 222 | 2978
10 | 3 | 7 | 3222 | 845 | 1167 | 195 | 1 | 174 | 678 | 0 | 14 | 0 | 9 | 139 | 3222
10 | 3 | 8 | 3683 | 845 | 1167 | 166 | 1 | 174 | 1222 | 0 | 11 | 0 | 18 | 79 | 3683
10 | 3 | 9 | 4103 | 845 | 1167 | 166 | 1 | 174 | 1619 | 0 | 8 | 0 | 27 | 96 | 4103
10 | 3 | 10 | 4299 | 845 | 1167 | 166 | 1 | 174 | 1852 | 0 | 8 | 0 | 31 | 55 | 4299
10 | 3 | 11 | 4394 | 845 | 1167 | 166 | 1 | 174 | 1934 | 0 | 8 | 0 | 33 | 66 | 4394
10 | 3 | 12 | 4339 | 845 | 1167 | 166 | 1 | 174 | 1829 | 0 | 6 | 0 | 32 | 119 | 4339
10 | 3 | 13 | 4503 | 845 | 1618 | 166 | 1 | 174 | 1472 | 0 | 6 | 0 | 0 | 221 | 4503
10 | 3 | 14 | 4466 | 845 | 2082 | 166 | 1 | 174 | 970 | 0 | 6 | 0 | 0 | 222 | 4466
10 | 3 | 15 | 4309 | 845 | 2420 | 166 | 1 | 174 | 476 | 0 | 6 | 0 | 0 | 221 | 4309
10 | 3 | 16 | 4258 | 845 | 2896 | 195 | 1 | 174 | 142 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 4258
10 | 3 | 17 | 4202 | 845 | 2943 | 231 | 1 | 174 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 4202
10 | 3 | 18 | 4123 | 845 | 2869 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4123
10 | 3 | 19 | 3940 | 845 | 2687 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 3940
10 | 3 | 20 | 3759 | 845 | 2505 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3759
10 | 3 | 21 | 3547 | 845 | 2293 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3547
10 | 3 | 22 | 3390 | 845 | 2134 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 3390
10 | 3 | 23 | 3223 | 845 | 1976 | 212 | 1 | 174 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 | 3223
10 | 4 | 0 | 2988 | 845 | 1691 | 203 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 68 | 2988
10 | 4 | 1 | 2835 | 845 | 1513 | 203 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 91 | 2835
10 | 4 | 2 | 2781 | 845 | 1479 | 203 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 73 | 2781
10 | 4 | 3 | 2802 | 845 | 1496 | 186 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 94 | 2802
10 | 4 | 4 | 2848 | 845 | 1634 | 186 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2848
10 | 4 | 5 | 2924 | 845 | 1650 | 186 | 1 | 174 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 59 | 2924
10 | 4 | 6 | 3081 | 845 | 1803 | 195 | 1 | 174 | 30 | 0 | 8 | 0 | 0 | 25 | 3081
10 | 4 | 7 | 3347 | 845 | 1898 | 195 | 1 | 174 | 117 | 0 | 8 | 0 | 0 | 109 | 3347
10 | 4 | 8 | 3686 | 845 | 2197 | 166 | 1 | 174 | 187 | 0 | 8 | 0 | 0 | 108 | 3686
10 | 4 | 9 | 3938 | 845 | 2230 | 166 | 1 | 174 | 295 | 0 | 8 | 0 | 0 | 219 | 3938
10 | 4 | 10 | 3996 | 845 | 2192 | 166 | 1 | 174 | 388 | 0 | 8 | 0 | 0 | 222 | 3996
10 | 4 | 11 | 3975 | 845 | 2190 | 166 | 1 | 174 | 370 | 0 | 8 | 0 | 0 | 221 | 3975
10 | 4 | 12 | 3820 | 845 | 2046 | 166 | 1 | 174 | 354 | 0 | 11 | 0 | 0 | 223 | 3820
10 | 4 | 13 | 4025 | 845 | 2308 | 166 | 1 | 174 | 301 | 0 | 8 | 0 | 0 | 222 | 4025
10 | 4 | 14 | 3999 | 845 | 2423 | 166 | 1 | 174 | 166 | 0 | 11 | 0 | 0 | 213 | 3999
10 | 4 | 15 | 3970 | 845 | 2635 | 166 | 1 | 174 | 106 | 0 | 17 | 0 | 0 | 26 | 3970
10 | 4 | 16 | 4010 | 845 | 2751 | 195 | 1 | 174 | 33 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4010
10 | 4 | 17 | 3997 | 845 | 2733 | 231 | 1 | 174 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3997
10 | 4 | 18 | 3924 | 845 | 2659 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3924
10 | 4 | 19 | 3770 | 845 | 2505 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3770
10 | 4 | 20 | 3599 | 845 | 2337 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3599
10 | 4 | 21 | 3402 | 845 | 2108 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 35 | 3402
10 | 4 | 22 | 3250 | 845 | 1862 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 131 | 3250
10 | 4 | 23 | 3090 | 845 | 1670 | 212 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 182 | 3090
10 | 5 | 0 | 2877 | 845 | 1426 | 203 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 222 | 2877
10 | 5 | 1 | 2737 | 845 | 1167 | 203 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | 118 | 223 | 2737
10 | 5 | 2 | 2707 | 845 | 1255 | 203 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 221 | 2707
10 | 5 | 3 | 2742 | 845 | 1363 | 186 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 159 | 2742
10 | 5 | 4 | 2794 | 845 | 1478 | 186 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 93 | 2794
10 | 5 | 5 | 2872 | 845 | 1557 | 186 | 1 | 174 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 91 | 2872
10 | 5 | 6 | 3021 | 845 | 1615 | 195 | 1 | 174 | 44 | 0 | 20 | 0 | 0 | 127 | 3021
10 | 5 | 7 | 3275 | 845 | 1740 | 195 | 1 | 174 | 147 | 0 | 20 | 0 | 0 | 153 | 3275
10 | 5 | 8 | 3629 | 845 | 2043 | 166 | 1 | 174 | 294 | 0 | 14 | 0 | 0 | 92 | 3629
10 | 5 | 9 | 3968 | 845 | 2101 | 166 | 1 | 174 | 445 | 0 | 14 | 0 | 0 | 222 | 3968
10 | 5 | 10 | 3947 | 845 | 2061 | 166 | 1 | 174 | 470 | 0 | 17 | 0 | 0 | 213 | 3947
10 | 5 | 11 | 3998 | 845 | 1896 | 166 | 1 | 174 | 674 | 0 | 20 | 0 | 0 | 222 | 3998
10 | 5 | 12 | 3887 | 845 | 1500 | 166 | 1 | 174 | 945 | 0 | 34 | 0 | 0 | 222 | 3887
10 | 5 | 13 | 4278 | 845 | 1753 | 166 | 1 | 174 | 1073 | 0 | 45 | 0 | 0 | 221 | 4278
10 | 5 | 14 | 4168 | 845 | 1988 | 166 | 1 | 174 | 724 | 0 | 48 | 0 | 0 | 222 | 4168
10 | 5 | 15 | 4179 | 845 | 2179 | 166 | 1 | 174 | 541 | 0 | 51 | 0 | 0 | 222 | 4179
10 | 5 | 16 | 4149 | 845 | 2059 | 195 | 1 | 174 | 194 | 0 | 54 | 0 | 405 | 222 | 4149
10 | 5 | 17 | 4043 | 845 | 2507 | 231 | 1 | 174 | 6 | 0 | 57 | 0 | 0 | 222 | 4043
10 | 5 | 18 | 3942 | 845 | 2410 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 221 | 3942
10 | 5 | 19 | 3759 | 845 | 2226 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 222 | 3759
10 | 5 | 20 | 3578 | 845 | 2046 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 221 | 3578
10 | 5 | 21 | 3380 | 845 | 1845 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 222 | 3380
10 | 5 | 22 | 3228 | 845 | 1693 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 222 | 3228
10 | 5 | 23 | 3067 | 845 | 1554 | 212 | 1 | 174 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 221 | 3067
10 | 6 | 0 | 2857 | 845 | 1355 | 203 | 1 | 174 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 222 | 2857
10 | 6 | 1 | 2711 | 845 | 1212 | 203 | 1 | 174 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 222 | 2711
10 | 6 | 2 | 2680 | 845 | 1181 | 203 | 1 | 174 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 222 | 2680
10 | 6 | 3 | 2725 | 845 | 1243 | 186 | 1 | 174 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 222 | 2725
10 | 6 | 4 | 2781 | 845 | 1301 | 186 | 1 | 174 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 223 | 2781
10 | 6 | 5 | 2856 | 845 | 1375 | 186 | 1 | 174 | 1 | 0 | 51 | 0 | 0 | 223 | 2856
10 | 6 | 6 | 2931 | 845 | 1289 | 195 | 1 | 174 | 157 | 0 | 48 | 0 | 0 | 222 | 2931
10 | 6 | 7 | 3108 | 845 | 1167 | 195 | 1 | 174 | 665 | 0 | 48 | 0 | -59 | 72 | 3108
10 | 6 | 8 | 3481 | 845 | 1167 | 166 | 1 | 174 | 1218 | 0 | 48 | 0 | -357 | 219 | 3481
10 | 6 | 9 | 3824 | 845 | 1221 | 166 | 1 | 174 | 1629 | 0 | 48 | 0 | -482 | 222 | 3824
10 | 6 | 10 | 3969 | 845 | 1253 | 166 | 1 | 174 | 1872 | 0 | 48 | 0 | -613 | 223 | 3969
10 | 6 | 11 | 4051 | 845 | 1272 | 166 | 1 | 174 | 1948 | 0 | 54 | 0 | -630 | 221 | 4051
10 | 6 | 12 | 3923 | 845 | 1243 | 166 | 1 | 174 | 1872 | 0 | 54 | 0 | -659 | 227 | 3923
10 | 6 | 13 | 4019 | 845 | 1265 | 166 | 1 | 174 | 1633 | 0 | 51 | 0 | -338 | 222 | 4019
10 | 6 | 14 | 4015 | 845 | 1167 | 166 | 1 | 174 | 1247 | 0 | 48 | 0 | 94 | 273 | 4015
10 | 6 | 15 | 3978 | 845 | 1804 | 166 | 1 | 174 | 718 | 0 | 48 | 0 | 0 | 222 | 3978
10 | 6 | 16 | 3966 | 845 | 2264 | 195 | 1 | 174 | 214 | 0 | 51 | 0 | 0 | 222 | 3966
10 | 6 | 17 | 3898 | 845 | 2373 | 231 | 1 | 174 | 4 | 0 | 48 | 0 | 0 | 222 | 3898
10 | 6 | 18 | 3831 | 845 | 2307 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 222 | 3831
10 | 6 | 19 | 3669 | 845 | 2145 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 222 | 3669
10 | 6 | 20 | 3490 | 845 | 1963 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 222 | 3490
10 | 6 | 21 | 3303 | 845 | 1776 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 222 | 3303
10 | 6 | 22 | 3174 | 845 | 1625 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 57 | 0 | 20 | 221 | 3174
10 | 6 | 23 | 3018 | 845 | 1225 | 212 | 1 | 174 | 0 | 0 | 54 | 0 | 285 | 222 | 3018
10 | 7 | 0 | 2799 | 845 | 1167 | 203 | 1 | 174 | 0 | 0 | 51 | 0 | 149 | 209 | 2799
10 | 7 | 1 | 2664 | 845 | 1167 | 203 | 1 | 174 | 0 | 0 | 45 | 0 | 6 | 223 | 2664
10 | 7 | 2 | 2630 | 845 | 1167 | 203 | 1 | 174 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 198 | 2630
10 | 7 | 3 | 2672 | 845 | 1167 | 186 | 1 | 174 | 0 | 0 | 42 | 0 | 34 | 223 | 2672
10 | 7 | 4 | 2695 | 845 | 1167 | 186 | 1 | 174 | 0 | 0 | 40 | 0 | 209 | 73 | 2695
10 | 7 | 5 | 2717 | 845 | 1167 | 186 | 1 | 174 | 1 | 0 | 40 | 0 | 230 | 73 | 2717
10 | 7 | 6 | 2675 | 845 | 1167 | 195 | 1 | 174 | 104 | 0 | 37 | 0 | 0 | 152 | 2675
10 | 7 | 7 | 2719 | 845 | 1167 | 195 | 1 | 174 | 482 | 0 | 34 | 0 | -311 | 132 | 2719
10 | 7 | 8 | 2906 | 845 | 1167 | 166 | 1 | 174 | 1075 | 0 | 31 | 0 | -775 | 222 | 2906
10 | 7 | 9 | 3137 | 845 | 1167 | 166 | 1 | 174 | 1600 | 0 | 28 | 0 | -1066 | 222 | 3137
10 | 7 | 10 | 3285 | 845 | 1167 | 166 | 1 | 174 | 1866 | 0 | 28 | 0 | -1136 | 174 | 3285
10 | 7 | 11 | 3360 | 845 | 1167 | 166 | 1 | 174 | 1935 | 0 | 28 | 0 | -1134 | 178 | 3360
10 | 7 | 12 | 3343 | 845 | 1167 | 166 | 1 | 174 | 1835 | 0 | 26 | 0 | -1134 | 263 | 3343
10 | 7 | 13 | 3354 | 845 | 1167 | 166 | 1 | 174 | 1571 | 0 | 26 | 0 | -967 | 371 | 3354
10 | 7 | 14 | 3333 | 845 | 1167 | 166 | 1 | 174 | 1151 | 0 | 23 | 0 | -415 | 221 | 3333
10 | 7 | 15 | 3292 | 845 | 1167 | 166 | 1 | 174 | 637 | 0 | 23 | 0 | 11 | 268 | 3292
10 | 7 | 16 | 3266 | 845 | 1627 | 195 | 1 | 174 | 180 | 0 | 23 | 0 | 0 | 221 | 3266
10 | 7 | 17 | 3349 | 845 | 1167 | 231 | 1 | 174 | 3 | 0 | 23 | 0 | 897 | 8 | 3349
10 | 7 | 18 | 3358 | 845 | 2084 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 3358
10 | 7 | 19 | 3275 | 845 | 2002 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -1 | 3275
10 | 7 | 20 | 3152 | 845 | 1167 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 26 | 0 | 702 | 6 | 3152
10 | 7 | 21 | 2999 | 845 | 1650 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 28 | 0 | 20 | 50 | 2999
10 | 7 | 22 | 2891 | 845 | 1167 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 28 | 0 | 362 | 83 | 2891
10 | 7 | 23 | 2786 | 845 | 1173 | 212 | 1 | 174 | 0 | 0 | 26 | 0 | 247 | 108 | 2786
10 | 8 | 0 | 2609 | 845 | 1167 | 203 | 1 | 174 | 0 | 0 | 26 | 0 | 45 | 148 | 2609
10 | 8 | 1 | 2488 | 845 | 1167 | 203 | 1 | 174 | 0 | 0 | 23 | 0 | -20 | 95 | 2488
10 | 8 | 2 | 2466 | 845 | 1167 | 203 | 1 | 174 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 53 | 2466
10 | 8 | 3 | 2520 | 845 | 1167 | 186 | 1 | 174 | 0 | 0 | 20 | 0 | 51 | 76 | 2520
10 | 8 | 4 | 2559 | 845 | 1167 | 186 | 1 | 174 | 0 | 0 | 20 | 0 | 128 | 38 | 2559
10 | 8 | 5 | 2576 | 845 | 1167 | 186 | 1 | 174 | 0 | 0 | 20 | 0 | 126 | 57 | 2576
10 | 8 | 6 | 2538 | 845 | 1167 | 195 | 1 | 174 | 110 | 0 | 17 | 0 | -43 | 72 | 2538
10 | 8 | 7 | 2621 | 845 | 1167 | 195 | 1 | 174 | 408 | 0 | 14 | 0 | -373 | 190 | 2621
10 | 8 | 8 | 2715 | 845 | 1167 | 166 | 1 | 174 | 694 | 0 | 14 | 0 | -567 | 221 | 2715
10 | 8 | 9 | 2841 | 845 | 1167 | 166 | 1 | 174 | 1024 | 0 | 14 | 0 | -772 | 222 | 2841
10 | 8 | 10 | 2992 | 845 | 1167 | 166 | 1 | 174 | 1248 | 0 | 14 | 0 | -845 | 222 | 2992
10 | 8 | 11 | 3089 | 845 | 1167 | 166 | 1 | 174 | 1114 | 0 | 17 | 0 | -616 | 221 | 3089
10 | 8 | 12 | 3020 | 845 | 1167 | 166 | 1 | 174 | 674 | 0 | 17 | 0 | -183 | 159 | 3020
10 | 8 | 13 | 2973 | 845 | 1167 | 166 | 1 | 174 | 445 | 0 | 17 | 0 | 4 | 154 | 2973
10 | 8 | 14 | 2994 | 845 | 1307 | 166 | 1 | 174 | 262 | 0 | 17 | 0 | 0 | 222 | 2994
10 | 8 | 15 | 3007 | 845 | 1469 | 166 | 1 | 174 | 113 | 0 | 17 | 0 | 0 | 222 | 3007
10 | 8 | 16 | 3108 | 845 | 1167 | 195 | 1 | 174 | 18 | 0 | 20 | 0 | 613 | 75 | 3108
10 | 8 | 17 | 3296 | 845 | 2019 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 6 | 3296
10 | 8 | 18 | 3324 | 845 | 1167 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 20 | 0 | 882 | 4 | 3324
10 | 8 | 19 | 3267 | 845 | 1977 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 19 | 3267
10 | 8 | 20 | 3168 | 845 | 1834 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 63 | 3168
10 | 8 | 21 | 3026 | 845 | 1605 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 147 | 3026
10 | 8 | 22 | 2888 | 845 | 1428 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 189 | 2888
10 | 8 | 23 | 2770 | 845 | 1167 | 212 | 1 | 174 | 0 | 0 | 20 | 0 | 143 | 208 | 2770
10 | 9 | 0 | 2596 | 845 | 1167 | 203 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 192 | 2596
10 | 9 | 1 | 2477 | 845 | 1167 | 203 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | -20 | 96 | 2477
10 | 9 | 2 | 2466 | 845 | 1167 | 203 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | -20 | 85 | 2466
10 | 9 | 3 | 2532 | 845 | 1167 | 186 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 145 | 2532
10 | 9 | 4 | 2581 | 845 | 1167 | 186 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 43 | 148 | 2581
10 | 9 | 5 | 2617 | 845 | 1167 | 186 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 89 | 138 | 2617
10 | 9 | 6 | 2696 | 845 | 1167 | 195 | 1 | 174 | 32 | 0 | 20 | 0 | 45 | 217 | 2696
10 | 9 | 7 | 2883 | 845 | 1363 | 195 | 1 | 174 | 60 | 0 | 23 | 0 | 0 | 222 | 2883
10 | 9 | 8 | 3166 | 845 | 1667 | 166 | 1 | 174 | 69 | 0 | 23 | 0 | 0 | 221 | 3166
10 | 9 | 9 | 3369 | 845 | 1847 | 166 | 1 | 174 | 89 | 0 | 26 | 0 | 0 | 221 | 3369
10 | 9 | 10 | 3439 | 845 | 1878 | 166 | 1 | 174 | 125 | 0 | 28 | 0 | 0 | 222 | 3439
10 | 9 | 11 | 3426 | 845 | 1831 | 166 | 1 | 174 | 159 | 0 | 28 | 0 | 0 | 222 | 3426
10 | 9 | 12 | 3382 | 845 | 1730 | 166 | 1 | 174 | 216 | 0 | 28 | 0 | 0 | 222 | 3382
10 | 9 | 13 | 3396 | 845 | 1767 | 166 | 1 | 174 | 205 | 0 | 28 | 0 | 0 | 210 | 3396
10 | 9 | 14 | 3407 | 845 | 1896 | 166 | 1 | 174 | 173 | 0 | 31 | 0 | 0 | 121 | 3407
10 | 9 | 15 | 3408 | 845 | 2035 | 166 | 1 | 174 | 99 | 0 | 31 | 0 | 0 | 57 | 3408
10 | 9 | 16 | 3481 | 845 | 2151 | 195 | 1 | 174 | 29 | 0 | 31 | 0 | 0 | 55 | 3481
10 | 9 | 17 | 3607 | 845 | 2316 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 12 | 3607
10 | 9 | 18 | 3600 | 845 | 2308 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 13 | 3600
10 | 9 | 19 | 3493 | 845 | 2188 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 28 | 0 | 20 | 6 | 3493
10 | 9 | 20 | 3363 | 845 | 2073 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 13 | 3363
10 | 9 | 21 | 3204 | 845 | 1906 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 24 | 3204
10 | 9 | 22 | 3057 | 845 | 1167 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 26 | 0 | 571 | 42 | 3057
10 | 9 | 23 | 2916 | 845 | 1592 | 212 | 1 | 174 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 72 | 2916
10 | 10 | 0 | 2722 | 845 | 1409 | 203 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 76 | 2722
10 | 10 | 1 | 2613 | 845 | 1167 | 203 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 136 | 73 | 2613
10 | 10 | 2 | 2608 | 845 | 1167 | 203 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 164 | 37 | 2608
10 | 10 | 3 | 2667 | 845 | 1386 | 186 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 58 | 2667
10 | 10 | 4 | 2722 | 845 | 1499 | 186 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2722
10 | 10 | 5 | 2787 | 845 | 1566 | 186 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 2787
10 | 10 | 6 | 2935 | 845 | 1658 | 195 | 1 | 174 | 48 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2935
10 | 10 | 7 | 3178 | 845 | 1710 | 195 | 1 | 174 | 239 | 0 | 11 | 0 | 0 | 3 | 3178
10 | 10 | 8 | 3523 | 845 | 1808 | 166 | 1 | 174 | 512 | 0 | 11 | 0 | 0 | 6 | 3523
10 | 10 | 9 | 3735 | 845 | 1608 | 166 | 1 | 174 | 794 | 0 | 14 | 0 | 0 | 133 | 3735
10 | 10 | 10 | 3904 | 845 | 1167 | 166 | 1 | 174 | 1252 | 0 | 14 | 0 | 63 | 222 | 3904
10 | 10 | 11 | 4035 | 845 | 1167 | 166 | 1 | 174 | 1469 | 0 | 17 | 0 | 25 | 171 | 4035
10 | 10 | 12 | 3992 | 845 | 1167 | 166 | 1 | 174 | 1425 | 0 | 20 | 0 | 25 | 169 | 3992
10 | 10 | 13 | 4147 | 845 | 1722 | 166 | 1 | 174 | 1149 | 0 | 20 | 0 | 0 | 70 | 4147
10 | 10 | 14 | 4148 | 845 | 2220 | 166 | 1 | 174 | 721 | 0 | 23 | 0 | 0 | -2 | 4148
10 | 10 | 15 | 4048 | 845 | 2486 | 166 | 1 | 174 | 354 | 0 | 23 | 0 | 0 | -1 | 4048
10 | 10 | 16 | 4042 | 845 | 2703 | 195 | 1 | 174 | 102 | 0 | 23 | 0 | 0 | -1 | 4042
10 | 10 | 17 | 3991 | 845 | 2707 | 231 | 1 | 174 | 1 | 0 | 31 | 0 | 0 | 1 | 3991
10 | 10 | 18 | 3893 | 845 | 2591 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 31 | 0 | 20 | 0 | 3893
10 | 10 | 19 | 3722 | 845 | 2440 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 3722
10 | 10 | 20 | 3540 | 845 | 2261 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 3540
10 | 10 | 21 | 3352 | 845 | 2070 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 3 | 3352
10 | 10 | 22 | 3211 | 845 | 1918 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 8 | 3211
10 | 10 | 23 | 3060 | 845 | 1718 | 212 | 1 | 174 | 0 | 0 | 34 | 0 | 20 | 56 | 3060
10 | 11 | 0 | 2844 | 845 | 1482 | 203 | 1 | 174 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 102 | 2844
10 | 11 | 1 | 2708 | 845 | 1167 | 203 | 1 | 174 | 0 | 0 | 34 | 0 | 164 | 120 | 2708
10 | 11 | 2 | 2682 | 845 | 1344 | 203 | 1 | 174 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 81 | 2682
10 | 11 | 3 | 2724 | 845 | 1424 | 186 | 1 | 174 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 60 | 2724
10 | 11 | 4 | 2778 | 845 | 1486 | 186 | 1 | 174 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 58 | 2778
10 | 11 | 5 | 2827 | 845 | 1590 | 186 | 1 | 174 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 5 | 2827
10 | 11 | 6 | 2899 | 845 | 1433 | 195 | 1 | 174 | 111 | 0 | 26 | 0 | 0 | 114 | 2899
10 | 11 | 7 | 3136 | 845 | 1167 | 195 | 1 | 174 | 534 | 0 | 20 | 0 | 8 | 192 | 3136
10 | 11 | 8 | 3496 | 845 | 1167 | 166 | 1 | 174 | 1042 | 0 | 17 | 0 | 15 | 69 | 3496
10 | 11 | 9 | 3782 | 845 | 1211 | 166 | 1 | 174 | 1382 | 0 | 20 | 0 | -89 | 72 | 3782
10 | 11 | 10 | 3932 | 845 | 1245 | 166 | 1 | 174 | 1632 | 0 | 17 | 0 | -370 | 222 | 3932
10 | 11 | 11 | 3995 | 845 | 1259 | 166 | 1 | 174 | 1664 | 0 | 20 | 0 | -205 | 71 | 3995
10 | 11 | 12 | 3861 | 845 | 1229 | 166 | 1 | 174 | 1535 | 0 | 23 | 0 | -333 | 221 | 3861
10 | 11 | 13 | 3941 | 845 | 1169 | 166 | 1 | 174 | 1320 | 0 | 20 | 0 | 24 | 222 | 3941
10 | 11 | 14 | 3983 | 845 | 1481 | 166 | 1 | 174 | 1054 | 0 | 20 | 0 | 20 | 222 | 3983
10 | 11 | 15 | 3936 | 845 | 1940 | 166 | 1 | 174 | 593 | 0 | 17 | 0 | 0 | 200 | 3936
10 | 11 | 16 | 3898 | 845 | 2512 | 195 | 1 | 174 | 155 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 3898
10 | 11 | 17 | 3888 | 845 | 2622 | 231 | 1 | 174 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3888
10 | 11 | 18 | 3837 | 845 | 2552 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 20 | 0 | 3837
10 | 11 | 19 | 3703 | 845 | 2438 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3703
10 | 11 | 20 | 3524 | 845 | 2259 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3524
10 | 11 | 21 | 3343 | 845 | 1432 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 646 | 0 | 3343
10 | 11 | 22 | 3199 | 845 | 1926 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 8 | 3199
10 | 11 | 23 | 3039 | 845 | 1743 | 212 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 53 | 3039
10 | 12 | 0 | 2834 | 845 | 1456 | 203 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 144 | 2834
10 | 12 | 1 | 2698 | 845 | 1306 | 203 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 161 | 2698
10 | 12 | 2 | 2672 | 845 | 1167 | 203 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 158 | 116 | 2672
10 | 12 | 3 | 2724 | 845 | 1167 | 186 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | 313 | 32 | 2724
10 | 12 | 4 | 2783 | 845 | 1564 | 186 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 5 | 2783
10 | 12 | 5 | 2848 | 845 | 1617 | 186 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 17 | 2848
10 | 12 | 6 | 2938 | 845 | 1484 | 195 | 1 | 174 | 125 | 0 | 8 | 0 | 0 | 106 | 2938
10 | 12 | 7 | 3151 | 845 | 1167 | 195 | 1 | 174 | 608 | 0 | 6 | 0 | 8 | 147 | 3151
10 | 12 | 8 | 3510 | 845 | 1167 | 166 | 1 | 174 | 1168 | 0 | 6 | 0 | -89 | 72 | 3510
10 | 12 | 9 | 3820 | 845 | 1220 | 166 | 1 | 174 | 1591 | 0 | 6 | 0 | -254 | 71 | 3820
10 | 12 | 10 | 3941 | 845 | 1247 | 166 | 1 | 174 | 1835 | 0 | 6 | 0 | -457 | 124 | 3941
10 | 12 | 11 | 4014 | 845 | 1264 | 166 | 1 | 174 | 1882 | 0 | 8 | 0 | -455 | 129 | 4014
10 | 12 | 12 | 3904 | 845 | 1239 | 166 | 1 | 174 | 1784 | 0 | 8 | 0 | -535 | 222 | 3904
10 | 12 | 13 | 4031 | 845 | 1167 | 166 | 1 | 174 | 1521 | 0 | 8 | 0 | 25 | 124 | 4031
10 | 12 | 14 | 4030 | 845 | 1491 | 166 | 1 | 174 | 1123 | 0 | 8 | 0 | 0 | 222 | 4030
10 | 12 | 15 | 3973 | 845 | 1947 | 166 | 1 | 174 | 612 | 0 | 6 | 0 | 0 | 222 | 3973
10 | 12 | 16 | 3939 | 845 | 2554 | 195 | 1 | 174 | 154 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 3939
10 | 12 | 17 | 3915 | 845 | 1558 | 231 | 1 | 174 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1099 | 0 | 3915
10 | 12 | 18 | 3857 | 845 | 2597 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3857
10 | 12 | 19 | 3707 | 845 | 2438 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 10 | 3707
10 | 12 | 20 | 3537 | 845 | 1167 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1074 | 37 | 3537
10 | 12 | 21 | 3355 | 845 | 2038 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 58 | 3355
10 | 12 | 22 | 3206 | 845 | 1167 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 723 | 57 | 3206
10 | 12 | 23 | 3048 | 845 | 1717 | 212 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 91 | 3048
10 | 13 | 0 | 2825 | 845 | 1419 | 203 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 175 | 2825
10 | 13 | 1 | 2698 | 845 | 1167 | 203 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 96 | 204 | 2698
10 | 13 | 2 | 2674 | 845 | 1167 | 203 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 69 | 204 | 2674
10 | 13 | 3 | 2729 | 845 | 1343 | 186 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 166 | 2729
10 | 13 | 4 | 2780 | 845 | 1423 | 186 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 134 | 2780
10 | 13 | 5 | 2852 | 845 | 1508 | 186 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 124 | 2852
10 | 13 | 6 | 2941 | 845 | 1362 | 195 | 1 | 174 | 128 | 0 | 14 | 0 | 0 | 222 | 2941
10 | 13 | 7 | 3119 | 845 | 1167 | 195 | 1 | 174 | 623 | 0 | 11 | 0 | 7 | 96 | 3119
10 | 13 | 8 | 3470 | 845 | 1167 | 166 | 1 | 174 | 1187 | 0 | 11 | 0 | -153 | 72 | 3470
10 | 13 | 9 | 3775 | 845 | 1210 | 166 | 1 | 174 | 1604 | 0 | 11 | 0 | -381 | 145 | 3775
10 | 13 | 10 | 3888 | 845 | 1235 | 166 | 1 | 174 | 1855 | 0 | 11 | 0 | -622 | 223 | 3888
10 | 13 | 11 | 3950 | 845 | 1249 | 166 | 1 | 174 | 1946 | 0 | 8 | 0 | -662 | 223 | 3950
10 | 13 | 12 | 3834 | 845 | 1223 | 166 | 1 | 174 | 1854 | 0 | 8 | 0 | -659 | 222 | 3834
10 | 13 | 13 | 3966 | 845 | 1253 | 166 | 1 | 174 | 1586 | 0 | 8 | 0 | -152 | 85 | 3966
10 | 13 | 14 | 3981 | 845 | 1167 | 166 | 1 | 174 | 1135 | 0 | 8 | 0 | 263 | 222 | 3981
10 | 13 | 15 | 3886 | 845 | 1855 | 166 | 1 | 174 | 615 | 0 | 8 | 0 | 0 | 222 | 3886
10 | 13 | 16 | 3880 | 845 | 2405 | 195 | 1 | 174 | 162 | 0 | 8 | 0 | 0 | 90 | 3880
10 | 13 | 17 | 3850 | 845 | 2591 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3850
10 | 13 | 18 | 3782 | 845 | 2507 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 13 | 3782
10 | 13 | 19 | 3630 | 845 | 2337 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 31 | 3630
10 | 13 | 20 | 3462 | 845 | 2143 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 57 | 3462
10 | 13 | 21 | 3286 | 845 | 1897 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 127 | 3286
10 | 13 | 22 | 3144 | 845 | 1700 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 177 | 3144
10 | 13 | 23 | 3005 | 845 | 1167 | 212 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 373 | 222 | 3005
10 | 14 | 0 | 2799 | 845 | 1167 | 203 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 175 | 223 | 2799
10 | 14 | 1 | 2665 | 845 | 1167 | 203 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 44 | 223 | 2665
10 | 14 | 2 | 2643 | 845 | 1167 | 203 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 19 | 223 | 2643
10 | 14 | 3 | 2701 | 845 | 1167 | 186 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 140 | 177 | 2701
10 | 14 | 4 | 2735 | 845 | 1167 | 186 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 243 | 111 | 2735
10 | 14 | 5 | 2750 | 845 | 1167 | 186 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 270 | 99 | 2750
10 | 14 | 6 | 2721 | 845 | 1167 | 195 | 1 | 174 | 125 | 0 | 6 | 0 | 0 | 208 | 2721
10 | 14 | 7 | 2788 | 845 | 1167 | 195 | 1 | 174 | 597 | 0 | 6 | 0 | -268 | 71 | 2788
10 | 14 | 8 | 3055 | 845 | 1167 | 166 | 1 | 174 | 1024 | 0 | 3 | 0 | -459 | 134 | 3055
10 | 14 | 9 | 3167 | 845 | 1167 | 166 | 1 | 174 | 1198 | 0 | 3 | 0 | -609 | 222 | 3167
10 | 14 | 10 | 3247 | 845 | 1167 | 166 | 1 | 174 | 1571 | 0 | 0 | 0 | -899 | 222 | 3247
10 | 14 | 11 | 3385 | 845 | 1167 | 166 | 1 | 174 | 1795 | 0 | 0 | 0 | -985 | 222 | 3385
10 | 14 | 12 | 3374 | 845 | 1167 | 166 | 1 | 174 | 1726 | 0 | 0 | 0 | -927 | 222 | 3374
10 | 14 | 13 | 3365 | 845 | 1167 | 166 | 1 | 174 | 1453 | 0 | 0 | 0 | -616 | 175 | 3365
10 | 14 | 14 | 3344 | 845 | 1167 | 166 | 1 | 174 | 1033 | 0 | 3 | 0 | -116 | 71 | 3344
10 | 14 | 15 | 3291 | 845 | 1337 | 166 | 1 | 174 | 523 | 0 | 3 | 0 | 20 | 222 | 3291
10 | 14 | 16 | 3283 | 845 | 1856 | 195 | 1 | 174 | 108 | 0 | 0 | 0 | 20 | 84 | 3283
10 | 14 | 17 | 3392 | 845 | 2138 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3392
10 | 14 | 18 | 3397 | 845 | 2143 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3397
10 | 14 | 19 | 3311 | 845 | 2055 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 3311
10 | 14 | 20 | 3205 | 845 | 1934 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 14 | 3205
10 | 14 | 21 | 3051 | 845 | 1685 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 107 | 3051
10 | 14 | 22 | 2928 | 845 | 1541 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 128 | 2928
10 | 14 | 23 | 2816 | 845 | 1448 | 212 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 128 | 2816
10 | 15 | 0 | 2654 | 845 | 1167 | 203 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 47 | 209 | 2654
10 | 15 | 1 | 2532 | 845 | 1167 | 203 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 136 | 2532
10 | 15 | 2 | 2519 | 845 | 1167 | 203 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 123 | 2519
10 | 15 | 3 | 2570 | 845 | 1167 | 186 | 1 | 174 | 0 | 0 | 3 | 0 | 94 | 100 | 2570
10 | 15 | 4 | 2595 | 845 | 1167 | 186 | 1 | 174 | 0 | 0 | 3 | 0 | 147 | 72 | 2595
10 | 15 | 5 | 2601 | 845 | 1167 | 186 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | 128 | 94 | 2601
10 | 15 | 6 | 2637 | 845 | 1167 | 195 | 1 | 174 | 18 | 0 | 6 | 0 | 60 | 171 | 2637
10 | 15 | 7 | 2773 | 845 | 1176 | 195 | 1 | 174 | 44 | 0 | 8 | 0 | 0 | 330 | 2773
10 | 15 | 8 | 2967 | 845 | 1167 | 166 | 1 | 174 | 63 | 0 | 11 | 0 | 192 | 348 | 2967
10 | 15 | 9 | 3168 | 845 | 1584 | 166 | 1 | 174 | 74 | 0 | 8 | 0 | 0 | 316 | 3168
10 | 15 | 10 | 3192 | 845 | 1583 | 166 | 1 | 174 | 114 | 0 | 8 | 0 | 0 | 301 | 3192
10 | 15 | 11 | 3140 | 845 | 1443 | 166 | 1 | 174 | 178 | 0 | 8 | 0 | 0 | 325 | 3140
10 | 15 | 12 | 3090 | 845 | 1305 | 166 | 1 | 174 | 306 | 0 | 11 | 0 | 0 | 282 | 3090
10 | 15 | 13 | 3086 | 845 | 1167 | 166 | 1 | 174 | 508 | 0 | 14 | 0 | -7 | 218 | 3086
10 | 15 | 14 | 3057 | 845 | 1167 | 166 | 1 | 174 | 512 | 0 | 20 | 0 | -26 | 198 | 3057
10 | 15 | 15 | 3094 | 845 | 1336 | 166 | 1 | 174 | 343 | 0 | 23 | 0 | 0 | 206 | 3094
10 | 15 | 16 | 3158 | 845 | 1757 | 195 | 1 | 174 | 102 | 0 | 28 | 0 | 0 | 56 | 3158
10 | 15 | 17 | 3352 | 845 | 2064 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 3352
10 | 15 | 18 | 3408 | 845 | 2121 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -1 | 3408
10 | 15 | 19 | 3338 | 845 | 2030 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 37 | 0 | 20 | 0 | 3338
10 | 15 | 20 | 3230 | 845 | 1925 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 12 | 3230
10 | 15 | 21 | 3089 | 845 | 1685 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 108 | 3089
10 | 15 | 22 | 2929 | 845 | 1486 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 152 | 2929
10 | 15 | 23 | 2805 | 845 | 1328 | 212 | 1 | 174 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 203 | 2805
10 | 16 | 0 | 2632 | 845 | 1167 | 203 | 1 | 174 | 0 | 0 | 40 | 0 | -3 | 205 | 2632
10 | 16 | 1 | 2516 | 845 | 1167 | 203 | 1 | 174 | 0 | 0 | 40 | 0 | -51 | 137 | 2516
10 | 16 | 2 | 2522 | 845 | 1167 | 203 | 1 | 174 | 0 | 0 | 31 | 0 | -20 | 121 | 2522
10 | 16 | 3 | 2586 | 845 | 1167 | 186 | 1 | 174 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 182 | 2586
10 | 16 | 4 | 2652 | 845 | 1167 | 186 | 1 | 174 | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 | 223 | 2652
10 | 16 | 5 | 2743 | 845 | 1167 | 186 | 1 | 174 | 0 | 0 | 28 | 0 | 119 | 223 | 2743
10 | 16 | 6 | 2867 | 845 | 1275 | 195 | 1 | 174 | 112 | 0 | 23 | 0 | 20 | 222 | 2867
10 | 16 | 7 | 3069 | 845 | 1167 | 195 | 1 | 174 | 573 | 0 | 20 | 0 | 6 | 88 | 3069
10 | 16 | 8 | 3432 | 845 | 1167 | 166 | 1 | 174 | 1102 | 0 | 20 | 0 | -114 | 71 | 3432
10 | 16 | 9 | 3748 | 845 | 1204 | 166 | 1 | 174 | 1493 | 0 | 17 | 0 | -223 | 71 | 3748
10 | 16 | 10 | 3872 | 845 | 1232 | 166 | 1 | 174 | 1746 | 0 | 20 | 0 | -383 | 71 | 3872
10 | 16 | 11 | 3945 | 845 | 1248 | 166 | 1 | 174 | 1831 | 0 | 20 | 0 | -513 | 173 | 3945
10 | 16 | 12 | 3839 | 845 | 1224 | 166 | 1 | 174 | 1750 | 0 | 23 | 0 | -566 | 222 | 3839
10 | 16 | 13 | 3966 | 845 | 1167 | 166 | 1 | 174 | 1501 | 0 | 20 | 0 | 24 | 68 | 3966
10 | 16 | 14 | 3988 | 845 | 1167 | 166 | 1 | 174 | 1118 | 0 | 20 | 0 | 276 | 221 | 3988
10 | 16 | 15 | 3952 | 845 | 1928 | 166 | 1 | 174 | 600 | 0 | 17 | 0 | 0 | 221 | 3952
10 | 16 | 16 | 3940 | 845 | 1286 | 195 | 1 | 174 | 139 | 0 | 17 | 0 | 1086 | 197 | 3940
10 | 16 | 17 | 3924 | 845 | 2542 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 111 | 3924
10 | 16 | 18 | 3856 | 845 | 2396 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 186 | 3856
10 | 16 | 19 | 3692 | 845 | 2196 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 222 | 3692
10 | 16 | 20 | 3524 | 845 | 2011 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 222 | 3524
10 | 16 | 21 | 3339 | 845 | 1848 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 223 | 3339
10 | 16 | 22 | 3198 | 845 | 1709 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 221 | 3198
10 | 16 | 23 | 3041 | 845 | 1567 | 212 | 1 | 174 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 222 | 3041
10 | 17 | 0 | 2831 | 845 | 1363 | 203 | 1 | 174 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 222 | 2831
10 | 17 | 1 | 2699 | 845 | 1167 | 203 | 1 | 174 | 0 | 0 | 23 | 0 | 64 | 222 | 2699
10 | 17 | 2 | 2681 | 845 | 1167 | 203 | 1 | 174 | 0 | 0 | 26 | 0 | 43 | 222 | 2681
10 | 17 | 3 | 2730 | 845 | 1167 | 186 | 1 | 174 | 0 | 0 | 26 | 0 | 109 | 222 | 2730
10 | 17 | 4 | 2797 | 845 | 1167 | 186 | 1 | 174 | 0 | 0 | 26 | 0 | 176 | 222 | 2797
10 | 17 | 5 | 2865 | 845 | 1410 | 186 | 1 | 174 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 223 | 2865
10 | 17 | 6 | 2968 | 845 | 1373 | 195 | 1 | 174 | 112 | 0 | 26 | 0 | 20 | 222 | 2968
10 | 17 | 7 | 3144 | 845 | 1167 | 195 | 1 | 174 | 599 | 0 | 26 | 0 | 8 | 129 | 3144
10 | 17 | 8 | 3497 | 845 | 1167 | 166 | 1 | 174 | 1155 | 0 | 26 | 0 | -108 | 71 | 3497
10 | 17 | 9 | 3811 | 845 | 1218 | 166 | 1 | 174 | 1568 | 0 | 26 | 0 | -257 | 70 | 3811
10 | 17 | 10 | 3929 | 845 | 1244 | 166 | 1 | 174 | 1808 | 0 | 28 | 0 | -450 | 113 | 3929
10 | 17 | 11 | 4006 | 845 | 1262 | 166 | 1 | 174 | 1887 | 0 | 31 | 0 | -490 | 130 | 4006
10 | 17 | 12 | 3887 | 845 | 1235 | 166 | 1 | 174 | 1794 | 0 | 37 | 0 | -586 | 221 | 3887
10 | 17 | 13 | 4015 | 845 | 1167 | 166 | 1 | 174 | 1540 | 0 | 37 | 0 | 25 | 60 | 4015
10 | 17 | 14 | 4021 | 845 | 1167 | 166 | 1 | 174 | 1134 | 0 | 34 | 0 | 278 | 222 | 4021
10 | 17 | 15 | 3980 | 845 | 1940 | 166 | 1 | 174 | 601 | 0 | 31 | 0 | 0 | 222 | 3980
10 | 17 | 16 | 3950 | 845 | 2346 | 195 | 1 | 174 | 136 | 0 | 31 | 0 | 0 | 222 | 3950
10 | 17 | 17 | 3930 | 845 | 2451 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 197 | 3930
10 | 17 | 18 | 3839 | 845 | 2335 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 222 | 3839
10 | 17 | 19 | 3686 | 845 | 2179 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 222 | 3686
10 | 17 | 20 | 3526 | 845 | 2019 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 222 | 3526
10 | 17 | 21 | 3337 | 845 | 1827 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 222 | 3337
10 | 17 | 22 | 3194 | 845 | 1690 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 222 | 3194
10 | 17 | 23 | 3042 | 845 | 1560 | 212 | 1 | 174 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 222 | 3042
10 | 18 | 0 | 2827 | 845 | 1167 | 203 | 1 | 174 | 0 | 0 | 28 | 0 | 186 | 223 | 2827
10 | 18 | 1 | 2701 | 845 | 1167 | 203 | 1 | 174 | 0 | 0 | 23 | 0 | 65 | 223 | 2701
10 | 18 | 2 | 2687 | 845 | 1167 | 203 | 1 | 174 | 0 | 0 | 26 | 0 | 49 | 222 | 2687
10 | 18 | 3 | 2747 | 845 | 1167 | 186 | 1 | 174 | 0 | 0 | 23 | 0 | 142 | 209 | 2747
10 | 18 | 4 | 2801 | 845 | 1371 | 186 | 1 | 174 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 204 | 2801
10 | 18 | 5 | 2878 | 845 | 1506 | 186 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 149 | 2878
10 | 18 | 6 | 2977 | 845 | 1422 | 195 | 1 | 174 | 104 | 0 | 14 | 0 | 0 | 222 | 2977
10 | 18 | 7 | 3153 | 845 | 1167 | 195 | 1 | 174 | 570 | 0 | 8 | 0 | 8 | 185 | 3153
10 | 18 | 8 | 3519 | 845 | 1167 | 166 | 1 | 174 | 1111 | 0 | 6 | 0 | -35 | 84 | 3519
10 | 18 | 9 | 3797 | 845 | 1215 | 166 | 1 | 174 | 1452 | 0 | 6 | 0 | -133 | 71 | 3797
10 | 18 | 10 | 3884 | 845 | 1234 | 166 | 1 | 174 | 1677 | 0 | 6 | 0 | -353 | 134 | 3884
10 | 18 | 11 | 3964 | 845 | 1252 | 166 | 1 | 174 | 1824 | 0 | 3 | 0 | -471 | 170 | 3964
10 | 18 | 12 | 3886 | 845 | 1235 | 166 | 1 | 174 | 1725 | 0 | 3 | 0 | -484 | 221 | 3886
10 | 18 | 13 | 3985 | 845 | 1167 | 166 | 1 | 174 | 1407 | 0 | 3 | 0 | 24 | 198 | 3985
10 | 18 | 14 | 3984 | 845 | 1532 | 166 | 1 | 174 | 1042 | 0 | 3 | 0 | 0 | 221 | 3984
10 | 18 | 15 | 3988 | 845 | 2104 | 166 | 1 | 174 | 568 | 0 | 3 | 0 | 0 | 127 | 3988
10 | 18 | 16 | 3960 | 845 | 2620 | 195 | 1 | 174 | 122 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3960
10 | 18 | 17 | 3945 | 845 | 1587 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1099 | 0 | 3945
10 | 18 | 18 | 3859 | 845 | 2599 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3859
10 | 18 | 19 | 3706 | 845 | 2438 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 9 | 3706
10 | 18 | 20 | 3557 | 845 | 2262 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 30 | 3557
10 | 18 | 21 | 3365 | 845 | 2052 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 45 | 3365
10 | 18 | 22 | 3209 | 845 | 1824 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 120 | 3209
10 | 18 | 23 | 3052 | 845 | 1618 | 212 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 188 | 3052
10 | 19 | 0 | 2851 | 845 | 1414 | 203 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 203 | 2851
10 | 19 | 1 | 2722 | 845 | 1167 | 203 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 98 | 223 | 2722
10 | 19 | 2 | 2705 | 845 | 1167 | 203 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 81 | 223 | 2705
10 | 19 | 3 | 2752 | 845 | 1167 | 186 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 204 | 164 | 2752
10 | 19 | 4 | 2808 | 845 | 1438 | 186 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 150 | 2808
10 | 19 | 5 | 2873 | 845 | 1502 | 186 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 151 | 2873
10 | 19 | 6 | 2966 | 845 | 1415 | 195 | 1 | 174 | 103 | 0 | 11 | 0 | 0 | 222 | 2966
10 | 19 | 7 | 3164 | 845 | 1167 | 195 | 1 | 174 | 576 | 0 | 8 | 0 | 8 | 190 | 3164
10 | 19 | 8 | 3558 | 845 | 1167 | 166 | 1 | 174 | 1119 | 0 | 6 | 0 | -36 | 116 | 3558
10 | 19 | 9 | 3898 | 845 | 1237 | 166 | 1 | 174 | 1522 | 0 | 6 | 0 | -160 | 107 | 3898
10 | 19 | 10 | 4032 | 845 | 1268 | 166 | 1 | 174 | 1751 | 0 | 8 | 0 | -391 | 210 | 4032
10 | 19 | 11 | 4124 | 845 | 1289 | 166 | 1 | 174 | 1808 | 0 | 8 | 0 | -384 | 217 | 4124
10 | 19 | 12 | 4015 | 845 | 1264 | 166 | 1 | 174 | 1663 | 0 | 8 | 0 | -328 | 222 | 4015
10 | 19 | 13 | 4147 | 845 | 1167 | 166 | 1 | 174 | 1338 | 0 | 11 | 0 | 175 | 270 | 4147
10 | 19 | 14 | 4072 | 845 | 1788 | 166 | 1 | 174 | 865 | 0 | 11 | 0 | 0 | 222 | 4072
10 | 19 | 15 | 3982 | 845 | 2236 | 166 | 1 | 174 | 433 | 0 | 11 | 0 | 0 | 116 | 3982
10 | 19 | 16 | 3989 | 845 | 2675 | 195 | 1 | 174 | 88 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3989
10 | 19 | 17 | 3998 | 845 | 1637 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1099 | 0 | 3998
10 | 19 | 18 | 3905 | 845 | 2643 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3905
10 | 19 | 19 | 3744 | 845 | 2482 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3744
10 | 19 | 20 | 3576 | 845 | 2300 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 11 | 3576
10 | 19 | 21 | 3381 | 845 | 2087 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 29 | 3381
10 | 19 | 22 | 3225 | 845 | 1904 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 59 | 3225
10 | 19 | 23 | 3069 | 845 | 1712 | 212 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 114 | 3069
10 | 20 | 0 | 2857 | 845 | 1456 | 203 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 164 | 2857
10 | 20 | 1 | 2733 | 845 | 1167 | 203 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 180 | 149 | 2733
10 | 20 | 2 | 2711 | 845 | 1167 | 203 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 182 | 125 | 2711
10 | 20 | 3 | 2764 | 845 | 1446 | 186 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 98 | 2764
10 | 20 | 4 | 2815 | 845 | 1496 | 186 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 99 | 2815
10 | 20 | 5 | 2886 | 845 | 1588 | 186 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 78 | 2886
10 | 20 | 6 | 2960 | 845 | 1452 | 195 | 1 | 174 | 93 | 0 | 14 | 0 | 0 | 186 | 2960
10 | 20 | 7 | 3184 | 845 | 1167 | 195 | 1 | 174 | 511 | 0 | 17 | 0 | 51 | 223 | 3184
10 | 20 | 8 | 3578 | 845 | 1167 | 166 | 1 | 174 | 1045 | 0 | 17 | 0 | 16 | 147 | 3578
10 | 20 | 9 | 3950 | 845 | 1167 | 166 | 1 | 174 | 1424 | 0 | 23 | 0 | 24 | 126 | 3950
10 | 20 | 10 | 4128 | 845 | 1167 | 166 | 1 | 174 | 1555 | 0 | 26 | 0 | 27 | 167 | 4128
10 | 20 | 11 | 4210 | 845 | 1167 | 166 | 1 | 174 | 1636 | 0 | 28 | 0 | 29 | 164 | 4210
10 | 20 | 12 | 4096 | 845 | 1167 | 166 | 1 | 174 | 1541 | 0 | 31 | 0 | 27 | 144 | 4096
10 | 20 | 13 | 4182 | 845 | 1167 | 166 | 1 | 174 | 1260 | 0 | 34 | 0 | 314 | 221 | 4182
10 | 20 | 14 | 4184 | 845 | 1908 | 166 | 1 | 174 | 966 | 0 | 37 | 0 | 0 | 87 | 4184
10 | 20 | 15 | 4151 | 845 | 2367 | 166 | 1 | 174 | 495 | 0 | 40 | 0 | 0 | 63 | 4151
10 | 20 | 16 | 4042 | 845 | 2709 | 195 | 1 | 174 | 75 | 0 | 42 | 0 | 0 | 1 | 4042
10 | 20 | 17 | 4015 | 845 | 2716 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 4015
10 | 20 | 18 | 3922 | 845 | 2502 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 115 | 3922
10 | 20 | 19 | 3767 | 845 | 2270 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 186 | 3767
10 | 20 | 20 | 3600 | 845 | 2070 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 222 | 3600
10 | 20 | 21 | 3411 | 845 | 1887 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 222 | 3411
10 | 20 | 22 | 3271 | 845 | 1747 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 222 | 3271
10 | 20 | 23 | 3111 | 845 | 1489 | 212 | 1 | 174 | 0 | 0 | 45 | 0 | 123 | 222 | 3111
10 | 21 | 0 | 2897 | 845 | 1167 | 203 | 1 | 174 | 0 | 0 | 40 | 0 | 244 | 223 | 2897
10 | 21 | 1 | 2741 | 845 | 1167 | 203 | 1 | 174 | 0 | 0 | 40 | 0 | 89 | 222 | 2741
10 | 21 | 2 | 2708 | 845 | 1167 | 203 | 1 | 174 | 0 | 0 | 37 | 0 | 59 | 222 | 2708
10 | 21 | 3 | 2738 | 845 | 1167 | 186 | 1 | 174 | 0 | 0 | 34 | 0 | 108 | 223 | 2738
10 | 21 | 4 | 2753 | 845 | 1167 | 186 | 1 | 174 | 0 | 0 | 31 | 0 | 127 | 222 | 2753
10 | 21 | 5 | 2755 | 845 | 1167 | 186 | 1 | 174 | 0 | 0 | 40 | 0 | 181 | 161 | 2755
10 | 21 | 6 | 2736 | 845 | 1167 | 195 | 1 | 174 | 70 | 0 | 40 | 0 | 29 | 215 | 2736
10 | 21 | 7 | 2840 | 845 | 1167 | 195 | 1 | 174 | 408 | 0 | 31 | 0 | -204 | 223 | 2840
10 | 21 | 8 | 3008 | 845 | 1167 | 166 | 1 | 174 | 792 | 0 | 23 | 0 | -381 | 221 | 3008
10 | 21 | 9 | 3163 | 845 | 1167 | 166 | 1 | 174 | 1134 | 0 | 23 | 0 | -568 | 221 | 3163
10 | 21 | 10 | 3257 | 845 | 1167 | 166 | 1 | 174 | 1382 | 0 | 23 | 0 | -742 | 241 | 3257
10 | 21 | 11 | 3338 | 845 | 1167 | 166 | 1 | 174 | 1548 | 0 | 26 | 0 | -809 | 220 | 3338
10 | 21 | 12 | 3360 | 845 | 1167 | 166 | 1 | 174 | 1558 | 0 | 28 | 0 | -801 | 222 | 3360
10 | 21 | 13 | 3352 | 845 | 1167 | 166 | 1 | 174 | 1294 | 0 | 31 | 0 | -548 | 222 | 3352
10 | 21 | 14 | 3302 | 845 | 1167 | 166 | 1 | 174 | 890 | 0 | 31 | 0 | -193 | 221 | 3302
10 | 21 | 15 | 3256 | 845 | 1167 | 166 | 1 | 174 | 444 | 0 | 34 | 0 | 148 | 277 | 3256
10 | 21 | 16 | 3290 | 845 | 1167 | 195 | 1 | 174 | 90 | 0 | 31 | 0 | 564 | 223 | 3290
10 | 21 | 17 | 3400 | 845 | 1167 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 28 | 0 | 732 | 222 | 3400
10 | 21 | 18 | 3386 | 845 | 1167 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 26 | 0 | 720 | 222 | 3386
10 | 21 | 19 | 3287 | 845 | 1167 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 28 | 0 | 619 | 222 | 3287
10 | 21 | 20 | 3175 | 845 | 1167 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 31 | 0 | 503 | 223 | 3175
10 | 21 | 21 | 3029 | 845 | 1167 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 34 | 0 | 355 | 222 | 3029
10 | 21 | 22 | 2909 | 845 | 1380 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 37 | 0 | 20 | 221 | 2909
10 | 21 | 23 | 2805 | 845 | 1167 | 212 | 1 | 174 | 0 | 0 | 40 | 0 | 145 | 221 | 2805
10 | 22 | 0 | 2640 | 845 | 1167 | 203 | 1 | 174 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 213 | 2640
10 | 22 | 1 | 2529 | 845 | 1167 | 203 | 1 | 174 | 0 | 0 | 37 | 0 | -20 | 122 | 2529
10 | 22 | 2 | 2522 | 845 | 1167 | 203 | 1 | 174 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 95 | 2522
10 | 22 | 3 | 2587 | 845 | 1167 | 186 | 1 | 174 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 177 | 2587
10 | 22 | 4 | 2631 | 845 | 1167 | 186 | 1 | 174 | 0 | 0 | 34 | 0 | 2 | 222 | 2631
10 | 22 | 5 | 2667 | 845 | 1167 | 186 | 1 | 174 | 0 | 0 | 34 | 0 | 38 | 222 | 2667
10 | 22 | 6 | 2631 | 845 | 1167 | 195 | 1 | 174 | 93 | 0 | 34 | 0 | 0 | 122 | 2631
10 | 22 | 7 | 2633 | 845 | 1167 | 195 | 1 | 174 | 561 | 0 | 28 | 0 | -560 | 222 | 2633
10 | 22 | 8 | 2786 | 845 | 1167 | 166 | 1 | 174 | 1123 | 0 | 26 | 0 | -1087 | 371 | 2786
10 | 22 | 9 | 2948 | 845 | 1167 | 166 | 1 | 174 | 1532 | 0 | 23 | 0 | -1142 | 182 | 2948
10 | 22 | 10 | 3044 | 845 | 1167 | 166 | 1 | 174 | 1783 | -28 | 20 | 0 | -1140 | 56 | 3044
10 | 22 | 11 | 3095 | 845 | 1167 | 166 | 1 | 174 | 1867 | -51 | 20 | 0 | -1139 | 45 | 3095
10 | 22 | 12 | 3090 | 845 | 1167 | 166 | 1 | 174 | 1757 | 0 | 17 | 0 | -1140 | 103 | 3090
10 | 22 | 13 | 3036 | 845 | 1167 | 166 | 1 | 174 | 1473 | 0 | 14 | 0 | -1141 | 337 | 3036
10 | 22 | 14 | 2999 | 845 | 1167 | 166 | 1 | 174 | 1099 | 0 | 11 | 0 | -836 | 372 | 2999
10 | 22 | 15 | 3021 | 845 | 1167 | 166 | 1 | 174 | 565 | 0 | 8 | 0 | -127 | 222 | 3021
10 | 22 | 16 | 3104 | 845 | 1533 | 195 | 1 | 174 | 108 | 0 | 6 | 0 | 20 | 222 | 3104
10 | 22 | 17 | 3295 | 845 | 1816 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 222 | 3295
10 | 22 | 18 | 3345 | 845 | 1167 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | 739 | 182 | 3345
10 | 22 | 19 | 3288 | 845 | 1786 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 20 | 223 | 3288
10 | 22 | 20 | 3187 | 845 | 1683 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 20 | 222 | 3187
10 | 22 | 21 | 3051 | 845 | 1167 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 397 | 222 | 3051
10 | 22 | 22 | 2896 | 845 | 1167 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 239 | 222 | 2896
10 | 22 | 23 | 2776 | 845 | 1285 | 212 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 20 | 222 | 2776
10 | 23 | 0 | 2607 | 845 | 1167 | 203 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 200 | 2607
10 | 23 | 1 | 2493 | 845 | 1167 | 203 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | -36 | 122 | 2493
10 | 23 | 2 | 2510 | 845 | 1167 | 203 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 106 | 2510
10 | 23 | 3 | 2580 | 845 | 1167 | 186 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 196 | 2580
10 | 23 | 4 | 2658 | 845 | 1195 | 186 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 18 | 222 | 2658
10 | 23 | 5 | 2766 | 845 | 1167 | 186 | 1 | 174 | 0 | 0 | 20 | 0 | 151 | 222 | 2766
10 | 23 | 6 | 2896 | 845 | 1329 | 195 | 1 | 174 | 85 | 0 | 23 | 0 | 23 | 221 | 2896
10 | 23 | 7 | 3096 | 845 | 1167 | 195 | 1 | 174 | 522 | 0 | 20 | 0 | 7 | 165 | 3096
10 | 23 | 8 | 3447 | 845 | 1167 | 166 | 1 | 174 | 1044 | 0 | 14 | 0 | -36 | 72 | 3447
10 | 23 | 9 | 3737 | 845 | 1201 | 166 | 1 | 174 | 1460 | 0 | 11 | 0 | -192 | 71 | 3737
10 | 23 | 10 | 3833 | 845 | 1223 | 166 | 1 | 174 | 1697 | 0 | 11 | 0 | -499 | 215 | 3833
10 | 23 | 11 | 3870 | 845 | 1231 | 166 | 1 | 174 | 1797 | 0 | 8 | 0 | -574 | 222 | 3870
10 | 23 | 12 | 3773 | 845 | 1209 | 166 | 1 | 174 | 1686 | 0 | 8 | 0 | -538 | 222 | 3773
10 | 23 | 13 | 3833 | 845 | 1223 | 166 | 1 | 174 | 1420 | 0 | 8 | 0 | -76 | 72 | 3833
10 | 23 | 14 | 3866 | 845 | 1167 | 166 | 1 | 174 | 1052 | 0 | 6 | 0 | 233 | 222 | 3866
10 | 23 | 15 | 3817 | 845 | 1894 | 166 | 1 | 174 | 521 | 0 | 6 | 0 | 0 | 210 | 3817
10 | 23 | 16 | 3834 | 845 | 2509 | 195 | 1 | 174 | 101 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3834
10 | 23 | 17 | 3855 | 845 | 2601 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3855
10 | 23 | 18 | 3783 | 845 | 2529 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3783
10 | 23 | 19 | 3642 | 845 | 2388 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3642
10 | 23 | 20 | 3488 | 845 | 2234 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3488
10 | 23 | 21 | 3309 | 845 | 1167 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 3 | 0 | 888 | 0 | 3309
10 | 23 | 22 | 3172 | 845 | 1918 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3172
10 | 23 | 23 | 3007 | 845 | 1753 | 212 | 1 | 174 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 19 | 3007
10 | 24 | 0 | 2806 | 845 | 1507 | 203 | 1 | 174 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 73 | 2806
10 | 24 | 1 | 2689 | 845 | 1383 | 203 | 1 | 174 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 80 | 2689
10 | 24 | 2 | 2682 | 845 | 1438 | 203 | 1 | 174 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 18 | 2682
10 | 24 | 3 | 2753 | 845 | 1167 | 186 | 1 | 174 | 0 | 0 | 3 | 0 | 377 | 0 | 2753
10 | 24 | 4 | 2809 | 845 | 1600 | 186 | 1 | 174 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2809
10 | 24 | 5 | 2894 | 845 | 1682 | 186 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2894
10 | 24 | 6 | 3014 | 845 | 1716 | 195 | 1 | 174 | 81 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 3014
10 | 24 | 7 | 3182 | 845 | 1167 | 195 | 1 | 174 | 533 | 0 | 3 | 0 | 42 | 222 | 3182
10 | 24 | 8 | 3516 | 845 | 1167 | 166 | 1 | 174 | 1074 | 0 | 3 | 0 | 15 | 71 | 3516
10 | 24 | 9 | 3795 | 845 | 1214 | 166 | 1 | 174 | 1481 | 0 | 3 | 0 | -161 | 72 | 3795
10 | 24 | 10 | 3882 | 845 | 1234 | 166 | 1 | 174 | 1740 | 0 | 3 | 0 | -394 | 113 | 3882
10 | 24 | 11 | 3988 | 845 | 1258 | 166 | 1 | 174 | 1801 | 0 | 3 | 0 | -367 | 107 | 3988
10 | 24 | 12 | 3847 | 845 | 1226 | 166 | 1 | 174 | 1636 | 0 | 3 | 0 | -412 | 208 | 3847
10 | 24 | 13 | 3942 | 845 | 1167 | 166 | 1 | 174 | 1402 | 0 | 3 | 0 | 24 | 160 | 3942
10 | 24 | 14 | 3942 | 845 | 1508 | 166 | 1 | 174 | 1024 | 0 | 3 | 0 | 0 | 221 | 3942
10 | 24 | 15 | 3907 | 845 | 2164 | 166 | 1 | 174 | 521 | 0 | 3 | 0 | 0 | 33 | 3907
10 | 24 | 16 | 3905 | 845 | 2593 | 195 | 1 | 174 | 94 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3905
10 | 24 | 17 | 3904 | 845 | 2651 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 3904
10 | 24 | 18 | 3815 | 845 | 2361 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 3 | 0 | 201 | -1 | 3815
10 | 24 | 19 | 3666 | 845 | 2412 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3666
10 | 24 | 20 | 3509 | 845 | 2235 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 20 | 3509
10 | 24 | 21 | 3320 | 845 | 2017 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 49 | 3320
10 | 24 | 22 | 3174 | 845 | 1864 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 56 | 3174
10 | 24 | 23 | 3015 | 845 | 1713 | 212 | 1 | 174 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 67 | 3015
10 | 25 | 0 | 2809 | 845 | 1476 | 203 | 1 | 174 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 107 | 2809
10 | 25 | 1 | 2687 | 845 | 1167 | 203 | 1 | 174 | 0 | 0 | 3 | 0 | 193 | 101 | 2687
10 | 25 | 2 | 2682 | 845 | 1386 | 203 | 1 | 174 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 70 | 2682
10 | 25 | 3 | 2734 | 845 | 1167 | 186 | 1 | 174 | 0 | 0 | 3 | 0 | 301 | 57 | 2734
10 | 25 | 4 | 2781 | 845 | 1517 | 186 | 1 | 174 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 55 | 2781
10 | 25 | 5 | 2855 | 845 | 1593 | 186 | 1 | 174 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 53 | 2855
10 | 25 | 6 | 2975 | 845 | 1167 | 195 | 1 | 174 | 71 | 0 | 3 | 0 | 470 | 49 | 2975
10 | 25 | 7 | 3190 | 845 | 1286 | 195 | 1 | 174 | 464 | 0 | 3 | 0 | 0 | 222 | 3190
10 | 25 | 8 | 3537 | 845 | 1167 | 166 | 1 | 174 | 981 | 0 | 0 | 0 | 16 | 187 | 3537
10 | 25 | 9 | 3846 | 845 | 1167 | 166 | 1 | 174 | 1356 | 0 | 3 | 0 | 22 | 112 | 3846
10 | 25 | 10 | 3948 | 845 | 1167 | 166 | 1 | 174 | 1396 | 0 | 3 | 0 | 24 | 172 | 3948
10 | 25 | 11 | 3927 | 845 | 1172 | 166 | 1 | 174 | 1252 | 0 | 3 | 0 | 23 | 291 | 3927
10 | 25 | 12 | 3713 | 845 | 1167 | 166 | 1 | 174 | 1018 | 0 | 3 | 0 | 19 | 320 | 3713
10 | 25 | 13 | 3842 | 845 | 1530 | 166 | 1 | 174 | 888 | 0 | 3 | 0 | 0 | 235 | 3842
10 | 25 | 14 | 3875 | 845 | 1952 | 166 | 1 | 174 | 623 | 0 | 3 | 0 | 0 | 111 | 3875
10 | 25 | 15 | 3818 | 845 | 2298 | 166 | 1 | 174 | 308 | 0 | 3 | 0 | 0 | 23 | 3818
10 | 25 | 16 | 3830 | 845 | 2552 | 195 | 1 | 174 | 58 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 3830
10 | 25 | 17 | 3862 | 845 | 2603 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3862
10 | 25 | 18 | 3782 | 845 | 2522 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3782
10 | 25 | 19 | 3643 | 845 | 2383 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3643
10 | 25 | 20 | 3491 | 845 | 2229 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3491
10 | 25 | 21 | 3311 | 845 | 2049 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3311
10 | 25 | 22 | 3175 | 845 | 1909 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 7 | 3175
10 | 25 | 23 | 3008 | 845 | 1167 | 212 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 589 | 9 | 3008
10 | 26 | 0 | 2809 | 845 | 1517 | 203 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 58 | 2809
10 | 26 | 1 | 2690 | 845 | 1398 | 203 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 58 | 2690
10 | 26 | 2 | 2687 | 845 | 1438 | 203 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 12 | 2687
10 | 26 | 3 | 2742 | 845 | 1519 | 186 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2742
10 | 26 | 4 | 2802 | 845 | 1522 | 186 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 57 | 2802
10 | 26 | 5 | 2881 | 845 | 1167 | 186 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 433 | 58 | 2881
10 | 26 | 6 | 2993 | 845 | 1686 | 195 | 1 | 174 | 75 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2993
10 | 26 | 7 | 3153 | 845 | 1167 | 195 | 1 | 174 | 526 | 0 | 14 | 0 | 15 | 216 | 3153
10 | 26 | 8 | 3479 | 845 | 1167 | 166 | 1 | 174 | 1084 | 0 | 11 | 0 | -41 | 72 | 3479
10 | 26 | 9 | 3759 | 845 | 1206 | 166 | 1 | 174 | 1507 | 0 | 11 | 0 | -223 | 72 | 3759
10 | 26 | 10 | 3846 | 845 | 1226 | 166 | 1 | 174 | 1754 | 0 | 8 | 0 | -492 | 164 | 3846
10 | 26 | 11 | 3902 | 845 | 1238 | 166 | 1 | 174 | 1834 | 0 | 8 | 0 | -587 | 223 | 3902
10 | 26 | 12 | 3778 | 845 | 1210 | 166 | 1 | 174 | 1736 | 0 | 8 | 0 | -584 | 222 | 3778
10 | 26 | 13 | 3907 | 845 | 1167 | 166 | 1 | 174 | 1467 | 0 | 8 | 0 | 23 | 56 | 3907
10 | 26 | 14 | 3912 | 845 | 1454 | 166 | 1 | 174 | 1044 | 0 | 6 | 0 | 0 | 222 | 3912
10 | 26 | 15 | 3887 | 845 | 2188 | 166 | 1 | 174 | 508 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 3887
10 | 26 | 16 | 3889 | 845 | 1483 | 195 | 1 | 174 | 86 | 0 | 6 | 0 | 1099 | 0 | 3889
10 | 26 | 17 | 3892 | 845 | 2633 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3892
10 | 26 | 18 | 3802 | 845 | 2542 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3802
10 | 26 | 19 | 3655 | 845 | 2395 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3655
10 | 26 | 20 | 3500 | 845 | 2243 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3500
10 | 26 | 21 | 3322 | 845 | 2065 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3322
10 | 26 | 22 | 3175 | 845 | 1911 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 7 | 3175
10 | 26 | 23 | 3022 | 845 | 1770 | 212 | 1 | 174 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 17 | 3022
10 | 27 | 0 | 2819 | 845 | 1561 | 203 | 1 | 174 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 32 | 2819
10 | 27 | 1 | 2701 | 845 | 1167 | 203 | 1 | 174 | 0 | 0 | 3 | 0 | 252 | 56 | 2701
10 | 27 | 2 | 2684 | 845 | 1442 | 203 | 1 | 174 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 16 | 2684
10 | 27 | 3 | 2742 | 845 | 1533 | 186 | 1 | 174 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2742
10 | 27 | 4 | 2799 | 845 | 1590 | 186 | 1 | 174 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2799
10 | 27 | 5 | 2886 | 845 | 1195 | 186 | 1 | 174 | 0 | 0 | 3 | 0 | 481 | 1 | 2886
10 | 27 | 6 | 2998 | 845 | 1711 | 195 | 1 | 174 | 70 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 2998
10 | 27 | 7 | 3170 | 845 | 1167 | 195 | 1 | 174 | 507 | 0 | 3 | 0 | 210 | 68 | 3170
10 | 27 | 8 | 3512 | 845 | 1167 | 166 | 1 | 174 | 1060 | 0 | 3 | 0 | 15 | 81 | 3512
10 | 27 | 9 | 3799 | 845 | 1215 | 166 | 1 | 174 | 1478 | 0 | 3 | 0 | -154 | 71 | 3799
10 | 27 | 10 | 3899 | 845 | 1238 | 166 | 1 | 174 | 1717 | 0 | 3 | 0 | -389 | 144 | 3899
10 | 27 | 11 | 3975 | 845 | 1255 | 166 | 1 | 174 | 1760 | 0 | 3 | 0 | -407 | 178 | 3975
10 | 27 | 12 | 3864 | 845 | 1230 | 166 | 1 | 174 | 1601 | 0 | 3 | 0 | -378 | 222 | 3864
10 | 27 | 13 | 3980 | 845 | 1167 | 166 | 1 | 174 | 1316 | 0 | 3 | 0 | 133 | 175 | 3980
10 | 27 | 14 | 3948 | 845 | 1867 | 166 | 1 | 174 | 893 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 3948
10 | 27 | 15 | 3878 | 845 | 2248 | 166 | 1 | 174 | 440 | 0 | 6 | 0 | 0 | -2 | 3878
10 | 27 | 16 | 3843 | 845 | 2549 | 195 | 1 | 174 | 74 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 3843
10 | 27 | 17 | 3839 | 845 | 2583 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 3839
10 | 27 | 18 | 3741 | 845 | 2484 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3741
10 | 27 | 19 | 3595 | 845 | 1196 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1085 | 57 | 3595
10 | 27 | 20 | 3451 | 845 | 2194 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3451
10 | 27 | 21 | 3273 | 845 | 2016 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3273
10 | 27 | 22 | 3144 | 845 | 1882 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 3144
10 | 27 | 23 | 2997 | 845 | 1752 | 212 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 7 | 2997
10 | 28 | 0 | 2798 | 845 | 1512 | 203 | 1 | 174 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 60 | 2798
10 | 28 | 1 | 2672 | 845 | 1167 | 203 | 1 | 174 | 0 | 0 | 3 | 0 | 215 | 64 | 2672
10 | 28 | 2 | 2656 | 845 | 1167 | 203 | 1 | 174 | 0 | 0 | 3 | 0 | 241 | 22 | 2656
10 | 28 | 3 | 2699 | 845 | 1167 | 186 | 1 | 174 | 0 | 0 | 3 | 0 | 322 | 1 | 2699
10 | 28 | 4 | 2726 | 845 | 1167 | 186 | 1 | 174 | 0 | 0 | 3 | 0 | 293 | 57 | 2726
10 | 28 | 5 | 2740 | 845 | 1167 | 186 | 1 | 174 | 0 | 0 | 3 | 0 | 364 | 0 | 2740
10 | 28 | 6 | 2747 | 845 | 1167 | 195 | 1 | 174 | 51 | 0 | 3 | 0 | 312 | -1 | 2747
10 | 28 | 7 | 2894 | 845 | 1167 | 195 | 1 | 174 | 356 | 0 | 3 | 0 | -3 | 156 | 2894
10 | 28 | 8 | 3114 | 845 | 1167 | 166 | 1 | 174 | 666 | 0 | 3 | 0 | -129 | 221 | 3114
10 | 28 | 9 | 3257 | 845 | 1167 | 166 | 1 | 174 | 935 | 0 | 3 | 0 | -406 | 372 | 3257
10 | 28 | 10 | 3310 | 845 | 1167 | 166 | 1 | 174 | 1111 | 0 | 3 | 0 | -528 | 371 | 3310
10 | 28 | 11 | 3311 | 845 | 1167 | 166 | 1 | 174 | 1223 | 0 | 3 | 0 | -640 | 372 | 3311
10 | 28 | 12 | 3259 | 845 | 1167 | 166 | 1 | 174 | 1252 | 0 | 3 | 0 | -720 | 371 | 3259
10 | 28 | 13 | 3266 | 845 | 1167 | 166 | 1 | 174 | 1156 | 0 | 3 | 0 | -617 | 371 | 3266
10 | 28 | 14 | 3270 | 845 | 1167 | 166 | 1 | 174 | 841 | 0 | 3 | 0 | -76 | 149 | 3270
10 | 28 | 15 | 3220 | 845 | 1458 | 166 | 1 | 174 | 390 | 0 | 6 | 0 | 0 | 180 | 3220
10 | 28 | 16 | 3248 | 845 | 1967 | 195 | 1 | 174 | 60 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3248
10 | 28 | 17 | 3374 | 845 | 1167 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 947 | 1 | 3374
10 | 28 | 18 | 3372 | 845 | 2110 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3372
10 | 28 | 19 | 3293 | 845 | 2011 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 20 | 0 | 3293
10 | 28 | 20 | 3190 | 845 | 1167 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 760 | 1 | 3190
10 | 28 | 21 | 3036 | 845 | 1167 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 576 | 25 | 3036
10 | 28 | 22 | 2914 | 845 | 1559 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 81 | 2914
10 | 28 | 23 | 2801 | 845 | 1387 | 212 | 1 | 174 | 0 | 0 | 26 | 0 | 20 | 136 | 2801
10 | 29 | 0 | 2630 | 845 | 1167 | 203 | 1 | 174 | 0 | 0 | 23 | 0 | 40 | 177 | 2630
10 | 29 | 1 | 2520 | 845 | 1167 | 203 | 1 | 174 | 0 | 0 | 26 | 0 | -20 | 124 | 2520
10 | 29 | 2 | 2518 | 845 | 1167 | 203 | 1 | 174 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 100 | 2518
10 | 29 | 3 | 2576 | 845 | 1167 | 186 | 1 | 174 | 0 | 0 | 31 | 0 | 20 | 152 | 2576
10 | 29 | 4 | 2613 | 845 | 1167 | 186 | 1 | 174 | 0 | 0 | 31 | 0 | 132 | 77 | 2613
10 | 29 | 5 | 2630 | 845 | 1167 | 186 | 1 | 174 | 0 | 0 | 31 | 0 | 161 | 65 | 2630
10 | 29 | 6 | 2632 | 845 | 1167 | 195 | 1 | 174 | 37 | 0 | 31 | 0 | 55 | 127 | 2632
10 | 29 | 7 | 2739 | 845 | 1167 | 195 | 1 | 174 | 262 | 0 | 28 | 0 | -155 | 222 | 2739
10 | 29 | 8 | 2945 | 845 | 1167 | 166 | 1 | 174 | 538 | 0 | 28 | 0 | -273 | 299 | 2945
10 | 29 | 9 | 3055 | 845 | 1167 | 166 | 1 | 174 | 696 | 0 | 28 | 0 | -393 | 371 | 3055
10 | 29 | 10 | 3052 | 845 | 1167 | 166 | 1 | 174 | 910 | 0 | 26 | 0 | -609 | 372 | 3052
10 | 29 | 11 | 3107 | 845 | 1167 | 166 | 1 | 174 | 1172 | 0 | 28 | 0 | -818 | 372 | 3107
10 | 29 | 12 | 3123 | 845 | 1167 | 166 | 1 | 174 | 1184 | 0 | 26 | 0 | -811 | 371 | 3123
10 | 29 | 13 | 3102 | 845 | 1167 | 166 | 1 | 174 | 1034 | 0 | 26 | 0 | -682 | 371 | 3102
10 | 29 | 14 | 3081 | 845 | 1167 | 166 | 1 | 174 | 756 | 0 | 28 | 0 | -428 | 372 | 3081
10 | 29 | 15 | 3064 | 845 | 1167 | 166 | 1 | 174 | 389 | 0 | 31 | 0 | 20 | 271 | 3064
10 | 29 | 16 | 3144 | 845 | 1833 | 195 | 1 | 174 | 67 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 3144
10 | 29 | 17 | 3345 | 845 | 2060 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 3345
10 | 29 | 18 | 3385 | 845 | 1167 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 37 | 0 | 930 | 0 | 3385
10 | 29 | 19 | 3327 | 845 | 2042 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 3327
10 | 29 | 20 | 3223 | 845 | 1938 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 3223
10 | 29 | 21 | 3077 | 845 | 1167 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 37 | 0 | 623 | -1 | 3077
10 | 29 | 22 | 2920 | 845 | 1167 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 34 | 0 | 426 | 42 | 2920
10 | 29 | 23 | 2795 | 845 | 1391 | 212 | 1 | 174 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 141 | 2795
10 | 30 | 0 | 2617 | 845 | 1167 | 203 | 1 | 174 | 0 | 0 | 26 | 0 | 79 | 122 | 2617
10 | 30 | 1 | 2515 | 845 | 1167 | 203 | 1 | 174 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 99 | 2515
10 | 30 | 2 | 2526 | 845 | 1167 | 203 | 1 | 174 | 0 | 0 | 26 | 0 | 20 | 90 | 2526
10 | 30 | 3 | 2592 | 845 | 1360 | 186 | 1 | 174 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2592
10 | 30 | 4 | 2669 | 845 | 1437 | 186 | 1 | 174 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2669
10 | 30 | 5 | 2781 | 845 | 1495 | 186 | 1 | 174 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 57 | 2781
10 | 30 | 6 | 2943 | 845 | 1624 | 195 | 1 | 174 | 62 | 0 | 23 | 0 | 20 | -1 | 2943
10 | 30 | 7 | 3101 | 845 | 1167 | 195 | 1 | 174 | 497 | 0 | 20 | 0 | 27 | 175 | 3101
10 | 30 | 8 | 3412 | 845 | 1167 | 166 | 1 | 174 | 1050 | 0 | 17 | 0 | -80 | 72 | 3412
10 | 30 | 9 | 3696 | 845 | 1192 | 166 | 1 | 174 | 1464 | 0 | 17 | 0 | -234 | 71 | 3696
10 | 30 | 10 | 3778 | 845 | 1210 | 166 | 1 | 174 | 1672 | 0 | 14 | 0 | -486 | 182 | 3778
10 | 30 | 11 | 3830 | 845 | 1222 | 166 | 1 | 174 | 1742 | 0 | 14 | 0 | -555 | 221 | 3830
10 | 30 | 12 | 3717 | 845 | 1197 | 166 | 1 | 174 | 1650 | 0 | 14 | 0 | -551 | 221 | 3717
10 | 30 | 13 | 3834 | 845 | 1223 | 166 | 1 | 174 | 1388 | 0 | 11 | 0 | -47 | 73 | 3834
10 | 30 | 14 | 3829 | 845 | 1435 | 166 | 1 | 174 | 975 | 0 | 11 | 0 | 0 | 222 | 3829
10 | 30 | 15 | 3817 | 845 | 2158 | 166 | 1 | 174 | 466 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 3817
10 | 30 | 16 | 3833 | 845 | 2535 | 195 | 1 | 174 | 71 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3833
10 | 30 | 17 | 3853 | 845 | 2591 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3853
10 | 30 | 18 | 3771 | 845 | 2511 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3771
10 | 30 | 19 | 3629 | 845 | 2275 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 37 | 58 | 3629
10 | 30 | 20 | 3488 | 845 | 2231 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3488
10 | 30 | 21 | 3312 | 845 | 1167 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | 883 | 5 | 3312
10 | 30 | 22 | 3168 | 845 | 1886 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 25 | 3168
10 | 30 | 23 | 3012 | 845 | 1701 | 212 | 1 | 174 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20 | 56 | 3012
10 | 31 | 0 | 2802 | 845 | 1519 | 203 | 1 | 174 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 57 | 2802
10 | 31 | 1 | 2692 | 845 | 1167 | 203 | 1 | 174 | 0 | 0 | 3 | 0 | 237 | 62 | 2692
10 | 31 | 2 | 2681 | 845 | 1398 | 203 | 1 | 174 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 57 | 2681
10 | 31 | 3 | 2745 | 845 | 1167 | 186 | 1 | 174 | 0 | 0 | 3 | 0 | 311 | 58 | 2745
10 | 31 | 4 | 2791 | 845 | 1530 | 186 | 1 | 174 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 52 | 2791
10 | 31 | 5 | 2875 | 845 | 1620 | 186 | 1 | 174 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 46 | 2875
10 | 31 | 6 | 2999 | 845 | 1697 | 195 | 1 | 174 | 41 | 0 | 3 | 0 | 0 | 43 | 2999
10 | 31 | 7 | 3175 | 845 | 1367 | 195 | 1 | 174 | 368 | 0 | 3 | 0 | 0 | 222 | 3175
10 | 31 | 8 | 3491 | 845 | 1167 | 166 | 1 | 174 | 921 | 0 | 3 | 0 | 15 | 199 | 3491
10 | 31 | 9 | 3776 | 845 | 1210 | 166 | 1 | 174 | 1343 | 0 | 3 | 0 | -48 | 82 | 3776
10 | 31 | 10 | 3887 | 845 | 1235 | 166 | 1 | 174 | 1507 | 0 | 3 | 0 | -135 | 91 | 3887
10 | 31 | 11 | 3940 | 845 | 1247 | 166 | 1 | 174 | 1508 | 0 | 0 | 0 | -153 | 152 | 3940
10 | 31 | 12 | 3839 | 845 | 1224 | 166 | 1 | 174 | 1325 | 0 | 0 | 0 | -118 | 222 | 3839
10 | 31 | 13 | 3908 | 845 | 1544 | 166 | 1 | 174 | 957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 3908
10 | 31 | 14 | 3828 | 845 | 1819 | 166 | 1 | 174 | 598 | 0 | 3 | 0 | 0 | 222 | 3828
10 | 31 | 15 | 3797 | 845 | 2267 | 166 | 1 | 174 | 298 | 0 | 3 | 0 | 0 | 43 | 3797
10 | 31 | 16 | 3837 | 845 | 2575 | 195 | 1 | 174 | 41 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3837
10 | 31 | 17 | 3868 | 845 | 2611 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3868
10 | 31 | 18 | 3799 | 845 | 2543 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 3799
10 | 31 | 19 | 3656 | 845 | 1788 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 3 | 0 | 557 | 57 | 3656
10 | 31 | 20 | 3513 | 845 | 2206 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | 20 | 30 | 3513
10 | 31 | 21 | 3333 | 845 | 2018 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 56 | 3333
10 | 31 | 22 | 3195 | 845 | 1879 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 57 | 3195
10 | 31 | 23 | 3037 | 845 | 1743 | 212 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 56 | 3037
11 | 1 | 0 | 2721 | 845 | 1486 | 153 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 56 | 2721
11 | 1 | 1 | 2580 | 845 | 1341 | 153 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 60 | 2580
11 | 1 | 2 | 2578 | 845 | 1342 | 153 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 57 | 2578
11 | 1 | 3 | 2635 | 845 | 1379 | 153 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | 20 | 57 | 2635
11 | 1 | 4 | 2690 | 845 | 1455 | 153 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 56 | 2690
11 | 1 | 5 | 2775 | 845 | 1540 | 153 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 56 | 2775
11 | 1 | 6 | 2913 | 845 | 1581 | 172 | 1 | 174 | 51 | 0 | 6 | 0 | 0 | 83 | 2913
11 | 1 | 7 | 3117 | 845 | 1167 | 172 | 1 | 174 | 459 | 0 | 6 | 0 | 70 | 223 | 3117
11 | 1 | 8 | 3435 | 845 | 1167 | 139 | 1 | 174 | 1002 | 0 | 3 | 0 | 13 | 91 | 3435
11 | 1 | 9 | 3723 | 845 | 1198 | 139 | 1 | 174 | 1421 | 0 | 3 | 0 | -227 | 169 | 3723
11 | 1 | 10 | 3842 | 845 | 1225 | 139 | 1 | 174 | 1658 | 0 | 3 | 0 | -425 | 222 | 3842
11 | 1 | 11 | 3916 | 845 | 1242 | 139 | 1 | 174 | 1717 | 0 | 3 | 0 | -427 | 222 | 3916
11 | 1 | 12 | 3763 | 845 | 1207 | 139 | 1 | 174 | 1615 | 0 | 3 | 0 | -509 | 288 | 3763
11 | 1 | 13 | 3915 | 845 | 1167 | 139 | 1 | 174 | 1354 | 0 | 3 | 0 | 23 | 209 | 3915
11 | 1 | 14 | 3925 | 845 | 1574 | 139 | 1 | 174 | 941 | 0 | 6 | 0 | 0 | 245 | 3925
11 | 1 | 15 | 3894 | 845 | 2144 | 139 | 1 | 174 | 440 | 0 | 6 | 0 | 0 | 145 | 3894
11 | 1 | 16 | 3903 | 845 | 2521 | 172 | 1 | 174 | 60 | 0 | 6 | 0 | 42 | 82 | 3903
11 | 1 | 17 | 3920 | 845 | 2655 | 236 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3920
11 | 1 | 18 | 3824 | 845 | 2511 | 236 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 46 | 3824
11 | 1 | 19 | 3666 | 845 | 2352 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 43 | 3666
11 | 1 | 20 | 3489 | 845 | 2111 | 236 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 105 | 3489
11 | 1 | 21 | 3292 | 845 | 1912 | 236 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 107 | 3292
11 | 1 | 22 | 3125 | 845 | 1755 | 236 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 97 | 3125
11 | 1 | 23 | 2946 | 845 | 1632 | 172 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 105 | 2946
11 | 2 | 0 | 2706 | 845 | 1445 | 153 | 1 | 174 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 68 | 2706
11 | 2 | 1 | 2573 | 845 | 1167 | 153 | 1 | 174 | 0 | 0 | 23 | 0 | 63 | 147 | 2573
11 | 2 | 2 | 2572 | 845 | 1167 | 153 | 1 | 174 | 0 | 0 | 23 | 0 | 106 | 103 | 2572
11 | 2 | 3 | 2645 | 845 | 1392 | 153 | 1 | 174 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 57 | 2645
11 | 2 | 4 | 2704 | 845 | 1509 | 153 | 1 | 174 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -1 | 2704
11 | 2 | 5 | 2798 | 845 | 1596 | 153 | 1 | 174 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 6 | 2798
11 | 2 | 6 | 2927 | 845 | 1628 | 172 | 1 | 174 | 42 | 0 | 23 | 0 | 0 | 42 | 2927
11 | 2 | 7 | 3158 | 845 | 1343 | 172 | 1 | 174 | 381 | 0 | 23 | 0 | 0 | 219 | 3158
11 | 2 | 8 | 3516 | 845 | 1167 | 139 | 1 | 174 | 818 | 0 | 17 | 0 | 133 | 222 | 3516
11 | 2 | 9 | 3802 | 845 | 1167 | 139 | 1 | 174 | 1129 | 0 | 14 | 0 | 21 | 312 | 3802
11 | 2 | 10 | 3883 | 845 | 1167 | 139 | 1 | 174 | 1289 | 0 | 14 | 0 | 22 | 232 | 3883
11 | 2 | 11 | 3944 | 845 | 1167 | 139 | 1 | 174 | 1367 | 0 | 11 | 0 | 24 | 216 | 3944
11 | 2 | 12 | 3774 | 845 | 1209 | 139 | 1 | 174 | 1333 | 0 | 11 | 0 | -161 | 223 | 3774
11 | 2 | 13 | 3938 | 845 | 1246 | 139 | 1 | 174 | 1243 | 0 | 8 | 0 | -16 | 298 | 3938
11 | 2 | 14 | 3983 | 845 | 1686 | 139 | 1 | 174 | 915 | 0 | 8 | 0 | 0 | 215 | 3983
11 | 2 | 15 | 3951 | 845 | 2353 | 139 | 1 | 174 | 431 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3951
11 | 2 | 16 | 3930 | 845 | 2672 | 172 | 1 | 174 | 57 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3930
11 | 2 | 17 | 3914 | 845 | 2650 | 236 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3914
11 | 2 | 18 | 3789 | 845 | 2522 | 236 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3789
11 | 2 | 19 | 3629 | 845 | 2341 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 20 | 0 | 3629
11 | 2 | 20 | 3462 | 845 | 2194 | 236 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3462
11 | 2 | 21 | 3259 | 845 | 1994 | 236 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3259
11 | 2 | 22 | 3097 | 845 | 1833 | 236 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3097
11 | 2 | 23 | 2927 | 845 | 1686 | 172 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 43 | 2927
11 | 3 | 0 | 2698 | 845 | 1404 | 153 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 115 | 2698
11 | 3 | 1 | 2571 | 845 | 1250 | 153 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 142 | 2571
11 | 3 | 2 | 2550 | 845 | 1233 | 153 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 138 | 2550
11 | 3 | 3 | 2600 | 845 | 1297 | 153 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 124 | 2600
11 | 3 | 4 | 2631 | 845 | 1334 | 153 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 116 | 2631
11 | 3 | 5 | 2670 | 845 | 1368 | 153 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 123 | 2670
11 | 3 | 6 | 2675 | 845 | 1227 | 172 | 1 | 174 | 42 | 0 | 8 | 0 | 0 | 206 | 2675
11 | 3 | 7 | 2807 | 845 | 1167 | 172 | 1 | 174 | 433 | 0 | 8 | 0 | -66 | 73 | 2807
11 | 3 | 8 | 3046 | 845 | 1167 | 139 | 1 | 174 | 977 | 0 | 6 | 0 | -409 | 146 | 3046
11 | 3 | 9 | 3262 | 845 | 1167 | 139 | 1 | 174 | 1396 | 0 | 6 | 0 | -687 | 221 | 3262
11 | 3 | 10 | 3362 | 845 | 1167 | 139 | 1 | 174 | 1631 | 0 | 6 | 0 | -823 | 222 | 3362
11 | 3 | 11 | 3433 | 845 | 1167 | 139 | 1 | 174 | 1700 | 0 | 6 | 0 | -824 | 225 | 3433
11 | 3 | 12 | 3399 | 845 | 1167 | 139 | 1 | 174 | 1603 | 0 | 6 | 0 | -771 | 235 | 3399
11 | 3 | 13 | 3444 | 845 | 1167 | 139 | 1 | 174 | 1352 | 0 | 6 | 0 | -461 | 221 | 3444
11 | 3 | 14 | 3447 | 845 | 1167 | 139 | 1 | 174 | 942 | 0 | 6 | 0 | -27 | 200 | 3447
11 | 3 | 15 | 3406 | 845 | 1588 | 139 | 1 | 174 | 429 | 0 | 8 | 0 | 0 | 222 | 3406
11 | 3 | 16 | 3421 | 845 | 1167 | 172 | 1 | 174 | 55 | 0 | 11 | 0 | 815 | 181 | 3421
11 | 3 | 17 | 3537 | 845 | 2134 | 236 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 136 | 3537
11 | 3 | 18 | 3510 | 845 | 1167 | 236 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 931 | 145 | 3510
11 | 3 | 19 | 3402 | 845 | 1975 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 20 | 139 | 3402
11 | 3 | 20 | 3283 | 845 | 1888 | 236 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 125 | 3283
11 | 3 | 21 | 3101 | 845 | 1673 | 236 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 158 | 3101
11 | 3 | 22 | 2934 | 845 | 1469 | 236 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 195 | 2934
11 | 3 | 23 | 2780 | 845 | 1397 | 172 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 177 | 2780
11 | 4 | 0 | 2573 | 845 | 1167 | 153 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 39 | 183 | 2573
11 | 4 | 1 | 2459 | 845 | 1167 | 153 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 108 | 2459
11 | 4 | 2 | 2454 | 845 | 1167 | 153 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 103 | 2454
11 | 4 | 3 | 2498 | 845 | 1167 | 153 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 23 | 124 | 2498
11 | 4 | 4 | 2534 | 845 | 1167 | 153 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 50 | 133 | 2534
11 | 4 | 5 | 2552 | 845 | 1167 | 153 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 50 | 151 | 2552
11 | 4 | 6 | 2543 | 845 | 1167 | 172 | 1 | 174 | 36 | 0 | 11 | 0 | 0 | 137 | 2543
11 | 4 | 7 | 2651 | 845 | 1167 | 172 | 1 | 174 | 372 | 0 | 11 | 0 | -163 | 72 | 2651
11 | 4 | 8 | 2839 | 845 | 1167 | 139 | 1 | 174 | 866 | 0 | 8 | 0 | -584 | 223 | 2839
11 | 4 | 9 | 3061 | 845 | 1167 | 139 | 1 | 174 | 1312 | 0 | 11 | 0 | -811 | 223 | 3061
11 | 4 | 10 | 3277 | 845 | 1167 | 139 | 1 | 174 | 1559 | 0 | 11 | 0 | -845 | 226 | 3277
11 | 4 | 11 | 3350 | 845 | 1167 | 139 | 1 | 174 | 1456 | 0 | 11 | 0 | -665 | 222 | 3350
11 | 4 | 12 | 3248 | 845 | 1167 | 139 | 1 | 174 | 1240 | 0 | 11 | 0 | -545 | 216 | 3248
11 | 4 | 13 | 3271 | 845 | 1167 | 139 | 1 | 174 | 1084 | 0 | 11 | 0 | -308 | 158 | 3271
11 | 4 | 14 | 3276 | 845 | 1191 | 139 | 1 | 174 | 734 | 0 | 8 | 0 | 28 | 156 | 3276
11 | 4 | 15 | 3224 | 845 | 1700 | 139 | 1 | 174 | 290 | 0 | 8 | 0 | 0 | 67 | 3224
11 | 4 | 16 | 3255 | 845 | 2018 | 172 | 1 | 174 | 25 | 0 | 8 | 0 | 0 | 12 | 3255
11 | 4 | 17 | 3396 | 845 | 2130 | 236 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 3396
11 | 4 | 18 | 3369 | 845 | 2037 | 236 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 68 | 3369
11 | 4 | 19 | 3266 | 845 | 1966 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 37 | 3266
11 | 4 | 20 | 3128 | 845 | 1797 | 236 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 69 | 3128
11 | 4 | 21 | 2950 | 845 | 1631 | 236 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 57 | 2950
11 | 4 | 22 | 2812 | 845 | 1516 | 236 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 34 | 2812
11 | 4 | 23 | 2686 | 845 | 1167 | 172 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | 269 | 52 | 2686
11 | 5 | 0 | 2497 | 845 | 1167 | 153 | 1 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 55 | 2497
11 | 5 | 1 | 2384 | 845 | 1167 | 153 | 1 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 2384
11 | 5 | 2 | 2376 | 845 | 1170 | 153 | 1 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 2376
11 | 5 | 3 | 2416 | 845 | 1167 | 153 | 1 | 174 | 0 | 0 | 3 | 0 | 61 | 12 | 2416
11 | 5 | 4 | 2444 | 845 | 1167 | 153 | 1 | 174 | 0 | 0 | 3 | 0 | 64 | 37 | 2444
11 | 5 | 5 | 2450 | 845 | 1167 | 153 | 1 | 174 | 0 | 0 | 3 | 0 | 85 | 22 | 2450
11 | 5 | 6 | 2434 | 845 | 1167 | 172 | 1 | 174 | 23 | 0 | 6 | 0 | 23 | 23 | 2434
11 | 5 | 7 | 2536 | 845 | 1167 | 172 | 1 | 174 | 243 | 0 | 6 | 0 | -69 | -3 | 2536
11 | 5 | 8 | 2775 | 845 | 1167 | 139 | 1 | 174 | 590 | 0 | 6 | 0 | -350 | 203 | 2775
11 | 5 | 9 | 2981 | 845 | 1167 | 139 | 1 | 174 | 868 | 0 | 6 | 0 | -580 | 361 | 2981
11 | 5 | 10 | 3089 | 845 | 1167 | 139 | 1 | 174 | 1043 | 0 | 6 | 0 | -658 | 372 | 3089
11 | 5 | 11 | 3149 | 845 | 1167 | 139 | 1 | 174 | 1030 | 0 | 6 | 0 | -585 | 372 | 3149
11 | 5 | 12 | 3170 | 845 | 1167 | 139 | 1 | 174 | 998 | 0 | 6 | 0 | -532 | 372 | 3170
11 | 5 | 13 | 3170 | 845 | 1167 | 139 | 1 | 174 | 899 | 0 | 8 | 0 | -435 | 372 | 3170
11 | 5 | 14 | 3159 | 845 | 1167 | 139 | 1 | 174 | 653 | 0 | 8 | 0 | -8 | 180 | 3159
11 | 5 | 15 | 3111 | 845 | 1579 | 139 | 1 | 174 | 298 | 0 | 8 | 0 | 0 | 67 | 3111
11 | 5 | 16 | 3163 | 845 | 1858 | 172 | 1 | 174 | 36 | 0 | 8 | 0 | 0 | 69 | 3163
11 | 5 | 17 | 3366 | 845 | 2039 | 236 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 63 | 3366
11 | 5 | 18 | 3378 | 845 | 2021 | 236 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 93 | 3378
11 | 5 | 19 | 3305 | 845 | 1898 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 142 | 3305
11 | 5 | 20 | 3172 | 845 | 1778 | 236 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 130 | 3172
11 | 5 | 21 | 3001 | 845 | 1568 | 236 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 169 | 3001
11 | 5 | 22 | 2827 | 845 | 1318 | 236 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 20 | 222 | 2827
11 | 5 | 23 | 2684 | 845 | 1167 | 172 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 94 | 223 | 2684
11 | 6 | 0 | 2507 | 845 | 1167 | 153 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 153 | 2507
11 | 6 | 1 | 2396 | 845 | 1167 | 153 | 1 | 174 | 0 | 0 | 20 | 0 | -36 | 72 | 2396
11 | 6 | 2 | 2403 | 845 | 1167 | 153 | 1 | 174 | 0 | 0 | 20 | 0 | -20 | 63 | 2403
11 | 6 | 3 | 2459 | 845 | 1167 | 153 | 1 | 174 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 96 | 2459
11 | 6 | 4 | 2522 | 845 | 1167 | 153 | 1 | 174 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 156 | 2522
11 | 6 | 5 | 2610 | 845 | 1182 | 153 | 1 | 174 | 0 | 0 | 31 | 0 | 2 | 222 | 2610
11 | 6 | 6 | 2761 | 845 | 1344 | 172 | 1 | 174 | 25 | 0 | 37 | 0 | 0 | 163 | 2761
11 | 6 | 7 | 3102 | 845 | 1477 | 172 | 1 | 174 | 174 | 0 | 37 | 0 | 0 | 222 | 3102
11 | 6 | 8 | 3488 | 845 | 1580 | 139 | 1 | 174 | 507 | 0 | 42 | 0 | 0 | 200 | 3488
11 | 6 | 9 | 3889 | 845 | 1506 | 139 | 1 | 174 | 956 | 0 | 45 | 0 | 0 | 223 | 3889
11 | 6 | 10 | 4044 | 845 | 1598 | 139 | 1 | 174 | 1016 | 0 | 48 | 0 | 0 | 223 | 4044
11 | 6 | 11 | 4053 | 845 | 1741 | 139 | 1 | 174 | 880 | 0 | 51 | 0 | 0 | 222 | 4053
11 | 6 | 12 | 3902 | 845 | 1716 | 139 | 1 | 174 | 749 | 0 | 57 | 0 | 0 | 221 | 3902
11 | 6 | 13 | 4065 | 845 | 2082 | 139 | 1 | 174 | 548 | 0 | 57 | 0 | 0 | 219 | 4065
11 | 6 | 14 | 4019 | 845 | 2371 | 139 | 1 | 174 | 350 | 0 | 57 | 0 | 0 | 82 | 4019
11 | 6 | 15 | 4046 | 845 | 2613 | 139 | 1 | 174 | 186 | 0 | 57 | 0 | 0 | 31 | 4046
11 | 6 | 16 | 4131 | 845 | 2830 | 172 | 1 | 174 | 18 | 0 | 57 | 0 | 0 | 34 | 4131
11 | 6 | 17 | 4117 | 845 | 2726 | 236 | 1 | 174 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 75 | 4117
11 | 6 | 18 | 3992 | 845 | 2598 | 236 | 1 | 174 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 81 | 3992
11 | 6 | 19 | 3798 | 845 | 2318 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 163 | 3798
11 | 6 | 20 | 3615 | 845 | 2085 | 236 | 1 | 174 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 217 | 3615
11 | 6 | 21 | 3414 | 845 | 1877 | 236 | 1 | 174 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 216 | 3414
11 | 6 | 22 | 3250 | 845 | 1701 | 236 | 1 | 174 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 222 | 3250
11 | 6 | 23 | 3074 | 845 | 1586 | 172 | 1 | 174 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 222 | 3074
11 | 7 | 0 | 2851 | 845 | 1382 | 153 | 1 | 174 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 222 | 2851
11 | 7 | 1 | 2715 | 845 | 1167 | 153 | 1 | 174 | 0 | 0 | 74 | 0 | 79 | 222 | 2715
11 | 7 | 2 | 2694 | 845 | 1230 | 153 | 1 | 174 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 220 | 2694
11 | 7 | 3 | 2749 | 845 | 1263 | 153 | 1 | 174 | 0 | 0 | 71 | 0 | 20 | 222 | 2749
11 | 7 | 4 | 2786 | 845 | 1324 | 153 | 1 | 174 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 221 | 2786
11 | 7 | 5 | 2842 | 845 | 1431 | 153 | 1 | 174 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 181 | 2842
11 | 7 | 6 | 3078 | 845 | 1592 | 172 | 1 | 174 | 10 | 0 | 62 | 0 | 0 | 222 | 3078
11 | 7 | 7 | 3438 | 845 | 1989 | 172 | 1 | 174 | 36 | 0 | 65 | 0 | 0 | 156 | 3438
11 | 7 | 8 | 3875 | 845 | 2431 | 139 | 1 | 174 | 78 | 0 | 68 | 0 | 0 | 139 | 3875
11 | 7 | 9 | 4171 | 845 | 2489 | 139 | 1 | 174 | 239 | 0 | 62 | 0 | 0 | 222 | 4171
11 | 7 | 10 | 4276 | 845 | 2323 | 139 | 1 | 174 | 510 | 0 | 62 | 0 | 0 | 222 | 4276
11 | 7 | 11 | 4305 | 845 | 2131 | 139 | 1 | 174 | 728 | 0 | 65 | 0 | 0 | 222 | 4305
11 | 7 | 12 | 4172 | 845 | 1731 | 139 | 1 | 174 | 844 | 0 | 65 | 0 | 0 | 373 | 4172
11 | 7 | 13 | 4311 | 845 | 1167 | 139 | 1 | 174 | 720 | 0 | 60 | 0 | 879 | 326 | 4311
11 | 7 | 14 | 4153 | 845 | 2273 | 139 | 1 | 174 | 443 | 0 | 57 | 0 | 0 | 221 | 4153
11 | 7 | 15 | 4107 | 845 | 2387 | 139 | 1 | 174 | 283 | 0 | 57 | 0 | 0 | 221 | 4107
11 | 7 | 16 | 4127 | 845 | 2615 | 172 | 1 | 174 | 44 | 0 | 54 | 0 | 0 | 222 | 4127
11 | 7 | 17 | 4093 | 845 | 2561 | 236 | 1 | 174 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 222 | 4093
11 | 7 | 18 | 3950 | 845 | 2423 | 236 | 1 | 174 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 223 | 3950
11 | 7 | 19 | 3739 | 845 | 2214 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 223 | 3739
11 | 7 | 20 | 3548 | 845 | 2027 | 236 | 1 | 174 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 223 | 3548
11 | 7 | 21 | 3321 | 845 | 1803 | 236 | 1 | 174 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 222 | 3321
11 | 7 | 22 | 3144 | 845 | 1627 | 236 | 1 | 174 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 221 | 3144
11 | 7 | 23 | 2964 | 845 | 1502 | 172 | 1 | 174 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 222 | 2964
11 | 8 | 0 | 2731 | 845 | 1285 | 153 | 1 | 174 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 222 | 2731
11 | 8 | 1 | 2587 | 845 | 1167 | 153 | 1 | 174 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 193 | 2587
11 | 8 | 2 | 2571 | 845 | 1167 | 153 | 1 | 174 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 183 | 2571
11 | 8 | 3 | 2619 | 845 | 1173 | 153 | 1 | 174 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 222 | 2619
11 | 8 | 4 | 2674 | 845 | 1234 | 153 | 1 | 174 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 222 | 2674
11 | 8 | 5 | 2758 | 845 | 1301 | 153 | 1 | 174 | 0 | 0 | 42 | 0 | 20 | 222 | 2758
11 | 8 | 6 | 2901 | 845 | 1427 | 172 | 1 | 174 | 29 | 0 | 37 | 0 | 0 | 216 | 2901
11 | 8 | 7 | 3091 | 845 | 1167 | 172 | 1 | 174 | 408 | 0 | 31 | 0 | 70 | 223 | 3091
11 | 8 | 8 | 3441 | 845 | 1167 | 139 | 1 | 174 | 948 | 0 | 31 | 0 | 14 | 122 | 3441
11 | 8 | 9 | 3737 | 845 | 1201 | 139 | 1 | 174 | 1378 | 0 | 31 | 0 | -254 | 222 | 3737
11 | 8 | 10 | 3846 | 845 | 1226 | 139 | 1 | 174 | 1616 | 0 | 28 | 0 | -405 | 222 | 3846
11 | 8 | 11 | 3882 | 845 | 1234 | 139 | 1 | 174 | 1683 | 0 | 23 | 0 | -438 | 221 | 3882
11 | 8 | 12 | 3746 | 845 | 1203 | 139 | 1 | 174 | 1602 | 0 | 20 | 0 | -476 | 238 | 3746
11 | 8 | 13 | 3884 | 845 | 1167 | 139 | 1 | 174 | 1353 | 0 | 17 | 0 | 22 | 166 | 3884
11 | 8 | 14 | 3909 | 845 | 1579 | 139 | 1 | 174 | 934 | 0 | 14 | 0 | 0 | 223 | 3909
11 | 8 | 15 | 3891 | 845 | 2290 | 139 | 1 | 174 | 412 | 0 | 11 | 0 | 0 | 19 | 3891
11 | 8 | 16 | 3892 | 845 | 2646 | 172 | 1 | 174 | 45 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3892
11 | 8 | 17 | 3900 | 845 | 2635 | 236 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3900
11 | 8 | 18 | 3807 | 845 | 2545 | 236 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3807
11 | 8 | 19 | 3655 | 845 | 2393 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 3655
11 | 8 | 20 | 3489 | 845 | 2225 | 236 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3489
11 | 8 | 21 | 3281 | 845 | 1167 | 236 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 849 | 1 | 3281
11 | 8 | 22 | 3108 | 845 | 1840 | 236 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3108
11 | 8 | 23 | 2922 | 845 | 1718 | 172 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 2922
11 | 9 | 0 | 2704 | 845 | 1517 | 153 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2704
11 | 9 | 1 | 2563 | 845 | 1167 | 153 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 212 | 0 | 2563
11 | 9 | 2 | 2553 | 845 | 1370 | 153 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 2553
11 | 9 | 3 | 2621 | 845 | 1167 | 153 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 273 | 0 | 2621
11 | 9 | 4 | 2667 | 845 | 1167 | 153 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 319 | 0 | 2667
11 | 9 | 5 | 2753 | 845 | 1574 | 153 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2753
11 | 9 | 6 | 2919 | 845 | 1706 | 172 | 1 | 174 | 15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2919
11 | 9 | 7 | 3129 | 845 | 1605 | 172 | 1 | 174 | 167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 159 | 3129
11 | 9 | 8 | 3493 | 845 | 1588 | 139 | 1 | 174 | 519 | 0 | 6 | 0 | 0 | 221 | 3493
11 | 9 | 9 | 3771 | 845 | 1233 | 139 | 1 | 174 | 1043 | 0 | 6 | 0 | 108 | 222 | 3771
11 | 9 | 10 | 3876 | 845 | 1232 | 139 | 1 | 174 | 1484 | 0 | 6 | 0 | -78 | 73 | 3876
11 | 9 | 11 | 4004 | 845 | 1261 | 139 | 1 | 174 | 1583 | 0 | 6 | 0 | -77 | 72 | 4004
11 | 9 | 12 | 3830 | 845 | 1222 | 139 | 1 | 174 | 1462 | 0 | 6 | 0 | -92 | 73 | 3830
11 | 9 | 13 | 3959 | 845 | 1167 | 139 | 1 | 174 | 1198 | 0 | 3 | 0 | 210 | 222 | 3959
11 | 9 | 14 | 3956 | 845 | 1751 | 139 | 1 | 174 | 821 | 0 | 3 | 0 | 0 | 222 | 3956
11 | 9 | 15 | 3899 | 845 | 2381 | 139 | 1 | 174 | 354 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 3899
11 | 9 | 16 | 3915 | 845 | 2683 | 172 | 1 | 174 | 34 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3915
11 | 9 | 17 | 3937 | 845 | 2672 | 236 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3937
11 | 9 | 18 | 3848 | 845 | 2583 | 236 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3848
11 | 9 | 19 | 3689 | 845 | 2424 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3689
11 | 9 | 20 | 3521 | 845 | 2240 | 236 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 17 | 3521
11 | 9 | 21 | 3320 | 845 | 2024 | 236 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 29 | 3320
11 | 9 | 22 | 3136 | 845 | 1252 | 236 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 573 | 44 | 3136
11 | 9 | 23 | 2958 | 845 | 1212 | 172 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 408 | 132 | 2958
11 | 10 | 0 | 2715 | 845 | 1346 | 153 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 182 | 2715
11 | 10 | 1 | 2576 | 845 | 1195 | 153 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 194 | 2576
11 | 10 | 2 | 2560 | 845 | 1200 | 153 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 173 | 2560
11 | 10 | 3 | 2623 | 845 | 1167 | 153 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 133 | 136 | 2623
11 | 10 | 4 | 2682 | 845 | 1167 | 153 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 215 | 113 | 2682
11 | 10 | 5 | 2774 | 845 | 1476 | 153 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 111 | 2774
11 | 10 | 6 | 2919 | 845 | 1580 | 172 | 1 | 174 | 19 | 0 | 14 | 0 | 0 | 114 | 2919
11 | 10 | 7 | 3186 | 845 | 1559 | 172 | 1 | 174 | 198 | 0 | 14 | 0 | 0 | 223 | 3186
11 | 10 | 8 | 3596 | 845 | 1938 | 139 | 1 | 174 | 266 | 0 | 11 | 0 | 0 | 222 | 3596
11 | 10 | 9 | 3853 | 845 | 2216 | 139 | 1 | 174 | 242 | 0 | 14 | 0 | 0 | 222 | 3853
11 | 10 | 10 | 3967 | 845 | 2341 | 139 | 1 | 174 | 264 | 0 | 11 | 0 | 0 | 192 | 3967
11 | 10 | 11 | 3986 | 845 | 2399 | 139 | 1 | 174 | 188 | 0 | 17 | 0 | 0 | 223 | 3986
11 | 10 | 12 | 3804 | 845 | 2259 | 139 | 1 | 174 | 162 | 0 | 17 | 0 | 0 | 207 | 3804
11 | 10 | 13 | 3969 | 845 | 2491 | 139 | 1 | 174 | 175 | 0 | 17 | 0 | 0 | 127 | 3969
11 | 10 | 14 | 3986 | 845 | 2737 | 139 | 1 | 174 | 74 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 3986
11 | 10 | 15 | 3988 | 845 | 2796 | 139 | 1 | 174 | 19 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3988
11 | 10 | 16 | 4073 | 845 | 2862 | 172 | 1 | 174 | 3 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 4073
11 | 10 | 17 | 4008 | 845 | 2708 | 236 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 30 | 4008
11 | 10 | 18 | 3885 | 845 | 2520 | 236 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 95 | 3885
11 | 10 | 19 | 3713 | 845 | 1176 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1081 | 185 | 3713
11 | 10 | 20 | 3541 | 845 | 2046 | 236 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 222 | 3541
11 | 10 | 21 | 3335 | 845 | 1836 | 236 | 1 | 174 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 223 | 3335
11 | 10 | 22 | 3160 | 845 | 1662 | 236 | 1 | 174 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 222 | 3160
11 | 10 | 23 | 2974 | 845 | 1531 | 172 | 1 | 174 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 223 | 2974
11 | 11 | 0 | 2740 | 845 | 1308 | 153 | 1 | 174 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 222 | 2740
11 | 11 | 1 | 2593 | 845 | 1167 | 153 | 1 | 174 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 211 | 2593
11 | 11 | 2 | 2565 | 845 | 1167 | 153 | 1 | 174 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 177 | 2565
11 | 11 | 3 | 2612 | 845 | 1167 | 153 | 1 | 174 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 218 | 2612
11 | 11 | 4 | 2651 | 845 | 1180 | 153 | 1 | 174 | 0 | 0 | 57 | 0 | 20 | 221 | 2651
11 | 11 | 5 | 2678 | 845 | 1221 | 153 | 1 | 174 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 222 | 2678
11 | 11 | 6 | 2710 | 845 | 1198 | 172 | 1 | 174 | 15 | 0 | 62 | 0 | 20 | 223 | 2710
11 | 11 | 7 | 2851 | 845 | 1167 | 172 | 1 | 174 | 218 | 0 | 65 | 0 | 2 | 207 | 2851
11 | 11 | 8 | 3095 | 845 | 1167 | 139 | 1 | 174 | 504 | 0 | 65 | 0 | 7 | 193 | 3095
11 | 11 | 9 | 3283 | 845 | 1167 | 139 | 1 | 174 | 775 | 0 | 62 | 0 | -103 | 223 | 3283
11 | 11 | 10 | 3360 | 845 | 1167 | 139 | 1 | 174 | 1040 | 0 | 60 | 0 | -288 | 222 | 3360
11 | 11 | 11 | 3374 | 845 | 1167 | 139 | 1 | 174 | 1126 | 0 | 57 | 0 | -357 | 222 | 3374
11 | 11 | 12 | 3321 | 845 | 1167 | 139 | 1 | 174 | 999 | 0 | 57 | 0 | -283 | 222 | 3321
11 | 11 | 13 | 3361 | 845 | 1167 | 139 | 1 | 174 | 732 | 0 | 51 | 0 | -32 | 284 | 3361
11 | 11 | 14 | 3267 | 845 | 1343 | 139 | 1 | 174 | 403 | 0 | 48 | 0 | 0 | 314 | 3267
11 | 11 | 15 | 3303 | 845 | 1290 | 139 | 1 | 174 | 178 | 0 | 45 | 0 | 410 | 221 | 3303
11 | 11 | 16 | 3457 | 845 | 1982 | 172 | 1 | 174 | 18 | 0 | 42 | 0 | 0 | 223 | 3457
11 | 11 | 17 | 3576 | 845 | 2075 | 236 | 1 | 174 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 205 | 3576
11 | 11 | 18 | 3564 | 845 | 2161 | 236 | 1 | 174 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 110 | 3564
11 | 11 | 19 | 3487 | 845 | 2100 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 93 | 3487
11 | 11 | 20 | 3377 | 845 | 1985 | 236 | 1 | 174 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 99 | 3377
11 | 11 | 21 | 3194 | 845 | 1787 | 236 | 1 | 174 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 120 | 3194
11 | 11 | 22 | 3026 | 845 | 1569 | 236 | 1 | 174 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 170 | 3026
11 | 11 | 23 | 2856 | 845 | 1494 | 172 | 1 | 174 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 139 | 2856
11 | 12 | 0 | 2636 | 845 | 1277 | 153 | 1 | 174 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 158 | 2636
11 | 12 | 1 | 2502 | 845 | 1168 | 153 | 1 | 174 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 135 | 2502
11 | 12 | 2 | 2491 | 845 | 1185 | 153 | 1 | 174 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 110 | 2491
11 | 12 | 3 | 2543 | 845 | 1314 | 153 | 1 | 174 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 36 | 2543
11 | 12 | 4 | 2578 | 845 | 1388 | 153 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2578
11 | 12 | 5 | 2618 | 845 | 1428 | 153 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2618
11 | 12 | 6 | 2689 | 845 | 1421 | 172 | 1 | 174 | 8 | 0 | 14 | 0 | 0 | 54 | 2689
11 | 12 | 7 | 2848 | 845 | 1536 | 172 | 1 | 174 | 52 | 0 | 14 | 0 | 0 | 54 | 2848
11 | 12 | 8 | 3150 | 845 | 1732 | 139 | 1 | 174 | 130 | 0 | 14 | 0 | 0 | 115 | 3150
11 | 12 | 9 | 3391 | 845 | 1845 | 139 | 1 | 174 | 194 | 0 | 14 | 0 | 0 | 179 | 3391
11 | 12 | 10 | 3466 | 845 | 1822 | 139 | 1 | 174 | 268 | 0 | 14 | 0 | 0 | 203 | 3466
11 | 12 | 11 | 3428 | 845 | 1607 | 139 | 1 | 174 | 343 | 0 | 14 | 0 | 0 | 305 | 3428
11 | 12 | 12 | 3431 | 845 | 1709 | 139 | 1 | 174 | 390 | 0 | 11 | 0 | 0 | 162 | 3431
11 | 12 | 13 | 3379 | 845 | 1784 | 139 | 1 | 174 | 371 | 0 | 8 | 0 | 0 | 57 | 3379
11 | 12 | 14 | 3417 | 845 | 1930 | 139 | 1 | 174 | 266 | 0 | 6 | 0 | 0 | 56 | 3417
11 | 12 | 15 | 3438 | 845 | 2121 | 139 | 1 | 174 | 96 | 0 | 6 | 0 | 0 | 56 | 3438
11 | 12 | 16 | 3601 | 845 | 2367 | 172 | 1 | 174 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 28 | 3601
11 | 12 | 17 | 3794 | 845 | 2523 | 236 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 9 | 3794
11 | 12 | 18 | 3819 | 845 | 2546 | 236 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 11 | 3819
11 | 12 | 19 | 3738 | 845 | 2463 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 12 | 3738
11 | 12 | 20 | 3612 | 845 | 2337 | 236 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 13 | 3612
11 | 12 | 21 | 3418 | 845 | 2129 | 236 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 25 | 3418
11 | 12 | 22 | 3167 | 845 | 1891 | 236 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 12 | 3167
11 | 12 | 23 | 2947 | 845 | 1721 | 172 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 23 | 2947
11 | 13 | 0 | 2707 | 845 | 1472 | 153 | 1 | 174 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 42 | 2707
11 | 13 | 1 | 2570 | 845 | 1352 | 153 | 1 | 174 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 22 | 2570
11 | 13 | 2 | 2570 | 845 | 1317 | 153 | 1 | 174 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 57 | 2570
11 | 13 | 3 | 2640 | 845 | 1384 | 153 | 1 | 174 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 57 | 2640
11 | 13 | 4 | 2724 | 845 | 1526 | 153 | 1 | 174 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -1 | 2724
11 | 13 | 5 | 2900 | 845 | 1702 | 153 | 1 | 174 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -1 | 2900
11 | 13 | 6 | 3237 | 845 | 1967 | 172 | 1 | 174 | 11 | 0 | 26 | 0 | 0 | 41 | 3237
11 | 13 | 7 | 3545 | 845 | 2128 | 172 | 1 | 174 | 186 | 0 | 23 | 0 | 0 | 16 | 3545
11 | 13 | 8 | 3933 | 845 | 2017 | 139 | 1 | 174 | 568 | 0 | 26 | 0 | 0 | 163 | 3933
11 | 13 | 9 | 4251 | 845 | 1909 | 139 | 1 | 174 | 933 | 0 | 28 | 0 | 0 | 222 | 4251
11 | 13 | 10 | 4212 | 845 | 1611 | 139 | 1 | 174 | 1191 | 0 | 28 | 0 | 0 | 223 | 4212
11 | 13 | 11 | 4208 | 845 | 1167 | 139 | 1 | 174 | 1463 | 0 | 28 | 0 | 169 | 222 | 4208
11 | 13 | 12 | 4015 | 845 | 1167 | 139 | 1 | 174 | 1489 | 0 | 34 | 0 | 25 | 141 | 4015
11 | 13 | 13 | 4046 | 845 | 1316 | 139 | 1 | 174 | 1283 | 0 | 34 | 0 | 32 | 222 | 4046
11 | 13 | 14 | 4029 | 845 | 1706 | 139 | 1 | 174 | 908 | 0 | 34 | 0 | 0 | 222 | 4029
11 | 13 | 15 | 4060 | 845 | 2455 | 139 | 1 | 174 | 384 | 0 | 37 | 0 | 0 | 25 | 4060
11 | 13 | 16 | 4219 | 845 | 2906 | 172 | 1 | 174 | 37 | 0 | 40 | 0 | 0 | 44 | 4219
11 | 13 | 17 | 4359 | 845 | 3046 | 236 | 1 | 174 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 17 | 4359
11 | 13 | 18 | 4348 | 845 | 2990 | 236 | 1 | 174 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 60 | 4348
11 | 13 | 19 | 4241 | 845 | 2825 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 119 | 4241
11 | 13 | 20 | 4113 | 845 | 2638 | 236 | 1 | 174 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 179 | 4113
11 | 13 | 21 | 3899 | 845 | 2381 | 236 | 1 | 174 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 222 | 3899
11 | 13 | 22 | 3672 | 845 | 2154 | 236 | 1 | 174 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 222 | 3672
11 | 13 | 23 | 3407 | 845 | 1953 | 172 | 1 | 174 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 222 | 3407
11 | 14 | 0 | 3112 | 845 | 1680 | 153 | 1 | 174 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 222 | 3112
11 | 14 | 1 | 2952 | 845 | 1518 | 153 | 1 | 174 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 221 | 2952
11 | 14 | 2 | 2955 | 845 | 1518 | 153 | 1 | 174 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 222 | 2955
11 | 14 | 3 | 3005 | 845 | 1573 | 153 | 1 | 174 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 222 | 3005
11 | 14 | 4 | 3081 | 845 | 1649 | 153 | 1 | 174 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 222 | 3081
11 | 14 | 5 | 3277 | 845 | 1842 | 153 | 1 | 174 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 222 | 3277
11 | 14 | 6 | 3624 | 845 | 2158 | 172 | 1 | 174 | 15 | 0 | 37 | 0 | 0 | 222 | 3624
11 | 14 | 7 | 3856 | 845 | 2043 | 172 | 1 | 174 | 359 | 0 | 40 | 0 | 0 | 222 | 3856
11 | 14 | 8 | 4083 | 845 | 1781 | 139 | 1 | 174 | 884 | 0 | 37 | 0 | 0 | 222 | 4083
11 | 14 | 9 | 4252 | 845 | 1294 | 139 | 1 | 174 | 1341 | 0 | 34 | 0 | 201 | 223 | 4252
11 | 14 | 10 | 4181 | 845 | 1167 | 139 | 1 | 174 | 1591 | 0 | 34 | 0 | 28 | 202 | 4181
11 | 14 | 11 | 4123 | 845 | 1167 | 139 | 1 | 174 | 1684 | 0 | 31 | 0 | 27 | 55 | 4123
11 | 14 | 12 | 3911 | 845 | 1240 | 139 | 1 | 174 | 1594 | 0 | 31 | 0 | -240 | 127 | 3911
11 | 14 | 13 | 4019 | 845 | 1292 | 139 | 1 | 174 | 1329 | 0 | 31 | 0 | -14 | 222 | 4019
11 | 14 | 14 | 4014 | 845 | 1717 | 139 | 1 | 174 | 891 | 0 | 26 | 0 | 0 | 221 | 4014
11 | 14 | 15 | 4017 | 845 | 2446 | 139 | 1 | 174 | 374 | 0 | 26 | 0 | 0 | 12 | 4017
11 | 14 | 16 | 4124 | 845 | 2864 | 172 | 1 | 174 | 34 | 0 | 20 | 0 | 0 | 14 | 4124
11 | 14 | 17 | 4223 | 845 | 2947 | 236 | 1 | 174 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 4223
11 | 14 | 18 | 4199 | 845 | 2899 | 236 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 27 | 4199
11 | 14 | 19 | 4086 | 845 | 2812 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4086
11 | 14 | 20 | 3935 | 845 | 2665 | 236 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3935
11 | 14 | 21 | 3723 | 845 | 2453 | 236 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3723
11 | 14 | 22 | 3522 | 845 | 2255 | 236 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3522
11 | 14 | 23 | 3284 | 845 | 2080 | 172 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3284
11 | 15 | 0 | 2985 | 845 | 1804 | 153 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2985
11 | 15 | 1 | 2826 | 845 | 1645 | 153 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2826
11 | 15 | 2 | 2822 | 845 | 1641 | 153 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2822
11 | 15 | 3 | 2869 | 845 | 1687 | 153 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2869
11 | 15 | 4 | 2929 | 845 | 1748 | 153 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2929
11 | 15 | 5 | 3072 | 845 | 1891 | 153 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3072
11 | 15 | 6 | 3381 | 845 | 2172 | 172 | 1 | 174 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3381
11 | 15 | 7 | 3684 | 845 | 2319 | 172 | 1 | 174 | 164 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3684
11 | 15 | 8 | 4066 | 845 | 2268 | 139 | 1 | 174 | 539 | 0 | 8 | 0 | 0 | 92 | 4066
11 | 15 | 9 | 4366 | 845 | 2158 | 139 | 1 | 174 | 818 | 0 | 8 | 0 | 0 | 223 | 4366
11 | 15 | 10 | 4405 | 845 | 2186 | 139 | 1 | 174 | 827 | 0 | 11 | 0 | 0 | 222 | 4405
11 | 15 | 11 | 4329 | 845 | 2168 | 139 | 1 | 174 | 768 | 0 | 11 | 0 | 0 | 223 | 4329
11 | 15 | 12 | 4117 | 845 | 2065 | 139 | 1 | 174 | 659 | 0 | 11 | 0 | 0 | 223 | 4117
11 | 15 | 13 | 4249 | 845 | 2277 | 139 | 1 | 174 | 580 | 0 | 11 | 0 | 0 | 222 | 4249
11 | 15 | 14 | 4239 | 845 | 2638 | 139 | 1 | 174 | 367 | 0 | 8 | 0 | 0 | 67 | 4239
11 | 15 | 15 | 4221 | 845 | 2893 | 139 | 1 | 174 | 161 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4221
11 | 15 | 16 | 4365 | 845 | 3147 | 172 | 1 | 174 | 18 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4365
11 | 15 | 17 | 4420 | 845 | 3155 | 236 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 4420
11 | 15 | 18 | 4376 | 845 | 3111 | 236 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 4376
11 | 15 | 19 | 4245 | 845 | 2982 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4245
11 | 15 | 20 | 4078 | 845 | 2817 | 236 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 4078
11 | 15 | 21 | 3839 | 845 | 2577 | 236 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3839
11 | 15 | 22 | 3613 | 845 | 2352 | 236 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 3613
11 | 15 | 23 | 3342 | 845 | 2144 | 172 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3342
11 | 16 | 0 | 3051 | 845 | 1873 | 153 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 3051
11 | 16 | 1 | 2887 | 845 | 1709 | 153 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 2887
11 | 16 | 2 | 2879 | 845 | 1701 | 153 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 2879
11 | 16 | 3 | 2932 | 845 | 1754 | 153 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 2932
11 | 16 | 4 | 3004 | 845 | 1825 | 153 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3004
11 | 16 | 5 | 3201 | 845 | 2023 | 153 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 3201
11 | 16 | 6 | 3534 | 845 | 2325 | 172 | 1 | 174 | 11 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3534
11 | 16 | 7 | 3801 | 845 | 2253 | 172 | 1 | 174 | 341 | 0 | 6 | 0 | 0 | 9 | 3801
11 | 16 | 8 | 4055 | 845 | 1806 | 139 | 1 | 174 | 866 | 0 | 3 | 0 | 0 | 221 | 4055
11 | 16 | 9 | 4236 | 845 | 1528 | 139 | 1 | 174 | 1324 | 0 | 3 | 0 | 0 | 222 | 4236
11 | 16 | 10 | 4189 | 845 | 1167 | 139 | 1 | 174 | 1585 | 0 | 6 | 0 | 50 | 222 | 4189
11 | 16 | 11 | 4130 | 845 | 1167 | 139 | 1 | 174 | 1660 | 0 | 6 | 0 | 27 | 111 | 4130
11 | 16 | 12 | 3955 | 845 | 1250 | 139 | 1 | 174 | 1564 | 0 | 8 | 0 | -99 | 73 | 3955
11 | 16 | 13 | 4157 | 845 | 1542 | 139 | 1 | 174 | 1226 | 0 | 8 | 0 | 0 | 222 | 4157
11 | 16 | 14 | 4136 | 845 | 2151 | 139 | 1 | 174 | 650 | 0 | 11 | 0 | 0 | 165 | 4136
11 | 16 | 15 | 3990 | 845 | 2629 | 139 | 1 | 174 | 186 | 0 | 11 | 0 | 0 | 5 | 3990
11 | 16 | 16 | 4170 | 845 | 2946 | 172 | 1 | 174 | 15 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4170
11 | 16 | 17 | 4267 | 845 | 2994 | 236 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4267
11 | 16 | 18 | 4229 | 845 | 2950 | 236 | 1 | 174 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 4229
11 | 16 | 19 | 4090 | 845 | 2810 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 4090
11 | 16 | 20 | 3923 | 845 | 2627 | 236 | 1 | 174 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 17 | 3923
11 | 16 | 21 | 3701 | 845 | 2362 | 236 | 1 | 174 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 60 | 3701
11 | 16 | 22 | 3471 | 845 | 2090 | 236 | 1 | 174 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 97 | 3471
11 | 16 | 23 | 3229 | 845 | 1846 | 172 | 1 | 174 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 163 | 3229
11 | 17 | 0 | 2949 | 845 | 1600 | 153 | 1 | 174 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 156 | 2949
11 | 17 | 1 | 2803 | 845 | 1453 | 153 | 1 | 174 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 157 | 2803
11 | 17 | 2 | 2801 | 845 | 1463 | 153 | 1 | 174 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 145 | 2801
11 | 17 | 3 | 2868 | 845 | 1548 | 153 | 1 | 174 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 121 | 2868
11 | 17 | 4 | 2934 | 845 | 1654 | 153 | 1 | 174 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 79 | 2934
11 | 17 | 5 | 3070 | 845 | 1794 | 153 | 1 | 174 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 69 | 3070
11 | 17 | 6 | 3394 | 845 | 2124 | 172 | 1 | 174 | 7 | 0 | 40 | 0 | 0 | 31 | 3394
11 | 17 | 7 | 3763 | 845 | 2447 | 172 | 1 | 174 | 27 | 0 | 40 | 0 | 0 | 57 | 3763
11 | 17 | 8 | 4234 | 845 | 2992 | 139 | 1 | 174 | 49 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 4234
11 | 17 | 9 | 4532 | 845 | 3250 | 139 | 1 | 174 | 83 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 4532
11 | 17 | 10 | 4634 | 845 | 3287 | 139 | 1 | 174 | 151 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 4634
11 | 17 | 11 | 4674 | 845 | 3389 | 139 | 1 | 174 | 93 | 0 | 34 | 0 | 0 | -1 | 4674
11 | 17 | 12 | 4516 | 845 | 3243 | 139 | 1 | 174 | 83 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 4516
11 | 17 | 13 | 4476 | 845 | 3113 | 139 | 1 | 174 | 168 | 0 | 37 | 0 | 0 | -1 | 4476
11 | 17 | 14 | 4340 | 845 | 2875 | 139 | 1 | 174 | 260 | 0 | 37 | 0 | 0 | 9 | 4340
11 | 17 | 15 | 4335 | 845 | 2952 | 139 | 1 | 174 | 187 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 4335
11 | 17 | 16 | 4422 | 845 | 3175 | 172 | 1 | 174 | 15 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 4422
11 | 17 | 17 | 4421 | 845 | 3117 | 236 | 1 | 174 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 4421
11 | 17 | 18 | 4340 | 845 | 3014 | 236 | 1 | 174 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 19 | 4340
11 | 17 | 19 | 4192 | 845 | 2764 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 117 | 4192
11 | 17 | 20 | 4002 | 845 | 2470 | 236 | 1 | 174 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 222 | 4002
11 | 17 | 21 | 3754 | 845 | 2218 | 236 | 1 | 174 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 223 | 3754
11 | 17 | 22 | 3550 | 845 | 2018 | 236 | 1 | 174 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 222 | 3550
11 | 17 | 23 | 3300 | 845 | 1832 | 172 | 1 | 174 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 222 | 3300
11 | 18 | 0 | 3027 | 845 | 1561 | 153 | 1 | 174 | 0 | 0 | 51 | 0 | 20 | 222 | 3027
11 | 18 | 1 | 2865 | 845 | 1425 | 153 | 1 | 174 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 222 | 2865
11 | 18 | 2 | 2835 | 845 | 1401 | 153 | 1 | 174 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 221 | 2835
11 | 18 | 3 | 2869 | 845 | 1438 | 153 | 1 | 174 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 221 | 2869
11 | 18 | 4 | 2896 | 845 | 1503 | 153 | 1 | 174 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 186 | 2896
11 | 18 | 5 | 2950 | 845 | 1591 | 153 | 1 | 174 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 149 | 2950
11 | 18 | 6 | 3080 | 845 | 1701 | 172 | 1 | 174 | 7 | 0 | 40 | 0 | 0 | 140 | 3080
11 | 18 | 7 | 3237 | 845 | 1510 | 172 | 1 | 174 | 273 | 0 | 40 | 0 | 0 | 222 | 3237
11 | 18 | 8 | 3416 | 845 | 1167 | 139 | 1 | 174 | 792 | 0 | 37 | 0 | 39 | 222 | 3416
11 | 18 | 9 | 3479 | 845 | 1167 | 139 | 1 | 174 | 1216 | 0 | 34 | 0 | -170 | 73 | 3479
11 | 18 | 10 | 3542 | 845 | 1167 | 139 | 1 | 174 | 1395 | 0 | 34 | 0 | -285 | 72 | 3542
11 | 18 | 11 | 3515 | 845 | 1167 | 139 | 1 | 174 | 1284 | 0 | 40 | 0 | -228 | 93 | 3515
11 | 18 | 12 | 3557 | 845 | 1171 | 139 | 1 | 174 | 960 | 0 | 45 | 0 | -16 | 238 | 3557
11 | 18 | 13 | 3484 | 845 | 1330 | 139 | 1 | 174 | 649 | 0 | 48 | 0 | 0 | 298 | 3484
11 | 18 | 14 | 3379 | 845 | 1481 | 139 | 1 | 174 | 464 | 0 | 54 | 0 | 0 | 221 | 3379
11 | 18 | 15 | 3451 | 845 | 1883 | 139 | 1 | 174 | 282 | 0 | 57 | 0 | 0 | 70 | 3451
11 | 18 | 16 | 3660 | 845 | 2287 | 172 | 1 | 174 | 26 | 0 | 57 | 0 | 0 | 98 | 3660
11 | 18 | 17 | 3893 | 845 | 1401 | 236 | 1 | 174 | 0 | 0 | 62 | 0 | 1077 | 97 | 3893
11 | 18 | 18 | 3958 | 845 | 2561 | 236 | 1 | 174 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 79 | 3958
11 | 18 | 19 | 3926 | 845 | 2446 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 60 | 0 | 14 | 149 | 3926
11 | 18 | 20 | 3835 | 845 | 2312 | 236 | 1 | 174 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 213 | 3835
11 | 18 | 21 | 3668 | 845 | 2153 | 236 | 1 | 174 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 208 | 3668
11 | 18 | 22 | 3468 | 845 | 1936 | 236 | 1 | 174 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 222 | 3468
11 | 18 | 23 | 3263 | 845 | 1789 | 172 | 1 | 174 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 222 | 3263
11 | 19 | 0 | 3003 | 845 | 1543 | 153 | 1 | 174 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 222 | 3003
11 | 19 | 1 | 2847 | 845 | 1387 | 153 | 1 | 174 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 222 | 2847
11 | 19 | 2 | 2830 | 845 | 1353 | 153 | 1 | 174 | 0 | 0 | 62 | 0 | 20 | 222 | 2830
11 | 19 | 3 | 2854 | 845 | 1397 | 153 | 1 | 174 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 222 | 2854
11 | 19 | 4 | 2882 | 845 | 1430 | 153 | 1 | 174 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 222 | 2882
11 | 19 | 5 | 2941 | 845 | 1492 | 153 | 1 | 174 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 222 | 2941
11 | 19 | 6 | 3048 | 845 | 1576 | 172 | 1 | 174 | 7 | 0 | 51 | 0 | 0 | 222 | 3048
11 | 19 | 7 | 3162 | 845 | 1360 | 172 | 1 | 174 | 319 | 0 | 48 | 0 | 20 | 223 | 3162
11 | 19 | 8 | 3215 | 845 | 1167 | 139 | 1 | 174 | 837 | 0 | 48 | 0 | -158 | 162 | 3215
11 | 19 | 9 | 3260 | 845 | 1167 | 139 | 1 | 174 | 1290 | 0 | 45 | 0 | -623 | 222 | 3260
11 | 19 | 10 | 3236 | 845 | 1167 | 139 | 1 | 174 | 1545 | 0 | 40 | 0 | -1047 | 372 | 3236
11 | 19 | 11 | 3192 | 845 | 1167 | 139 | 1 | 174 | 1635 | 0 | 31 | 0 | -1137 | 337 | 3192
11 | 19 | 12 | 3141 | 845 | 1167 | 139 | 1 | 174 | 1554 | 0 | 28 | 0 | -1139 | 372 | 3141
11 | 19 | 13 | 3079 | 845 | 1167 | 139 | 1 | 174 | 1296 | 0 | 23 | 0 | -938 | 372 | 3079
11 | 19 | 14 | 3060 | 845 | 1167 | 139 | 1 | 174 | 867 | 0 | 20 | 0 | -375 | 222 | 3060
11 | 19 | 15 | 3129 | 845 | 1359 | 139 | 1 | 174 | 361 | 0 | 20 | 0 | 0 | 230 | 3129
11 | 19 | 16 | 3285 | 845 | 1821 | 172 | 1 | 174 | 27 | 0 | 23 | 0 | 0 | 222 | 3285
11 | 19 | 17 | 3560 | 845 | 2093 | 236 | 1 | 174 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 191 | 3560
11 | 19 | 18 | 3642 | 845 | 2260 | 236 | 1 | 174 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 106 | 3642
11 | 19 | 19 | 3621 | 845 | 2185 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 159 | 3621
11 | 19 | 20 | 3548 | 845 | 2050 | 236 | 1 | 174 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 222 | 3548
11 | 19 | 21 | 3397 | 845 | 1895 | 236 | 1 | 174 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 223 | 3397
11 | 19 | 22 | 3179 | 845 | 1676 | 236 | 1 | 174 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 221 | 3179
11 | 19 | 23 | 2978 | 845 | 1539 | 172 | 1 | 174 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 221 | 2978
11 | 20 | 0 | 2753 | 845 | 1333 | 153 | 1 | 174 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 221 | 2753
11 | 20 | 1 | 2639 | 845 | 1216 | 153 | 1 | 174 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 222 | 2639
11 | 20 | 2 | 2655 | 845 | 1226 | 153 | 1 | 174 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 222 | 2655
11 | 20 | 3 | 2720 | 845 | 1294 | 153 | 1 | 174 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 222 | 2720
11 | 20 | 4 | 2813 | 845 | 1387 | 153 | 1 | 174 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 222 | 2813
11 | 20 | 5 | 3009 | 845 | 1586 | 153 | 1 | 174 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 222 | 3009
11 | 20 | 6 | 3373 | 845 | 1919 | 172 | 1 | 174 | 6 | 0 | 34 | 0 | 0 | 222 | 3373
11 | 20 | 7 | 3681 | 845 | 1926 | 172 | 1 | 174 | 307 | 0 | 34 | 0 | 0 | 222 | 3681
11 | 20 | 8 | 3981 | 845 | 1743 | 139 | 1 | 174 | 820 | 0 | 37 | 0 | 0 | 222 | 3981
11 | 20 | 9 | 4174 | 845 | 1394 | 139 | 1 | 174 | 1265 | 0 | 40 | 0 | 95 | 221 | 4174
11 | 20 | 10 | 4137 | 845 | 1167 | 139 | 1 | 174 | 1531 | 0 | 45 | 0 | 28 | 207 | 4137
11 | 20 | 11 | 4093 | 845 | 1167 | 139 | 1 | 174 | 1627 | 0 | 51 | 0 | 27 | 62 | 4093
11 | 20 | 12 | 3908 | 845 | 1240 | 139 | 1 | 174 | 1501 | 0 | 51 | 0 | -192 | 149 | 3908
11 | 20 | 13 | 4028 | 845 | 1381 | 139 | 1 | 174 | 1218 | 0 | 54 | 0 | -6 | 222 | 4028
11 | 20 | 14 | 4013 | 845 | 1751 | 139 | 1 | 174 | 827 | 0 | 54 | 0 | 0 | 222 | 4013
11 | 20 | 15 | 4081 | 845 | 2314 | 139 | 1 | 174 | 348 | 0 | 54 | 0 | 0 | 206 | 4081
11 | 20 | 16 | 4252 | 845 | 2760 | 172 | 1 | 174 | 26 | 0 | 57 | 0 | 0 | 217 | 4252
11 | 20 | 17 | 4377 | 845 | 2842 | 236 | 1 | 174 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 222 | 4377
11 | 20 | 18 | 4357 | 845 | 1729 | 236 | 1 | 174 | 0 | 0 | 54 | 0 | 1095 | 223 | 4357
11 | 20 | 19 | 4240 | 845 | 2713 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 222 | 4240
11 | 20 | 20 | 4096 | 845 | 2567 | 236 | 1 | 174 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 222 | 4096
11 | 20 | 21 | 3873 | 845 | 2347 | 236 | 1 | 174 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 222 | 3873
11 | 20 | 22 | 3657 | 845 | 2133 | 236 | 1 | 174 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 223 | 3657
11 | 20 | 23 | 3392 | 845 | 1938 | 172 | 1 | 174 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 222 | 3392
11 | 21 | 0 | 3107 | 845 | 1672 | 153 | 1 | 174 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 222 | 3107
11 | 21 | 1 | 2969 | 845 | 1537 | 153 | 1 | 174 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 222 | 2969
11 | 21 | 2 | 2968 | 845 | 1539 | 153 | 1 | 174 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 222 | 2968
11 | 21 | 3 | 3023 | 845 | 1597 | 153 | 1 | 174 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 222 | 3023
11 | 21 | 4 | 3087 | 845 | 1674 | 153 | 1 | 174 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 212 | 3087
11 | 21 | 5 | 3282 | 845 | 1864 | 153 | 1 | 174 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 222 | 3282
11 | 21 | 6 | 3662 | 845 | 2220 | 172 | 1 | 174 | 6 | 0 | 23 | 0 | 0 | 221 | 3662
11 | 21 | 7 | 3938 | 845 | 2212 | 172 | 1 | 174 | 292 | 0 | 20 | 0 | 0 | 222 | 3938
11 | 21 | 8 | 4174 | 845 | 1988 | 139 | 1 | 174 | 793 | 0 | 11 | 0 | 0 | 223 | 4174
11 | 21 | 9 | 4326 | 845 | 1681 | 139 | 1 | 174 | 1255 | 0 | 8 | 0 | 0 | 223 | 4326
11 | 21 | 10 | 4289 | 845 | 1338 | 139 | 1 | 174 | 1514 | 0 | 6 | 0 | 50 | 222 | 4289
11 | 21 | 11 | 4226 | 845 | 1167 | 139 | 1 | 174 | 1535 | 0 | 3 | 0 | 141 | 221 | 4226
11 | 21 | 12 | 4022 | 845 | 1167 | 139 | 1 | 174 | 1419 | 0 | 3 | 0 | 52 | 222 | 4022
11 | 21 | 13 | 4125 | 845 | 1642 | 139 | 1 | 174 | 1100 | 0 | 3 | 0 | 0 | 221 | 4125
11 | 21 | 14 | 4079 | 845 | 2003 | 139 | 1 | 174 | 690 | 0 | 6 | 0 | 0 | 221 | 4079
11 | 21 | 15 | 4096 | 845 | 2575 | 139 | 1 | 174 | 305 | 0 | 6 | 0 | 0 | 51 | 4096
11 | 21 | 16 | 4217 | 845 | 2970 | 172 | 1 | 174 | 22 | 0 | 11 | 0 | 0 | 22 | 4217
11 | 21 | 17 | 4323 | 845 | 1926 | 236 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1099 | 28 | 4323
11 | 21 | 18 | 4288 | 845 | 2978 | 236 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 40 | 4288
11 | 21 | 19 | 4169 | 845 | 2857 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 38 | 4169
11 | 21 | 20 | 4025 | 845 | 2695 | 236 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 57 | 4025
11 | 21 | 21 | 3801 | 845 | 2472 | 236 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 56 | 3801
11 | 21 | 22 | 3585 | 845 | 2184 | 236 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 128 | 3585
11 | 21 | 23 | 3348 | 845 | 1931 | 172 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 20 | 191 | 3348
11 | 22 | 0 | 3058 | 845 | 1652 | 153 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 222 | 3058
11 | 22 | 1 | 2910 | 845 | 1516 | 153 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 210 | 2910
11 | 22 | 2 | 2911 | 845 | 1504 | 153 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 223 | 2911
11 | 22 | 3 | 2963 | 845 | 1609 | 153 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 170 | 2963
11 | 22 | 4 | 3041 | 845 | 1696 | 153 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 164 | 3041
11 | 22 | 5 | 3231 | 845 | 1961 | 153 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 89 | 3231
11 | 22 | 6 | 3599 | 845 | 2354 | 172 | 1 | 174 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 41 | 3599
11 | 22 | 7 | 3857 | 845 | 2171 | 172 | 1 | 174 | 289 | 0 | 6 | 0 | 0 | 199 | 3857
11 | 22 | 8 | 4097 | 845 | 1906 | 139 | 1 | 174 | 808 | 0 | 3 | 0 | 0 | 221 | 4097
11 | 22 | 9 | 4246 | 845 | 1593 | 139 | 1 | 174 | 1269 | 0 | 3 | 0 | 0 | 222 | 4246
11 | 22 | 10 | 4182 | 845 | 1167 | 139 | 1 | 174 | 1538 | 0 | 3 | 0 | 45 | 270 | 4182
11 | 22 | 11 | 4108 | 845 | 1167 | 139 | 1 | 174 | 1623 | 0 | 3 | 0 | 27 | 129 | 4108
11 | 22 | 12 | 3896 | 845 | 1237 | 139 | 1 | 174 | 1540 | 0 | 3 | 0 | -265 | 222 | 3896
11 | 22 | 13 | 3993 | 845 | 1337 | 139 | 1 | 174 | 1282 | 0 | 3 | 0 | -10 | 222 | 3993
11 | 22 | 14 | 4006 | 845 | 1766 | 139 | 1 | 174 | 856 | 0 | 3 | 0 | 0 | 222 | 4006
11 | 22 | 15 | 4011 | 845 | 2499 | 139 | 1 | 174 | 350 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4011
11 | 22 | 16 | 4094 | 845 | 2872 | 172 | 1 | 174 | 24 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4094
11 | 22 | 17 | 4154 | 845 | 2893 | 236 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 4154
11 | 22 | 18 | 4085 | 845 | 2820 | 236 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 4085
11 | 22 | 19 | 3962 | 845 | 2697 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3962
11 | 22 | 20 | 3798 | 845 | 2533 | 236 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3798
11 | 22 | 21 | 3607 | 845 | 2340 | 236 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3607
11 | 22 | 22 | 3427 | 845 | 2157 | 236 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3427
11 | 22 | 23 | 3218 | 845 | 1990 | 172 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 19 | 3218
11 | 23 | 0 | 2959 | 845 | 1700 | 153 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 72 | 2959
11 | 23 | 1 | 2826 | 845 | 1609 | 153 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 27 | 2826
11 | 23 | 2 | 2809 | 845 | 1567 | 153 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 52 | 2809
11 | 23 | 3 | 2838 | 845 | 1633 | 153 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 15 | 2838
11 | 23 | 4 | 2865 | 845 | 1190 | 153 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 485 | 0 | 2865
11 | 23 | 5 | 2923 | 845 | 1719 | 153 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 14 | 2923
11 | 23 | 6 | 3025 | 845 | 1803 | 172 | 1 | 174 | 4 | 0 | 14 | 0 | 0 | 12 | 3025
11 | 23 | 7 | 3198 | 845 | 1667 | 172 | 1 | 174 | 138 | 0 | 14 | 0 | 0 | 187 | 3198
11 | 23 | 8 | 3461 | 845 | 1582 | 139 | 1 | 174 | 504 | 0 | 11 | 0 | 0 | 205 | 3461
11 | 23 | 9 | 3698 | 845 | 1167 | 139 | 1 | 174 | 951 | 0 | 11 | 0 | 188 | 222 | 3698
11 | 23 | 10 | 3653 | 845 | 1182 | 139 | 1 | 174 | 1148 | 0 | 11 | 0 | -36 | 189 | 3653
11 | 23 | 11 | 3690 | 845 | 1190 | 139 | 1 | 174 | 1267 | 0 | 11 | 0 | -160 | 223 | 3690
11 | 23 | 12 | 3598 | 845 | 1170 | 139 | 1 | 174 | 1139 | 0 | 14 | 0 | -106 | 222 | 3598
11 | 23 | 13 | 3529 | 845 | 1167 | 139 | 1 | 174 | 926 | 0 | 14 | 0 | 15 | 248 | 3529
11 | 23 | 14 | 3508 | 845 | 1417 | 139 | 1 | 174 | 699 | 0 | 11 | 0 | 0 | 222 | 3508
11 | 23 | 15 | 3506 | 845 | 1869 | 139 | 1 | 174 | 313 | 0 | 14 | 0 | 0 | 151 | 3506
11 | 23 | 16 | 3636 | 845 | 2367 | 172 | 1 | 174 | 22 | 0 | 17 | 0 | 0 | 38 | 3636
11 | 23 | 17 | 3792 | 845 | 2430 | 236 | 1 | 174 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 86 | 3792
11 | 23 | 18 | 3813 | 845 | 2451 | 236 | 1 | 174 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 80 | 3813
11 | 23 | 19 | 3730 | 845 | 2254 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 193 | 3730
11 | 23 | 20 | 3633 | 845 | 2129 | 236 | 1 | 174 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 222 | 3633
11 | 23 | 21 | 3472 | 845 | 1968 | 236 | 1 | 174 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 222 | 3472
11 | 23 | 22 | 3262 | 845 | 1808 | 236 | 1 | 174 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 172 | 3262
11 | 23 | 23 | 3077 | 845 | 1644 | 172 | 1 | 174 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 215 | 3077
11 | 24 | 0 | 2845 | 845 | 1491 | 153 | 1 | 174 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 155 | 2845
11 | 24 | 1 | 2721 | 845 | 1418 | 153 | 1 | 174 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 102 | 2721
11 | 24 | 2 | 2733 | 845 | 1463 | 153 | 1 | 174 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 63 | 2733
11 | 24 | 3 | 2792 | 845 | 1551 | 153 | 1 | 174 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 2792
11 | 24 | 4 | 2856 | 845 | 1647 | 153 | 1 | 174 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -1 | 2856
11 | 24 | 5 | 2997 | 845 | 1746 | 153 | 1 | 174 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 41 | 2997
11 | 24 | 6 | 3270 | 845 | 1987 | 172 | 1 | 174 | 4 | 0 | 42 | 0 | 0 | 45 | 3270
11 | 24 | 7 | 3505 | 845 | 1787 | 172 | 1 | 174 | 262 | 0 | 42 | 0 | 0 | 222 | 3505
11 | 24 | 8 | 3766 | 845 | 1167 | 139 | 1 | 174 | 768 | 0 | 42 | 0 | 408 | 222 | 3766
11 | 24 | 9 | 3970 | 845 | 1167 | 139 | 1 | 174 | 1220 | 0 | 40 | 0 | 162 | 222 | 3970
11 | 24 | 10 | 3953 | 845 | 1167 | 139 | 1 | 174 | 1483 | 0 | 45 | 0 | 24 | 75 | 3953
11 | 24 | 11 | 3925 | 845 | 1243 | 139 | 1 | 174 | 1582 | 0 | 48 | 0 | -180 | 73 | 3925
11 | 24 | 12 | 3759 | 845 | 1206 | 139 | 1 | 174 | 1501 | 0 | 45 | 0 | -224 | 72 | 3759
11 | 24 | 13 | 3873 | 845 | 1197 | 139 | 1 | 174 | 1227 | 0 | 45 | 0 | 22 | 223 | 3873
11 | 24 | 14 | 3880 | 845 | 1655 | 139 | 1 | 174 | 796 | 0 | 48 | 0 | 0 | 222 | 3880
11 | 24 | 15 | 3846 | 845 | 2126 | 139 | 1 | 174 | 319 | 0 | 45 | 0 | 0 | 197 | 3846
11 | 24 | 16 | 3898 | 845 | 2420 | 172 | 1 | 174 | 20 | 0 | 42 | 0 | 0 | 224 | 3898
11 | 24 | 17 | 3942 | 845 | 2468 | 236 | 1 | 174 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 173 | 3942
11 | 24 | 18 | 3879 | 845 | 2352 | 236 | 1 | 174 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 223 | 3879
11 | 24 | 19 | 3756 | 845 | 2229 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 222 | 3756
11 | 24 | 20 | 3629 | 845 | 2100 | 236 | 1 | 174 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 222 | 3629
11 | 24 | 21 | 3470 | 845 | 1944 | 236 | 1 | 174 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 222 | 3470
11 | 24 | 22 | 3329 | 845 | 1800 | 236 | 1 | 174 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 222 | 3329
11 | 24 | 23 | 3156 | 845 | 1693 | 172 | 1 | 174 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 223 | 3156
11 | 25 | 0 | 2908 | 845 | 1450 | 153 | 1 | 174 | 0 | 0 | 42 | 0 | 20 | 223 | 2908
11 | 25 | 1 | 2770 | 845 | 1336 | 153 | 1 | 174 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 221 | 2770
11 | 25 | 2 | 2771 | 845 | 1333 | 153 | 1 | 174 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 223 | 2771
11 | 25 | 3 | 2828 | 845 | 1391 | 153 | 1 | 174 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 222 | 2828
11 | 25 | 4 | 2873 | 845 | 1436 | 153 | 1 | 174 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 222 | 2873
11 | 25 | 5 | 2951 | 845 | 1513 | 153 | 1 | 174 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 223 | 2951
11 | 25 | 6 | 3094 | 845 | 1631 | 172 | 1 | 174 | 3 | 0 | 45 | 0 | 0 | 223 | 3094
11 | 25 | 7 | 3255 | 845 | 1567 | 172 | 1 | 174 | 229 | 0 | 45 | 0 | 0 | 222 | 3255
11 | 25 | 8 | 3464 | 845 | 1365 | 139 | 1 | 174 | 673 | 0 | 45 | 0 | 0 | 222 | 3464
11 | 25 | 9 | 3602 | 845 | 1167 | 139 | 1 | 174 | 1024 | 0 | 45 | 0 | 17 | 190 | 3602
11 | 25 | 10 | 3632 | 845 | 1177 | 139 | 1 | 174 | 1239 | 0 | 42 | 0 | -208 | 223 | 3632
11 | 25 | 11 | 3632 | 845 | 1177 | 139 | 1 | 174 | 1331 | 0 | 40 | 0 | -296 | 221 | 3632
11 | 25 | 12 | 3551 | 845 | 1167 | 139 | 1 | 174 | 1269 | 0 | 40 | 0 | -306 | 222 | 3551
11 | 25 | 13 | 3517 | 845 | 1167 | 139 | 1 | 174 | 1053 | 0 | 40 | 0 | -124 | 222 | 3517
11 | 25 | 14 | 3504 | 845 | 1413 | 139 | 1 | 174 | 670 | 0 | 40 | 0 | 0 | 222 | 3504
11 | 25 | 15 | 3549 | 845 | 1874 | 139 | 1 | 174 | 257 | 0 | 37 | 0 | 0 | 222 | 3549
11 | 25 | 16 | 3738 | 845 | 2274 | 172 | 1 | 174 | 15 | 0 | 34 | 0 | 0 | 223 | 3738
11 | 25 | 17 | 3939 | 845 | 2432 | 236 | 1 | 174 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 223 | 3939
11 | 25 | 18 | 3965 | 845 | 2502 | 236 | 1 | 174 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 184 | 3965
11 | 25 | 19 | 3901 | 845 | 2399 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 222 | 3901
11 | 25 | 20 | 3798 | 845 | 2297 | 236 | 1 | 174 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 222 | 3798
11 | 25 | 21 | 3618 | 845 | 2116 | 236 | 1 | 174 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 223 | 3618
11 | 25 | 22 | 3405 | 845 | 1910 | 236 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 222 | 3405
11 | 25 | 23 | 3195 | 845 | 1763 | 172 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 223 | 3195
11 | 26 | 0 | 2933 | 845 | 1521 | 153 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 222 | 2933
11 | 26 | 1 | 2783 | 845 | 1371 | 153 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 222 | 2783
11 | 26 | 2 | 2768 | 845 | 1359 | 153 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 222 | 2768
11 | 26 | 3 | 2805 | 845 | 1396 | 153 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 222 | 2805
11 | 26 | 4 | 2832 | 845 | 1423 | 153 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 222 | 2832
11 | 26 | 5 | 2900 | 845 | 1506 | 153 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 207 | 2900
11 | 26 | 6 | 3034 | 845 | 1635 | 172 | 1 | 174 | 3 | 0 | 14 | 0 | 0 | 190 | 3034
11 | 26 | 7 | 3264 | 845 | 1755 | 172 | 1 | 174 | 83 | 0 | 11 | 0 | 0 | 223 | 3264
11 | 26 | 8 | 3535 | 845 | 1896 | 139 | 1 | 174 | 249 | 0 | 8 | 0 | 0 | 223 | 3535
11 | 26 | 9 | 3770 | 845 | 1987 | 139 | 1 | 174 | 394 | 0 | 8 | 0 | 0 | 222 | 3770
11 | 26 | 10 | 3830 | 845 | 1788 | 139 | 1 | 174 | 502 | 0 | 8 | 0 | 0 | 373 | 3830
11 | 26 | 11 | 3898 | 845 | 1786 | 139 | 1 | 174 | 569 | 0 | 11 | 0 | 0 | 373 | 3898
11 | 26 | 12 | 3858 | 845 | 1796 | 139 | 1 | 174 | 523 | 0 | 8 | 0 | 0 | 372 | 3858
11 | 26 | 13 | 3777 | 845 | 1793 | 139 | 1 | 174 | 441 | 0 | 11 | 0 | 0 | 373 | 3777
11 | 26 | 14 | 3759 | 845 | 1949 | 139 | 1 | 174 | 286 | 0 | 11 | 0 | 0 | 354 | 3759
11 | 26 | 15 | 3825 | 845 | 2514 | 139 | 1 | 174 | 110 | 0 | 11 | 0 | 0 | 31 | 3825
11 | 26 | 16 | 4039 | 845 | 2820 | 172 | 1 | 174 | 8 | 0 | 14 | 0 | 0 | 5 | 4039
11 | 26 | 17 | 4230 | 845 | 2962 | 236 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 4230
11 | 26 | 18 | 4244 | 845 | 2977 | 236 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4244
11 | 26 | 19 | 4151 | 845 | 2883 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4151
11 | 26 | 20 | 4020 | 845 | 2752 | 236 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 4020
11 | 26 | 21 | 3792 | 845 | 2521 | 236 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 3792
11 | 26 | 22 | 3501 | 845 | 2231 | 236 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3501
11 | 26 | 23 | 3236 | 845 | 2030 | 172 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3236
11 | 27 | 0 | 2938 | 845 | 1747 | 153 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 7 | 2938
11 | 27 | 1 | 2785 | 845 | 1601 | 153 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2785
11 | 27 | 2 | 2776 | 845 | 1589 | 153 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2776
11 | 27 | 3 | 2831 | 845 | 1644 | 153 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2831
11 | 27 | 4 | 2909 | 845 | 1723 | 153 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -1 | 2909
11 | 27 | 5 | 3130 | 845 | 1943 | 153 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3130
11 | 27 | 6 | 3569 | 845 | 2360 | 172 | 1 | 174 | 3 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3569
11 | 27 | 7 | 3942 | 845 | 2578 | 172 | 1 | 174 | 161 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3942
11 | 27 | 8 | 4295 | 845 | 2577 | 139 | 1 | 174 | 551 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4295
11 | 27 | 9 | 4450 | 845 | 2254 | 139 | 1 | 174 | 1006 | 0 | 6 | 0 | 0 | 25 | 4450
11 | 27 | 10 | 4386 | 845 | 1634 | 139 | 1 | 174 | 1402 | 0 | 3 | 0 | 0 | 188 | 4386
11 | 27 | 11 | 4326 | 845 | 1167 | 139 | 1 | 174 | 1583 | 0 | 3 | 0 | 192 | 222 | 4326
11 | 27 | 12 | 4121 | 845 | 1205 | 139 | 1 | 174 | 1506 | 0 | 3 | 0 | 27 | 221 | 4121
11 | 27 | 13 | 4190 | 845 | 1687 | 139 | 1 | 174 | 1243 | 0 | 3 | 0 | 0 | 98 | 4190
11 | 27 | 14 | 4203 | 845 | 2225 | 139 | 1 | 174 | 817 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 4203
11 | 27 | 15 | 4207 | 845 | 2731 | 139 | 1 | 174 | 314 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4207
11 | 27 | 16 | 4322 | 845 | 3106 | 172 | 1 | 174 | 18 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4322
11 | 27 | 17 | 4412 | 845 | 3150 | 236 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4412
11 | 27 | 18 | 4373 | 845 | 3109 | 236 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4373
11 | 27 | 19 | 4249 | 845 | 2981 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4249
11 | 27 | 20 | 4095 | 845 | 2825 | 236 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4095
11 | 27 | 21 | 3861 | 845 | 2593 | 236 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3861
11 | 27 | 22 | 3647 | 845 | 2365 | 236 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 15 | 3647
11 | 27 | 23 | 3372 | 845 | 2133 | 172 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 33 | 3372
11 | 28 | 0 | 3067 | 845 | 1823 | 153 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 57 | 3067
11 | 28 | 1 | 2917 | 845 | 1684 | 153 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 43 | 2917
11 | 28 | 2 | 2909 | 845 | 1690 | 153 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 29 | 2909
11 | 28 | 3 | 2956 | 845 | 1767 | 153 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 2956
11 | 28 | 4 | 3028 | 845 | 1836 | 153 | 1 | 174 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -1 | 3028
11 | 28 | 5 | 3180 | 845 | 1985 | 153 | 1 | 174 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -1 | 3180
11 | 28 | 6 | 3527 | 845 | 2304 | 172 | 1 | 174 | 3 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 3527
11 | 28 | 7 | 3800 | 845 | 2317 | 172 | 1 | 174 | 206 | 0 | 28 | 0 | 0 | 57 | 3800
11 | 28 | 8 | 4114 | 845 | 2143 | 139 | 1 | 174 | 700 | 0 | 28 | 0 | 0 | 84 | 4114
11 | 28 | 9 | 4268 | 845 | 1750 | 139 | 1 | 174 | 1150 | 0 | 28 | 0 | 0 | 181 | 4268
11 | 28 | 10 | 4194 | 845 | 1281 | 139 | 1 | 174 | 1447 | 0 | 37 | 0 | 49 | 221 | 4194
11 | 28 | 11 | 4149 | 845 | 1167 | 139 | 1 | 174 | 1565 | 0 | 42 | 0 | 28 | 188 | 4149
11 | 28 | 12 | 3956 | 845 | 1167 | 139 | 1 | 174 | 1465 | 0 | 42 | 0 | 24 | 99 | 3956
11 | 28 | 13 | 4074 | 845 | 1469 | 139 | 1 | 174 | 1179 | 0 | 45 | 0 | 0 | 222 | 4074
11 | 28 | 14 | 4114 | 845 | 1999 | 139 | 1 | 174 | 732 | 0 | 51 | 0 | 0 | 173 | 4114
11 | 28 | 15 | 4080 | 845 | 2536 | 139 | 1 | 174 | 248 | 0 | 54 | 0 | 0 | 83 | 4080
11 | 28 | 16 | 4217 | 845 | 2813 | 172 | 1 | 174 | 15 | 0 | 65 | 0 | 0 | 132 | 4217
11 | 28 | 17 | 4291 | 845 | 2813 | 236 | 1 | 174 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 157 | 4291
11 | 28 | 18 | 4257 | 845 | 2716 | 236 | 1 | 174 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 223 | 4257
11 | 28 | 19 | 4139 | 845 | 2598 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 222 | 4139
11 | 28 | 20 | 4005 | 845 | 2470 | 236 | 1 | 174 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 222 | 4005
11 | 28 | 21 | 3805 | 845 | 2273 | 236 | 1 | 174 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 222 | 3805
11 | 28 | 22 | 3603 | 845 | 2074 | 236 | 1 | 174 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 222 | 3603
11 | 28 | 23 | 3360 | 845 | 1900 | 172 | 1 | 174 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 223 | 3360
11 | 29 | 0 | 3081 | 845 | 1649 | 153 | 1 | 174 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 222 | 3081
11 | 29 | 1 | 2939 | 845 | 1508 | 153 | 1 | 174 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 221 | 2939
11 | 29 | 2 | 2948 | 845 | 1519 | 153 | 1 | 174 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 222 | 2948
11 | 29 | 3 | 3014 | 845 | 1588 | 153 | 1 | 174 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 222 | 3014
11 | 29 | 4 | 3100 | 845 | 1674 | 153 | 1 | 174 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 222 | 3100
11 | 29 | 5 | 3296 | 845 | 1873 | 153 | 1 | 174 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 222 | 3296
11 | 29 | 6 | 3684 | 845 | 2238 | 172 | 1 | 174 | 3 | 0 | 28 | 0 | 0 | 223 | 3684
11 | 29 | 7 | 3993 | 845 | 2320 | 172 | 1 | 174 | 233 | 0 | 26 | 0 | 0 | 222 | 3993
11 | 29 | 8 | 4244 | 845 | 2124 | 139 | 1 | 174 | 740 | 0 | 26 | 0 | 0 | 195 | 4244
11 | 29 | 9 | 4359 | 845 | 1743 | 139 | 1 | 174 | 1209 | 0 | 26 | 0 | 0 | 222 | 4359
11 | 29 | 10 | 4280 | 845 | 1339 | 139 | 1 | 174 | 1504 | 0 | 26 | 0 | 30 | 222 | 4280
11 | 29 | 11 | 4212 | 845 | 1174 | 139 | 1 | 174 | 1602 | 0 | 26 | 0 | 29 | 222 | 4212
11 | 29 | 12 | 4022 | 845 | 1167 | 139 | 1 | 174 | 1508 | 0 | 31 | 0 | 25 | 132 | 4022
11 | 29 | 13 | 4129 | 845 | 1486 | 139 | 1 | 174 | 1240 | 0 | 28 | 0 | 0 | 216 | 4129
11 | 29 | 14 | 4138 | 845 | 2015 | 139 | 1 | 174 | 815 | 0 | 28 | 0 | 0 | 121 | 4138
11 | 29 | 15 | 4146 | 845 | 2639 | 139 | 1 | 174 | 320 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 4146
11 | 29 | 16 | 4286 | 845 | 3045 | 172 | 1 | 174 | 18 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 4286
11 | 29 | 17 | 4378 | 845 | 3091 | 236 | 1 | 174 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 4378
11 | 29 | 18 | 4339 | 845 | 3049 | 236 | 1 | 174 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 4339
11 | 29 | 19 | 4234 | 845 | 2938 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 11 | 4234
11 | 29 | 20 | 4099 | 845 | 2769 | 236 | 1 | 174 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 46 | 4099
11 | 29 | 21 | 3891 | 845 | 2578 | 236 | 1 | 174 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 29 | 3891
11 | 29 | 22 | 3673 | 845 | 2334 | 236 | 1 | 174 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 55 | 3673
11 | 29 | 23 | 3422 | 845 | 2116 | 172 | 1 | 174 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 86 | 3422
11 | 30 | 0 | 3134 | 845 | 1890 | 153 | 1 | 174 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 48 | 3134
11 | 30 | 1 | 2987 | 845 | 1791 | 153 | 1 | 174 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 3 | 2987
11 | 30 | 2 | 2982 | 845 | 1762 | 153 | 1 | 174 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 24 | 2982
11 | 30 | 3 | 3033 | 845 | 1837 | 153 | 1 | 174 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 3033
11 | 30 | 4 | 3113 | 845 | 1915 | 153 | 1 | 174 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -1 | 3113
11 | 30 | 5 | 3313 | 845 | 2113 | 153 | 1 | 174 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -1 | 3313
11 | 30 | 6 | 3710 | 845 | 2488 | 172 | 1 | 174 | 1 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 3710
11 | 30 | 7 | 4018 | 845 | 2592 | 172 | 1 | 174 | 203 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 4018
11 | 30 | 8 | 4306 | 845 | 2441 | 139 | 1 | 174 | 678 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 4306
11 | 30 | 9 | 4424 | 845 | 1992 | 139 | 1 | 174 | 1161 | 0 | 26 | 0 | 0 | 86 | 4424
11 | 30 | 10 | 4341 | 845 | 1357 | 139 | 1 | 174 | 1431 | 0 | 31 | 0 | 140 | 223 | 4341
11 | 30 | 11 | 4278 | 845 | 1336 | 139 | 1 | 174 | 1483 | 0 | 28 | 0 | 50 | 222 | 4278
11 | 30 | 12 | 4073 | 845 | 1278 | 139 | 1 | 174 | 1344 | 0 | 31 | 0 | 38 | 223 | 4073
11 | 30 | 13 | 4155 | 845 | 1630 | 139 | 1 | 174 | 1113 | 0 | 31 | 0 | 0 | 222 | 4155
11 | 30 | 14 | 4170 | 845 | 2102 | 139 | 1 | 174 | 744 | 0 | 31 | 0 | 0 | 134 | 4170
11 | 30 | 15 | 4231 | 845 | 2744 | 139 | 1 | 174 | 299 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 4231
11 | 30 | 16 | 4426 | 845 | 3187 | 172 | 1 | 174 | 16 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 4426
11 | 30 | 17 | 4548 | 845 | 3261 | 236 | 1 | 174 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 4548
11 | 30 | 18 | 4541 | 845 | 3191 | 236 | 1 | 174 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 57 | 4541
11 | 30 | 19 | 4432 | 845 | 3119 | 237 | 1 | 174 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 22 | 4432
11 | 30 | 20 | 4317 | 845 | 2982 | 236 | 1 | 174 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 42 | 4317
11 | 30 | 21 | 4088 | 845 | 2720 | 236 | 1 | 174 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 78 | 4088
11 | 30 | 22 | 3851 | 845 | 2428 | 236 | 1 | 174 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 136 | 3851
11 | 30 | 23 | 3577 | 845 | 2186 | 172 | 1 | 174 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 171 | 3577
12 | 1 | 0 | 3456 | 845 | 2132 | 141 | 1 | 174 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 126 | 3456
12 | 1 | 1 | 3352 | 845 | 2051 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 119 | 3352
12 | 1 | 2 | 3342 | 845 | 2081 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 82 | 3342
12 | 1 | 3 | 3363 | 845 | 2189 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 3363
12 | 1 | 4 | 3411 | 845 | 2240 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 3411
12 | 1 | 5 | 3549 | 845 | 2365 | 141 | 1 | 174 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 3549
12 | 1 | 6 | 3869 | 845 | 2662 | 166 | 1 | 174 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3869
12 | 1 | 7 | 4106 | 845 | 2738 | 166 | 1 | 174 | 153 | 0 | 17 | 0 | 0 | 12 | 4106
12 | 1 | 8 | 4338 | 845 | 2517 | 128 | 1 | 174 | 544 | 0 | 17 | 0 | 0 | 112 | 4338
12 | 1 | 9 | 4451 | 845 | 2128 | 128 | 1 | 174 | 938 | 0 | 14 | 0 | 0 | 223 | 4451
12 | 1 | 10 | 4421 | 845 | 1821 | 128 | 1 | 174 | 1216 | 0 | 14 | 0 | 0 | 222 | 4421
12 | 1 | 11 | 4390 | 845 | 1699 | 128 | 1 | 174 | 1306 | 0 | 14 | 0 | 0 | 223 | 4390
12 | 1 | 12 | 4243 | 845 | 1674 | 128 | 1 | 174 | 1184 | 0 | 14 | 0 | 0 | 223 | 4243
12 | 1 | 13 | 4313 | 845 | 1907 | 128 | 1 | 174 | 1024 | 0 | 11 | 0 | 0 | 223 | 4313
12 | 1 | 14 | 4338 | 845 | 2346 | 128 | 1 | 174 | 686 | 0 | 11 | 0 | 0 | 147 | 4338
12 | 1 | 15 | 4338 | 845 | 2909 | 128 | 1 | 174 | 272 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 4338
12 | 1 | 16 | 4449 | 845 | 3239 | 166 | 1 | 174 | 14 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 4449
12 | 1 | 17 | 4519 | 845 | 3240 | 248 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4519
12 | 1 | 18 | 4491 | 845 | 3211 | 248 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 4491
12 | 1 | 19 | 4408 | 845 | 3129 | 248 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4408
12 | 1 | 20 | 4312 | 845 | 3033 | 248 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4312
12 | 1 | 21 | 4154 | 845 | 2875 | 248 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4154
12 | 1 | 22 | 3990 | 845 | 2711 | 248 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3990
12 | 1 | 23 | 3789 | 845 | 2595 | 166 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3789
12 | 2 | 0 | 3575 | 845 | 2406 | 141 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3575
12 | 2 | 1 | 3461 | 845 | 2296 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 1 | 3461
12 | 2 | 2 | 3440 | 845 | 2283 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3440
12 | 2 | 3 | 3440 | 845 | 2283 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3440
12 | 2 | 4 | 3448 | 845 | 2291 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3448
12 | 2 | 5 | 3521 | 845 | 2352 | 141 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3521
12 | 2 | 6 | 3697 | 845 | 2502 | 166 | 1 | 174 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3697
12 | 2 | 7 | 3860 | 845 | 2453 | 166 | 1 | 174 | 213 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3860
12 | 2 | 8 | 3967 | 845 | 2106 | 128 | 1 | 174 | 707 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3967
12 | 2 | 9 | 3981 | 845 | 1559 | 128 | 1 | 174 | 1165 | 0 | 6 | 0 | 0 | 103 | 3981
12 | 2 | 10 | 3902 | 845 | 1167 | 128 | 1 | 174 | 1463 | 0 | 6 | 0 | 23 | 95 | 3902
12 | 2 | 11 | 3837 | 845 | 1224 | 128 | 1 | 174 | 1556 | 0 | 6 | 0 | -249 | 152 | 3837
12 | 2 | 12 | 3773 | 845 | 1209 | 128 | 1 | 174 | 1446 | 0 | 8 | 0 | -205 | 167 | 3773
12 | 2 | 13 | 3737 | 845 | 1167 | 128 | 1 | 174 | 1170 | 0 | 8 | 0 | 39 | 205 | 3737
12 | 2 | 14 | 3730 | 845 | 1803 | 128 | 1 | 174 | 770 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3730
12 | 2 | 15 | 3760 | 845 | 2294 | 128 | 1 | 174 | 310 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3760
12 | 2 | 16 | 3915 | 845 | 2705 | 166 | 1 | 174 | 16 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3915
12 | 2 | 17 | 4097 | 845 | 2821 | 248 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4097
12 | 2 | 18 | 4138 | 845 | 2861 | 248 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 4138
12 | 2 | 19 | 4111 | 845 | 2832 | 248 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4111
12 | 2 | 20 | 4043 | 845 | 2764 | 248 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4043
12 | 2 | 21 | 3910 | 845 | 2631 | 248 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3910
12 | 2 | 22 | 3769 | 845 | 2490 | 248 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3769
12 | 2 | 23 | 3611 | 845 | 2417 | 166 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3611
12 | 3 | 0 | 3440 | 845 | 2270 | 141 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3440
12 | 3 | 1 | 3331 | 845 | 2177 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3331
12 | 3 | 2 | 3310 | 845 | 2156 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3310
12 | 3 | 3 | 3321 | 845 | 2167 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3321
12 | 3 | 4 | 3333 | 845 | 2179 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3333
12 | 3 | 5 | 3381 | 845 | 2211 | 141 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3381
12 | 3 | 6 | 3521 | 845 | 2320 | 166 | 1 | 174 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3521
12 | 3 | 7 | 3674 | 845 | 2278 | 166 | 1 | 174 | 197 | 0 | 14 | 0 | 0 | -1 | 3674
12 | 3 | 8 | 3782 | 845 | 1914 | 128 | 1 | 174 | 665 | 0 | 14 | 0 | 0 | 41 | 3782
12 | 3 | 9 | 3794 | 845 | 1277 | 128 | 1 | 174 | 1087 | 0 | 14 | 0 | 45 | 223 | 3794
12 | 3 | 10 | 3714 | 845 | 1196 | 128 | 1 | 174 | 1398 | 0 | 14 | 0 | -265 | 223 | 3714
12 | 3 | 11 | 3655 | 845 | 1183 | 128 | 1 | 174 | 1546 | 0 | 14 | 0 | -458 | 222 | 3655
12 | 3 | 12 | 3608 | 845 | 1172 | 128 | 1 | 174 | 1473 | 0 | 14 | 0 | -422 | 223 | 3608
12 | 3 | 13 | 3549 | 845 | 1167 | 128 | 1 | 174 | 1236 | 0 | 14 | 0 | -45 | 29 | 3549
12 | 3 | 14 | 3549 | 845 | 1576 | 128 | 1 | 174 | 811 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3549
12 | 3 | 15 | 3592 | 845 | 2110 | 128 | 1 | 174 | 314 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3592
12 | 3 | 16 | 3761 | 845 | 2531 | 166 | 1 | 174 | 16 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 3761
12 | 3 | 17 | 4017 | 845 | 2715 | 248 | 1 | 174 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 4017
12 | 3 | 18 | 4086 | 845 | 2781 | 248 | 1 | 174 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 4086
12 | 3 | 19 | 4079 | 845 | 2774 | 248 | 1 | 174 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 4079
12 | 3 | 20 | 4022 | 845 | 2709 | 248 | 1 | 174 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 4022
12 | 3 | 21 | 3895 | 845 | 2579 | 248 | 1 | 174 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 3895
12 | 3 | 22 | 3698 | 845 | 2379 | 248 | 1 | 174 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 3698
12 | 3 | 23 | 3524 | 845 | 2293 | 166 | 1 | 174 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 3524
12 | 4 | 0 | 3332 | 845 | 2129 | 141 | 1 | 174 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 3332
12 | 4 | 1 | 3253 | 845 | 2063 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 3253
12 | 4 | 2 | 3251 | 845 | 2066 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 3251
12 | 4 | 3 | 3293 | 845 | 2111 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 3293
12 | 4 | 4 | 3365 | 845 | 2182 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 3365
12 | 4 | 5 | 3549 | 845 | 2357 | 141 | 1 | 174 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 3549
12 | 4 | 6 | 3934 | 845 | 2719 | 166 | 1 | 174 | 1 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 3934
12 | 4 | 7 | 4224 | 845 | 2813 | 166 | 1 | 174 | 203 | 0 | 23 | 0 | 0 | -1 | 4224
12 | 4 | 8 | 4417 | 845 | 2530 | 128 | 1 | 174 | 706 | 0 | 20 | 0 | 0 | 13 | 4417
12 | 4 | 9 | 4502 | 845 | 1956 | 128 | 1 | 174 | 1160 | 0 | 14 | 0 | 0 | 224 | 4502
12 | 4 | 10 | 4427 | 845 | 1585 | 128 | 1 | 174 | 1457 | 0 | 14 | 0 | 0 | 223 | 4427
12 | 4 | 11 | 4351 | 845 | 1374 | 128 | 1 | 174 | 1563 | 0 | 11 | 0 | 32 | 223 | 4351
12 | 4 | 12 | 4191 | 845 | 1167 | 128 | 1 | 174 | 1494 | 0 | 8 | 0 | 112 | 262 | 4191
12 | 4 | 13 | 4275 | 845 | 1648 | 128 | 1 | 174 | 1248 | 0 | 8 | 0 | 0 | 223 | 4275
12 | 4 | 14 | 4287 | 845 | 2296 | 128 | 1 | 174 | 830 | 0 | 8 | 0 | 0 | 5 | 4287
12 | 4 | 15 | 4317 | 845 | 2824 | 128 | 1 | 174 | 336 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 4317
12 | 4 | 16 | 4446 | 845 | 3177 | 166 | 1 | 174 | 18 | 0 | 8 | 0 | 0 | 57 | 4446
12 | 4 | 17 | 4553 | 845 | 3276 | 248 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 4553
12 | 4 | 18 | 4541 | 845 | 3265 | 248 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4541
12 | 4 | 19 | 4470 | 845 | 3194 | 248 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4470
12 | 4 | 20 | 4365 | 845 | 3089 | 248 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4365
12 | 4 | 21 | 4210 | 845 | 2937 | 248 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 4210
12 | 4 | 22 | 4046 | 845 | 2770 | 248 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4046
12 | 4 | 23 | 3810 | 845 | 2619 | 166 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 3810
12 | 5 | 0 | 3579 | 845 | 2413 | 141 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 3579
12 | 5 | 1 | 3469 | 845 | 2315 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3469
12 | 5 | 2 | 3456 | 845 | 2302 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3456
12 | 5 | 3 | 3464 | 845 | 2313 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3464
12 | 5 | 4 | 3507 | 845 | 2353 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3507
12 | 5 | 5 | 3657 | 845 | 2491 | 141 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 3657
12 | 5 | 6 | 4036 | 845 | 2834 | 166 | 1 | 174 | 11 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 4036
12 | 5 | 7 | 4418 | 845 | 3058 | 166 | 1 | 174 | 167 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 4418
12 | 5 | 8 | 4890 | 845 | 3329 | 128 | 1 | 174 | 404 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 4890
12 | 5 | 9 | 5071 | 845 | 3504 | 128 | 1 | 174 | 399 | 0 | 8 | 0 | 0 | 12 | 5071
12 | 5 | 10 | 4922 | 845 | 3267 | 128 | 1 | 174 | 373 | 0 | 6 | 0 | 0 | 128 | 4922
12 | 5 | 11 | 4956 | 845 | 3141 | 128 | 1 | 174 | 438 | 0 | 6 | 0 | 0 | 223 | 4956
12 | 5 | 12 | 4758 | 845 | 2967 | 128 | 1 | 174 | 415 | 0 | 6 | 0 | 0 | 222 | 4758
12 | 5 | 13 | 4769 | 845 | 3390 | 128 | 1 | 174 | 228 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4769
12 | 5 | 14 | 4779 | 845 | 3498 | 128 | 1 | 174 | 127 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4779
12 | 5 | 15 | 4773 | 845 | 3573 | 128 | 1 | 174 | 46 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4773
12 | 5 | 16 | 4883 | 845 | 3690 | 166 | 1 | 174 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4883
12 | 5 | 17 | 4862 | 845 | 3588 | 248 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4862
12 | 5 | 18 | 4785 | 845 | 3511 | 248 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4785
12 | 5 | 19 | 4651 | 845 | 3377 | 248 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4651
12 | 5 | 20 | 4501 | 845 | 3228 | 248 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 4501
12 | 5 | 21 | 4292 | 845 | 3018 | 248 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4292
12 | 5 | 22 | 4060 | 845 | 2785 | 248 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 4060
12 | 5 | 23 | 3795 | 845 | 2604 | 166 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 3795
12 | 6 | 0 | 3528 | 845 | 2362 | 141 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 3528
12 | 6 | 1 | 3402 | 845 | 2248 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3402
12 | 6 | 2 | 3373 | 845 | 2219 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3373
12 | 6 | 3 | 3381 | 845 | 2228 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 3381
12 | 6 | 4 | 3422 | 845 | 2269 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 3422
12 | 6 | 5 | 3553 | 845 | 2386 | 141 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3553
12 | 6 | 6 | 3868 | 845 | 2673 | 166 | 1 | 174 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3868
12 | 6 | 7 | 4162 | 845 | 2888 | 166 | 1 | 174 | 74 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4162
12 | 6 | 8 | 4386 | 845 | 2841 | 128 | 1 | 174 | 382 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 4386
12 | 6 | 9 | 4422 | 845 | 2416 | 128 | 1 | 174 | 846 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 4422
12 | 6 | 10 | 4350 | 845 | 1920 | 128 | 1 | 174 | 1274 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4350
12 | 6 | 11 | 4280 | 845 | 1682 | 128 | 1 | 174 | 1424 | 0 | 8 | 0 | 0 | 18 | 4280
12 | 6 | 12 | 4118 | 845 | 1167 | 128 | 1 | 174 | 1368 | 0 | 6 | 0 | 263 | 166 | 4118
12 | 6 | 13 | 4175 | 845 | 1697 | 128 | 1 | 174 | 1163 | 0 | 6 | 0 | 0 | 161 | 4175
12 | 6 | 14 | 4186 | 845 | 2227 | 128 | 1 | 174 | 808 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4186
12 | 6 | 15 | 4216 | 845 | 2744 | 128 | 1 | 174 | 321 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4216
12 | 6 | 16 | 4302 | 845 | 3100 | 166 | 1 | 174 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 4302
12 | 6 | 17 | 4371 | 845 | 3100 | 248 | 1 | 174 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4371
12 | 6 | 18 | 4355 | 845 | 3084 | 248 | 1 | 174 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4355
12 | 6 | 19 | 4281 | 845 | 3010 | 248 | 1 | 174 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4281
12 | 6 | 20 | 4179 | 845 | 2908 | 248 | 1 | 174 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4179
12 | 6 | 21 | 4009 | 845 | 2732 | 248 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 4009
12 | 6 | 22 | 3821 | 845 | 2542 | 248 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3821
12 | 6 | 23 | 3618 | 845 | 2418 | 166 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3618
12 | 7 | 0 | 3396 | 845 | 2221 | 141 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3396
12 | 7 | 1 | 3298 | 845 | 2139 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3298
12 | 7 | 2 | 3285 | 845 | 2120 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3285
12 | 7 | 3 | 3308 | 845 | 2137 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 3308
12 | 7 | 4 | 3354 | 845 | 2180 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 3354
12 | 7 | 5 | 3489 | 845 | 2300 | 141 | 1 | 174 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 3489
12 | 7 | 6 | 3789 | 845 | 2559 | 166 | 1 | 174 | 14 | 0 | 31 | 0 | 0 | -1 | 3789
12 | 7 | 7 | 4109 | 845 | 2634 | 166 | 1 | 174 | 258 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 4109
12 | 7 | 8 | 4275 | 845 | 2298 | 128 | 1 | 174 | 704 | 0 | 28 | 0 | 0 | 97 | 4275
12 | 7 | 9 | 4349 | 845 | 1798 | 128 | 1 | 174 | 1154 | 0 | 26 | 0 | 0 | 223 | 4349
12 | 7 | 10 | 4249 | 845 | 1386 | 128 | 1 | 174 | 1419 | 0 | 23 | 0 | 50 | 223 | 4249
12 | 7 | 11 | 4156 | 845 | 1167 | 128 | 1 | 174 | 1497 | 0 | 23 | 0 | 99 | 222 | 4156
12 | 7 | 12 | 4038 | 845 | 1167 | 128 | 1 | 174 | 1410 | 0 | 28 | 0 | 63 | 222 | 4038
12 | 7 | 13 | 4111 | 845 | 1591 | 128 | 1 | 174 | 1115 | 0 | 42 | 0 | 0 | 215 | 4111
12 | 7 | 14 | 4111 | 845 | 2115 | 128 | 1 | 174 | 685 | 0 | 54 | 0 | 0 | 109 | 4111
12 | 7 | 15 | 4074 | 845 | 2578 | 128 | 1 | 174 | 209 | 0 | 57 | 0 | 0 | 82 | 4074
12 | 7 | 16 | 4235 | 845 | 2869 | 166 | 1 | 174 | 6 | 0 | 62 | 0 | 0 | 112 | 4235
12 | 7 | 17 | 4319 | 845 | 2847 | 248 | 1 | 174 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 139 | 4319
12 | 7 | 18 | 4318 | 845 | 2843 | 248 | 1 | 174 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 145 | 4318
12 | 7 | 19 | 4254 | 845 | 2744 | 248 | 1 | 174 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 177 | 4254
12 | 7 | 20 | 4158 | 845 | 2650 | 248 | 1 | 174 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 178 | 4158
12 | 7 | 21 | 4001 | 845 | 2454 | 248 | 1 | 174 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 222 | 4001
12 | 7 | 22 | 3819 | 845 | 2276 | 248 | 1 | 174 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 221 | 3819
12 | 7 | 23 | 3631 | 845 | 2172 | 166 | 1 | 174 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 222 | 3631
12 | 8 | 0 | 3434 | 845 | 2000 | 141 | 1 | 174 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 222 | 3434
12 | 8 | 1 | 3334 | 845 | 1918 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 223 | 3334
12 | 8 | 2 | 3331 | 845 | 1915 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 223 | 3331
12 | 8 | 3 | 3356 | 845 | 1943 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 223 | 3356
12 | 8 | 4 | 3414 | 845 | 2003 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 223 | 3414
12 | 8 | 5 | 3565 | 845 | 2151 | 141 | 1 | 174 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 216 | 3565
12 | 8 | 6 | 3895 | 845 | 2498 | 166 | 1 | 174 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 177 | 3895
12 | 8 | 7 | 4127 | 845 | 2516 | 166 | 1 | 174 | 172 | 0 | 31 | 0 | 0 | 222 | 4127
12 | 8 | 8 | 4308 | 845 | 2248 | 128 | 1 | 174 | 664 | 0 | 26 | 0 | 0 | 222 | 4308
12 | 8 | 9 | 4363 | 845 | 1855 | 128 | 1 | 174 | 1118 | 0 | 20 | 0 | 0 | 222 | 4363
12 | 8 | 10 | 4275 | 845 | 1167 | 128 | 1 | 174 | 1420 | 0 | 17 | 0 | 300 | 223 | 4275
12 | 8 | 11 | 4199 | 845 | 1167 | 128 | 1 | 174 | 1530 | 0 | 17 | 0 | 115 | 222 | 4199
12 | 8 | 12 | 4042 | 845 | 1167 | 128 | 1 | 174 | 1470 | 0 | 14 | 0 | 26 | 217 | 4042
12 | 8 | 13 | 4116 | 845 | 1500 | 128 | 1 | 174 | 1235 | 0 | 11 | 0 | 0 | 222 | 4116
12 | 8 | 14 | 4131 | 845 | 1989 | 128 | 1 | 174 | 830 | 0 | 11 | 0 | 0 | 153 | 4131
12 | 8 | 15 | 4129 | 845 | 2641 | 128 | 1 | 174 | 334 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4129
12 | 8 | 16 | 4201 | 845 | 2994 | 166 | 1 | 174 | 16 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 4201
12 | 8 | 17 | 4264 | 845 | 2990 | 248 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4264
12 | 8 | 18 | 4238 | 845 | 2962 | 248 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4238
12 | 8 | 19 | 4158 | 845 | 2879 | 248 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4158
12 | 8 | 20 | 4061 | 845 | 2781 | 248 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 4061
12 | 8 | 21 | 3903 | 845 | 2621 | 248 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3903
12 | 8 | 22 | 3752 | 845 | 2468 | 248 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 3752
12 | 8 | 23 | 3583 | 845 | 2381 | 166 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 3583
12 | 9 | 0 | 3392 | 845 | 2199 | 141 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 15 | 3392
12 | 9 | 1 | 3293 | 845 | 2128 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3293
12 | 9 | 2 | 3272 | 845 | 2087 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 20 | 0 | 3272
12 | 9 | 3 | 3281 | 845 | 2096 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 20 | 0 | 3281
12 | 9 | 4 | 3308 | 845 | 2145 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 3308
12 | 9 | 5 | 3359 | 845 | 2187 | 141 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3359
12 | 9 | 6 | 3504 | 845 | 2307 | 166 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3504
12 | 9 | 7 | 3645 | 845 | 2184 | 166 | 1 | 174 | 169 | 0 | 8 | 0 | 0 | 98 | 3645
12 | 9 | 8 | 3770 | 845 | 1725 | 128 | 1 | 174 | 663 | 0 | 11 | 0 | 0 | 223 | 3770
12 | 9 | 9 | 3773 | 845 | 1167 | 128 | 1 | 174 | 1127 | 0 | 11 | 0 | 97 | 223 | 3773
12 | 9 | 10 | 3706 | 845 | 1194 | 128 | 1 | 174 | 1428 | 0 | 8 | 0 | -295 | 223 | 3706
12 | 9 | 11 | 3648 | 845 | 1181 | 128 | 1 | 174 | 1539 | 0 | 11 | 0 | -454 | 223 | 3648
12 | 9 | 12 | 3580 | 845 | 1167 | 128 | 1 | 174 | 1475 | 0 | 11 | 0 | -444 | 223 | 3580
12 | 9 | 13 | 3567 | 845 | 1167 | 128 | 1 | 174 | 1239 | 0 | 14 | 0 | -224 | 223 | 3567
12 | 9 | 14 | 3567 | 845 | 1311 | 128 | 1 | 174 | 835 | 0 | 14 | 0 | 36 | 223 | 3567
12 | 9 | 15 | 3589 | 845 | 1921 | 128 | 1 | 174 | 333 | 0 | 20 | 0 | 0 | 167 | 3589
12 | 9 | 16 | 3668 | 845 | 2285 | 166 | 1 | 174 | 15 | 0 | 23 | 0 | 20 | 139 | 3668
12 | 9 | 17 | 3815 | 845 | 2452 | 248 | 1 | 174 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 67 | 3815
12 | 9 | 18 | 3849 | 845 | 2541 | 248 | 1 | 174 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 12 | 3849
12 | 9 | 19 | 3819 | 845 | 2492 | 248 | 1 | 174 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 31 | 3819
12 | 9 | 20 | 3758 | 845 | 2410 | 248 | 1 | 174 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 49 | 3758
12 | 9 | 21 | 3637 | 845 | 2281 | 248 | 1 | 174 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 57 | 3637
12 | 9 | 22 | 3507 | 845 | 2141 | 248 | 1 | 174 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 70 | 3507
12 | 9 | 23 | 3381 | 845 | 2077 | 166 | 1 | 174 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 92 | 3381
12 | 10 | 0 | 3205 | 845 | 1944 | 141 | 1 | 174 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 74 | 3205
12 | 10 | 1 | 3105 | 845 | 1875 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 56 | 3105
12 | 10 | 2 | 3090 | 845 | 1859 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 57 | 3090
12 | 10 | 3 | 3121 | 845 | 1890 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 57 | 3121
12 | 10 | 4 | 3151 | 845 | 1923 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 57 | 3151
12 | 10 | 5 | 3203 | 845 | 2012 | 141 | 1 | 174 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 7 | 3203
12 | 10 | 6 | 3307 | 845 | 2072 | 166 | 1 | 174 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 9 | 3307
12 | 10 | 7 | 3429 | 845 | 1929 | 166 | 1 | 174 | 164 | 0 | 17 | 0 | 0 | 133 | 3429
12 | 10 | 8 | 3531 | 845 | 1492 | 128 | 1 | 174 | 655 | 0 | 17 | 0 | 0 | 219 | 3531
12 | 10 | 9 | 3545 | 845 | 1167 | 128 | 1 | 174 | 1120 | 0 | 14 | 0 | -127 | 223 | 3545
12 | 10 | 10 | 3493 | 845 | 1167 | 128 | 1 | 174 | 1413 | 0 | 14 | 0 | -472 | 223 | 3493
12 | 10 | 11 | 3452 | 845 | 1167 | 128 | 1 | 174 | 1521 | 0 | 14 | 0 | -770 | 372 | 3452
12 | 10 | 12 | 3427 | 845 | 1167 | 128 | 1 | 174 | 1458 | 0 | 17 | 0 | -736 | 373 | 3427
12 | 10 | 13 | 3399 | 845 | 1167 | 128 | 1 | 174 | 1225 | 0 | 17 | 0 | -421 | 263 | 3399
12 | 10 | 14 | 3396 | 845 | 1167 | 128 | 1 | 174 | 827 | 0 | 17 | 0 | -33 | 270 | 3396
12 | 10 | 15 | 3416 | 845 | 1770 | 128 | 1 | 174 | 337 | 0 | 17 | 0 | 0 | 144 | 3416
12 | 10 | 16 | 3519 | 845 | 2222 | 166 | 1 | 174 | 18 | 0 | 20 | 0 | 0 | 73 | 3519
12 | 10 | 17 | 3718 | 845 | 2360 | 248 | 1 | 174 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 64 | 3718
12 | 10 | 18 | 3789 | 845 | 2410 | 248 | 1 | 174 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 83 | 3789
12 | 10 | 19 | 3781 | 845 | 2373 | 248 | 1 | 174 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 109 | 3781
12 | 10 | 20 | 3729 | 845 | 2272 | 248 | 1 | 174 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 158 | 3729
12 | 10 | 21 | 3611 | 845 | 2098 | 248 | 1 | 174 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 211 | 3611
12 | 10 | 22 | 3456 | 845 | 1942 | 248 | 1 | 174 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 209 | 3456
12 | 10 | 23 | 3321 | 845 | 1895 | 166 | 1 | 174 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 203 | 3321
12 | 11 | 0 | 3138 | 845 | 1723 | 141 | 1 | 174 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 223 | 3138
12 | 11 | 1 | 3050 | 845 | 1648 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 220 | 3050
12 | 11 | 2 | 3054 | 845 | 1719 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 153 | 3054
12 | 11 | 3 | 3097 | 845 | 1754 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 161 | 3097
12 | 11 | 4 | 3165 | 845 | 1890 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 93 | 3165
12 | 11 | 5 | 3303 | 845 | 2048 | 141 | 1 | 174 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 60 | 3303
12 | 11 | 6 | 3583 | 845 | 2359 | 166 | 1 | 174 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 4 | 3583
12 | 11 | 7 | 3908 | 845 | 2619 | 166 | 1 | 174 | 75 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 3908
12 | 11 | 8 | 4209 | 845 | 2677 | 128 | 1 | 174 | 221 | 0 | 23 | 0 | 0 | 140 | 4209
12 | 11 | 9 | 4282 | 845 | 2477 | 128 | 1 | 174 | 415 | 0 | 20 | 0 | 0 | 222 | 4282
12 | 11 | 10 | 4243 | 845 | 2212 | 128 | 1 | 174 | 641 | 0 | 20 | 0 | 0 | 222 | 4243
12 | 11 | 11 | 4359 | 845 | 2188 | 128 | 1 | 174 | 784 | 0 | 17 | 0 | 0 | 222 | 4359
12 | 11 | 12 | 4244 | 845 | 2209 | 128 | 1 | 174 | 648 | 0 | 17 | 0 | 0 | 222 | 4244
12 | 11 | 13 | 4238 | 845 | 2383 | 128 | 1 | 174 | 468 | 0 | 17 | 0 | 0 | 222 | 4238
12 | 11 | 14 | 4281 | 845 | 2832 | 128 | 1 | 174 | 286 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 4281
12 | 11 | 15 | 4288 | 845 | 2964 | 128 | 1 | 174 | 105 | 0 | 14 | 0 | 0 | 57 | 4288
12 | 11 | 16 | 4375 | 845 | 3170 | 166 | 1 | 174 | 3 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 4375
12 | 11 | 17 | 4375 | 845 | 3088 | 248 | 1 | 174 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -1 | 4375
12 | 11 | 18 | 4316 | 845 | 3026 | 248 | 1 | 174 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -1 | 4316
12 | 11 | 19 | 4201 | 845 | 2908 | 248 | 1 | 174 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -1 | 4201
12 | 11 | 20 | 4065 | 845 | 2772 | 248 | 1 | 174 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -1 | 4065
12 | 11 | 21 | 3879 | 845 | 2588 | 248 | 1 | 174 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 3879
12 | 11 | 22 | 3699 | 845 | 2406 | 248 | 1 | 174 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -1 | 3699
12 | 11 | 23 | 3521 | 845 | 2313 | 166 | 1 | 174 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -1 | 3521
12 | 12 | 0 | 3323 | 845 | 2140 | 141 | 1 | 174 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -1 | 3323
12 | 12 | 1 | 3217 | 845 | 2049 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3217
12 | 12 | 2 | 3216 | 845 | 2051 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3216
12 | 12 | 3 | 3246 | 845 | 2078 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3246
12 | 12 | 4 | 3290 | 845 | 2119 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 3290
12 | 12 | 5 | 3389 | 845 | 2203 | 141 | 1 | 174 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -1 | 3389
12 | 12 | 6 | 3634 | 845 | 2426 | 166 | 1 | 174 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -1 | 3634
12 | 12 | 7 | 3957 | 845 | 2722 | 166 | 1 | 174 | 33 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 3957
12 | 12 | 8 | 4297 | 845 | 1916 | 128 | 1 | 174 | 123 | 0 | 11 | 0 | 1099 | 0 | 4297
12 | 12 | 9 | 4448 | 845 | 2996 | 128 | 1 | 174 | 290 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4448
12 | 12 | 10 | 4451 | 845 | 2711 | 128 | 1 | 174 | 577 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 4451
12 | 12 | 11 | 4405 | 845 | 2546 | 128 | 1 | 174 | 697 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4405
12 | 12 | 12 | 4199 | 845 | 2233 | 128 | 1 | 174 | 803 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 4199
12 | 12 | 13 | 4289 | 845 | 2432 | 128 | 1 | 174 | 692 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4289
12 | 12 | 14 | 4257 | 845 | 2701 | 128 | 1 | 174 | 374 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 4257
12 | 12 | 15 | 4199 | 845 | 2907 | 128 | 1 | 174 | 113 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 4199
12 | 12 | 16 | 4310 | 845 | 3073 | 166 | 1 | 174 | 7 | 0 | 45 | 0 | 0 | -1 | 4310
12 | 12 | 17 | 4331 | 845 | 3012 | 248 | 1 | 174 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 4331
12 | 12 | 18 | 4276 | 845 | 2955 | 248 | 1 | 174 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -1 | 4276
12 | 12 | 19 | 4178 | 845 | 2850 | 248 | 1 | 174 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 4178
12 | 12 | 20 | 4066 | 845 | 2738 | 248 | 1 | 174 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 4066
12 | 12 | 21 | 3910 | 845 | 2580 | 248 | 1 | 174 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 3910
12 | 12 | 22 | 3752 | 845 | 2422 | 248 | 1 | 174 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 3752
12 | 12 | 23 | 3576 | 845 | 2326 | 166 | 1 | 174 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | -1 | 3576
12 | 13 | 0 | 3375 | 845 | 2146 | 141 | 1 | 174 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 3375
12 | 13 | 1 | 3273 | 845 | 2057 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 3273
12 | 13 | 2 | 3261 | 845 | 2051 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 3261
12 | 13 | 3 | 3289 | 845 | 2082 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | -1 | 3289
12 | 13 | 4 | 3350 | 845 | 2138 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 13 | 3350
12 | 13 | 5 | 3485 | 845 | 2274 | 141 | 1 | 174 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | -1 | 3485
12 | 13 | 6 | 3762 | 845 | 2524 | 166 | 1 | 174 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 4 | 3762
12 | 13 | 7 | 4006 | 845 | 2518 | 166 | 1 | 174 | 158 | 0 | 42 | 0 | 0 | 102 | 4006
12 | 13 | 8 | 4216 | 845 | 2209 | 128 | 1 | 174 | 650 | 0 | 42 | 0 | 0 | 167 | 4216
12 | 13 | 9 | 4296 | 845 | 1768 | 128 | 1 | 174 | 1114 | 0 | 42 | 0 | 0 | 224 | 4296
12 | 13 | 10 | 4244 | 845 | 1382 | 128 | 1 | 174 | 1420 | 0 | 42 | 0 | 30 | 222 | 4244
12 | 13 | 11 | 4190 | 845 | 1172 | 128 | 1 | 174 | 1540 | 0 | 45 | 0 | 28 | 257 | 4190
12 | 13 | 12 | 4043 | 845 | 1167 | 128 | 1 | 174 | 1480 | 0 | 48 | 0 | 26 | 174 | 4043
12 | 13 | 13 | 4132 | 845 | 1167 | 128 | 1 | 174 | 1241 | 0 | 48 | 0 | 306 | 222 | 4132
12 | 13 | 14 | 4169 | 845 | 1921 | 128 | 1 | 174 | 829 | 0 | 48 | 0 | 0 | 223 | 4169
12 | 13 | 15 | 4199 | 845 | 2576 | 128 | 1 | 174 | 334 | 0 | 48 | 0 | 0 | 93 | 4199
12 | 13 | 16 | 4306 | 845 | 3046 | 166 | 1 | 174 | 18 | 0 | 45 | 0 | 0 | 11 | 4306
12 | 13 | 17 | 4389 | 845 | 3048 | 248 | 1 | 174 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 28 | 4389
12 | 13 | 18 | 4375 | 845 | 2988 | 248 | 1 | 174 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 74 | 4375
12 | 13 | 19 | 4309 | 845 | 2894 | 248 | 1 | 174 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 102 | 4309
12 | 13 | 20 | 4217 | 845 | 2771 | 248 | 1 | 174 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 130 | 4217
12 | 13 | 21 | 4056 | 845 | 2561 | 248 | 1 | 174 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 182 | 4056
12 | 13 | 22 | 3885 | 845 | 2420 | 248 | 1 | 174 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 152 | 3885
12 | 13 | 23 | 3683 | 845 | 2277 | 166 | 1 | 174 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 180 | 3683
12 | 14 | 0 | 3476 | 845 | 2116 | 141 | 1 | 174 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 168 | 3476
12 | 14 | 1 | 3369 | 845 | 2034 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 156 | 3369
12 | 14 | 2 | 3351 | 845 | 2031 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 141 | 3351
12 | 14 | 3 | 3373 | 845 | 2026 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 168 | 3373
12 | 14 | 4 | 3418 | 845 | 2147 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 95 | 3418
12 | 14 | 5 | 3565 | 845 | 2322 | 141 | 1 | 174 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 54 | 3565
12 | 14 | 6 | 3903 | 845 | 2638 | 166 | 1 | 174 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 56 | 3903
12 | 14 | 7 | 4168 | 845 | 2775 | 166 | 1 | 174 | 128 | 0 | 23 | 0 | 0 | 56 | 4168
12 | 14 | 8 | 4425 | 845 | 2511 | 128 | 1 | 174 | 563 | 0 | 17 | 0 | 0 | 186 | 4425
12 | 14 | 9 | 4494 | 845 | 2091 | 128 | 1 | 174 | 1019 | 0 | 14 | 0 | 0 | 222 | 4494
12 | 14 | 10 | 4403 | 845 | 1665 | 128 | 1 | 174 | 1353 | 0 | 14 | 0 | 0 | 223 | 4403
12 | 14 | 11 | 4342 | 845 | 1167 | 128 | 1 | 174 | 1490 | 0 | 11 | 0 | 303 | 223 | 4342
12 | 14 | 12 | 4175 | 845 | 1167 | 128 | 1 | 174 | 1414 | 0 | 11 | 0 | 212 | 223 | 4175
12 | 14 | 13 | 4247 | 845 | 1687 | 128 | 1 | 174 | 1178 | 0 | 11 | 0 | 0 | 223 | 4247
12 | 14 | 14 | 4260 | 845 | 2138 | 128 | 1 | 174 | 790 | 0 | 11 | 0 | 0 | 173 | 4260
12 | 14 | 15 | 4272 | 845 | 2800 | 128 | 1 | 174 | 312 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 4272
12 | 14 | 16 | 4377 | 845 | 3166 | 166 | 1 | 174 | 15 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 4377
12 | 14 | 17 | 4445 | 845 | 3166 | 248 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4445
12 | 14 | 18 | 4417 | 845 | 3138 | 248 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4417
12 | 14 | 19 | 4330 | 845 | 2445 | 248 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 606 | 0 | 4330
12 | 14 | 20 | 4220 | 845 | 2943 | 248 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 4220
12 | 14 | 21 | 4057 | 845 | 2780 | 248 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 4057
12 | 14 | 22 | 3861 | 845 | 2585 | 248 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3861
12 | 14 | 23 | 3645 | 845 | 2451 | 166 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3645
12 | 15 | 0 | 3423 | 845 | 2256 | 141 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3423
12 | 15 | 1 | 3309 | 845 | 2155 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3309
12 | 15 | 2 | 3293 | 845 | 2139 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3293
12 | 15 | 3 | 3308 | 845 | 2151 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3308
12 | 15 | 4 | 3352 | 845 | 2195 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3352
12 | 15 | 5 | 3485 | 845 | 2318 | 141 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3485
12 | 15 | 6 | 3773 | 845 | 2579 | 166 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3773
12 | 15 | 7 | 4110 | 845 | 2897 | 166 | 1 | 174 | 19 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4110
12 | 15 | 8 | 4436 | 845 | 3197 | 128 | 1 | 174 | 80 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4436
12 | 15 | 9 | 4636 | 845 | 3271 | 128 | 1 | 174 | 203 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4636
12 | 15 | 10 | 4618 | 845 | 3194 | 128 | 1 | 174 | 259 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4618
12 | 15 | 11 | 4564 | 845 | 3135 | 128 | 1 | 174 | 264 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4564
12 | 15 | 12 | 4399 | 845 | 2913 | 128 | 1 | 174 | 323 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 4399
12 | 15 | 13 | 4462 | 845 | 2954 | 128 | 1 | 174 | 340 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 4462
12 | 15 | 14 | 4470 | 845 | 2996 | 128 | 1 | 174 | 303 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 4470
12 | 15 | 15 | 4451 | 845 | 3157 | 128 | 1 | 174 | 117 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 4451
12 | 15 | 16 | 4515 | 845 | 3289 | 166 | 1 | 174 | 7 | 0 | 34 | 0 | 0 | -1 | 4515
12 | 15 | 17 | 4493 | 845 | 3182 | 248 | 1 | 174 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 1 | 4493
12 | 15 | 18 | 4410 | 845 | 3091 | 248 | 1 | 174 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 4410
12 | 15 | 19 | 4291 | 845 | 2969 | 248 | 1 | 174 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 4291
12 | 15 | 20 | 4153 | 845 | 2828 | 248 | 1 | 174 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 4153
12 | 15 | 21 | 3958 | 845 | 2633 | 248 | 1 | 174 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 3958
12 | 15 | 22 | 3765 | 845 | 2441 | 248 | 1 | 174 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | -1 | 3765
12 | 15 | 23 | 3584 | 845 | 2345 | 166 | 1 | 174 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -1 | 3584
12 | 16 | 0 | 3369 | 845 | 2165 | 141 | 1 | 174 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 1 | 3369
12 | 16 | 1 | 3247 | 845 | 2053 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 1 | 3247
12 | 16 | 2 | 3213 | 845 | 2019 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 1 | 3213
12 | 16 | 3 | 3219 | 845 | 2020 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 3219
12 | 16 | 4 | 3222 | 845 | 2020 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 3222
12 | 16 | 5 | 3230 | 845 | 2018 | 141 | 1 | 174 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 3230
12 | 16 | 6 | 3326 | 845 | 2092 | 166 | 1 | 174 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 3326
12 | 16 | 7 | 3477 | 845 | 2218 | 166 | 1 | 174 | 34 | 0 | 40 | 0 | 0 | -1 | 3477
12 | 16 | 8 | 3605 | 845 | 2244 | 128 | 1 | 174 | 176 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 3605
12 | 16 | 9 | 3729 | 845 | 1849 | 128 | 1 | 174 | 695 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 3729
12 | 16 | 10 | 3743 | 845 | 1542 | 128 | 1 | 174 | 1022 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 3743
12 | 16 | 11 | 3655 | 845 | 1167 | 128 | 1 | 174 | 1119 | 0 | 28 | 0 | 177 | 16 | 3655
12 | 16 | 12 | 3617 | 845 | 1167 | 128 | 1 | 174 | 1168 | 0 | 23 | 0 | 32 | 79 | 3617
12 | 16 | 13 | 3630 | 845 | 1494 | 128 | 1 | 174 | 968 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3630
12 | 16 | 14 | 3583 | 845 | 1841 | 128 | 1 | 174 | 571 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 3583
12 | 16 | 15 | 3510 | 845 | 2183 | 128 | 1 | 174 | 157 | 0 | 23 | 0 | 0 | -1 | 3510
12 | 16 | 16 | 3593 | 845 | 2372 | 166 | 1 | 174 | 7 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 3593
12 | 16 | 17 | 3688 | 845 | 2389 | 248 | 1 | 174 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 3688
12 | 16 | 18 | 3691 | 845 | 2383 | 248 | 1 | 174 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 3691
12 | 16 | 19 | 3637 | 845 | 2321 | 248 | 1 | 174 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 6 | 3637
12 | 16 | 20 | 3553 | 845 | 2161 | 248 | 1 | 174 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 73 | 3553
12 | 16 | 21 | 3443 | 845 | 2030 | 248 | 1 | 174 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 85 | 3443
12 | 16 | 22 | 3334 | 845 | 1887 | 248 | 1 | 174 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 117 | 3334
12 | 16 | 23 | 3233 | 845 | 1778 | 166 | 1 | 174 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 204 | 3233
12 | 17 | 0 | 3058 | 845 | 1607 | 141 | 1 | 174 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 222 | 3058
12 | 17 | 1 | 2974 | 845 | 1535 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 223 | 2974
12 | 17 | 2 | 2975 | 845 | 1536 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 223 | 2975
12 | 17 | 3 | 3009 | 845 | 1582 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 205 | 3009
12 | 17 | 4 | 3030 | 845 | 1601 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 210 | 3030
12 | 17 | 5 | 3059 | 845 | 1637 | 141 | 1 | 174 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 196 | 3059
12 | 17 | 6 | 3138 | 845 | 1703 | 166 | 1 | 174 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 187 | 3138
12 | 17 | 7 | 3279 | 845 | 1698 | 166 | 1 | 174 | 117 | 0 | 60 | 0 | 0 | 218 | 3279
12 | 17 | 8 | 3442 | 845 | 1491 | 128 | 1 | 174 | 552 | 0 | 57 | 0 | 0 | 194 | 3442
12 | 17 | 9 | 3465 | 845 | 1167 | 128 | 1 | 174 | 990 | 0 | 54 | 0 | -34 | 140 | 3465
12 | 17 | 10 | 3457 | 845 | 1167 | 128 | 1 | 174 | 1344 | 0 | 54 | 0 | -478 | 222 | 3457
12 | 17 | 11 | 3460 | 845 | 1167 | 128 | 1 | 174 | 1503 | 0 | 51 | 0 | -632 | 223 | 3460
12 | 17 | 12 | 3454 | 845 | 1167 | 128 | 1 | 174 | 1446 | 0 | 51 | 0 | -580 | 222 | 3454
12 | 17 | 13 | 3427 | 845 | 1167 | 128 | 1 | 174 | 1205 | 0 | 45 | 0 | -360 | 222 | 3427
12 | 17 | 14 | 3461 | 845 | 1167 | 128 | 1 | 174 | 806 | 0 | 48 | 0 | 70 | 222 | 3461
12 | 17 | 15 | 3536 | 845 | 1970 | 128 | 1 | 174 | 323 | 0 | 42 | 0 | 0 | 53 | 3536
12 | 17 | 16 | 3713 | 845 | 2359 | 166 | 1 | 174 | 18 | 0 | 40 | 0 | 0 | 110 | 3713
12 | 17 | 17 | 3968 | 845 | 2586 | 248 | 1 | 174 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 74 | 3968
12 | 17 | 18 | 4057 | 845 | 2688 | 248 | 1 | 174 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 61 | 4057
12 | 17 | 19 | 4068 | 845 | 2700 | 248 | 1 | 174 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 63 | 4068
12 | 17 | 20 | 4017 | 845 | 2645 | 248 | 1 | 174 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 67 | 4017
12 | 17 | 21 | 3901 | 845 | 2497 | 248 | 1 | 174 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 96 | 3901
12 | 17 | 22 | 3720 | 845 | 2272 | 248 | 1 | 174 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 140 | 3720
12 | 17 | 23 | 3564 | 845 | 2194 | 166 | 1 | 174 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 147 | 3564
12 | 18 | 0 | 3388 | 845 | 2053 | 141 | 1 | 174 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 137 | 3388
12 | 18 | 1 | 3303 | 845 | 1987 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 131 | 3303
12 | 18 | 2 | 3304 | 845 | 2013 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 106 | 3304
12 | 18 | 3 | 3333 | 845 | 2047 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 98 | 3333
12 | 18 | 4 | 3399 | 845 | 2145 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 69 | 3399
12 | 18 | 5 | 3582 | 845 | 2329 | 141 | 1 | 174 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 55 | 3582
12 | 18 | 6 | 4001 | 845 | 2757 | 166 | 1 | 174 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 21 | 4001
12 | 18 | 7 | 4366 | 845 | 3020 | 166 | 1 | 174 | 112 | 0 | 34 | 0 | 0 | 14 | 4366
12 | 18 | 8 | 4666 | 845 | 2960 | 128 | 1 | 174 | 527 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 4666
12 | 18 | 9 | 4744 | 845 | 2526 | 128 | 1 | 174 | 1013 | 0 | 28 | 0 | 0 | 29 | 4744
12 | 18 | 10 | 4623 | 845 | 1907 | 128 | 1 | 174 | 1357 | 0 | 31 | 0 | 0 | 180 | 4623
12 | 18 | 11 | 4604 | 845 | 1765 | 128 | 1 | 174 | 1435 | 0 | 34 | 0 | 0 | 222 | 4604
12 | 18 | 12 | 4385 | 845 | 1584 | 128 | 1 | 174 | 1397 | 0 | 34 | 0 | 0 | 222 | 4385
12 | 18 | 13 | 4442 | 845 | 1891 | 128 | 1 | 174 | 1203 | 0 | 34 | 0 | 0 | 166 | 4442
12 | 18 | 14 | 4462 | 845 | 2409 | 128 | 1 | 174 | 810 | 0 | 34 | 0 | 0 | 61 | 4462
12 | 18 | 15 | 4523 | 845 | 3036 | 128 | 1 | 174 | 308 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 4523
12 | 18 | 16 | 4669 | 845 | 3445 | 166 | 1 | 174 | 14 | 0 | 26 | 0 | 0 | -2 | 4669
12 | 18 | 17 | 4775 | 845 | 3481 | 248 | 1 | 174 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 4775
12 | 18 | 18 | 4761 | 845 | 3470 | 248 | 1 | 174 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 4761
12 | 18 | 19 | 4666 | 845 | 3372 | 248 | 1 | 174 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 4666
12 | 18 | 20 | 4552 | 845 | 3259 | 248 | 1 | 174 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -1 | 4552
12 | 18 | 21 | 4387 | 845 | 3086 | 248 | 1 | 174 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 10 | 4387
12 | 18 | 22 | 4205 | 845 | 2868 | 248 | 1 | 174 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 49 | 4205
12 | 18 | 23 | 3965 | 845 | 2711 | 166 | 1 | 174 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 45 | 3965
12 | 19 | 0 | 3707 | 845 | 2526 | 141 | 1 | 174 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3707
12 | 19 | 1 | 3583 | 845 | 2417 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 3583
12 | 19 | 2 | 3558 | 845 | 2390 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3558
12 | 19 | 3 | 3552 | 845 | 2384 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3552
12 | 19 | 4 | 3579 | 845 | 2414 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3579
12 | 19 | 5 | 3742 | 845 | 2567 | 141 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3742
12 | 19 | 6 | 4139 | 845 | 2939 | 166 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4139
12 | 19 | 7 | 4502 | 845 | 3267 | 166 | 1 | 174 | 38 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4502
12 | 19 | 8 | 4893 | 845 | 3530 | 128 | 1 | 174 | 206 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 4893
12 | 19 | 9 | 5020 | 845 | 3470 | 128 | 1 | 174 | 394 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5020
12 | 19 | 10 | 4896 | 845 | 2920 | 128 | 1 | 174 | 819 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 4896
12 | 19 | 11 | 4799 | 845 | 2695 | 128 | 1 | 174 | 947 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 4799
12 | 19 | 12 | 4560 | 845 | 2438 | 128 | 1 | 174 | 969 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 4560
12 | 19 | 13 | 4591 | 845 | 2582 | 128 | 1 | 174 | 854 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4591
12 | 19 | 14 | 4648 | 845 | 2885 | 128 | 1 | 174 | 609 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4648
12 | 19 | 15 | 4573 | 845 | 3247 | 128 | 1 | 174 | 174 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4573
12 | 19 | 16 | 4733 | 845 | 3537 | 166 | 1 | 174 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 4733
12 | 19 | 17 | 4809 | 845 | 3538 | 248 | 1 | 174 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4809
12 | 19 | 18 | 4772 | 845 | 3501 | 248 | 1 | 174 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4772
12 | 19 | 19 | 4668 | 845 | 3398 | 248 | 1 | 174 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 4668
12 | 19 | 20 | 4534 | 845 | 3263 | 248 | 1 | 174 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4534
12 | 19 | 21 | 4359 | 845 | 3086 | 248 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 4359
12 | 19 | 22 | 4142 | 845 | 2869 | 248 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 4142
12 | 19 | 23 | 3891 | 845 | 2697 | 166 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3891
12 | 20 | 0 | 3623 | 845 | 2454 | 141 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3623
12 | 20 | 1 | 3498 | 845 | 2341 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3498
12 | 20 | 2 | 3472 | 845 | 2315 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3472
12 | 20 | 3 | 3480 | 845 | 2321 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3480
12 | 20 | 4 | 3524 | 845 | 2364 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3524
12 | 20 | 5 | 3683 | 845 | 2508 | 141 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3683
12 | 20 | 6 | 4065 | 845 | 2863 | 166 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 4065
12 | 20 | 7 | 4379 | 845 | 3099 | 166 | 1 | 174 | 75 | 0 | 20 | 0 | 0 | -1 | 4379
12 | 20 | 8 | 4664 | 845 | 3053 | 128 | 1 | 174 | 446 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4664
12 | 20 | 9 | 4719 | 845 | 2667 | 128 | 1 | 174 | 887 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4719
12 | 20 | 10 | 4583 | 845 | 2169 | 128 | 1 | 174 | 1252 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4583
12 | 20 | 11 | 4465 | 845 | 1836 | 128 | 1 | 174 | 1417 | 0 | 17 | 0 | 0 | 47 | 4465
12 | 20 | 12 | 4299 | 845 | 1532 | 128 | 1 | 174 | 1435 | 0 | 17 | 0 | 0 | 167 | 4299
12 | 20 | 13 | 4373 | 845 | 1935 | 128 | 1 | 174 | 1185 | 0 | 14 | 0 | 0 | 91 | 4373
12 | 20 | 14 | 4375 | 845 | 2447 | 128 | 1 | 174 | 768 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 4375
12 | 20 | 15 | 4395 | 845 | 2936 | 128 | 1 | 174 | 300 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4395
12 | 20 | 16 | 4527 | 845 | 3318 | 166 | 1 | 174 | 15 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4527
12 | 20 | 17 | 4626 | 845 | 3350 | 248 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4626
12 | 20 | 18 | 4597 | 845 | 3321 | 248 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4597
12 | 20 | 19 | 4530 | 845 | 3251 | 248 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4530
12 | 20 | 20 | 4430 | 845 | 3151 | 248 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4430
12 | 20 | 21 | 4274 | 845 | 2995 | 248 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4274
12 | 20 | 22 | 4072 | 845 | 2793 | 248 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4072
12 | 20 | 23 | 3854 | 845 | 2657 | 166 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3854
12 | 21 | 0 | 3618 | 845 | 2443 | 141 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3618
12 | 21 | 1 | 3502 | 845 | 2337 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3502
12 | 21 | 2 | 3484 | 845 | 2316 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3484
12 | 21 | 3 | 3492 | 845 | 2324 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3492
12 | 21 | 4 | 3536 | 845 | 2365 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 3536
12 | 21 | 5 | 3697 | 845 | 2514 | 141 | 1 | 174 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -1 | 3697
12 | 21 | 6 | 4110 | 845 | 2902 | 166 | 1 | 174 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -1 | 4110
12 | 21 | 7 | 4413 | 845 | 3082 | 166 | 1 | 174 | 125 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 4413
12 | 21 | 8 | 4641 | 845 | 2863 | 128 | 1 | 174 | 610 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 4641
12 | 21 | 9 | 4673 | 845 | 2425 | 128 | 1 | 174 | 1083 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4673
12 | 21 | 10 | 4564 | 845 | 1868 | 128 | 1 | 174 | 1407 | 0 | 17 | 0 | 0 | 124 | 4564
12 | 21 | 11 | 4489 | 845 | 1562 | 128 | 1 | 174 | 1537 | 0 | 20 | 0 | 0 | 222 | 4489
12 | 21 | 12 | 4338 | 845 | 1394 | 128 | 1 | 174 | 1452 | 0 | 20 | 0 | 101 | 223 | 4338
12 | 21 | 13 | 4412 | 845 | 1895 | 128 | 1 | 174 | 1208 | 0 | 23 | 0 | 0 | 138 | 4412
12 | 21 | 14 | 4439 | 845 | 2461 | 128 | 1 | 174 | 807 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 4439
12 | 21 | 15 | 4500 | 845 | 2987 | 128 | 1 | 174 | 342 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 4500
12 | 21 | 16 | 4679 | 845 | 3449 | 166 | 1 | 174 | 22 | 0 | 23 | 0 | 0 | -1 | 4679
12 | 21 | 17 | 4810 | 845 | 3516 | 248 | 1 | 174 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 4810
12 | 21 | 18 | 4800 | 845 | 3506 | 248 | 1 | 174 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 4800
12 | 21 | 19 | 4722 | 845 | 3425 | 248 | 1 | 174 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 4722
12 | 21 | 20 | 4619 | 845 | 3325 | 248 | 1 | 174 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 4619
12 | 21 | 21 | 4462 | 845 | 3169 | 248 | 1 | 174 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -1 | 4462
12 | 21 | 22 | 4275 | 845 | 2985 | 248 | 1 | 174 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -1 | 4275
12 | 21 | 23 | 4054 | 845 | 1749 | 166 | 1 | 174 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1099 | 0 | 4054
12 | 22 | 0 | 3801 | 845 | 2618 | 141 | 1 | 174 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -1 | 3801
12 | 22 | 1 | 3674 | 845 | 2506 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3674
12 | 22 | 2 | 3645 | 845 | 2480 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3645
12 | 22 | 3 | 3644 | 845 | 2482 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3644
12 | 22 | 4 | 3691 | 845 | 2528 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 3691
12 | 22 | 5 | 3897 | 845 | 2722 | 141 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3897
12 | 22 | 6 | 4350 | 845 | 3151 | 166 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -1 | 4350
12 | 22 | 7 | 4697 | 845 | 3376 | 166 | 1 | 174 | 124 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4697
12 | 22 | 8 | 4917 | 845 | 3153 | 128 | 1 | 174 | 608 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4917
12 | 22 | 9 | 4921 | 845 | 2688 | 128 | 1 | 174 | 1076 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 4921
12 | 22 | 10 | 4753 | 845 | 1993 | 128 | 1 | 174 | 1402 | 0 | 8 | 0 | 0 | 202 | 4753
12 | 22 | 11 | 4648 | 845 | 1733 | 128 | 1 | 174 | 1539 | 0 | 6 | 0 | 0 | 222 | 4648
12 | 22 | 12 | 4486 | 845 | 1689 | 128 | 1 | 174 | 1468 | 0 | 6 | 0 | 0 | 175 | 4486
12 | 22 | 13 | 4552 | 845 | 2193 | 128 | 1 | 174 | 1206 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 4552
12 | 22 | 14 | 4558 | 845 | 2615 | 128 | 1 | 174 | 789 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4558
12 | 22 | 15 | 4597 | 845 | 3111 | 128 | 1 | 174 | 332 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4597
12 | 22 | 16 | 4743 | 845 | 3528 | 166 | 1 | 174 | 22 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 4743
12 | 22 | 17 | 4861 | 845 | 3579 | 248 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4861
12 | 22 | 18 | 4839 | 845 | 3556 | 248 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 4839
12 | 22 | 19 | 4782 | 845 | 3494 | 248 | 1 | 174 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 4782
12 | 22 | 20 | 4690 | 845 | 3399 | 248 | 1 | 174 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 4690
12 | 22 | 21 | 4525 | 845 | 3229 | 248 | 1 | 174 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 4525
12 | 22 | 22 | 4360 | 845 | 3061 | 248 | 1 | 174 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 4360
12 | 22 | 23 | 4178 | 845 | 2959 | 166 | 1 | 174 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -1 | 4178
12 | 23 | 0 | 3936 | 845 | 2665 | 141 | 1 | 174 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 76 | 3936
12 | 23 | 1 | 3793 | 845 | 2564 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 53 | 3793
12 | 23 | 2 | 3732 | 845 | 2518 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 38 | 3732
12 | 23 | 3 | 3703 | 845 | 2499 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 | 3703
12 | 23 | 4 | 3705 | 845 | 2529 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 3705
12 | 23 | 5 | 3792 | 845 | 2606 | 141 | 1 | 174 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -1 | 3792
12 | 23 | 6 | 4052 | 845 | 2843 | 166 | 1 | 174 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 4052
12 | 23 | 7 | 4311 | 845 | 2966 | 166 | 1 | 174 | 123 | 0 | 23 | 0 | 0 | 13 | 4311
12 | 23 | 8 | 4472 | 845 | 2653 | 128 | 1 | 174 | 599 | 0 | 23 | 0 | 0 | 49 | 4472
12 | 23 | 9 | 4426 | 845 | 1964 | 128 | 1 | 174 | 1066 | 0 | 26 | 0 | 0 | 222 | 4426
12 | 23 | 10 | 4267 | 845 | 1182 | 128 | 1 | 174 | 1388 | 0 | 26 | 0 | 301 | 222 | 4267
12 | 23 | 11 | 4148 | 845 | 1167 | 128 | 1 | 174 | 1527 | 0 | 28 | 0 | 55 | 223 | 4148
12 | 23 | 12 | 4036 | 845 | 1167 | 128 | 1 | 174 | 1478 | 0 | 31 | 0 | 25 | 187 | 4036
12 | 23 | 13 | 3993 | 845 | 1167 | 128 | 1 | 174 | 1244 | 0 | 31 | 0 | 180 | 223 | 3993
12 | 23 | 14 | 3971 | 845 | 1722 | 128 | 1 | 174 | 847 | 0 | 31 | 0 | 0 | 223 | 3971
12 | 23 | 15 | 4040 | 845 | 2419 | 128 | 1 | 174 | 362 | 0 | 28 | 0 | 0 | 83 | 4040
12 | 23 | 16 | 4223 | 845 | 2932 | 166 | 1 | 174 | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | 53 | 4223
12 | 23 | 17 | 4434 | 845 | 3138 | 248 | 1 | 174 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 4434
12 | 23 | 18 | 4494 | 845 | 3183 | 248 | 1 | 174 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 12 | 4494
12 | 23 | 19 | 4475 | 845 | 3112 | 248 | 1 | 174 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 61 | 4475
12 | 23 | 20 | 4425 | 845 | 3046 | 248 | 1 | 174 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 77 | 4425
12 | 23 | 21 | 4317 | 845 | 2941 | 248 | 1 | 174 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 74 | 4317
12 | 23 | 22 | 4157 | 845 | 2785 | 248 | 1 | 174 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 76 | 4157
12 | 23 | 23 | 3980 | 845 | 2676 | 166 | 1 | 174 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 87 | 3980
12 | 24 | 0 | 3760 | 845 | 2565 | 141 | 1 | 174 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 3760
12 | 24 | 1 | 3632 | 845 | 2456 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 3632
12 | 24 | 2 | 3582 | 845 | 2411 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 3582
12 | 24 | 3 | 3549 | 845 | 2384 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3549
12 | 24 | 4 | 3543 | 845 | 2381 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3543
12 | 24 | 5 | 3592 | 845 | 2417 | 141 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3592
12 | 24 | 6 | 3766 | 845 | 2564 | 166 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 3766
12 | 24 | 7 | 4023 | 845 | 2756 | 166 | 1 | 174 | 67 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4023
12 | 24 | 8 | 4259 | 845 | 2776 | 128 | 1 | 174 | 327 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4259
12 | 24 | 9 | 4377 | 845 | 2692 | 128 | 1 | 174 | 531 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4377
12 | 24 | 10 | 4355 | 845 | 2537 | 128 | 1 | 174 | 646 | 0 | 6 | 0 | 0 | 18 | 4355
12 | 24 | 11 | 4209 | 845 | 2120 | 128 | 1 | 174 | 765 | 0 | 6 | 0 | 0 | 170 | 4209
12 | 24 | 12 | 4132 | 845 | 1901 | 128 | 1 | 174 | 925 | 0 | 6 | 0 | 0 | 152 | 4132
12 | 24 | 13 | 4001 | 845 | 1900 | 128 | 1 | 174 | 809 | 0 | 6 | 0 | 0 | 138 | 4001
12 | 24 | 14 | 3958 | 845 | 2212 | 128 | 1 | 174 | 592 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3958
12 | 24 | 15 | 3983 | 845 | 2567 | 128 | 1 | 174 | 259 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3983
12 | 24 | 16 | 4199 | 845 | 2986 | 166 | 1 | 174 | 19 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4199
12 | 24 | 17 | 4452 | 845 | 3176 | 248 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4452
12 | 24 | 18 | 4532 | 845 | 3256 | 248 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4532
12 | 24 | 19 | 4518 | 845 | 3241 | 248 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 4518
12 | 24 | 20 | 4468 | 845 | 3194 | 248 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4468
12 | 24 | 21 | 4351 | 845 | 3075 | 248 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4351
12 | 24 | 22 | 4149 | 845 | 2868 | 248 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -1 | 4149
12 | 24 | 23 | 3958 | 845 | 2758 | 166 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3958
12 | 25 | 0 | 3730 | 845 | 2544 | 141 | 1 | 174 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -1 | 3730
12 | 25 | 1 | 3608 | 845 | 2437 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 3608
12 | 25 | 2 | 3570 | 845 | 2397 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -1 | 3570
12 | 25 | 3 | 3568 | 845 | 2397 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 3568
12 | 25 | 4 | 3610 | 845 | 2439 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 3610
12 | 25 | 5 | 3828 | 845 | 2647 | 141 | 1 | 174 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3828
12 | 25 | 6 | 4293 | 845 | 3090 | 166 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4293
12 | 25 | 7 | 4689 | 845 | 3374 | 166 | 1 | 174 | 116 | 0 | 14 | 0 | 0 | -1 | 4689
12 | 25 | 8 | 5003 | 845 | 3250 | 128 | 1 | 174 | 594 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5003
12 | 25 | 9 | 5012 | 845 | 2788 | 128 | 1 | 174 | 1068 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5012
12 | 25 | 10 | 4812 | 845 | 2035 | 128 | 1 | 174 | 1401 | 0 | 6 | 0 | 0 | 222 | 4812
12 | 25 | 11 | 4668 | 845 | 1741 | 128 | 1 | 174 | 1551 | 0 | 6 | 0 | 0 | 222 | 4668
12 | 25 | 12 | 4467 | 845 | 1582 | 128 | 1 | 174 | 1509 | 0 | 6 | 0 | 0 | 222 | 4467
12 | 25 | 13 | 4495 | 845 | 1986 | 128 | 1 | 174 | 1272 | 0 | 3 | 0 | 0 | 86 | 4495
12 | 25 | 14 | 4475 | 845 | 2462 | 128 | 1 | 174 | 862 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4475
12 | 25 | 15 | 4502 | 845 | 2979 | 128 | 1 | 174 | 372 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4502
12 | 25 | 16 | 4642 | 845 | 3422 | 166 | 1 | 174 | 29 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 4642
12 | 25 | 17 | 4773 | 845 | 3497 | 248 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4773
12 | 25 | 18 | 4773 | 845 | 3494 | 248 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4773
12 | 25 | 19 | 4699 | 845 | 3417 | 248 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4699
12 | 25 | 20 | 4619 | 845 | 3334 | 248 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4619
12 | 25 | 21 | 4462 | 845 | 3171 | 248 | 1 | 174 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 4462
12 | 25 | 22 | 4275 | 845 | 2985 | 248 | 1 | 174 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -1 | 4275
12 | 25 | 23 | 4042 | 845 | 2834 | 166 | 1 | 174 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -1 | 4042
12 | 26 | 0 | 3781 | 845 | 2592 | 141 | 1 | 174 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 3781
12 | 26 | 1 | 3660 | 845 | 2483 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 3660
12 | 26 | 2 | 3622 | 845 | 2442 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 1 | 3622
12 | 26 | 3 | 3617 | 845 | 2437 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 1 | 3617
12 | 26 | 4 | 3653 | 845 | 2476 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 3653
12 | 26 | 5 | 3850 | 845 | 2661 | 141 | 1 | 174 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 3850
12 | 26 | 6 | 4265 | 845 | 3049 | 166 | 1 | 174 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -1 | 4265
12 | 26 | 7 | 4595 | 845 | 3267 | 166 | 1 | 174 | 114 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 4595
12 | 26 | 8 | 4862 | 845 | 3056 | 128 | 1 | 174 | 594 | 0 | 17 | 0 | 0 | 47 | 4862
12 | 26 | 9 | 4856 | 845 | 2401 | 128 | 1 | 174 | 1070 | 0 | 14 | 0 | 0 | 223 | 4856
12 | 26 | 10 | 4666 | 845 | 1877 | 128 | 1 | 174 | 1404 | 0 | 14 | 0 | 0 | 223 | 4666
12 | 26 | 11 | 4522 | 845 | 1581 | 128 | 1 | 174 | 1554 | 0 | 17 | 0 | 0 | 222 | 4522
12 | 26 | 12 | 4341 | 845 | 1167 | 128 | 1 | 174 | 1512 | 0 | 20 | 0 | 273 | 221 | 4341
12 | 26 | 13 | 4365 | 845 | 1782 | 128 | 1 | 174 | 1288 | 0 | 17 | 0 | 0 | 130 | 4365
12 | 26 | 14 | 4359 | 845 | 2312 | 128 | 1 | 174 | 885 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4359
12 | 26 | 15 | 4402 | 845 | 2853 | 128 | 1 | 174 | 384 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4402
12 | 26 | 16 | 4531 | 845 | 3290 | 166 | 1 | 174 | 30 | 0 | 26 | 0 | 0 | -1 | 4531
12 | 26 | 17 | 4651 | 845 | 3355 | 248 | 1 | 174 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 4651
12 | 26 | 18 | 4646 | 845 | 3298 | 248 | 1 | 174 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 46 | 4646
12 | 26 | 19 | 4584 | 845 | 3216 | 248 | 1 | 174 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 63 | 4584
12 | 26 | 20 | 4501 | 845 | 3038 | 248 | 1 | 174 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 153 | 4501
12 | 26 | 21 | 4365 | 845 | 2855 | 248 | 1 | 174 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 197 | 4365
12 | 26 | 22 | 4162 | 845 | 2627 | 248 | 1 | 174 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 222 | 4162
12 | 26 | 23 | 3946 | 845 | 2495 | 166 | 1 | 174 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 223 | 3946
12 | 27 | 0 | 3697 | 845 | 2272 | 141 | 1 | 174 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 222 | 3697
12 | 27 | 1 | 3565 | 845 | 2150 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 222 | 3565
12 | 27 | 2 | 3518 | 845 | 2109 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 219 | 3518
12 | 27 | 3 | 3492 | 845 | 2094 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 210 | 3492
12 | 27 | 4 | 3524 | 845 | 2132 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 204 | 3524
12 | 27 | 5 | 3682 | 845 | 2295 | 141 | 1 | 174 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 192 | 3682
12 | 27 | 6 | 4063 | 845 | 2680 | 166 | 1 | 174 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 166 | 4063
12 | 27 | 7 | 4380 | 845 | 2927 | 166 | 1 | 174 | 104 | 0 | 31 | 0 | 0 | 132 | 4380
12 | 27 | 8 | 4685 | 845 | 2809 | 128 | 1 | 174 | 504 | 0 | 34 | 0 | 0 | 190 | 4685
12 | 27 | 9 | 4761 | 845 | 2424 | 128 | 1 | 174 | 930 | 0 | 37 | 0 | 0 | 222 | 4761
12 | 27 | 10 | 4583 | 845 | 1991 | 128 | 1 | 174 | 1182 | 0 | 40 | 0 | 0 | 222 | 4583
12 | 27 | 11 | 4520 | 845 | 1889 | 128 | 1 | 174 | 1221 | 0 | 40 | 0 | 0 | 222 | 4520
12 | 27 | 12 | 4361 | 845 | 1807 | 128 | 1 | 174 | 1141 | 0 | 42 | 0 | 0 | 223 | 4361
12 | 27 | 13 | 4361 | 845 | 1950 | 128 | 1 | 174 | 1000 | 0 | 40 | 0 | 0 | 223 | 4361
12 | 27 | 14 | 4349 | 845 | 2151 | 128 | 1 | 174 | 788 | 0 | 40 | 0 | 0 | 222 | 4349
12 | 27 | 15 | 4356 | 845 | 2746 | 128 | 1 | 174 | 347 | 0 | 34 | 0 | 0 | 81 | 4356
12 | 27 | 16 | 4483 | 845 | 3226 | 166 | 1 | 174 | 26 | 0 | 31 | 0 | 0 | 14 | 4483
12 | 27 | 17 | 4598 | 845 | 3297 | 248 | 1 | 174 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 2 | 4598
12 | 27 | 18 | 4590 | 845 | 3280 | 248 | 1 | 174 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 11 | 4590
12 | 27 | 19 | 4523 | 845 | 3191 | 248 | 1 | 174 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 33 | 4523
12 | 27 | 20 | 4438 | 845 | 3119 | 248 | 1 | 174 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 23 | 4438
12 | 27 | 21 | 4275 | 845 | 2976 | 248 | 1 | 174 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 3 | 4275
12 | 27 | 22 | 4066 | 845 | 2775 | 248 | 1 | 174 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 4066
12 | 27 | 23 | 3828 | 845 | 2623 | 166 | 1 | 174 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -1 | 3828
12 | 28 | 0 | 3579 | 845 | 2389 | 141 | 1 | 174 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 9 | 3579
12 | 28 | 1 | 3454 | 845 | 2283 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 6 | 3454
12 | 28 | 2 | 3416 | 845 | 2251 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3416
12 | 28 | 3 | 3407 | 845 | 2244 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 3407
12 | 28 | 4 | 3440 | 845 | 2278 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3440
12 | 28 | 5 | 3579 | 845 | 2406 | 141 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3579
12 | 28 | 6 | 3905 | 845 | 2709 | 166 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 3905
12 | 28 | 7 | 4264 | 845 | 3018 | 166 | 1 | 174 | 49 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4264
12 | 28 | 8 | 4553 | 845 | 3018 | 128 | 1 | 174 | 317 | 0 | 8 | 0 | 0 | 62 | 4553
12 | 28 | 9 | 4608 | 845 | 2534 | 128 | 1 | 174 | 696 | 0 | 8 | 0 | 0 | 222 | 4608
12 | 28 | 10 | 4460 | 845 | 2071 | 128 | 1 | 174 | 1010 | 0 | 8 | 0 | 0 | 223 | 4460
12 | 28 | 11 | 4357 | 845 | 1722 | 128 | 1 | 174 | 1139 | 0 | 6 | 0 | 0 | 342 | 4357
12 | 28 | 12 | 4179 | 845 | 1511 | 128 | 1 | 174 | 1142 | 0 | 6 | 0 | 0 | 372 | 4179
12 | 28 | 13 | 4158 | 845 | 1655 | 128 | 1 | 174 | 1037 | 0 | 6 | 0 | 0 | 312 | 4158
12 | 28 | 14 | 4138 | 845 | 2023 | 128 | 1 | 174 | 736 | 0 | 8 | 0 | 0 | 223 | 4138
12 | 28 | 15 | 4133 | 845 | 2647 | 128 | 1 | 174 | 332 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4133
12 | 28 | 16 | 4256 | 845 | 3036 | 166 | 1 | 174 | 29 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 4256
12 | 28 | 17 | 4393 | 845 | 3119 | 248 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4393
12 | 28 | 18 | 4402 | 845 | 3128 | 248 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4402
12 | 28 | 19 | 4355 | 845 | 3084 | 248 | 1 | 174 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4355
12 | 28 | 20 | 4275 | 845 | 3004 | 248 | 1 | 174 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4275
12 | 28 | 21 | 4122 | 845 | 2829 | 248 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | 20 | -1 | 4122
12 | 28 | 22 | 3945 | 845 | 2672 | 248 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 3945
12 | 28 | 23 | 3752 | 845 | 2561 | 166 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 3752
12 | 29 | 0 | 3536 | 845 | 2367 | 141 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3536
12 | 29 | 1 | 3423 | 845 | 2260 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 3423
12 | 29 | 2 | 3379 | 845 | 2216 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 3379
12 | 29 | 3 | 3359 | 845 | 2197 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3359
12 | 29 | 4 | 3369 | 845 | 2203 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 3369
12 | 29 | 5 | 3464 | 845 | 2286 | 141 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3464
12 | 29 | 6 | 3707 | 845 | 2507 | 166 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3707
12 | 29 | 7 | 3945 | 845 | 2639 | 166 | 1 | 174 | 103 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3945
12 | 29 | 8 | 4084 | 845 | 2364 | 128 | 1 | 174 | 554 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 4084
12 | 29 | 9 | 3975 | 845 | 1671 | 128 | 1 | 174 | 1015 | 0 | 20 | 0 | 0 | 121 | 3975
12 | 29 | 10 | 3794 | 845 | 1214 | 128 | 1 | 174 | 1350 | 0 | 20 | 0 | -159 | 221 | 3794
12 | 29 | 11 | 3673 | 845 | 1187 | 128 | 1 | 174 | 1493 | 0 | 20 | 0 | -397 | 222 | 3673
12 | 29 | 12 | 3582 | 845 | 1167 | 128 | 1 | 174 | 1462 | 0 | 20 | 0 | -437 | 222 | 3582
12 | 29 | 13 | 3535 | 845 | 1167 | 128 | 1 | 174 | 1255 | 0 | 20 | 0 | -277 | 222 | 3535
12 | 29 | 14 | 3519 | 845 | 1167 | 128 | 1 | 174 | 875 | 0 | 20 | 0 | 51 | 258 | 3519
12 | 29 | 15 | 3553 | 845 | 2000 | 128 | 1 | 174 | 385 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3553
12 | 29 | 16 | 3687 | 845 | 2448 | 166 | 1 | 174 | 34 | 0 | 20 | 0 | 0 | -1 | 3687
12 | 29 | 17 | 3937 | 845 | 2652 | 248 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3937
12 | 29 | 18 | 3999 | 845 | 2714 | 248 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3999
12 | 29 | 19 | 3980 | 845 | 2698 | 248 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3980
12 | 29 | 20 | 3928 | 845 | 2646 | 248 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3928
12 | 29 | 21 | 3803 | 845 | 2521 | 248 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3803
12 | 29 | 22 | 3648 | 845 | 2367 | 248 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -1 | 3648
12 | 29 | 23 | 3492 | 845 | 2292 | 166 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3492
12 | 30 | 0 | 3306 | 845 | 1167 | 141 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 933 | 31 | 3306
12 | 30 | 1 | 3198 | 845 | 1994 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 42 | 3198
12 | 30 | 2 | 3159 | 845 | 1389 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 558 | 50 | 3159
12 | 30 | 3 | 3144 | 845 | 1167 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 798 | 20 | 3144
12 | 30 | 4 | 3150 | 845 | 1948 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 43 | 3150
12 | 30 | 5 | 3225 | 845 | 2023 | 141 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 30 | 3225
12 | 30 | 6 | 3388 | 845 | 2191 | 166 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3388
12 | 30 | 7 | 3565 | 845 | 2270 | 166 | 1 | 174 | 91 | 0 | 11 | 0 | 0 | 7 | 3565
12 | 30 | 8 | 3674 | 845 | 1922 | 128 | 1 | 174 | 518 | 0 | 8 | 0 | 0 | 78 | 3674
12 | 30 | 9 | 3600 | 845 | 1167 | 128 | 1 | 174 | 1007 | 0 | 8 | 0 | 20 | 250 | 3600
12 | 30 | 10 | 3492 | 845 | 1167 | 128 | 1 | 174 | 1349 | 0 | 6 | 0 | -400 | 222 | 3492
12 | 30 | 11 | 3412 | 845 | 1167 | 128 | 1 | 174 | 1486 | 0 | 6 | 0 | -768 | 373 | 3412
12 | 30 | 12 | 3369 | 845 | 1167 | 128 | 1 | 174 | 1432 | 0 | 3 | 0 | -753 | 372 | 3369
12 | 30 | 13 | 3322 | 845 | 1167 | 128 | 1 | 174 | 1200 | 0 | 3 | 0 | -419 | 223 | 3322
12 | 30 | 14 | 3319 | 845 | 1167 | 128 | 1 | 174 | 829 | 0 | 3 | 0 | 11 | 161 | 3319
12 | 30 | 15 | 3329 | 845 | 1806 | 128 | 1 | 174 | 352 | 0 | 3 | 0 | 20 | 0 | 3329
12 | 30 | 16 | 3467 | 845 | 2245 | 166 | 1 | 174 | 31 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 3467
12 | 30 | 17 | 3711 | 845 | 2437 | 248 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3711
12 | 30 | 18 | 3781 | 845 | 2502 | 248 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3781
12 | 30 | 19 | 3773 | 845 | 2474 | 248 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 20 | 0 | 3773
12 | 30 | 20 | 3730 | 845 | 2450 | 248 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3730
12 | 30 | 21 | 3624 | 845 | 2345 | 248 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3624
12 | 30 | 22 | 3468 | 845 | 2189 | 248 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3468
12 | 30 | 23 | 3324 | 845 | 2116 | 166 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 14 | 0 | 3324
12 | 31 | 0 | 3115 | 845 | 1948 | 141 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3115
12 | 31 | 1 | 2997 | 845 | 1843 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2997
12 | 31 | 2 | 2971 | 845 | 1817 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2971
12 | 31 | 3 | 2965 | 845 | 1811 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2965
12 | 31 | 4 | 2969 | 845 | 1815 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2969
12 | 31 | 5 | 3008 | 845 | 1841 | 141 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3008
12 | 31 | 6 | 3116 | 845 | 1928 | 166 | 1 | 174 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 3116
12 | 31 | 7 | 3330 | 845 | 2119 | 166 | 1 | 174 | 23 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 3330
12 | 31 | 8 | 3538 | 845 | 2248 | 128 | 1 | 174 | 139 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3538
12 | 31 | 9 | 3592 | 845 | 2068 | 128 | 1 | 174 | 352 | 0 | 3 | 0 | 0 | 21 | 3592
12 | 31 | 10 | 3524 | 845 | 1551 | 128 | 1 | 174 | 705 | 0 | 6 | 0 | 0 | 114 | 3524
12 | 31 | 11 | 3390 | 845 | 1167 | 128 | 1 | 174 | 1001 | 0 | 6 | 0 | -32 | 100 | 3390
12 | 31 | 12 | 3314 | 845 | 1167 | 128 | 1 | 174 | 1147 | 0 | 6 | 0 | -331 | 177 | 3314
12 | 31 | 13 | 3262 | 845 | 1167 | 128 | 1 | 174 | 1053 | 0 | 6 | 0 | -261 | 149 | 3262
12 | 31 | 14 | 3279 | 845 | 1314 | 128 | 1 | 174 | 710 | 0 | 3 | 0 | 0 | 104 | 3279
12 | 31 | 15 | 3315 | 845 | 1905 | 128 | 1 | 174 | 256 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3315
12 | 31 | 16 | 3453 | 845 | 2245 | 166 | 1 | 174 | 16 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3453
12 | 31 | 17 | 3628 | 845 | 2354 | 248 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3628
12 | 31 | 18 | 3662 | 845 | 2385 | 248 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3662
12 | 31 | 19 | 3617 | 845 | 2338 | 248 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3617
12 | 31 | 20 | 3549 | 845 | 2267 | 248 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3549
12 | 31 | 21 | 3461 | 845 | 2153 | 248 | 1 | 174 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 3461
12 | 31 | 22 | 3359 | 845 | 2069 | 248 | 1 | 174 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -1 | 3359
12 | 31 | 23 | 3299 | 845 | 2086 | 166 | 1 | 174 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -1 | 3299
1 | 1 | 0 | 3013 | 845 | 1841 | 115 | 1 | 174 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 3013
1 | 1 | 1 | 2877 | 845 | 1705 | 115 | 1 | 174 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 2877
1 | 1 | 2 | 2826 | 845 | 1633 | 111 | 1 | 174 | 0 | 0 | 42 | 0 | 20 | 0 | 2826
1 | 1 | 3 | 2809 | 845 | 1634 | 111 | 1 | 174 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -1 | 2809
1 | 1 | 4 | 2809 | 845 | 1575 | 115 | 1 | 174 | 0 | 0 | 45 | 0 | 20 | 34 | 2809
1 | 1 | 5 | 2835 | 845 | 1577 | 115 | 1 | 174 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 75 | 2835
1 | 1 | 6 | 2917 | 845 | 1667 | 147 | 1 | 174 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 35 | 2917
1 | 1 | 7 | 3048 | 845 | 1714 | 147 | 1 | 174 | 103 | 0 | 51 | 0 | 0 | 13 | 3048
1 | 1 | 8 | 3146 | 845 | 1369 | 111 | 1 | 174 | 553 | 0 | 48 | 0 | 0 | 45 | 3146
1 | 1 | 9 | 3072 | 845 | 1167 | 111 | 1 | 174 | 1018 | 0 | 48 | 0 | -491 | 199 | 3072
1 | 1 | 10 | 2992 | 845 | 1167 | 111 | 1 | 174 | 1350 | 0 | 48 | 0 | -1076 | 372 | 2992
1 | 1 | 11 | 2933 | 845 | 1167 | 111 | 1 | 174 | 1502 | 0 | 51 | 0 | -1143 | 225 | 2933
1 | 1 | 12 | 2893 | 845 | 1167 | 111 | 1 | 174 | 1472 | 0 | 45 | 0 | -1143 | 221 | 2893
1 | 1 | 13 | 2845 | 845 | 1167 | 111 | 1 | 174 | 1260 | 0 | 42 | 0 | -1128 | 373 | 2845
1 | 1 | 14 | 2860 | 845 | 1167 | 111 | 1 | 174 | 875 | 0 | 37 | 0 | -572 | 222 | 2860
1 | 1 | 15 | 2978 | 845 | 1405 | 111 | 1 | 174 | 394 | 0 | 28 | 0 | 0 | 20 | 2978
1 | 1 | 16 | 3180 | 845 | 1949 | 147 | 1 | 174 | 41 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 3180
1 | 1 | 17 | 3492 | 845 | 2222 | 230 | 1 | 174 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3492
1 | 1 | 18 | 3575 | 845 | 2307 | 230 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 3575
1 | 1 | 19 | 3593 | 845 | 2325 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3593
1 | 1 | 20 | 3595 | 845 | 2331 | 230 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3595
1 | 1 | 21 | 3548 | 845 | 2287 | 230 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3548
1 | 1 | 22 | 3416 | 845 | 2157 | 230 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3416
1 | 1 | 23 | 3297 | 845 | 2121 | 147 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3297
1 | 2 | 0 | 3096 | 845 | 1958 | 115 | 1 | 174 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3096
1 | 2 | 1 | 2991 | 845 | 1851 | 115 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 2991
1 | 2 | 2 | 2967 | 845 | 1831 | 111 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 2967
1 | 2 | 3 | 2959 | 845 | 1823 | 111 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 2959
1 | 2 | 4 | 2961 | 845 | 1817 | 115 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2961
1 | 2 | 5 | 3013 | 845 | 1869 | 115 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3013
1 | 2 | 6 | 3180 | 845 | 2004 | 147 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3180
1 | 2 | 7 | 3411 | 845 | 2173 | 147 | 1 | 174 | 62 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3411
1 | 2 | 8 | 3597 | 845 | 2141 | 111 | 1 | 174 | 313 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3597
1 | 2 | 9 | 3568 | 845 | 1650 | 111 | 1 | 174 | 536 | 0 | 6 | 0 | 0 | 245 | 3568
1 | 2 | 10 | 3546 | 845 | 1233 | 111 | 1 | 174 | 775 | 0 | 6 | 0 | 30 | 371 | 3546
1 | 2 | 11 | 3553 | 845 | 1273 | 111 | 1 | 174 | 745 | 0 | 6 | 0 | 26 | 372 | 3553
1 | 2 | 12 | 3543 | 845 | 1390 | 111 | 1 | 174 | 644 | 0 | 6 | 0 | 0 | 372 | 3543
1 | 2 | 13 | 3473 | 845 | 1463 | 111 | 1 | 174 | 504 | 0 | 3 | 0 | 0 | 372 | 3473
1 | 2 | 14 | 3402 | 845 | 1650 | 111 | 1 | 174 | 370 | 0 | 3 | 0 | 0 | 248 | 3402
1 | 2 | 15 | 3424 | 845 | 1970 | 111 | 1 | 174 | 177 | 0 | 6 | 0 | 0 | 140 | 3424
1 | 2 | 16 | 3579 | 845 | 2386 | 147 | 1 | 174 | 20 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3579
1 | 2 | 17 | 3800 | 845 | 2544 | 230 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3800
1 | 2 | 18 | 3846 | 845 | 2590 | 230 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3846
1 | 2 | 19 | 3837 | 845 | 2512 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 63 | 3837
1 | 2 | 20 | 3806 | 845 | 2454 | 230 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 91 | 3806
1 | 2 | 21 | 3713 | 845 | 2371 | 230 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 81 | 3713
1 | 2 | 22 | 3563 | 845 | 2215 | 230 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 81 | 3563
1 | 2 | 23 | 3411 | 845 | 2151 | 147 | 1 | 174 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 70 | 3411
1 | 3 | 0 | 3190 | 845 | 2004 | 115 | 1 | 174 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 28 | 3190
1 | 3 | 1 | 3066 | 845 | 1876 | 115 | 1 | 174 | 0 | 0 | 23 | 0 | 14 | 18 | 3066
1 | 3 | 2 | 3030 | 845 | 1877 | 111 | 1 | 174 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -1 | 3030
1 | 3 | 3 | 3016 | 845 | 1863 | 111 | 1 | 174 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -1 | 3016
1 | 3 | 4 | 3024 | 845 | 1869 | 115 | 1 | 174 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3024
1 | 3 | 5 | 3090 | 845 | 1935 | 115 | 1 | 174 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3090
1 | 3 | 6 | 3261 | 845 | 2073 | 147 | 1 | 174 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 3261
1 | 3 | 7 | 3476 | 845 | 2233 | 147 | 1 | 174 | 61 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 3476
1 | 3 | 8 | 3705 | 845 | 2315 | 111 | 1 | 174 | 249 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 3705
1 | 3 | 9 | 3763 | 845 | 2161 | 111 | 1 | 174 | 462 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3763
1 | 3 | 10 | 3690 | 845 | 1828 | 111 | 1 | 174 | 644 | 0 | 6 | 0 | 0 | 81 | 3690
1 | 3 | 11 | 3608 | 845 | 1659 | 111 | 1 | 174 | 682 | 0 | 3 | 0 | 0 | 133 | 3608
1 | 3 | 12 | 3533 | 845 | 1765 | 111 | 1 | 174 | 626 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3533
1 | 3 | 13 | 3450 | 845 | 1799 | 111 | 1 | 174 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3450
1 | 3 | 14 | 3409 | 845 | 1870 | 111 | 1 | 174 | 409 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 3409
1 | 3 | 15 | 3461 | 845 | 2137 | 111 | 1 | 174 | 188 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 3461
1 | 3 | 16 | 3645 | 845 | 2450 | 147 | 1 | 174 | 19 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3645
1 | 3 | 17 | 3894 | 845 | 2635 | 230 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3894
1 | 3 | 18 | 3943 | 845 | 2684 | 230 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3943
1 | 3 | 19 | 3912 | 845 | 2653 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3912
1 | 3 | 20 | 3847 | 845 | 2588 | 230 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3847
1 | 3 | 21 | 3697 | 845 | 2441 | 230 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3697
1 | 3 | 22 | 3483 | 845 | 2227 | 230 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3483
1 | 3 | 23 | 3272 | 845 | 2099 | 147 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3272
1 | 4 | 0 | 3013 | 845 | 1875 | 115 | 1 | 174 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3013
1 | 4 | 1 | 2886 | 845 | 1745 | 115 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2886
1 | 4 | 2 | 2862 | 845 | 1726 | 111 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 2862
1 | 4 | 3 | 2870 | 845 | 1731 | 111 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2870
1 | 4 | 4 | 2915 | 845 | 1769 | 115 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2915
1 | 4 | 5 | 3042 | 845 | 1892 | 115 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 3042
1 | 4 | 6 | 3320 | 845 | 2130 | 147 | 1 | 174 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 3320
1 | 4 | 7 | 3635 | 845 | 2398 | 147 | 1 | 174 | 48 | 0 | 23 | 0 | 0 | -1 | 3635
1 | 4 | 8 | 3947 | 845 | 2536 | 111 | 1 | 174 | 253 | 0 | 28 | 0 | 0 | -1 | 3947
1 | 4 | 9 | 3966 | 845 | 2128 | 111 | 1 | 174 | 603 | 0 | 31 | 0 | 0 | 73 | 3966
1 | 4 | 10 | 3793 | 845 | 1167 | 111 | 1 | 174 | 1105 | 0 | 37 | 0 | 21 | 332 | 3793
1 | 4 | 11 | 3672 | 845 | 1186 | 111 | 1 | 174 | 1461 | 0 | 45 | 0 | -374 | 223 | 3672
1 | 4 | 12 | 3600 | 845 | 1170 | 111 | 1 | 174 | 1472 | 0 | 45 | 0 | -440 | 222 | 3600
1 | 4 | 13 | 3569 | 845 | 1167 | 111 | 1 | 174 | 1268 | 0 | 45 | 0 | -264 | 222 | 3569
1 | 4 | 14 | 3558 | 845 | 1167 | 111 | 1 | 174 | 883 | 0 | 45 | 0 | 27 | 305 | 3558
1 | 4 | 15 | 3655 | 845 | 2076 | 111 | 1 | 174 | 409 | 0 | 40 | 0 | 0 | -1 | 3655
1 | 4 | 16 | 3840 | 845 | 2590 | 147 | 1 | 174 | 46 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 3840
1 | 4 | 17 | 4099 | 845 | 2815 | 230 | 1 | 174 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 4099
1 | 4 | 18 | 4157 | 845 | 2881 | 230 | 1 | 174 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 4157
1 | 4 | 19 | 4130 | 845 | 2853 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 4130
1 | 4 | 20 | 4056 | 845 | 2780 | 230 | 1 | 174 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 4056
1 | 4 | 21 | 3919 | 845 | 2649 | 230 | 1 | 174 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3919
1 | 4 | 22 | 3708 | 845 | 2441 | 230 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3708
1 | 4 | 23 | 3505 | 845 | 2324 | 147 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3505
1 | 5 | 0 | 3266 | 845 | 2116 | 115 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 3266
1 | 5 | 1 | 3160 | 845 | 2014 | 115 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3160
1 | 5 | 2 | 3144 | 845 | 2003 | 111 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 3144
1 | 5 | 3 | 3157 | 845 | 2015 | 111 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3157
1 | 5 | 4 | 3213 | 845 | 2072 | 115 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3213
1 | 5 | 5 | 3410 | 845 | 2269 | 115 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3410
1 | 5 | 6 | 3817 | 845 | 2644 | 147 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3817
1 | 5 | 7 | 4216 | 845 | 2959 | 147 | 1 | 174 | 84 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4216
1 | 5 | 8 | 4534 | 845 | 2796 | 111 | 1 | 174 | 474 | 0 | 6 | 0 | 0 | 127 | 4534
1 | 5 | 9 | 4565 | 845 | 2277 | 111 | 1 | 174 | 929 | 0 | 6 | 0 | 0 | 222 | 4565
1 | 5 | 10 | 4412 | 845 | 1674 | 111 | 1 | 174 | 1288 | 0 | 6 | 0 | 0 | 313 | 4412
1 | 5 | 11 | 4273 | 845 | 1304 | 111 | 1 | 174 | 1443 | 0 | 6 | 0 | 18 | 371 | 4273
1 | 5 | 12 | 4058 | 845 | 1167 | 111 | 1 | 174 | 1447 | 0 | 8 | 0 | 26 | 279 | 4058
1 | 5 | 13 | 4031 | 845 | 1221 | 111 | 1 | 174 | 1279 | 0 | 8 | 0 | 21 | 371 | 4031
1 | 5 | 14 | 3997 | 845 | 1725 | 111 | 1 | 174 | 908 | 0 | 11 | 0 | 0 | 222 | 3997
1 | 5 | 15 | 4046 | 845 | 2365 | 111 | 1 | 174 | 421 | 0 | 11 | 0 | 0 | 118 | 4046
1 | 5 | 16 | 4202 | 845 | 2040 | 147 | 1 | 174 | 49 | 0 | 17 | 0 | 885 | 44 | 4202
1 | 5 | 17 | 4371 | 845 | 1999 | 230 | 1 | 174 | 0 | 0 | 23 | 0 | 1099 | 0 | 4371
1 | 5 | 18 | 4378 | 845 | 2003 | 230 | 1 | 174 | 0 | 0 | 26 | 0 | 1099 | 0 | 4378
1 | 5 | 19 | 4325 | 845 | 1967 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 28 | 0 | 1079 | 0 | 4325
1 | 5 | 20 | 4224 | 845 | 2945 | 230 | 1 | 174 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 4224
1 | 5 | 21 | 4078 | 845 | 2797 | 230 | 1 | 174 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 4078
1 | 5 | 22 | 3881 | 845 | 2554 | 230 | 1 | 174 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 46 | 3881
1 | 5 | 23 | 3681 | 845 | 2444 | 147 | 1 | 174 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 39 | 3681
1 | 6 | 0 | 3440 | 845 | 2175 | 115 | 1 | 174 | 0 | 0 | 28 | 0 | 20 | 82 | 3440
1 | 6 | 1 | 3308 | 845 | 2086 | 115 | 1 | 174 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 59 | 3308
1 | 6 | 2 | 3272 | 845 | 2023 | 111 | 1 | 174 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 92 | 3272
1 | 6 | 3 | 3268 | 845 | 2074 | 111 | 1 | 174 | 0 | 0 | 26 | 0 | 8 | 29 | 3268
1 | 6 | 4 | 3280 | 845 | 2102 | 115 | 1 | 174 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 20 | 3280
1 | 6 | 5 | 3385 | 845 | 2206 | 115 | 1 | 174 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 21 | 3385
1 | 6 | 6 | 3634 | 845 | 2444 | 147 | 1 | 174 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 3634
1 | 6 | 7 | 3905 | 845 | 2622 | 147 | 1 | 174 | 92 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 3905
1 | 6 | 8 | 4111 | 845 | 2419 | 111 | 1 | 174 | 542 | 0 | 20 | 0 | 0 | -1 | 4111
1 | 6 | 9 | 4105 | 845 | 1791 | 111 | 1 | 174 | 1018 | 0 | 17 | 0 | 0 | 148 | 4105
1 | 6 | 10 | 3950 | 845 | 1181 | 111 | 1 | 174 | 1359 | 0 | 14 | 0 | 42 | 223 | 3950
1 | 6 | 11 | 3810 | 845 | 1218 | 111 | 1 | 174 | 1507 | 0 | 14 | 0 | -131 | 71 | 3810
1 | 6 | 12 | 3661 | 845 | 1184 | 111 | 1 | 174 | 1481 | 0 | 11 | 0 | -173 | 27 | 3661
1 | 6 | 13 | 3622 | 845 | 1167 | 111 | 1 | 174 | 1284 | 0 | 14 | 0 | 17 | 9 | 3622
1 | 6 | 14 | 3596 | 845 | 1538 | 111 | 1 | 174 | 913 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3596
1 | 6 | 15 | 3621 | 845 | 2055 | 111 | 1 | 174 | 424 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3621
1 | 6 | 16 | 3756 | 845 | 2527 | 147 | 1 | 174 | 50 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3756
1 | 6 | 17 | 3984 | 845 | 2723 | 230 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3984
1 | 6 | 18 | 4048 | 845 | 2784 | 230 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4048
1 | 6 | 19 | 4019 | 845 | 2752 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 4019
1 | 6 | 20 | 3944 | 845 | 2680 | 230 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3944
1 | 6 | 21 | 3805 | 845 | 2541 | 230 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3805
1 | 6 | 22 | 3622 | 845 | 2361 | 230 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3622
1 | 6 | 23 | 3462 | 845 | 2283 | 147 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3462
1 | 7 | 0 | 3257 | 845 | 2102 | 115 | 1 | 174 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3257
1 | 7 | 1 | 3144 | 845 | 1989 | 115 | 1 | 174 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3144
1 | 7 | 2 | 3118 | 845 | 1968 | 111 | 1 | 174 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -1 | 3118
1 | 7 | 3 | 3117 | 845 | 1964 | 111 | 1 | 174 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -1 | 3117
1 | 7 | 4 | 3128 | 845 | 1971 | 115 | 1 | 174 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -1 | 3128
1 | 7 | 5 | 3184 | 845 | 1998 | 115 | 1 | 174 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 28 | 3184
1 | 7 | 6 | 3335 | 845 | 2053 | 147 | 1 | 174 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 87 | 3335
1 | 7 | 7 | 3534 | 845 | 2083 | 147 | 1 | 174 | 90 | 0 | 28 | 0 | 0 | 166 | 3534
1 | 7 | 8 | 3686 | 845 | 1818 | 111 | 1 | 174 | 488 | 0 | 28 | 0 | 0 | 221 | 3686
1 | 7 | 9 | 3701 | 845 | 1384 | 111 | 1 | 174 | 941 | 0 | 23 | 0 | 0 | 222 | 3701
1 | 7 | 10 | 3647 | 845 | 1181 | 111 | 1 | 174 | 1293 | 0 | 20 | 0 | -200 | 222 | 3647
1 | 7 | 11 | 3598 | 845 | 1170 | 111 | 1 | 174 | 1464 | 0 | 17 | 0 | -406 | 222 | 3598
1 | 7 | 12 | 3604 | 845 | 1171 | 111 | 1 | 174 | 1391 | 0 | 14 | 0 | -325 | 222 | 3604
1 | 7 | 13 | 3563 | 845 | 1167 | 111 | 1 | 174 | 1149 | 0 | 11 | 0 | -73 | 178 | 3563
1 | 7 | 14 | 3606 | 845 | 1492 | 111 | 1 | 174 | 750 | 0 | 11 | 0 | 0 | 222 | 3606
1 | 7 | 15 | 3693 | 845 | 2222 | 111 | 1 | 174 | 299 | 0 | 11 | 0 | 0 | 30 | 3693
1 | 7 | 16 | 3853 | 845 | 2646 | 147 | 1 | 174 | 31 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3853
1 | 7 | 17 | 4111 | 845 | 2853 | 230 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4111
1 | 7 | 18 | 4198 | 845 | 2942 | 230 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4198
1 | 7 | 19 | 4171 | 845 | 2912 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4171
1 | 7 | 20 | 4107 | 845 | 2848 | 230 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 4107
1 | 7 | 21 | 3992 | 845 | 2733 | 230 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3992
1 | 7 | 22 | 3787 | 845 | 2521 | 230 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 3787
1 | 7 | 23 | 3604 | 845 | 2399 | 147 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 30 | 3604
1 | 8 | 0 | 3394 | 845 | 2156 | 115 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 92 | 3394
1 | 8 | 1 | 3300 | 845 | 2045 | 115 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 106 | 3300
1 | 8 | 2 | 3283 | 845 | 2020 | 111 | 1 | 174 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 112 | 3283
1 | 8 | 3 | 3284 | 845 | 2044 | 111 | 1 | 174 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 86 | 3284
1 | 8 | 4 | 3304 | 845 | 2072 | 115 | 1 | 174 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 71 | 3304
1 | 8 | 5 | 3428 | 845 | 2212 | 115 | 1 | 174 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 55 | 3428
1 | 8 | 6 | 3702 | 845 | 2483 | 147 | 1 | 174 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 24 | 3702
1 | 8 | 7 | 4029 | 845 | 2698 | 147 | 1 | 174 | 102 | 0 | 28 | 0 | 0 | 34 | 4029
1 | 8 | 8 | 4285 | 845 | 2500 | 111 | 1 | 174 | 554 | 0 | 31 | 0 | 0 | 69 | 4285
1 | 8 | 9 | 4318 | 845 | 1909 | 111 | 1 | 174 | 1038 | 0 | 28 | 0 | 0 | 212 | 4318
1 | 8 | 10 | 4238 | 845 | 1465 | 111 | 1 | 174 | 1385 | 0 | 31 | 0 | 3 | 223 | 4238
1 | 8 | 11 | 4154 | 845 | 1179 | 111 | 1 | 174 | 1539 | 0 | 37 | 0 | 47 | 221 | 4154
1 | 8 | 12 | 4034 | 845 | 1167 | 111 | 1 | 174 | 1506 | 0 | 37 | 0 | 25 | 168 | 4034
1 | 8 | 13 | 3982 | 845 | 1248 | 111 | 1 | 174 | 1304 | 0 | 40 | 0 | 37 | 222 | 3982
1 | 8 | 14 | 3969 | 845 | 1646 | 111 | 1 | 174 | 933 | 0 | 37 | 0 | 0 | 222 | 3969
1 | 8 | 15 | 4071 | 845 | 2466 | 111 | 1 | 174 | 444 | 0 | 31 | 0 | 0 | -1 | 4071
1 | 8 | 16 | 4325 | 845 | 3075 | 147 | 1 | 174 | 57 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 4325
1 | 8 | 17 | 4656 | 845 | 3383 | 230 | 1 | 174 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 4656
1 | 8 | 18 | 4760 | 845 | 3490 | 230 | 1 | 174 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 4760
1 | 8 | 19 | 4725 | 845 | 3460 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4725
1 | 8 | 20 | 4655 | 845 | 3391 | 230 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4655
1 | 8 | 21 | 4484 | 845 | 3219 | 230 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 4484
1 | 8 | 22 | 4233 | 845 | 2975 | 230 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4233
1 | 8 | 23 | 3985 | 845 | 2810 | 147 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3985
1 | 9 | 0 | 3720 | 845 | 2577 | 115 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3720
1 | 9 | 1 | 3598 | 845 | 2451 | 115 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3598
1 | 9 | 2 | 3550 | 845 | 2408 | 111 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3550
1 | 9 | 3 | 3536 | 845 | 2394 | 111 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3536
1 | 9 | 4 | 3580 | 845 | 2437 | 115 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3580
1 | 9 | 5 | 3840 | 845 | 2694 | 115 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3840
1 | 9 | 6 | 4405 | 845 | 3226 | 147 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 4405
1 | 9 | 7 | 4869 | 845 | 3606 | 147 | 1 | 174 | 87 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 4869
1 | 9 | 8 | 5176 | 845 | 3493 | 111 | 1 | 174 | 543 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 5176
1 | 9 | 9 | 5198 | 845 | 2984 | 111 | 1 | 174 | 1036 | 0 | 6 | 0 | 0 | 41 | 5198
1 | 9 | 10 | 4992 | 845 | 2240 | 111 | 1 | 174 | 1393 | 0 | 6 | 0 | 0 | 222 | 4992
1 | 9 | 11 | 4836 | 845 | 1918 | 111 | 1 | 174 | 1559 | 0 | 6 | 0 | 0 | 222 | 4836
1 | 9 | 12 | 4600 | 845 | 1697 | 111 | 1 | 174 | 1541 | 0 | 8 | 0 | 0 | 223 | 4600
1 | 9 | 13 | 4615 | 845 | 1918 | 111 | 1 | 174 | 1336 | 0 | 8 | 0 | 0 | 222 | 4615
1 | 9 | 14 | 4592 | 845 | 2386 | 111 | 1 | 174 | 952 | 0 | 11 | 0 | 0 | 112 | 4592
1 | 9 | 15 | 4649 | 845 | 3049 | 111 | 1 | 174 | 452 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4649
1 | 9 | 16 | 4817 | 845 | 3570 | 147 | 1 | 174 | 60 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 4817
1 | 9 | 17 | 5001 | 845 | 3725 | 230 | 1 | 174 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 5001
1 | 9 | 18 | 5026 | 845 | 3751 | 230 | 1 | 174 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -1 | 5026
1 | 9 | 19 | 4967 | 845 | 3688 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 4967
1 | 9 | 20 | 4877 | 845 | 3598 | 230 | 1 | 174 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 4877
1 | 9 | 21 | 4677 | 845 | 3398 | 230 | 1 | 174 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 4677
1 | 9 | 22 | 4419 | 845 | 3143 | 230 | 1 | 174 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 4419
1 | 9 | 23 | 4146 | 845 | 2956 | 147 | 1 | 174 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 4146
1 | 10 | 0 | 3838 | 845 | 2670 | 115 | 1 | 174 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 10 | 3838
1 | 10 | 1 | 3694 | 845 | 2523 | 115 | 1 | 174 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 13 | 3694
1 | 10 | 2 | 3652 | 845 | 2499 | 111 | 1 | 174 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -1 | 3652
1 | 10 | 3 | 3635 | 845 | 2484 | 111 | 1 | 174 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3635
1 | 10 | 4 | 3680 | 845 | 2531 | 115 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3680
1 | 10 | 5 | 3918 | 845 | 2768 | 115 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 3918
1 | 10 | 6 | 4454 | 845 | 3270 | 147 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4454
1 | 10 | 7 | 4883 | 845 | 3550 | 147 | 1 | 174 | 102 | 0 | 17 | 0 | 0 | 47 | 4883
1 | 10 | 8 | 5147 | 845 | 3298 | 111 | 1 | 174 | 561 | 0 | 20 | 0 | 0 | 137 | 5147
1 | 10 | 9 | 5118 | 845 | 2704 | 111 | 1 | 174 | 1044 | 0 | 17 | 0 | 0 | 222 | 5118
1 | 10 | 10 | 4945 | 845 | 2197 | 111 | 1 | 174 | 1381 | 0 | 14 | 0 | 0 | 222 | 4945
1 | 10 | 11 | 4859 | 845 | 2046 | 111 | 1 | 174 | 1444 | 0 | 17 | 0 | 0 | 221 | 4859
1 | 10 | 12 | 4640 | 845 | 2018 | 111 | 1 | 174 | 1252 | 0 | 17 | 0 | 0 | 222 | 4640
1 | 10 | 13 | 4689 | 845 | 2313 | 111 | 1 | 174 | 1012 | 0 | 11 | 0 | 0 | 222 | 4689
1 | 10 | 14 | 4648 | 845 | 2583 | 111 | 1 | 174 | 708 | 0 | 14 | 0 | 0 | 212 | 4648
1 | 10 | 15 | 4653 | 845 | 3168 | 111 | 1 | 174 | 331 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 4653
1 | 10 | 16 | 4813 | 845 | 3584 | 147 | 1 | 174 | 37 | 0 | 26 | 0 | 0 | -1 | 4813
1 | 10 | 17 | 4944 | 845 | 3668 | 230 | 1 | 174 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 4944
1 | 10 | 18 | 4939 | 845 | 3660 | 230 | 1 | 174 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 4939
1 | 10 | 19 | 4859 | 845 | 3572 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -1 | 4859
1 | 10 | 20 | 4745 | 845 | 3461 | 230 | 1 | 174 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 4745
1 | 10 | 21 | 4549 | 845 | 3265 | 230 | 1 | 174 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 4549
1 | 10 | 22 | 4297 | 845 | 3013 | 230 | 1 | 174 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 4297
1 | 10 | 23 | 4013 | 845 | 2815 | 147 | 1 | 174 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 4013
1 | 11 | 0 | 3719 | 845 | 2549 | 115 | 1 | 174 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 3719
1 | 11 | 1 | 3583 | 845 | 2414 | 115 | 1 | 174 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 3583
1 | 11 | 2 | 3550 | 845 | 2386 | 111 | 1 | 174 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -1 | 3550
1 | 11 | 3 | 3545 | 845 | 2384 | 111 | 1 | 174 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -1 | 3545
1 | 11 | 4 | 3597 | 845 | 2431 | 115 | 1 | 174 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 3597
1 | 11 | 5 | 3813 | 845 | 2644 | 115 | 1 | 174 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 3813
1 | 11 | 6 | 4312 | 845 | 3111 | 147 | 1 | 174 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 4312
1 | 11 | 7 | 4801 | 845 | 3560 | 147 | 1 | 174 | 39 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 4801
1 | 11 | 8 | 5234 | 845 | 3902 | 111 | 1 | 174 | 171 | 0 | 31 | 0 | 0 | -1 | 5234
1 | 11 | 9 | 5464 | 845 | 3947 | 111 | 1 | 174 | 358 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 5464
1 | 11 | 10 | 5360 | 845 | 3685 | 111 | 1 | 174 | 479 | 0 | 28 | 0 | 0 | 37 | 5360
1 | 11 | 11 | 5233 | 845 | 3220 | 111 | 1 | 174 | 636 | 0 | 26 | 0 | 0 | 220 | 5233
1 | 11 | 12 | 5088 | 845 | 3002 | 111 | 1 | 174 | 707 | 0 | 26 | 0 | 0 | 222 | 5088
1 | 11 | 13 | 5150 | 845 | 3157 | 111 | 1 | 174 | 618 | 0 | 23 | 0 | 0 | 221 | 5150
1 | 11 | 14 | 5075 | 845 | 3415 | 111 | 1 | 174 | 481 | 0 | 20 | 0 | 0 | 28 | 5075
1 | 11 | 15 | 5109 | 845 | 3662 | 111 | 1 | 174 | 300 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 5109
1 | 11 | 16 | 5254 | 845 | 4028 | 147 | 1 | 174 | 45 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 5254
1 | 11 | 17 | 5400 | 845 | 4141 | 230 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 5400
1 | 11 | 18 | 5400 | 845 | 4141 | 230 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 5400
1 | 11 | 19 | 5319 | 845 | 4060 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5319
1 | 11 | 20 | 5199 | 845 | 3944 | 230 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 5199
1 | 11 | 21 | 4975 | 845 | 3717 | 230 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4975
1 | 11 | 22 | 4681 | 845 | 3425 | 230 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4681
1 | 11 | 23 | 4379 | 845 | 3203 | 147 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 4379
1 | 12 | 0 | 4057 | 845 | 2910 | 115 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 4057
1 | 12 | 1 | 3890 | 845 | 2743 | 115 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3890
1 | 12 | 2 | 3836 | 845 | 2691 | 111 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3836
1 | 12 | 3 | 3809 | 845 | 2665 | 111 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -1 | 3809
1 | 12 | 4 | 3853 | 845 | 2704 | 115 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3853
1 | 12 | 5 | 4121 | 845 | 2972 | 115 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4121
1 | 12 | 6 | 4687 | 845 | 3505 | 147 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 4687
1 | 12 | 7 | 5156 | 845 | 3870 | 147 | 1 | 174 | 104 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 5156
1 | 12 | 8 | 5386 | 845 | 3676 | 111 | 1 | 174 | 569 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 5386
1 | 12 | 9 | 5338 | 845 | 3082 | 111 | 1 | 174 | 1056 | 0 | 20 | 0 | 0 | 49 | 5338
1 | 12 | 10 | 5070 | 845 | 2287 | 111 | 1 | 174 | 1413 | 0 | 17 | 0 | 0 | 222 | 5070
1 | 12 | 11 | 4867 | 845 | 1917 | 111 | 1 | 174 | 1580 | 0 | 17 | 0 | 0 | 222 | 4867
1 | 12 | 12 | 4601 | 845 | 1672 | 111 | 1 | 174 | 1556 | 0 | 20 | 0 | 0 | 222 | 4601
1 | 12 | 13 | 4611 | 845 | 1897 | 111 | 1 | 174 | 1344 | 0 | 17 | 0 | 0 | 222 | 4611
1 | 12 | 14 | 4565 | 845 | 2348 | 111 | 1 | 174 | 972 | 0 | 20 | 0 | 0 | 94 | 4565
1 | 12 | 15 | 4576 | 845 | 2956 | 111 | 1 | 174 | 470 | 0 | 20 | 0 | 0 | -1 | 4576
1 | 12 | 16 | 4693 | 845 | 3438 | 147 | 1 | 174 | 68 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 4693
1 | 12 | 17 | 4865 | 845 | 3595 | 230 | 1 | 174 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 4865
1 | 12 | 18 | 4870 | 845 | 3595 | 230 | 1 | 174 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -1 | 4870
1 | 12 | 19 | 4784 | 845 | 3508 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -1 | 4784
1 | 12 | 20 | 4670 | 845 | 3389 | 230 | 1 | 174 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 4670
1 | 12 | 21 | 4498 | 845 | 3211 | 230 | 1 | 174 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 9 | 4498
1 | 12 | 22 | 4296 | 845 | 2256 | 230 | 1 | 174 | 0 | 0 | 31 | 0 | 740 | 19 | 4296
1 | 12 | 23 | 4060 | 845 | 2826 | 147 | 1 | 174 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 36 | 4060
1 | 13 | 0 | 3785 | 845 | 2602 | 115 | 1 | 174 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 17 | 3785
1 | 13 | 1 | 3638 | 845 | 2456 | 115 | 1 | 174 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 13 | 3638
1 | 13 | 2 | 3584 | 845 | 2422 | 111 | 1 | 174 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 3584
1 | 13 | 3 | 3561 | 845 | 2399 | 111 | 1 | 174 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 3561
1 | 13 | 4 | 3570 | 845 | 2404 | 115 | 1 | 174 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 3570
1 | 13 | 5 | 3664 | 845 | 2498 | 115 | 1 | 174 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 3664
1 | 13 | 6 | 3910 | 845 | 2712 | 147 | 1 | 174 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 3910
1 | 13 | 7 | 4196 | 845 | 2904 | 147 | 1 | 174 | 99 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 4196
1 | 13 | 8 | 4404 | 845 | 2715 | 111 | 1 | 174 | 539 | 0 | 20 | 0 | 0 | -1 | 4404
1 | 13 | 9 | 4395 | 845 | 2214 | 111 | 1 | 174 | 1018 | 0 | 11 | 0 | 0 | 21 | 4395
1 | 13 | 10 | 4258 | 845 | 1679 | 111 | 1 | 174 | 1321 | 0 | 11 | 0 | 0 | 116 | 4258
1 | 13 | 11 | 4172 | 845 | 1386 | 111 | 1 | 174 | 1466 | 0 | 11 | 0 | 9 | 169 | 4172
1 | 13 | 12 | 4140 | 845 | 1479 | 111 | 1 | 174 | 1332 | 0 | 11 | 0 | 0 | 187 | 4140
1 | 13 | 13 | 4156 | 845 | 2108 | 111 | 1 | 174 | 854 | 0 | 14 | 0 | 0 | 49 | 4156
1 | 13 | 14 | 4154 | 845 | 2620 | 111 | 1 | 174 | 390 | 0 | 14 | 0 | 0 | -1 | 4154
1 | 13 | 15 | 4282 | 845 | 3008 | 111 | 1 | 174 | 126 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4282
1 | 13 | 16 | 4570 | 845 | 3365 | 147 | 1 | 174 | 15 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 4570
1 | 13 | 17 | 4861 | 845 | 3577 | 230 | 1 | 174 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 4861
1 | 13 | 18 | 4967 | 845 | 3677 | 230 | 1 | 174 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 4967
1 | 13 | 19 | 4923 | 845 | 3635 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 4923
1 | 13 | 20 | 4824 | 845 | 3534 | 230 | 1 | 174 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 4824
1 | 13 | 21 | 4634 | 845 | 3342 | 230 | 1 | 174 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 4634
1 | 13 | 22 | 4398 | 845 | 3105 | 230 | 1 | 174 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 1 | 4398
1 | 13 | 23 | 4184 | 845 | 2974 | 147 | 1 | 174 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 1 | 4184
1 | 14 | 0 | 3912 | 845 | 2735 | 115 | 1 | 174 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 3912
1 | 14 | 1 | 3766 | 845 | 2560 | 115 | 1 | 174 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 34 | 3766
1 | 14 | 2 | 3683 | 845 | 2465 | 111 | 1 | 174 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 50 | 3683
1 | 14 | 3 | 3631 | 845 | 2436 | 111 | 1 | 174 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 36 | 3631
1 | 14 | 4 | 3603 | 845 | 2405 | 115 | 1 | 174 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 37 | 3603
1 | 14 | 5 | 3696 | 845 | 2536 | 115 | 1 | 174 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -1 | 3696
1 | 14 | 6 | 3931 | 845 | 2741 | 147 | 1 | 174 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 3931
1 | 14 | 7 | 4250 | 845 | 2960 | 147 | 1 | 174 | 106 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4250
1 | 14 | 8 | 4456 | 845 | 2645 | 111 | 1 | 174 | 570 | 0 | 14 | 0 | 0 | 96 | 4456
1 | 14 | 9 | 4388 | 845 | 1965 | 111 | 1 | 174 | 1059 | 0 | 11 | 0 | 0 | 222 | 4388
1 | 14 | 10 | 4182 | 845 | 1226 | 111 | 1 | 174 | 1414 | 0 | 8 | 0 | 37 | 366 | 4182
1 | 14 | 11 | 4000 | 845 | 1261 | 111 | 1 | 174 | 1587 | 0 | 6 | 0 | -206 | 221 | 4000
1 | 14 | 12 | 3881 | 845 | 1234 | 111 | 1 | 174 | 1572 | 0 | 3 | 0 | -280 | 221 | 3881
1 | 14 | 13 | 3784 | 845 | 1212 | 111 | 1 | 174 | 1375 | 0 | 6 | 0 | -161 | 221 | 3784
1 | 14 | 14 | 3762 | 845 | 1226 | 111 | 1 | 174 | 998 | 0 | 6 | 0 | 35 | 366 | 3762
1 | 14 | 15 | 3857 | 845 | 2206 | 111 | 1 | 174 | 493 | 0 | 11 | 0 | 0 | 16 | 3857
1 | 14 | 16 | 4080 | 845 | 2820 | 147 | 1 | 174 | 76 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4080
1 | 14 | 17 | 4451 | 845 | 3178 | 230 | 1 | 174 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 4451
1 | 14 | 18 | 4583 | 845 | 3305 | 230 | 1 | 174 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 4583
1 | 14 | 19 | 4570 | 845 | 3261 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 27 | 4570
1 | 14 | 20 | 4498 | 845 | 3192 | 230 | 1 | 174 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 25 | 4498
1 | 14 | 21 | 4330 | 845 | 3012 | 230 | 1 | 174 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 37 | 4330
1 | 14 | 22 | 4061 | 845 | 2645 | 230 | 1 | 174 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 132 | 4061
1 | 14 | 23 | 3823 | 845 | 2458 | 147 | 1 | 174 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 158 | 3823
1 | 15 | 0 | 3580 | 845 | 2226 | 115 | 1 | 174 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 162 | 3580
1 | 15 | 1 | 3466 | 845 | 2069 | 115 | 1 | 174 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 200 | 3466
1 | 15 | 2 | 3435 | 845 | 2072 | 111 | 1 | 174 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 170 | 3435
1 | 15 | 3 | 3439 | 845 | 2083 | 111 | 1 | 174 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 168 | 3439
1 | 15 | 4 | 3503 | 845 | 2150 | 115 | 1 | 174 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 158 | 3503
1 | 15 | 5 | 3749 | 845 | 2421 | 115 | 1 | 174 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 131 | 3749
1 | 15 | 6 | 4269 | 845 | 2966 | 147 | 1 | 174 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 79 | 4269
1 | 15 | 7 | 4701 | 845 | 3257 | 147 | 1 | 174 | 103 | 0 | 60 | 0 | 0 | 114 | 4701
1 | 15 | 8 | 5033 | 845 | 3119 | 111 | 1 | 174 | 518 | 0 | 57 | 0 | 0 | 208 | 5033
1 | 15 | 9 | 5073 | 845 | 2669 | 111 | 1 | 174 | 998 | 0 | 54 | 0 | 0 | 221 | 5073
1 | 15 | 10 | 4892 | 845 | 2092 | 111 | 1 | 174 | 1399 | 0 | 48 | 0 | 0 | 222 | 4892
1 | 15 | 11 | 4764 | 845 | 1778 | 111 | 1 | 174 | 1588 | 0 | 45 | 0 | 0 | 222 | 4764
1 | 15 | 12 | 4573 | 845 | 1598 | 111 | 1 | 174 | 1574 | 0 | 48 | 0 | 0 | 222 | 4573
1 | 15 | 13 | 4631 | 845 | 1852 | 111 | 1 | 174 | 1372 | 0 | 54 | 0 | 0 | 222 | 4631
1 | 15 | 14 | 4654 | 845 | 2240 | 111 | 1 | 174 | 1002 | 0 | 60 | 0 | 0 | 221 | 4654
1 | 15 | 15 | 4768 | 845 | 3063 | 111 | 1 | 174 | 498 | 0 | 60 | 0 | 0 | 16 | 4768
1 | 15 | 16 | 5018 | 845 | 3709 | 147 | 1 | 174 | 81 | 0 | 60 | 0 | 0 | 1 | 5018
1 | 15 | 17 | 5242 | 845 | 3930 | 230 | 1 | 174 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 5242
1 | 15 | 18 | 5270 | 845 | 3955 | 230 | 1 | 174 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 5270
1 | 15 | 19 | 5181 | 845 | 3865 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 5181
1 | 15 | 20 | 5054 | 845 | 3736 | 230 | 1 | 174 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 5054
1 | 15 | 21 | 4828 | 845 | 3510 | 230 | 1 | 174 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 4828
1 | 15 | 22 | 4560 | 845 | 3241 | 230 | 1 | 174 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 1 | 4560
1 | 15 | 23 | 4274 | 845 | 3041 | 147 | 1 | 174 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 1 | 4274
1 | 16 | 0 | 3972 | 845 | 2774 | 115 | 1 | 174 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 1 | 3972
1 | 16 | 1 | 3825 | 845 | 2631 | 115 | 1 | 174 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | -1 | 3825
1 | 16 | 2 | 3776 | 845 | 2589 | 111 | 1 | 174 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | -1 | 3776
1 | 16 | 3 | 3769 | 845 | 2588 | 111 | 1 | 174 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | -1 | 3769
1 | 16 | 4 | 3813 | 845 | 2627 | 115 | 1 | 174 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 3813
1 | 16 | 5 | 4075 | 845 | 2892 | 115 | 1 | 174 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 4075
1 | 16 | 6 | 4642 | 845 | 3429 | 147 | 1 | 174 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 1 | 4642
1 | 16 | 7 | 5103 | 845 | 3781 | 147 | 1 | 174 | 110 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 5103
1 | 16 | 8 | 5411 | 845 | 3676 | 111 | 1 | 174 | 559 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 5411
1 | 16 | 9 | 5475 | 845 | 3312 | 111 | 1 | 174 | 984 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 5475
1 | 16 | 10 | 5378 | 845 | 2948 | 111 | 1 | 174 | 1248 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 5378
1 | 16 | 11 | 5268 | 845 | 2778 | 111 | 1 | 174 | 1268 | 0 | 54 | 0 | 0 | 37 | 5268
1 | 16 | 12 | 5058 | 845 | 2535 | 111 | 1 | 174 | 1221 | 0 | 60 | 0 | 0 | 111 | 5058
1 | 16 | 13 | 5100 | 845 | 2712 | 111 | 1 | 174 | 1147 | 0 | 65 | 0 | 0 | 45 | 5100
1 | 16 | 14 | 5096 | 845 | 2985 | 111 | 1 | 174 | 911 | 0 | 71 | 0 | 0 | -2 | 5096
1 | 16 | 15 | 5168 | 845 | 3481 | 111 | 1 | 174 | 486 | 0 | 71 | 0 | 0 | -1 | 5168
1 | 16 | 16 | 5396 | 845 | 4076 | 147 | 1 | 174 | 84 | 0 | 68 | 0 | 0 | 1 | 5396
1 | 16 | 17 | 5605 | 845 | 4290 | 230 | 1 | 174 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 5605
1 | 16 | 18 | 5598 | 845 | 4286 | 230 | 1 | 174 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 5598
1 | 16 | 19 | 5481 | 845 | 4174 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | -1 | 5481
1 | 16 | 20 | 5323 | 845 | 4019 | 230 | 1 | 174 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 5323
1 | 16 | 21 | 5057 | 845 | 3756 | 230 | 1 | 174 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 5057
1 | 16 | 22 | 4730 | 845 | 3413 | 230 | 1 | 174 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 16 | 4730
1 | 16 | 23 | 4416 | 845 | 3166 | 147 | 1 | 174 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 35 | 4416
1 | 17 | 0 | 4075 | 845 | 2735 | 115 | 1 | 174 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 157 | 4075
1 | 17 | 1 | 3898 | 845 | 2561 | 115 | 1 | 174 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 154 | 3898
1 | 17 | 2 | 3832 | 845 | 2511 | 111 | 1 | 174 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 145 | 3832
1 | 17 | 3 | 3801 | 845 | 2502 | 111 | 1 | 174 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 126 | 3801
1 | 17 | 4 | 3858 | 845 | 2580 | 115 | 1 | 174 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 101 | 3858
1 | 17 | 5 | 4123 | 845 | 2900 | 115 | 1 | 174 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 51 | 4123
1 | 17 | 6 | 4683 | 845 | 3474 | 147 | 1 | 174 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 11 | 4683
1 | 17 | 7 | 5150 | 845 | 3811 | 147 | 1 | 174 | 113 | 0 | 28 | 0 | 0 | 31 | 5150
1 | 17 | 8 | 5385 | 845 | 3598 | 111 | 1 | 174 | 587 | 0 | 20 | 0 | 0 | 49 | 5385
1 | 17 | 9 | 5350 | 845 | 2897 | 111 | 1 | 174 | 1084 | 0 | 17 | 0 | 0 | 221 | 5350
1 | 17 | 10 | 5123 | 845 | 2309 | 111 | 1 | 174 | 1446 | 0 | 14 | 0 | 0 | 223 | 5123
1 | 17 | 11 | 4935 | 845 | 1952 | 111 | 1 | 174 | 1618 | 0 | 11 | 0 | 0 | 223 | 4935
1 | 17 | 12 | 4668 | 845 | 1703 | 111 | 1 | 174 | 1601 | 0 | 11 | 0 | 0 | 222 | 4668
1 | 17 | 13 | 4683 | 845 | 1912 | 111 | 1 | 174 | 1410 | 0 | 8 | 0 | 0 | 222 | 4683
1 | 17 | 14 | 4628 | 845 | 2231 | 111 | 1 | 174 | 1035 | 0 | 8 | 0 | 0 | 223 | 4628
1 | 17 | 15 | 4653 | 845 | 2780 | 111 | 1 | 174 | 525 | 0 | 8 | 0 | 0 | 209 | 4653
1 | 17 | 16 | 4813 | 845 | 3538 | 147 | 1 | 174 | 90 | 0 | 11 | 0 | 0 | 7 | 4813
1 | 17 | 17 | 5015 | 845 | 3751 | 230 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 5015
1 | 17 | 18 | 5065 | 845 | 3798 | 230 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 5065
1 | 17 | 19 | 5011 | 845 | 3743 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 5011
1 | 17 | 20 | 4908 | 845 | 3638 | 230 | 1 | 174 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 4908
1 | 17 | 21 | 4687 | 845 | 3417 | 230 | 1 | 174 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 4687
1 | 17 | 22 | 4406 | 845 | 3133 | 230 | 1 | 174 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 4406
1 | 17 | 23 | 4097 | 845 | 2907 | 147 | 1 | 174 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 4097
1 | 18 | 0 | 3802 | 845 | 2648 | 115 | 1 | 174 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -1 | 3802
1 | 18 | 1 | 3649 | 845 | 2494 | 115 | 1 | 174 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3649
1 | 18 | 2 | 3606 | 845 | 2453 | 111 | 1 | 174 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -1 | 3606
1 | 18 | 3 | 3598 | 845 | 2440 | 111 | 1 | 174 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -1 | 3598
1 | 18 | 4 | 3652 | 845 | 2489 | 115 | 1 | 174 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 3652
1 | 18 | 5 | 3889 | 845 | 2723 | 115 | 1 | 174 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 3889
1 | 18 | 6 | 4402 | 845 | 3206 | 147 | 1 | 174 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 4402
1 | 18 | 7 | 4811 | 845 | 3528 | 147 | 1 | 174 | 90 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 4811
1 | 18 | 8 | 5087 | 845 | 3484 | 111 | 1 | 174 | 453 | 0 | 20 | 0 | 0 | -1 | 5087
1 | 18 | 9 | 5178 | 845 | 3095 | 111 | 1 | 174 | 933 | 0 | 20 | 0 | 0 | -1 | 5178
1 | 18 | 10 | 4904 | 845 | 2415 | 111 | 1 | 174 | 1316 | 0 | 20 | 0 | 0 | 22 | 4904
1 | 18 | 11 | 4813 | 845 | 1955 | 111 | 1 | 174 | 1521 | 0 | 20 | 0 | 0 | 186 | 4813
1 | 18 | 12 | 4645 | 845 | 1884 | 111 | 1 | 174 | 1418 | 0 | 20 | 0 | 0 | 192 | 4645
1 | 18 | 13 | 4716 | 845 | 2479 | 111 | 1 | 174 | 1030 | 0 | 20 | 0 | 0 | 56 | 4716
1 | 18 | 14 | 4605 | 845 | 2869 | 111 | 1 | 174 | 586 | 0 | 20 | 0 | 0 | -1 | 4605
1 | 18 | 15 | 4527 | 845 | 3104 | 111 | 1 | 174 | 273 | 0 | 20 | 0 | 0 | -1 | 4527
1 | 18 | 16 | 4666 | 845 | 3431 | 147 | 1 | 174 | 45 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 4666
1 | 18 | 17 | 4810 | 845 | 3534 | 230 | 1 | 174 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 4810
1 | 18 | 18 | 4803 | 845 | 3525 | 230 | 1 | 174 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 4803
1 | 18 | 19 | 4721 | 845 | 3448 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -1 | 4721
1 | 18 | 20 | 4605 | 845 | 3335 | 230 | 1 | 174 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 4605
1 | 18 | 21 | 4398 | 845 | 3134 | 230 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4398
1 | 18 | 22 | 4146 | 845 | 2882 | 230 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4146
1 | 18 | 23 | 3859 | 845 | 2309 | 147 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 371 | 1 | 3859
1 | 19 | 0 | 3575 | 845 | 2417 | 115 | 1 | 174 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 3575
1 | 19 | 1 | 3432 | 845 | 2269 | 115 | 1 | 174 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 3432
1 | 19 | 2 | 3397 | 845 | 2232 | 111 | 1 | 174 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 3397
1 | 19 | 3 | 3395 | 845 | 2225 | 111 | 1 | 174 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -1 | 3395
1 | 19 | 4 | 3443 | 845 | 2262 | 115 | 1 | 174 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 1 | 3443
1 | 19 | 5 | 3634 | 845 | 2451 | 115 | 1 | 174 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 3634
1 | 19 | 6 | 4039 | 845 | 2821 | 147 | 1 | 174 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 4039
1 | 19 | 7 | 4402 | 845 | 3112 | 147 | 1 | 174 | 72 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 4402
1 | 19 | 8 | 4717 | 845 | 3100 | 111 | 1 | 174 | 438 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 4717
1 | 19 | 9 | 4805 | 845 | 2600 | 111 | 1 | 174 | 941 | 0 | 45 | 0 | 0 | 88 | 4805
1 | 19 | 10 | 4652 | 845 | 1890 | 111 | 1 | 174 | 1367 | 0 | 42 | 0 | 0 | 222 | 4652
1 | 19 | 11 | 4545 | 845 | 1596 | 111 | 1 | 174 | 1557 | 0 | 40 | 0 | 0 | 221 | 4545
1 | 19 | 12 | 4343 | 845 | 1374 | 111 | 1 | 174 | 1562 | 0 | 40 | 0 | 13 | 223 | 4343
1 | 19 | 13 | 4420 | 845 | 1665 | 111 | 1 | 174 | 1375 | 0 | 37 | 0 | 0 | 212 | 4420
1 | 19 | 14 | 4379 | 845 | 2219 | 111 | 1 | 174 | 996 | 0 | 34 | 0 | 0 | -1 | 4379
1 | 19 | 15 | 4361 | 845 | 2676 | 111 | 1 | 174 | 521 | 0 | 34 | 0 | 0 | -1 | 4361
1 | 19 | 16 | 4488 | 845 | 3194 | 147 | 1 | 174 | 95 | 0 | 31 | 0 | 0 | 1 | 4488
1 | 19 | 17 | 4641 | 845 | 3360 | 230 | 1 | 174 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 4641
1 | 19 | 18 | 4645 | 845 | 3361 | 230 | 1 | 174 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 4645
1 | 19 | 19 | 4562 | 845 | 3277 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 4562
1 | 19 | 20 | 4445 | 845 | 3161 | 230 | 1 | 174 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 4445
1 | 19 | 21 | 4246 | 845 | 2959 | 230 | 1 | 174 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 4246
1 | 19 | 22 | 4046 | 845 | 2759 | 230 | 1 | 174 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 4046
1 | 19 | 23 | 3822 | 845 | 2621 | 147 | 1 | 174 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 3822
1 | 20 | 0 | 3555 | 845 | 2389 | 115 | 1 | 174 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 3555
1 | 20 | 1 | 3416 | 845 | 2253 | 115 | 1 | 174 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 3416
1 | 20 | 2 | 3368 | 845 | 2212 | 111 | 1 | 174 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -1 | 3368
1 | 20 | 3 | 3361 | 845 | 2208 | 111 | 1 | 174 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -1 | 3361
1 | 20 | 4 | 3364 | 845 | 2206 | 115 | 1 | 174 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 3364
1 | 20 | 5 | 3441 | 845 | 2283 | 115 | 1 | 174 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 3441
1 | 20 | 6 | 3633 | 845 | 2443 | 147 | 1 | 174 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 3633
1 | 20 | 7 | 3921 | 845 | 2695 | 147 | 1 | 174 | 35 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 3921
1 | 20 | 8 | 4316 | 845 | 3031 | 111 | 1 | 174 | 134 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 4316
1 | 20 | 9 | 4584 | 845 | 3074 | 111 | 1 | 174 | 239 | 0 | 20 | 0 | 0 | 120 | 4584
1 | 20 | 10 | 4593 | 845 | 2904 | 111 | 1 | 174 | 316 | 0 | 20 | 0 | 0 | 222 | 4593
1 | 20 | 11 | 4605 | 845 | 2849 | 111 | 1 | 174 | 384 | 0 | 20 | 0 | 0 | 221 | 4605
1 | 20 | 12 | 4549 | 845 | 2795 | 111 | 1 | 174 | 381 | 0 | 20 | 0 | 0 | 222 | 4549
1 | 20 | 13 | 4522 | 845 | 2836 | 111 | 1 | 174 | 311 | 0 | 23 | 0 | 0 | 221 | 4522
1 | 20 | 14 | 4459 | 845 | 3082 | 111 | 1 | 174 | 214 | 0 | 20 | 0 | 0 | 12 | 4459
1 | 20 | 15 | 4449 | 845 | 3178 | 111 | 1 | 174 | 121 | 0 | 20 | 0 | 0 | -1 | 4449
1 | 20 | 16 | 4533 | 845 | 3324 | 147 | 1 | 174 | 19 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 4533
1 | 20 | 17 | 4676 | 845 | 3403 | 230 | 1 | 174 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 4676
1 | 20 | 18 | 4694 | 845 | 3419 | 230 | 1 | 174 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -1 | 4694
1 | 20 | 19 | 4630 | 845 | 3354 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -1 | 4630
1 | 20 | 20 | 4511 | 845 | 3235 | 230 | 1 | 174 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 4511
1 | 20 | 21 | 4312 | 845 | 3034 | 230 | 1 | 174 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 4312
1 | 20 | 22 | 4067 | 845 | 2783 | 230 | 1 | 174 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 4067
1 | 20 | 23 | 3856 | 845 | 2655 | 147 | 1 | 174 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 3856
1 | 21 | 0 | 3597 | 845 | 2430 | 115 | 1 | 174 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 1 | 3597
1 | 21 | 1 | 3450 | 845 | 2284 | 115 | 1 | 174 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 3450
1 | 21 | 2 | 3392 | 845 | 2227 | 111 | 1 | 174 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 3392
1 | 21 | 3 | 3349 | 845 | 2163 | 111 | 1 | 174 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 15 | 3349
1 | 21 | 4 | 3335 | 845 | 2123 | 115 | 1 | 174 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 35 | 3335
1 | 21 | 5 | 3371 | 845 | 2113 | 115 | 1 | 174 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 72 | 3371
1 | 21 | 6 | 3508 | 845 | 2162 | 147 | 1 | 174 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 119 | 3508
1 | 21 | 7 | 3808 | 845 | 2447 | 147 | 1 | 174 | 15 | 0 | 62 | 0 | 0 | 117 | 3808
1 | 21 | 8 | 4183 | 845 | 2930 | 111 | 1 | 174 | 49 | 0 | 62 | 0 | 0 | 11 | 4183
1 | 21 | 9 | 4454 | 845 | 3159 | 111 | 1 | 174 | 91 | 0 | 62 | 0 | 0 | 11 | 4454
1 | 21 | 10 | 4507 | 845 | 3147 | 111 | 1 | 174 | 130 | 0 | 62 | 0 | 0 | 37 | 4507
1 | 21 | 11 | 4445 | 845 | 3048 | 111 | 1 | 174 | 174 | 0 | 68 | 0 | 0 | 24 | 4445
1 | 21 | 12 | 4389 | 845 | 2904 | 111 | 1 | 174 | 247 | 0 | 71 | 0 | 0 | 36 | 4389
1 | 21 | 13 | 4239 | 845 | 2794 | 111 | 1 | 174 | 229 | 0 | 68 | 0 | 0 | 17 | 4239
1 | 21 | 14 | 4029 | 845 | 2608 | 111 | 1 | 174 | 235 | 0 | 57 | 0 | 0 | -2 | 4029
1 | 21 | 15 | 3981 | 845 | 2585 | 111 | 1 | 174 | 217 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 3981
1 | 21 | 16 | 4049 | 845 | 2748 | 147 | 1 | 174 | 58 | 0 | 45 | 0 | 0 | 31 | 4049
1 | 21 | 17 | 4302 | 845 | 3006 | 230 | 1 | 174 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 1 | 4302
1 | 21 | 18 | 4381 | 845 | 3085 | 230 | 1 | 174 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 1 | 4381
1 | 21 | 19 | 4339 | 845 | 3040 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 4339
1 | 21 | 20 | 4236 | 845 | 2935 | 230 | 1 | 174 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 4236
1 | 21 | 21 | 4055 | 845 | 2751 | 230 | 1 | 174 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 4055
1 | 21 | 22 | 3806 | 845 | 2469 | 230 | 1 | 174 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 27 | 3806
1 | 21 | 23 | 3571 | 845 | 2295 | 147 | 1 | 174 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 52 | 3571
1 | 22 | 0 | 3331 | 845 | 2145 | 115 | 1 | 174 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 3331
1 | 22 | 1 | 3222 | 845 | 2039 | 115 | 1 | 174 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 3222
1 | 22 | 2 | 3212 | 845 | 2033 | 111 | 1 | 174 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 3212
1 | 22 | 3 | 3228 | 845 | 2052 | 111 | 1 | 174 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 3228
1 | 22 | 4 | 3317 | 845 | 2136 | 115 | 1 | 174 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 1 | 3317
1 | 22 | 5 | 3541 | 845 | 2363 | 115 | 1 | 174 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 1 | 3541
1 | 22 | 6 | 3994 | 845 | 2787 | 147 | 1 | 174 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 3994
1 | 22 | 7 | 4379 | 845 | 3061 | 147 | 1 | 174 | 117 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 4379
1 | 22 | 8 | 4687 | 845 | 2965 | 111 | 1 | 174 | 563 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 4687
1 | 22 | 9 | 4806 | 845 | 2673 | 111 | 1 | 174 | 983 | 0 | 20 | 0 | 0 | -1 | 4806
1 | 22 | 10 | 4726 | 845 | 2367 | 111 | 1 | 174 | 1197 | 0 | 17 | 0 | 0 | 14 | 4726
1 | 22 | 11 | 4699 | 845 | 2351 | 111 | 1 | 174 | 1173 | 0 | 14 | 0 | 0 | 30 | 4699
1 | 22 | 12 | 4526 | 845 | 2336 | 111 | 1 | 174 | 1048 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4526
1 | 22 | 13 | 4575 | 845 | 2598 | 111 | 1 | 174 | 838 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4575
1 | 22 | 14 | 4532 | 845 | 2930 | 111 | 1 | 174 | 466 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 4532
1 | 22 | 15 | 4522 | 845 | 3218 | 111 | 1 | 174 | 168 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 4522
1 | 22 | 16 | 4652 | 845 | 3456 | 147 | 1 | 174 | 23 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4652
1 | 22 | 17 | 4724 | 845 | 3409 | 230 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 57 | 4724
1 | 22 | 18 | 4686 | 845 | 3371 | 230 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 57 | 4686
1 | 22 | 19 | 4571 | 845 | 3312 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4571
1 | 22 | 20 | 4424 | 845 | 3162 | 230 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 4424
1 | 22 | 21 | 4203 | 845 | 2935 | 230 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 4203
1 | 22 | 22 | 3954 | 845 | 2689 | 230 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 3954
1 | 22 | 23 | 3697 | 845 | 2515 | 147 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 3697
1 | 23 | 0 | 3447 | 845 | 2293 | 115 | 1 | 174 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -1 | 3447
1 | 23 | 1 | 3329 | 845 | 2124 | 115 | 1 | 174 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 44 | 3329
1 | 23 | 2 | 3316 | 845 | 2124 | 111 | 1 | 174 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 27 | 3316
1 | 23 | 3 | 3346 | 845 | 2141 | 111 | 1 | 174 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 37 | 3346
1 | 23 | 4 | 3418 | 845 | 2203 | 115 | 1 | 174 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 38 | 3418
1 | 23 | 5 | 3616 | 845 | 2399 | 115 | 1 | 174 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 40 | 3616
1 | 23 | 6 | 4034 | 845 | 2778 | 147 | 1 | 174 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 47 | 4034
1 | 23 | 7 | 4391 | 845 | 2972 | 147 | 1 | 174 | 108 | 0 | 40 | 0 | 0 | 104 | 4391
1 | 23 | 8 | 4758 | 845 | 2903 | 111 | 1 | 174 | 511 | 0 | 40 | 0 | 0 | 173 | 4758
1 | 23 | 9 | 4896 | 845 | 2630 | 111 | 1 | 174 | 877 | 0 | 37 | 0 | 0 | 221 | 4896
1 | 23 | 10 | 4752 | 845 | 2190 | 111 | 1 | 174 | 1176 | 0 | 34 | 0 | 0 | 221 | 4752
1 | 23 | 11 | 4600 | 845 | 1926 | 111 | 1 | 174 | 1284 | 0 | 37 | 0 | 0 | 222 | 4600
1 | 23 | 12 | 4445 | 845 | 1674 | 111 | 1 | 174 | 1382 | 0 | 37 | 0 | 0 | 221 | 4445
1 | 23 | 13 | 4476 | 845 | 1940 | 111 | 1 | 174 | 1150 | 0 | 34 | 0 | 0 | 221 | 4476
1 | 23 | 14 | 4469 | 845 | 2256 | 111 | 1 | 174 | 823 | 0 | 37 | 0 | 0 | 222 | 4469
1 | 23 | 15 | 4482 | 845 | 2821 | 111 | 1 | 174 | 385 | 0 | 34 | 0 | 0 | 111 | 4482
1 | 23 | 16 | 4626 | 845 | 3354 | 147 | 1 | 174 | 70 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 4626
1 | 23 | 17 | 4770 | 845 | 3485 | 230 | 1 | 174 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 4770
1 | 23 | 18 | 4783 | 845 | 3499 | 230 | 1 | 174 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 4783
1 | 23 | 19 | 4689 | 845 | 3407 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 4689
1 | 23 | 20 | 4592 | 845 | 3310 | 230 | 1 | 174 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 1 | 4592
1 | 23 | 21 | 4414 | 845 | 3136 | 230 | 1 | 174 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 4414
1 | 23 | 22 | 4188 | 845 | 2907 | 230 | 1 | 174 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 4188
1 | 23 | 23 | 3937 | 845 | 2736 | 147 | 1 | 174 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 3937
1 | 24 | 0 | 3679 | 845 | 2456 | 115 | 1 | 174 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 48 | 3679
1 | 24 | 1 | 3568 | 845 | 2307 | 115 | 1 | 174 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 84 | 3568
1 | 24 | 2 | 3562 | 845 | 2313 | 111 | 1 | 174 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 81 | 3562
1 | 24 | 3 | 3573 | 845 | 2294 | 111 | 1 | 174 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 106 | 3573
1 | 24 | 4 | 3634 | 845 | 2376 | 115 | 1 | 174 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 81 | 3634
1 | 24 | 5 | 3865 | 845 | 2672 | 115 | 1 | 174 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 16 | 3865
1 | 24 | 6 | 4365 | 845 | 3158 | 147 | 1 | 174 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 4365
1 | 24 | 7 | 4753 | 845 | 3397 | 147 | 1 | 174 | 132 | 0 | 42 | 0 | 0 | 15 | 4753
1 | 24 | 8 | 5000 | 845 | 3170 | 111 | 1 | 174 | 617 | 0 | 42 | 0 | 0 | 40 | 5000
1 | 24 | 9 | 5067 | 845 | 2644 | 111 | 1 | 174 | 1102 | 0 | 42 | 0 | 0 | 148 | 5067
1 | 24 | 10 | 4967 | 845 | 2148 | 111 | 1 | 174 | 1418 | 0 | 48 | 0 | 0 | 222 | 4967
1 | 24 | 11 | 4919 | 845 | 1963 | 111 | 1 | 174 | 1552 | 0 | 51 | 0 | 0 | 222 | 4919
1 | 24 | 12 | 4758 | 845 | 1851 | 111 | 1 | 174 | 1501 | 0 | 54 | 0 | 0 | 221 | 4758
1 | 24 | 13 | 4829 | 845 | 2095 | 111 | 1 | 174 | 1324 | 0 | 57 | 0 | 0 | 222 | 4829
1 | 24 | 14 | 4833 | 845 | 2448 | 111 | 1 | 174 | 998 | 0 | 57 | 0 | 0 | 199 | 4833
1 | 24 | 15 | 4920 | 845 | 3194 | 111 | 1 | 174 | 541 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 4920
1 | 24 | 16 | 5151 | 845 | 3813 | 147 | 1 | 174 | 114 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 5151
1 | 24 | 17 | 5361 | 845 | 4055 | 230 | 1 | 174 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | -1 | 5361
1 | 24 | 18 | 5399 | 845 | 4090 | 230 | 1 | 174 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | -1 | 5399
1 | 24 | 19 | 5322 | 845 | 4009 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 5322
1 | 24 | 20 | 5199 | 845 | 3890 | 230 | 1 | 174 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | -1 | 5199
1 | 24 | 21 | 4969 | 845 | 3644 | 230 | 1 | 174 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 13 | 4969
1 | 24 | 22 | 4677 | 845 | 3307 | 230 | 1 | 174 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 49 | 4677
1 | 24 | 23 | 4373 | 845 | 3085 | 147 | 1 | 174 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 53 | 4373
1 | 25 | 0 | 4048 | 845 | 2764 | 115 | 1 | 174 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 89 | 4048
1 | 25 | 1 | 3887 | 845 | 2608 | 115 | 1 | 174 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 87 | 3887
1 | 25 | 2 | 3832 | 845 | 2558 | 111 | 1 | 174 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 86 | 3832
1 | 25 | 3 | 3818 | 845 | 2529 | 111 | 1 | 174 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 101 | 3818
1 | 25 | 4 | 3858 | 845 | 2578 | 115 | 1 | 174 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 85 | 3858
1 | 25 | 5 | 4111 | 845 | 2864 | 115 | 1 | 174 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 52 | 4111
1 | 25 | 6 | 4649 | 845 | 3425 | 147 | 1 | 174 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 4649
1 | 25 | 7 | 5087 | 845 | 3718 | 147 | 1 | 174 | 136 | 0 | 60 | 0 | 0 | 6 | 5087
1 | 25 | 8 | 5268 | 845 | 3449 | 111 | 1 | 174 | 629 | 0 | 60 | 0 | 0 | -1 | 5268
1 | 25 | 9 | 5265 | 845 | 2859 | 111 | 1 | 174 | 1129 | 0 | 60 | 0 | 0 | 86 | 5265
1 | 25 | 10 | 5115 | 845 | 2209 | 111 | 1 | 174 | 1491 | 0 | 62 | 0 | 0 | 222 | 5115
1 | 25 | 11 | 4978 | 845 | 1901 | 111 | 1 | 174 | 1656 | 0 | 68 | 0 | 0 | 222 | 4978
1 | 25 | 12 | 4759 | 845 | 1686 | 111 | 1 | 174 | 1650 | 0 | 71 | 0 | 0 | 221 | 4759
1 | 25 | 13 | 4788 | 845 | 1906 | 111 | 1 | 174 | 1458 | 0 | 71 | 0 | 0 | 222 | 4788
1 | 25 | 14 | 4775 | 845 | 2250 | 111 | 1 | 174 | 1098 | 0 | 74 | 0 | 0 | 222 | 4775
1 | 25 | 15 | 4856 | 845 | 3021 | 111 | 1 | 174 | 594 | 0 | 76 | 0 | 0 | 34 | 4856
1 | 25 | 16 | 5095 | 845 | 3727 | 147 | 1 | 174 | 130 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 5095
1 | 25 | 17 | 5328 | 845 | 4004 | 230 | 1 | 174 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 5328
1 | 25 | 18 | 5397 | 845 | 4076 | 230 | 1 | 174 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 5397
1 | 25 | 19 | 5314 | 845 | 3993 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | -1 | 5314
1 | 25 | 20 | 5195 | 845 | 3864 | 230 | 1 | 174 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 16 | 5195
1 | 25 | 21 | 4969 | 845 | 3598 | 230 | 1 | 174 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 56 | 4969
1 | 25 | 22 | 4671 | 845 | 3250 | 230 | 1 | 174 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 97 | 4671
1 | 25 | 23 | 4376 | 845 | 3026 | 147 | 1 | 174 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 115 | 4376
1 | 26 | 0 | 4051 | 845 | 2693 | 115 | 1 | 174 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 155 | 4051
1 | 26 | 1 | 3880 | 845 | 2539 | 115 | 1 | 174 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 144 | 3880
1 | 26 | 2 | 3813 | 845 | 2486 | 111 | 1 | 174 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 131 | 3813
1 | 26 | 3 | 3796 | 845 | 2487 | 111 | 1 | 174 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 113 | 3796
1 | 26 | 4 | 3841 | 845 | 2553 | 115 | 1 | 174 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 91 | 3841
1 | 26 | 5 | 4089 | 845 | 2842 | 115 | 1 | 174 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 52 | 4089
1 | 26 | 6 | 4636 | 845 | 3405 | 147 | 1 | 174 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 4 | 4636
1 | 26 | 7 | 5037 | 845 | 3650 | 147 | 1 | 174 | 140 | 0 | 60 | 0 | 0 | 20 | 5037
1 | 26 | 8 | 5201 | 845 | 3329 | 111 | 1 | 174 | 638 | 0 | 57 | 0 | 0 | 46 | 5201
1 | 26 | 9 | 5199 | 845 | 2666 | 111 | 1 | 174 | 1148 | 0 | 54 | 0 | 0 | 200 | 5199
1 | 26 | 10 | 5023 | 845 | 2105 | 111 | 1 | 174 | 1514 | 0 | 51 | 0 | 0 | 222 | 5023
1 | 26 | 11 | 4871 | 845 | 1775 | 111 | 1 | 174 | 1692 | 0 | 51 | 0 | 0 | 222 | 4871
1 | 26 | 12 | 4631 | 845 | 1589 | 111 | 1 | 174 | 1682 | 0 | 51 | 0 | 0 | 178 | 4631
1 | 26 | 13 | 4647 | 845 | 1740 | 111 | 1 | 174 | 1500 | 0 | 54 | 0 | 0 | 222 | 4647
1 | 26 | 14 | 4607 | 845 | 2066 | 111 | 1 | 174 | 1132 | 0 | 57 | 0 | 0 | 221 | 4607
1 | 26 | 15 | 4666 | 845 | 2808 | 111 | 1 | 174 | 615 | 0 | 54 | 0 | 0 | 58 | 4666
1 | 26 | 16 | 4875 | 845 | 3518 | 147 | 1 | 174 | 138 | 0 | 51 | 0 | 0 | 1 | 4875
1 | 26 | 17 | 5078 | 845 | 3777 | 230 | 1 | 174 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 5078
1 | 26 | 18 | 5118 | 845 | 3814 | 230 | 1 | 174 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 5118
1 | 26 | 19 | 5033 | 845 | 3731 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 5033
1 | 26 | 20 | 4919 | 845 | 3618 | 230 | 1 | 174 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 4919
1 | 26 | 21 | 4715 | 845 | 3414 | 230 | 1 | 174 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 4715
1 | 26 | 22 | 4495 | 845 | 3163 | 230 | 1 | 174 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 28 | 4495
1 | 26 | 23 | 4249 | 845 | 2990 | 147 | 1 | 174 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 38 | 4249
1 | 27 | 0 | 3957 | 845 | 2742 | 115 | 1 | 174 | 0 | 0 | 51 | 0 | 16 | 13 | 3957
1 | 27 | 1 | 3787 | 845 | 2594 | 115 | 1 | 174 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 10 | 3787
1 | 27 | 2 | 3698 | 845 | 2522 | 111 | 1 | 174 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 3698
1 | 27 | 3 | 3652 | 845 | 2477 | 111 | 1 | 174 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -1 | 3652
1 | 27 | 4 | 3644 | 845 | 2464 | 115 | 1 | 174 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 3644
1 | 27 | 5 | 3733 | 845 | 2553 | 115 | 1 | 174 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 3733
1 | 27 | 6 | 3994 | 845 | 2781 | 147 | 1 | 174 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 1 | 3994
1 | 27 | 7 | 4259 | 845 | 2910 | 147 | 1 | 174 | 140 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 4259
1 | 27 | 8 | 4391 | 845 | 2538 | 111 | 1 | 174 | 634 | 0 | 40 | 0 | 0 | 48 | 4391
1 | 27 | 9 | 4377 | 845 | 1846 | 111 | 1 | 174 | 1138 | 0 | 40 | 0 | 0 | 222 | 4377
1 | 27 | 10 | 4252 | 845 | 1363 | 111 | 1 | 174 | 1486 | 0 | 37 | 0 | 12 | 223 | 4252
1 | 27 | 11 | 4136 | 845 | 1167 | 111 | 1 | 174 | 1645 | 0 | 37 | 0 | 28 | 128 | 4136
1 | 27 | 12 | 4003 | 845 | 1261 | 111 | 1 | 174 | 1617 | 0 | 34 | 0 | -135 | 95 | 4003
1 | 27 | 13 | 3911 | 845 | 1240 | 111 | 1 | 174 | 1444 | 0 | 37 | 0 | -51 | 110 | 3911
1 | 27 | 14 | 3846 | 845 | 1355 | 111 | 1 | 174 | 1099 | 0 | 34 | 0 | 5 | 222 | 3846
1 | 27 | 15 | 3887 | 845 | 2122 | 111 | 1 | 174 | 598 | 0 | 37 | 0 | 0 | -1 | 3887
1 | 27 | 16 | 4091 | 845 | 2750 | 147 | 1 | 174 | 137 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 4091
1 | 27 | 17 | 4402 | 845 | 3115 | 230 | 1 | 174 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 4402
1 | 27 | 18 | 4519 | 845 | 3234 | 230 | 1 | 174 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 4519
1 | 27 | 19 | 4523 | 845 | 3244 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 4523
1 | 27 | 20 | 4470 | 845 | 3191 | 230 | 1 | 174 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 4470
1 | 27 | 21 | 4325 | 845 | 3047 | 230 | 1 | 174 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 4325
1 | 27 | 22 | 4125 | 845 | 2852 | 230 | 1 | 174 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 4125
1 | 27 | 23 | 3943 | 845 | 2756 | 147 | 1 | 174 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3943
1 | 28 | 0 | 3708 | 845 | 2556 | 115 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3708
1 | 28 | 1 | 3587 | 845 | 2438 | 115 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3587
1 | 28 | 2 | 3548 | 845 | 2404 | 111 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -1 | 3548
1 | 28 | 3 | 3519 | 845 | 2374 | 111 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3519
1 | 28 | 4 | 3505 | 845 | 2356 | 115 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3505
1 | 28 | 5 | 3567 | 845 | 2418 | 115 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3567
1 | 28 | 6 | 3764 | 845 | 2582 | 147 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 3764
1 | 28 | 7 | 4033 | 845 | 2754 | 147 | 1 | 174 | 100 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 4033
1 | 28 | 8 | 4271 | 845 | 2656 | 111 | 1 | 174 | 473 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4271
1 | 28 | 9 | 4398 | 845 | 2194 | 111 | 1 | 174 | 843 | 0 | 8 | 0 | 0 | 222 | 4398
1 | 28 | 10 | 4295 | 845 | 1777 | 111 | 1 | 174 | 1157 | 0 | 8 | 0 | 0 | 222 | 4295
1 | 28 | 11 | 4168 | 845 | 1485 | 111 | 1 | 174 | 1318 | 0 | 11 | 0 | 0 | 223 | 4168
1 | 28 | 12 | 4168 | 845 | 1510 | 111 | 1 | 174 | 1291 | 0 | 14 | 0 | 0 | 222 | 4168
1 | 28 | 13 | 3992 | 845 | 1635 | 111 | 1 | 174 | 990 | 0 | 14 | 0 | 0 | 222 | 3992
1 | 28 | 14 | 3985 | 845 | 2090 | 111 | 1 | 174 | 688 | 0 | 14 | 0 | 0 | 62 | 3985
1 | 28 | 15 | 3977 | 845 | 2490 | 111 | 1 | 174 | 340 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 3977
1 | 28 | 16 | 4130 | 845 | 2860 | 147 | 1 | 174 | 88 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 4130
1 | 28 | 17 | 4465 | 845 | 3197 | 230 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 4465
1 | 28 | 18 | 4596 | 845 | 3326 | 230 | 1 | 174 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 4596
1 | 28 | 19 | 4588 | 845 | 3314 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 4588
1 | 28 | 20 | 4532 | 845 | 3256 | 230 | 1 | 174 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 4532
1 | 28 | 21 | 4380 | 845 | 3099 | 230 | 1 | 174 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 4380
1 | 28 | 22 | 4111 | 845 | 2829 | 230 | 1 | 174 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 1 | 4111
1 | 28 | 23 | 3876 | 845 | 2677 | 147 | 1 | 174 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 1 | 3876
1 | 29 | 0 | 3633 | 845 | 2464 | 115 | 1 | 174 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 3633
1 | 29 | 1 | 3526 | 845 | 2354 | 115 | 1 | 174 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 3526
1 | 29 | 2 | 3496 | 845 | 2332 | 111 | 1 | 174 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -1 | 3496
1 | 29 | 3 | 3508 | 845 | 2346 | 111 | 1 | 174 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 3508
1 | 29 | 4 | 3575 | 845 | 2408 | 115 | 1 | 174 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 1 | 3575
1 | 29 | 5 | 3839 | 845 | 2676 | 115 | 1 | 174 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 3839
1 | 29 | 6 | 4398 | 845 | 3200 | 147 | 1 | 174 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 4398
1 | 29 | 7 | 4832 | 845 | 3490 | 147 | 1 | 174 | 149 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 4832
1 | 29 | 8 | 5057 | 845 | 3249 | 111 | 1 | 174 | 658 | 0 | 20 | 0 | 0 | -1 | 5057
1 | 29 | 9 | 5073 | 845 | 2656 | 111 | 1 | 174 | 1176 | 0 | 17 | 0 | 0 | 93 | 5073
1 | 29 | 10 | 4907 | 845 | 1996 | 111 | 1 | 174 | 1544 | 0 | 14 | 0 | 0 | 222 | 4907
1 | 29 | 11 | 4774 | 845 | 1700 | 111 | 1 | 174 | 1707 | 0 | 14 | 0 | 0 | 222 | 4774
1 | 29 | 12 | 4550 | 845 | 1476 | 111 | 1 | 174 | 1702 | 0 | 11 | 0 | 8 | 222 | 4550
1 | 29 | 13 | 4586 | 845 | 1697 | 111 | 1 | 174 | 1526 | 0 | 11 | 0 | 0 | 221 | 4586
1 | 29 | 14 | 4546 | 845 | 2239 | 111 | 1 | 174 | 1165 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4546
1 | 29 | 15 | 4568 | 845 | 2786 | 111 | 1 | 174 | 641 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 4568
1 | 29 | 16 | 4743 | 845 | 3414 | 147 | 1 | 174 | 150 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 4743
1 | 29 | 17 | 4936 | 845 | 3675 | 230 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4936
1 | 29 | 18 | 4988 | 845 | 3726 | 230 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 4988
1 | 29 | 19 | 4916 | 845 | 3651 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4916
1 | 29 | 20 | 4803 | 845 | 3541 | 230 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 4803
1 | 29 | 21 | 4590 | 845 | 3328 | 230 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 4590
1 | 29 | 22 | 4336 | 845 | 3071 | 230 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 4336
1 | 29 | 23 | 4039 | 845 | 2854 | 147 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 4039
1 | 30 | 0 | 3759 | 845 | 2606 | 115 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 3759
1 | 30 | 1 | 3624 | 845 | 2470 | 115 | 1 | 174 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -1 | 3624
1 | 30 | 2 | 3593 | 845 | 2445 | 111 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3593
1 | 30 | 3 | 3593 | 845 | 2445 | 111 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3593
1 | 30 | 4 | 3652 | 845 | 2500 | 115 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3652
1 | 30 | 5 | 3891 | 845 | 2739 | 115 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3891
1 | 30 | 6 | 4400 | 845 | 3216 | 147 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4400
1 | 30 | 7 | 4777 | 845 | 3448 | 147 | 1 | 174 | 148 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4777
1 | 30 | 8 | 5014 | 845 | 3164 | 111 | 1 | 174 | 657 | 0 | 11 | 0 | 0 | 51 | 5014
1 | 30 | 9 | 5025 | 845 | 2495 | 111 | 1 | 174 | 1169 | 0 | 8 | 0 | 0 | 222 | 5025
1 | 30 | 10 | 4838 | 845 | 1933 | 111 | 1 | 174 | 1543 | 0 | 8 | 0 | 0 | 223 | 4838
1 | 30 | 11 | 4687 | 845 | 1622 | 111 | 1 | 174 | 1703 | 0 | 8 | 0 | 0 | 223 | 4687
1 | 30 | 12 | 4452 | 845 | 1378 | 111 | 1 | 174 | 1697 | 0 | 8 | 0 | 15 | 223 | 4452
1 | 30 | 13 | 4497 | 845 | 1606 | 111 | 1 | 174 | 1527 | 0 | 11 | 0 | 0 | 222 | 4497
1 | 30 | 14 | 4472 | 845 | 1937 | 111 | 1 | 174 | 1173 | 0 | 8 | 0 | 0 | 223 | 4472
1 | 30 | 15 | 4469 | 845 | 2663 | 111 | 1 | 174 | 652 | 0 | 8 | 0 | 0 | 15 | 4469
1 | 30 | 16 | 4618 | 845 | 3283 | 147 | 1 | 174 | 158 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 4618
1 | 30 | 17 | 4801 | 845 | 3543 | 230 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4801
1 | 30 | 18 | 4844 | 845 | 3589 | 230 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 4844
1 | 30 | 19 | 4784 | 845 | 3527 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4784
1 | 30 | 20 | 4684 | 845 | 3428 | 230 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4684
1 | 30 | 21 | 4515 | 845 | 3259 | 230 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4515
1 | 30 | 22 | 4280 | 845 | 3024 | 230 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4280
1 | 30 | 23 | 4015 | 845 | 2842 | 147 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4015
1 | 31 | 0 | 3742 | 845 | 2601 | 115 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3742
1 | 31 | 1 | 3625 | 845 | 2484 | 115 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3625
1 | 31 | 2 | 3597 | 845 | 2460 | 111 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3597
1 | 31 | 3 | 3597 | 845 | 2461 | 111 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 3597
1 | 31 | 4 | 3644 | 845 | 2503 | 115 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3644
1 | 31 | 5 | 3867 | 845 | 2726 | 115 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3867
1 | 31 | 6 | 4370 | 845 | 3197 | 147 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4370
1 | 31 | 7 | 4744 | 845 | 3449 | 147 | 1 | 174 | 119 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 4744
1 | 31 | 8 | 5015 | 845 | 3326 | 111 | 1 | 174 | 553 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 5015
1 | 31 | 9 | 5037 | 845 | 2935 | 111 | 1 | 174 | 932 | 0 | 8 | 0 | 0 | 31 | 5037
1 | 31 | 10 | 4802 | 845 | 2152 | 111 | 1 | 174 | 1379 | 0 | 8 | 0 | 0 | 132 | 4802
1 | 31 | 11 | 4670 | 845 | 1651 | 111 | 1 | 174 | 1658 | 0 | 8 | 0 | 0 | 222 | 4670
1 | 31 | 12 | 4432 | 845 | 1387 | 111 | 1 | 174 | 1670 | 0 | 8 | 0 | 14 | 222 | 4432
1 | 31 | 13 | 4462 | 845 | 1603 | 111 | 1 | 174 | 1498 | 0 | 8 | 0 | 0 | 222 | 4462
1 | 31 | 14 | 4421 | 845 | 1973 | 111 | 1 | 174 | 1084 | 0 | 11 | 0 | 0 | 222 | 4421
1 | 31 | 15 | 4378 | 845 | 2545 | 111 | 1 | 174 | 563 | 0 | 14 | 0 | 0 | 125 | 4378
1 | 31 | 16 | 4457 | 845 | 3133 | 147 | 1 | 174 | 140 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4457
1 | 31 | 17 | 4594 | 845 | 3324 | 230 | 1 | 174 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 4594
1 | 31 | 18 | 4635 | 845 | 3362 | 230 | 1 | 174 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 4635
1 | 31 | 19 | 4552 | 845 | 3281 | 231 | 1 | 174 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 4552
1 | 31 | 20 | 4423 | 845 | 3150 | 230 | 1 | 174 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 4423
1 | 31 | 21 | 4211 | 845 | 2935 | 230 | 1 | 174 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 4211
1 | 31 | 22 | 3985 | 845 | 2707 | 230 | 1 | 174 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 3985
1 | 31 | 23 | 3744 | 845 | 2540 | 147 | 1 | 174 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 6 | 3744
2 | 1 | 0 | 3702 | 845 | 2509 | 134 | 1 | 174 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 13 | 3702
2 | 1 | 1 | 3612 | 845 | 2439 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -1 | 3612
2 | 1 | 2 | 3599 | 845 | 2437 | 114 | 1 | 174 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 3599
2 | 1 | 3 | 3601 | 845 | 2414 | 114 | 1 | 174 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 22 | 3601
2 | 1 | 4 | 3627 | 845 | 2361 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 87 | 3627
2 | 1 | 5 | 3764 | 845 | 2491 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 94 | 3764
2 | 1 | 6 | 4008 | 845 | 2719 | 159 | 1 | 174 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 79 | 4008
2 | 1 | 7 | 4196 | 845 | 2712 | 154 | 1 | 174 | 139 | 0 | 34 | 0 | 0 | 137 | 4196
2 | 1 | 8 | 4317 | 845 | 2334 | 108 | 1 | 174 | 617 | 0 | 40 | 0 | 0 | 198 | 4317
2 | 1 | 9 | 4383 | 845 | 1870 | 108 | 1 | 174 | 1117 | 0 | 45 | 0 | 0 | 223 | 4383
2 | 1 | 10 | 4306 | 845 | 1479 | 108 | 1 | 174 | 1431 | 0 | 42 | 0 | 3 | 223 | 4306
2 | 1 | 11 | 4314 | 845 | 1374 | 108 | 1 | 174 | 1537 | 0 | 40 | 0 | 13 | 222 | 4314
2 | 1 | 12 | 4210 | 845 | 1445 | 108 | 1 | 174 | 1368 | 0 | 42 | 0 | 4 | 223 | 4210
2 | 1 | 13 | 4229 | 845 | 1664 | 108 | 1 | 174 | 1170 | 0 | 45 | 0 | 0 | 222 | 4229
2 | 1 | 14 | 4224 | 845 | 1884 | 108 | 1 | 174 | 942 | 0 | 48 | 0 | 0 | 222 | 4224
2 | 1 | 15 | 4249 | 845 | 2374 | 108 | 1 | 174 | 557 | 0 | 51 | 0 | 0 | 139 | 4249
2 | 1 | 16 | 4374 | 845 | 3005 | 154 | 1 | 174 | 142 | 0 | 54 | 0 | 0 | -1 | 4374
2 | 1 | 17 | 4524 | 845 | 3209 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -1 | 4524
2 | 1 | 18 | 4586 | 845 | 3270 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 4586
2 | 1 | 19 | 4550 | 845 | 3234 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 4550
2 | 1 | 20 | 4487 | 845 | 3149 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 57 | 0 | 20 | -1 | 4487
2 | 1 | 21 | 4352 | 845 | 3036 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 4352
2 | 1 | 22 | 4209 | 845 | 2896 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 4209
2 | 1 | 23 | 4046 | 845 | 2816 | 159 | 1 | 174 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 4046
2 | 2 | 0 | 3869 | 845 | 2661 | 134 | 1 | 174 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 3869
2 | 2 | 1 | 3776 | 845 | 2571 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 3776
2 | 2 | 2 | 3758 | 845 | 2567 | 114 | 1 | 174 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 3758
2 | 2 | 3 | 3752 | 845 | 2561 | 114 | 1 | 174 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 3752
2 | 2 | 4 | 3785 | 845 | 2586 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 3785
2 | 2 | 5 | 3934 | 845 | 2735 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 3934
2 | 2 | 6 | 4230 | 845 | 3006 | 159 | 1 | 174 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 4230
2 | 2 | 7 | 4540 | 845 | 3281 | 154 | 1 | 174 | 49 | 0 | 37 | 0 | 0 | -1 | 4540
2 | 2 | 8 | 4872 | 845 | 3485 | 108 | 1 | 174 | 223 | 0 | 37 | 0 | 0 | -1 | 4872
2 | 2 | 9 | 5067 | 845 | 3280 | 108 | 1 | 174 | 406 | 0 | 31 | 0 | 0 | 222 | 5067
2 | 2 | 10 | 4958 | 845 | 2986 | 108 | 1 | 174 | 594 | 0 | 28 | 0 | 0 | 222 | 4958
2 | 2 | 11 | 4883 | 845 | 2734 | 108 | 1 | 174 | 774 | 0 | 26 | 0 | 0 | 221 | 4883
2 | 2 | 12 | 4705 | 845 | 2435 | 108 | 1 | 174 | 894 | 0 | 26 | 0 | 0 | 222 | 4705
2 | 2 | 13 | 4742 | 845 | 2462 | 108 | 1 | 174 | 908 | 0 | 23 | 0 | 0 | 221 | 4742
2 | 2 | 14 | 4722 | 845 | 2632 | 108 | 1 | 174 | 714 | 0 | 26 | 0 | 0 | 222 | 4722
2 | 2 | 15 | 4738 | 845 | 3113 | 108 | 1 | 174 | 407 | 0 | 28 | 0 | 0 | 62 | 4738
2 | 2 | 16 | 4826 | 845 | 3510 | 154 | 1 | 174 | 111 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 4826
2 | 2 | 17 | 4908 | 845 | 3615 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 4908
2 | 2 | 18 | 4886 | 845 | 3591 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -1 | 4886
2 | 2 | 19 | 4790 | 845 | 3491 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 4790
2 | 2 | 20 | 4674 | 845 | 3373 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -1 | 4674
2 | 2 | 21 | 4502 | 845 | 3165 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 35 | 4502
2 | 2 | 22 | 4317 | 845 | 2953 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 62 | 4317
2 | 2 | 23 | 4165 | 845 | 2866 | 159 | 1 | 174 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 78 | 4165
2 | 3 | 0 | 3965 | 845 | 2719 | 134 | 1 | 174 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 38 | 3965
2 | 3 | 1 | 3869 | 845 | 2661 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 6 | 3869
2 | 3 | 2 | 3821 | 845 | 2636 | 114 | 1 | 174 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 3821
2 | 3 | 3 | 3798 | 845 | 2613 | 114 | 1 | 174 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 3798
2 | 3 | 4 | 3796 | 845 | 2597 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 3796
2 | 3 | 5 | 3869 | 845 | 2673 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 3869
2 | 3 | 6 | 4027 | 845 | 2799 | 159 | 1 | 174 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 1 | 4027
2 | 3 | 7 | 4184 | 845 | 2794 | 154 | 1 | 174 | 168 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 4184
2 | 3 | 8 | 4248 | 845 | 2394 | 108 | 1 | 174 | 682 | 0 | 45 | 0 | 0 | -1 | 4248
2 | 3 | 9 | 4245 | 845 | 1750 | 108 | 1 | 174 | 1201 | 0 | 37 | 0 | 0 | 129 | 4245
2 | 3 | 10 | 4177 | 845 | 1171 | 108 | 1 | 174 | 1580 | 0 | 34 | 0 | 42 | 222 | 4177
2 | 3 | 11 | 4112 | 845 | 1286 | 108 | 1 | 174 | 1768 | 0 | 34 | 0 | -175 | 71 | 4112
2 | 3 | 12 | 4027 | 845 | 1267 | 108 | 1 | 174 | 1766 | 0 | 34 | 0 | -340 | 172 | 4027
2 | 3 | 13 | 3965 | 845 | 1253 | 108 | 1 | 174 | 1580 | 0 | 34 | 0 | -108 | 78 | 3965
2 | 3 | 14 | 3949 | 845 | 1167 | 108 | 1 | 174 | 1208 | 0 | 34 | 0 | 191 | 221 | 3949
2 | 3 | 15 | 3957 | 845 | 2085 | 108 | 1 | 174 | 672 | 0 | 34 | 0 | 0 | 38 | 3957
2 | 3 | 16 | 4075 | 845 | 2702 | 154 | 1 | 174 | 166 | 0 | 34 | 0 | 0 | -1 | 4075
2 | 3 | 17 | 4244 | 845 | 2946 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -1 | 4244
2 | 3 | 18 | 4314 | 845 | 2961 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 57 | 4314
2 | 3 | 19 | 4303 | 845 | 2953 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 57 | 4303
2 | 3 | 20 | 4256 | 845 | 2966 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 4256
2 | 3 | 21 | 4168 | 845 | 2881 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -1 | 4168
2 | 3 | 22 | 4030 | 845 | 2746 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -1 | 4030
2 | 3 | 23 | 3900 | 845 | 2701 | 159 | 1 | 174 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3900
2 | 4 | 0 | 3729 | 845 | 2553 | 134 | 1 | 174 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -1 | 3729
2 | 4 | 1 | 3627 | 845 | 2457 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -1 | 3627
2 | 4 | 2 | 3604 | 845 | 2447 | 114 | 1 | 174 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 3604
2 | 4 | 3 | 3596 | 845 | 2414 | 114 | 1 | 174 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 22 | 3596
2 | 4 | 4 | 3599 | 845 | 2418 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 5 | 3599
2 | 4 | 5 | 3630 | 845 | 2454 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 3630
2 | 4 | 6 | 3760 | 845 | 2553 | 159 | 1 | 174 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 3760
2 | 4 | 7 | 3951 | 845 | 2684 | 154 | 1 | 174 | 41 | 0 | 28 | 0 | 0 | 24 | 3951
2 | 4 | 8 | 4165 | 845 | 2704 | 108 | 1 | 174 | 158 | 0 | 28 | 0 | 0 | 147 | 4165
2 | 4 | 9 | 4248 | 845 | 2480 | 108 | 1 | 174 | 392 | 0 | 26 | 0 | 0 | 222 | 4248
2 | 4 | 10 | 4267 | 845 | 2055 | 108 | 1 | 174 | 836 | 0 | 26 | 0 | 0 | 222 | 4267
2 | 4 | 11 | 4244 | 845 | 1937 | 108 | 1 | 174 | 912 | 0 | 28 | 0 | 0 | 239 | 4244
2 | 4 | 12 | 4197 | 845 | 1705 | 108 | 1 | 174 | 964 | 0 | 28 | 0 | 0 | 372 | 4197
2 | 4 | 13 | 4148 | 845 | 1711 | 108 | 1 | 174 | 909 | 0 | 28 | 0 | 0 | 372 | 4148
2 | 4 | 14 | 4103 | 845 | 1992 | 108 | 1 | 174 | 686 | 0 | 31 | 0 | 0 | 266 | 4103
2 | 4 | 15 | 4106 | 845 | 2315 | 108 | 1 | 174 | 410 | 0 | 31 | 0 | 0 | 222 | 4106
2 | 4 | 16 | 4200 | 845 | 2821 | 154 | 1 | 174 | 120 | 0 | 31 | 0 | 0 | 54 | 4200
2 | 4 | 17 | 4362 | 845 | 3066 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 4362
2 | 4 | 18 | 4459 | 845 | 3160 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 4459
2 | 4 | 19 | 4449 | 845 | 3151 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -1 | 4449
2 | 4 | 20 | 4395 | 845 | 3094 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -1 | 4395
2 | 4 | 21 | 4268 | 845 | 2970 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -1 | 4268
2 | 4 | 22 | 4111 | 845 | 2813 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -1 | 4111
2 | 4 | 23 | 3958 | 845 | 2741 | 159 | 1 | 174 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 4 | 3958
2 | 5 | 0 | 3785 | 845 | 2594 | 134 | 1 | 174 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 3785
2 | 5 | 1 | 3701 | 845 | 2522 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 3701
2 | 5 | 2 | 3671 | 845 | 2503 | 114 | 1 | 174 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 3671
2 | 5 | 3 | 3685 | 845 | 2516 | 114 | 1 | 174 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 3685
2 | 5 | 4 | 3738 | 845 | 2559 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 3738
2 | 5 | 5 | 3891 | 845 | 2712 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 3891
2 | 5 | 6 | 4216 | 845 | 3010 | 159 | 1 | 174 | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 4216
2 | 5 | 7 | 4592 | 845 | 3374 | 154 | 1 | 174 | 26 | 0 | 20 | 0 | 0 | -2 | 4592
2 | 5 | 8 | 4992 | 845 | 3758 | 108 | 1 | 174 | 92 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4992
2 | 5 | 9 | 5254 | 845 | 3928 | 108 | 1 | 174 | 187 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5254
2 | 5 | 10 | 5261 | 845 | 3924 | 108 | 1 | 174 | 195 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 5261
2 | 5 | 11 | 5314 | 845 | 4014 | 108 | 1 | 174 | 158 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 5314
2 | 5 | 12 | 5323 | 845 | 4062 | 108 | 1 | 174 | 116 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 5323
2 | 5 | 13 | 5555 | 845 | 4297 | 108 | 1 | 174 | 114 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 5555
2 | 5 | 14 | 5585 | 845 | 4324 | 108 | 1 | 174 | 114 | 0 | 20 | 0 | 0 | -1 | 5585
2 | 5 | 15 | 5525 | 845 | 4307 | 108 | 1 | 174 | 70 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5525
2 | 5 | 16 | 5571 | 845 | 4356 | 154 | 1 | 174 | 19 | 0 | 23 | 0 | 0 | -1 | 5571
2 | 5 | 17 | 5560 | 845 | 4273 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -1 | 5560
2 | 5 | 18 | 5489 | 845 | 4196 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 5489
2 | 5 | 19 | 5371 | 845 | 4075 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 5371
2 | 5 | 20 | 5218 | 845 | 3916 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 5218
2 | 5 | 21 | 4955 | 845 | 3648 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 4955
2 | 5 | 22 | 4661 | 845 | 3346 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -1 | 4661
2 | 5 | 23 | 4390 | 845 | 3157 | 159 | 1 | 174 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 4390
2 | 6 | 0 | 4166 | 845 | 2958 | 134 | 1 | 174 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 4166
2 | 6 | 1 | 4031 | 845 | 2832 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 4031
2 | 6 | 2 | 3964 | 845 | 2782 | 114 | 1 | 174 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 3964
2 | 6 | 3 | 3942 | 845 | 2763 | 114 | 1 | 174 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 3942
2 | 6 | 4 | 3956 | 845 | 2766 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 3956
2 | 6 | 5 | 4105 | 845 | 2920 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 4105
2 | 6 | 6 | 4407 | 845 | 3192 | 159 | 1 | 174 | 1 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 4407
2 | 6 | 7 | 4790 | 845 | 3574 | 154 | 1 | 174 | 11 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 4790
2 | 6 | 8 | 5262 | 845 | 4057 | 108 | 1 | 174 | 49 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 5262
2 | 6 | 9 | 5555 | 845 | 4280 | 108 | 1 | 174 | 122 | 0 | 26 | 0 | 0 | -1 | 5555
2 | 6 | 10 | 5517 | 845 | 4213 | 108 | 1 | 174 | 151 | 0 | 26 | 0 | 0 | -1 | 5517
2 | 6 | 11 | 5416 | 845 | 4071 | 108 | 1 | 174 | 189 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 5416
2 | 6 | 12 | 5196 | 845 | 3862 | 108 | 1 | 174 | 178 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 5196
2 | 6 | 13 | 5210 | 845 | 3882 | 108 | 1 | 174 | 169 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 5210
2 | 6 | 14 | 5164 | 845 | 3881 | 108 | 1 | 174 | 124 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 5164
2 | 6 | 15 | 5100 | 845 | 3846 | 108 | 1 | 174 | 95 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 5100
2 | 6 | 16 | 5177 | 845 | 3943 | 154 | 1 | 174 | 30 | 0 | 31 | 0 | 0 | -1 | 5177
2 | 6 | 17 | 5261 | 845 | 3965 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 5261
2 | 6 | 18 | 5220 | 845 | 3925 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -1 | 5220
2 | 6 | 19 | 5078 | 845 | 3788 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 5078
2 | 6 | 20 | 4917 | 845 | 3624 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 4917
2 | 6 | 21 | 4711 | 845 | 3421 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 4711
2 | 6 | 22 | 4482 | 845 | 3195 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -1 | 4482
2 | 6 | 23 | 4245 | 845 | 3040 | 159 | 1 | 174 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 4245
2 | 7 | 0 | 4047 | 845 | 2867 | 134 | 1 | 174 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 4047
2 | 7 | 1 | 3957 | 845 | 2784 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -1 | 3957
2 | 7 | 2 | 3921 | 845 | 2764 | 114 | 1 | 174 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 3921
2 | 7 | 3 | 3918 | 845 | 2761 | 114 | 1 | 174 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 3918
2 | 7 | 4 | 3956 | 845 | 2788 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3956
2 | 7 | 5 | 4132 | 845 | 2964 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 4132
2 | 7 | 6 | 4473 | 845 | 3272 | 159 | 1 | 174 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 4473
2 | 7 | 7 | 4805 | 845 | 3478 | 154 | 1 | 174 | 136 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4805
2 | 7 | 8 | 5177 | 845 | 3449 | 108 | 1 | 174 | 587 | 0 | 14 | 0 | 0 | -1 | 5177
2 | 7 | 9 | 5329 | 845 | 3120 | 108 | 1 | 174 | 1069 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 5329
2 | 7 | 10 | 5235 | 845 | 2650 | 108 | 1 | 174 | 1449 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5235
2 | 7 | 11 | 5099 | 845 | 2258 | 108 | 1 | 174 | 1680 | 0 | 8 | 0 | 0 | 25 | 5099
2 | 7 | 12 | 4794 | 845 | 1979 | 108 | 1 | 174 | 1679 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4794
2 | 7 | 13 | 4730 | 845 | 2092 | 108 | 1 | 174 | 1502 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4730
2 | 7 | 14 | 4621 | 845 | 2339 | 108 | 1 | 174 | 1146 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4621
2 | 7 | 15 | 4561 | 845 | 2760 | 108 | 1 | 174 | 662 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4561
2 | 7 | 16 | 4647 | 845 | 3272 | 154 | 1 | 174 | 191 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 4647
2 | 7 | 17 | 4791 | 845 | 3516 | 242 | 1 | 174 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 4791
2 | 7 | 18 | 4872 | 845 | 3599 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4872
2 | 7 | 19 | 4824 | 845 | 3551 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4824
2 | 7 | 20 | 4758 | 845 | 3482 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4758
2 | 7 | 21 | 4613 | 845 | 3334 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4613
2 | 7 | 22 | 4417 | 845 | 3138 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4417
2 | 7 | 23 | 4232 | 845 | 3036 | 159 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4232
2 | 8 | 0 | 4105 | 845 | 2934 | 134 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4105
2 | 8 | 1 | 3999 | 845 | 2835 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 3999
2 | 8 | 2 | 3964 | 845 | 2812 | 114 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 3964
2 | 8 | 3 | 3957 | 845 | 2803 | 114 | 1 | 174 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3957
2 | 8 | 4 | 3985 | 845 | 2818 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -1 | 3985
2 | 8 | 5 | 4163 | 845 | 2995 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 4163
2 | 8 | 6 | 4488 | 845 | 3288 | 159 | 1 | 174 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 4488
2 | 8 | 7 | 4812 | 845 | 3456 | 154 | 1 | 174 | 165 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4812
2 | 8 | 8 | 5140 | 845 | 3401 | 108 | 1 | 174 | 595 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 5140
2 | 8 | 9 | 5234 | 845 | 3031 | 108 | 1 | 174 | 1046 | 0 | 17 | 0 | 0 | 12 | 5234
2 | 8 | 10 | 5091 | 845 | 2240 | 108 | 1 | 174 | 1484 | 0 | 17 | 0 | 0 | 222 | 5091
2 | 8 | 11 | 4918 | 845 | 1888 | 108 | 1 | 174 | 1660 | 0 | 20 | 0 | 0 | 222 | 4918
2 | 8 | 12 | 4661 | 845 | 1672 | 108 | 1 | 174 | 1619 | 0 | 20 | 0 | 0 | 222 | 4661
2 | 8 | 13 | 4646 | 845 | 1577 | 108 | 1 | 174 | 1484 | 0 | 20 | 0 | 215 | 222 | 4646
2 | 8 | 14 | 4571 | 845 | 2048 | 108 | 1 | 174 | 1187 | 0 | 23 | 0 | 0 | 185 | 4571
2 | 8 | 15 | 4545 | 845 | 2664 | 108 | 1 | 174 | 706 | 0 | 26 | 0 | 0 | 21 | 4545
2 | 8 | 16 | 4648 | 845 | 3238 | 154 | 1 | 174 | 211 | 0 | 26 | 0 | 0 | -1 | 4648
2 | 8 | 17 | 4791 | 845 | 3505 | 242 | 1 | 174 | 1 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 4791
2 | 8 | 18 | 4870 | 845 | 3586 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -1 | 4870
2 | 8 | 19 | 4811 | 845 | 3527 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -1 | 4811
2 | 8 | 20 | 4738 | 845 | 3454 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -1 | 4738
2 | 8 | 21 | 4589 | 845 | 3302 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -1 | 4589
2 | 8 | 22 | 4390 | 845 | 3097 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 4390
2 | 8 | 23 | 4208 | 845 | 3001 | 159 | 1 | 174 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 4208
2 | 9 | 0 | 3958 | 845 | 2773 | 134 | 1 | 174 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 3958
2 | 9 | 1 | 3867 | 845 | 2688 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 3867
2 | 9 | 2 | 3835 | 845 | 2667 | 114 | 1 | 174 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 3835
2 | 9 | 3 | 3828 | 845 | 2660 | 114 | 1 | 174 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 3828
2 | 9 | 4 | 3867 | 845 | 2691 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 3867
2 | 9 | 5 | 4017 | 845 | 2841 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 4017
2 | 9 | 6 | 4324 | 845 | 3118 | 159 | 1 | 174 | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 4324
2 | 9 | 7 | 4607 | 845 | 3273 | 154 | 1 | 174 | 138 | 0 | 23 | 0 | 0 | -1 | 4607
2 | 9 | 8 | 4833 | 845 | 3149 | 108 | 1 | 174 | 536 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 4833
2 | 9 | 9 | 4932 | 845 | 2684 | 108 | 1 | 174 | 958 | 0 | 17 | 0 | 0 | 145 | 4932
2 | 9 | 10 | 4791 | 845 | 2130 | 108 | 1 | 174 | 1293 | 0 | 17 | 0 | 0 | 223 | 4791
2 | 9 | 11 | 4661 | 845 | 1814 | 108 | 1 | 174 | 1483 | 0 | 14 | 0 | 0 | 222 | 4661
2 | 9 | 12 | 4473 | 845 | 1583 | 108 | 1 | 174 | 1523 | 0 | 17 | 0 | 0 | 222 | 4473
2 | 9 | 13 | 4462 | 845 | 1683 | 108 | 1 | 174 | 1415 | 0 | 14 | 0 | 0 | 222 | 4462
2 | 9 | 14 | 4435 | 845 | 2023 | 108 | 1 | 174 | 1143 | 0 | 14 | 0 | 0 | 127 | 4435
2 | 9 | 15 | 4473 | 845 | 2700 | 108 | 1 | 174 | 634 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4473
2 | 9 | 16 | 4532 | 845 | 3211 | 154 | 1 | 174 | 136 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4532
2 | 9 | 17 | 4660 | 845 | 3388 | 242 | 1 | 174 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 4660
2 | 9 | 18 | 4676 | 845 | 3403 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4676
2 | 9 | 19 | 4607 | 845 | 3337 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4607
2 | 9 | 20 | 4514 | 845 | 3242 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 4514
2 | 9 | 21 | 4383 | 845 | 3110 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4383
2 | 9 | 22 | 4246 | 845 | 2973 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4246
2 | 9 | 23 | 4112 | 845 | 2924 | 159 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 4112
2 | 10 | 0 | 3938 | 845 | 2770 | 134 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 3938
2 | 10 | 1 | 3844 | 845 | 2688 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3844
2 | 10 | 2 | 3802 | 845 | 2660 | 114 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3802
2 | 10 | 3 | 3785 | 845 | 2640 | 114 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3785
2 | 10 | 4 | 3797 | 845 | 2640 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3797
2 | 10 | 5 | 3866 | 845 | 2710 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3866
2 | 10 | 6 | 4018 | 845 | 2826 | 159 | 1 | 174 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 4018
2 | 10 | 7 | 4163 | 845 | 2779 | 154 | 1 | 174 | 205 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 4163
2 | 10 | 8 | 4249 | 845 | 2302 | 108 | 1 | 174 | 727 | 0 | 6 | 0 | 0 | 86 | 4249
2 | 10 | 9 | 4250 | 845 | 1664 | 108 | 1 | 174 | 1234 | 0 | 3 | 0 | 0 | 221 | 4250
2 | 10 | 10 | 4188 | 845 | 1167 | 108 | 1 | 174 | 1628 | 0 | 3 | 0 | 40 | 222 | 4188
2 | 10 | 11 | 4105 | 845 | 1284 | 108 | 1 | 174 | 1799 | 0 | 3 | 0 | -331 | 222 | 4105
2 | 10 | 12 | 4028 | 845 | 1267 | 108 | 1 | 174 | 1785 | 0 | 3 | 0 | -377 | 222 | 4028
2 | 10 | 13 | 3959 | 845 | 1251 | 108 | 1 | 174 | 1559 | 0 | 3 | 0 | -168 | 186 | 3959
2 | 10 | 14 | 3889 | 845 | 1394 | 108 | 1 | 174 | 1199 | 0 | 6 | 0 | 22 | 140 | 3889
2 | 10 | 15 | 3900 | 845 | 2045 | 108 | 1 | 174 | 719 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3900
2 | 10 | 16 | 3974 | 845 | 2575 | 154 | 1 | 174 | 215 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 3974
2 | 10 | 17 | 4155 | 845 | 2876 | 242 | 1 | 174 | 3 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4155
2 | 10 | 18 | 4239 | 845 | 1858 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1099 | 0 | 4239
2 | 10 | 19 | 4228 | 845 | 2944 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -1 | 4228
2 | 10 | 20 | 4194 | 845 | 1805 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 28 | 0 | 1099 | 0 | 4194
2 | 10 | 21 | 4106 | 845 | 2814 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -1 | 4106
2 | 10 | 22 | 3975 | 845 | 2682 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 3975
2 | 10 | 23 | 3878 | 845 | 2665 | 159 | 1 | 174 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 3878
2 | 11 | 0 | 3735 | 845 | 2539 | 134 | 1 | 174 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 3735
2 | 11 | 1 | 3653 | 845 | 2462 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 1 | 3653
2 | 11 | 2 | 3627 | 845 | 2450 | 114 | 1 | 174 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 1 | 3627
2 | 11 | 3 | 3616 | 845 | 2439 | 114 | 1 | 174 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 1 | 3616
2 | 11 | 4 | 3622 | 845 | 2434 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 3622
2 | 11 | 5 | 3678 | 845 | 2490 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 3678
2 | 11 | 6 | 3799 | 845 | 2584 | 159 | 1 | 174 | 1 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 3799
2 | 11 | 7 | 3919 | 845 | 2491 | 154 | 1 | 174 | 223 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 3919
2 | 11 | 8 | 3955 | 845 | 1986 | 108 | 1 | 174 | 765 | 0 | 31 | 0 | 0 | 45 | 3955
2 | 11 | 9 | 3966 | 845 | 1294 | 108 | 1 | 174 | 1277 | 0 | 28 | 0 | 33 | 206 | 3966
2 | 11 | 10 | 3952 | 845 | 1250 | 108 | 1 | 174 | 1600 | 0 | 28 | 0 | -276 | 222 | 3952
2 | 11 | 11 | 3921 | 845 | 1243 | 108 | 1 | 174 | 1755 | 0 | 28 | 0 | -455 | 222 | 3921
2 | 11 | 12 | 3888 | 845 | 1235 | 108 | 1 | 174 | 1742 | 0 | 28 | 0 | -467 | 222 | 3888
2 | 11 | 13 | 3812 | 845 | 1218 | 108 | 1 | 174 | 1546 | 0 | 26 | 0 | -327 | 221 | 3812
2 | 11 | 14 | 3798 | 845 | 1172 | 108 | 1 | 174 | 1176 | 0 | 26 | 0 | 21 | 275 | 3798
2 | 11 | 15 | 3865 | 845 | 1967 | 108 | 1 | 174 | 663 | 0 | 26 | 0 | 20 | 61 | 3865
2 | 11 | 16 | 3951 | 845 | 2571 | 154 | 1 | 174 | 184 | 0 | 23 | 0 | 0 | -1 | 3951
2 | 11 | 17 | 4149 | 845 | 2862 | 242 | 1 | 174 | 3 | 0 | 23 | 0 | 0 | -1 | 4149
2 | 11 | 18 | 4230 | 845 | 2949 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -1 | 4230
2 | 11 | 19 | 4223 | 845 | 2944 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4223
2 | 11 | 20 | 4186 | 845 | 2908 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 4186
2 | 11 | 21 | 4105 | 845 | 2827 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 4105
2 | 11 | 22 | 3957 | 845 | 2679 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 3957
2 | 11 | 23 | 3837 | 845 | 2644 | 159 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3837
2 | 12 | 0 | 3685 | 845 | 2520 | 134 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3685
2 | 12 | 1 | 3613 | 845 | 2453 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3613
2 | 12 | 2 | 3602 | 845 | 2457 | 114 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3602
2 | 12 | 3 | 3600 | 845 | 2451 | 114 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 3600
2 | 12 | 4 | 3611 | 845 | 2447 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 3611
2 | 12 | 5 | 3696 | 845 | 2525 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 3696
2 | 12 | 6 | 3873 | 845 | 2667 | 159 | 1 | 174 | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 3873
2 | 12 | 7 | 4061 | 845 | 2658 | 154 | 1 | 174 | 207 | 0 | 23 | 0 | 0 | -1 | 4061
2 | 12 | 8 | 4207 | 845 | 2251 | 108 | 1 | 174 | 746 | 0 | 26 | 0 | 0 | 56 | 4207
2 | 12 | 9 | 4242 | 845 | 1617 | 108 | 1 | 174 | 1250 | 0 | 26 | 0 | 0 | 221 | 4242
2 | 12 | 10 | 4173 | 845 | 1167 | 108 | 1 | 174 | 1600 | 0 | 26 | 0 | 31 | 221 | 4173
2 | 12 | 11 | 4109 | 845 | 1285 | 108 | 1 | 174 | 1830 | 0 | 31 | 0 | -238 | 73 | 4109
2 | 12 | 12 | 4038 | 845 | 1269 | 108 | 1 | 174 | 1866 | 0 | 31 | 0 | -328 | 72 | 4038
2 | 12 | 13 | 4002 | 845 | 1261 | 108 | 1 | 174 | 1693 | 0 | 31 | 0 | -183 | 72 | 4002
2 | 12 | 14 | 3955 | 845 | 1203 | 108 | 1 | 174 | 1331 | 0 | 31 | 0 | 41 | 221 | 3955
2 | 12 | 15 | 3958 | 845 | 1779 | 108 | 1 | 174 | 801 | 0 | 28 | 0 | 0 | 222 | 3958
2 | 12 | 16 | 4080 | 845 | 2564 | 154 | 1 | 174 | 254 | 0 | 26 | 0 | 0 | 62 | 4080
2 | 12 | 17 | 4253 | 845 | 2942 | 242 | 1 | 174 | 4 | 0 | 26 | 0 | 0 | 19 | 4253
2 | 12 | 18 | 4383 | 845 | 3096 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -1 | 4383
2 | 12 | 19 | 4379 | 845 | 3089 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 4379
2 | 12 | 20 | 4339 | 845 | 3052 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -1 | 4339
2 | 12 | 21 | 4244 | 845 | 2917 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 42 | 4244
2 | 12 | 22 | 4106 | 845 | 2825 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -1 | 4106
2 | 12 | 23 | 3957 | 845 | 2758 | 159 | 1 | 174 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3957
2 | 13 | 0 | 3798 | 845 | 2619 | 134 | 1 | 174 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 5 | 3798
2 | 13 | 1 | 3745 | 845 | 2574 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 3 | 3745
2 | 13 | 2 | 3725 | 845 | 2571 | 114 | 1 | 174 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3725
2 | 13 | 3 | 3730 | 845 | 2573 | 114 | 1 | 174 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 3730
2 | 13 | 4 | 3774 | 845 | 2603 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 3774
2 | 13 | 5 | 3941 | 845 | 2767 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 3941
2 | 13 | 6 | 4244 | 845 | 3037 | 159 | 1 | 174 | 3 | 0 | 26 | 0 | 0 | -1 | 4244
2 | 13 | 7 | 4481 | 845 | 2941 | 154 | 1 | 174 | 236 | 0 | 23 | 0 | 0 | 107 | 4481
2 | 13 | 8 | 4630 | 845 | 2476 | 108 | 1 | 174 | 785 | 0 | 20 | 0 | 0 | 221 | 4630
2 | 13 | 9 | 4659 | 845 | 1973 | 108 | 1 | 174 | 1320 | 0 | 17 | 0 | 0 | 221 | 4659
2 | 13 | 10 | 4525 | 845 | 1435 | 108 | 1 | 174 | 1687 | 0 | 17 | 0 | 35 | 223 | 4525
2 | 13 | 11 | 4410 | 845 | 1167 | 108 | 1 | 174 | 1863 | 0 | 20 | 0 | 33 | 199 | 4410
2 | 13 | 12 | 4247 | 845 | 1167 | 108 | 1 | 174 | 1862 | 0 | 28 | 0 | 30 | 32 | 4247
2 | 13 | 13 | 4245 | 845 | 1167 | 108 | 1 | 174 | 1689 | 0 | 28 | 0 | 30 | 203 | 4245
2 | 13 | 14 | 4207 | 845 | 1450 | 108 | 1 | 174 | 1333 | 0 | 31 | 0 | 43 | 222 | 4207
2 | 13 | 15 | 4191 | 845 | 2005 | 108 | 1 | 174 | 808 | 0 | 28 | 0 | 0 | 222 | 4191
2 | 13 | 16 | 4246 | 845 | 2645 | 154 | 1 | 174 | 257 | 0 | 31 | 0 | 0 | 139 | 4246
2 | 13 | 17 | 4335 | 845 | 3034 | 242 | 1 | 174 | 5 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 4335
2 | 13 | 18 | 4397 | 845 | 3099 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -1 | 4397
2 | 13 | 19 | 4351 | 845 | 2990 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 57 | 4351
2 | 13 | 20 | 4284 | 845 | 2934 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 43 | 4284
2 | 13 | 21 | 4188 | 845 | 2803 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 78 | 4188
2 | 13 | 22 | 4045 | 845 | 2631 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 107 | 4045
2 | 13 | 23 | 3901 | 845 | 2575 | 159 | 1 | 174 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 105 | 3901
2 | 14 | 0 | 3737 | 845 | 2409 | 134 | 1 | 174 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 132 | 3737
2 | 14 | 1 | 3655 | 845 | 2290 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 175 | 3655
2 | 14 | 2 | 3652 | 845 | 2299 | 114 | 1 | 174 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 174 | 3652
2 | 14 | 3 | 3668 | 845 | 2371 | 114 | 1 | 174 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 121 | 3668
2 | 14 | 4 | 3717 | 845 | 2405 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 119 | 3717
2 | 14 | 5 | 3873 | 845 | 2591 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 86 | 3873
2 | 14 | 6 | 4154 | 845 | 2837 | 159 | 1 | 174 | 3 | 0 | 45 | 0 | 0 | 90 | 4154
2 | 14 | 7 | 4301 | 845 | 2620 | 154 | 1 | 174 | 243 | 0 | 42 | 0 | 0 | 222 | 4301
2 | 14 | 8 | 4424 | 845 | 2237 | 108 | 1 | 174 | 797 | 0 | 40 | 0 | 0 | 222 | 4424
2 | 14 | 9 | 4456 | 845 | 1738 | 108 | 1 | 174 | 1330 | 0 | 37 | 0 | 0 | 223 | 4456
2 | 14 | 10 | 4347 | 845 | 1239 | 108 | 1 | 174 | 1679 | 0 | 34 | 0 | 45 | 222 | 4347
2 | 14 | 11 | 4263 | 845 | 1167 | 108 | 1 | 174 | 1842 | 0 | 31 | 0 | 30 | 65 | 4263
2 | 14 | 12 | 4147 | 845 | 1294 | 108 | 1 | 174 | 1837 | 0 | 34 | 0 | -294 | 148 | 4147
2 | 14 | 13 | 4166 | 845 | 1298 | 108 | 1 | 174 | 1628 | 0 | 31 | 0 | -16 | 97 | 4166
2 | 14 | 14 | 4163 | 845 | 1517 | 108 | 1 | 174 | 1262 | 0 | 34 | 0 | 0 | 222 | 4163
2 | 14 | 15 | 4178 | 845 | 2134 | 108 | 1 | 174 | 660 | 0 | 34 | 0 | 0 | 222 | 4178
2 | 14 | 16 | 4187 | 845 | 2770 | 154 | 1 | 174 | 139 | 0 | 34 | 0 | 0 | 70 | 4187
2 | 14 | 17 | 4249 | 845 | 2956 | 242 | 1 | 174 | 3 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 4249
2 | 14 | 18 | 4266 | 845 | 2974 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -1 | 4266
2 | 14 | 19 | 4225 | 845 | 2932 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 4225
2 | 14 | 20 | 4162 | 845 | 2870 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -1 | 4162
2 | 14 | 21 | 4044 | 845 | 2740 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 11 | 4044
2 | 14 | 22 | 3921 | 845 | 2629 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -1 | 3921
2 | 14 | 23 | 3773 | 845 | 2566 | 159 | 1 | 174 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 3773
2 | 15 | 0 | 3611 | 845 | 2432 | 134 | 1 | 174 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -1 | 3611
2 | 15 | 1 | 3550 | 845 | 2377 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -1 | 3550
2 | 15 | 2 | 3551 | 845 | 2394 | 114 | 1 | 174 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 3551
2 | 15 | 3 | 3575 | 845 | 2418 | 114 | 1 | 174 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 3575
2 | 15 | 4 | 3611 | 845 | 2444 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -1 | 3611
2 | 15 | 5 | 3750 | 845 | 2582 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3750
2 | 15 | 6 | 3979 | 845 | 2777 | 159 | 1 | 174 | 3 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3979
2 | 15 | 7 | 4125 | 845 | 2694 | 154 | 1 | 174 | 240 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4125
2 | 15 | 8 | 4259 | 845 | 2413 | 108 | 1 | 174 | 692 | 0 | 14 | 0 | 0 | 12 | 4259
2 | 15 | 9 | 4306 | 845 | 1959 | 108 | 1 | 174 | 1051 | 0 | 14 | 0 | 0 | 154 | 4306
2 | 15 | 10 | 4228 | 845 | 1382 | 108 | 1 | 174 | 1433 | 0 | 14 | 0 | 49 | 222 | 4228
2 | 15 | 11 | 4216 | 845 | 1167 | 108 | 1 | 174 | 1657 | 0 | 17 | 0 | 29 | 218 | 4216
2 | 15 | 12 | 4104 | 845 | 1167 | 108 | 1 | 174 | 1599 | 0 | 23 | 0 | 27 | 160 | 4104
2 | 15 | 13 | 4165 | 845 | 1390 | 108 | 1 | 174 | 1382 | 0 | 31 | 0 | 48 | 186 | 4165
2 | 15 | 14 | 4154 | 845 | 2111 | 108 | 1 | 174 | 875 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 4154
2 | 15 | 15 | 4046 | 845 | 2433 | 108 | 1 | 174 | 440 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 4046
2 | 15 | 16 | 4091 | 845 | 2701 | 154 | 1 | 174 | 166 | 0 | 51 | 0 | 0 | -1 | 4091
2 | 15 | 17 | 4166 | 845 | 2840 | 242 | 1 | 174 | 5 | 0 | 60 | 0 | 0 | -1 | 4166
2 | 15 | 18 | 4179 | 845 | 2852 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 4179
2 | 15 | 19 | 4111 | 845 | 2781 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 4111
2 | 15 | 20 | 4028 | 845 | 2696 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | -1 | 4028
2 | 15 | 21 | 3910 | 845 | 2577 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 3910
2 | 15 | 22 | 3775 | 845 | 2440 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | -1 | 3775
2 | 15 | 23 | 3628 | 845 | 2375 | 159 | 1 | 174 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 3628
2 | 16 | 0 | 3448 | 845 | 2196 | 134 | 1 | 174 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 19 | 3448
2 | 16 | 1 | 3370 | 845 | 2127 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 4 | 3370
2 | 16 | 2 | 3369 | 845 | 2144 | 114 | 1 | 174 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 3369
2 | 16 | 3 | 3393 | 845 | 2154 | 114 | 1 | 174 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 23 | 3393
2 | 16 | 4 | 3437 | 845 | 2184 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 34 | 3437
2 | 16 | 5 | 3578 | 845 | 2347 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 12 | 3578
2 | 16 | 6 | 3799 | 845 | 2532 | 159 | 1 | 174 | 3 | 0 | 74 | 0 | 0 | 11 | 3799
2 | 16 | 7 | 3967 | 845 | 2345 | 154 | 1 | 174 | 242 | 0 | 71 | 0 | 0 | 135 | 3967
2 | 16 | 8 | 4164 | 845 | 1971 | 108 | 1 | 174 | 770 | 0 | 74 | 0 | 0 | 221 | 4164
2 | 16 | 9 | 4254 | 845 | 1529 | 108 | 1 | 174 | 1302 | 0 | 74 | 0 | 0 | 221 | 4254
2 | 16 | 10 | 4250 | 845 | 1167 | 108 | 1 | 174 | 1697 | 0 | 76 | 0 | 30 | 152 | 4250
2 | 16 | 11 | 4226 | 845 | 1312 | 108 | 1 | 174 | 1894 | 0 | 79 | 0 | -259 | 72 | 4226
2 | 16 | 12 | 4112 | 845 | 1286 | 108 | 1 | 174 | 1893 | 0 | 76 | 0 | -343 | 72 | 4112
2 | 16 | 13 | 4160 | 845 | 1167 | 108 | 1 | 174 | 1699 | 0 | 68 | 0 | 28 | 70 | 4160
2 | 16 | 14 | 4124 | 845 | 1397 | 108 | 1 | 174 | 1285 | 0 | 65 | 0 | 27 | 222 | 4124
2 | 16 | 15 | 4114 | 845 | 2085 | 108 | 1 | 174 | 756 | 0 | 62 | 0 | 0 | 83 | 4114
2 | 16 | 16 | 4202 | 845 | 2726 | 154 | 1 | 174 | 246 | 0 | 57 | 0 | 0 | -1 | 4202
2 | 16 | 17 | 4284 | 845 | 2965 | 242 | 1 | 174 | 7 | 0 | 51 | 0 | 0 | -1 | 4284
2 | 16 | 18 | 4327 | 845 | 3021 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -1 | 4327
2 | 16 | 19 | 4285 | 845 | 2986 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 4285
2 | 16 | 20 | 4230 | 845 | 2937 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 4230
2 | 16 | 21 | 4123 | 845 | 2830 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 4123
2 | 16 | 22 | 4000 | 845 | 2710 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 4000
2 | 16 | 23 | 3868 | 845 | 2663 | 159 | 1 | 174 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 3868
2 | 17 | 0 | 3694 | 845 | 2520 | 134 | 1 | 174 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3694
2 | 17 | 1 | 3607 | 845 | 2442 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3607
2 | 17 | 2 | 3591 | 845 | 2440 | 114 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3591
2 | 17 | 3 | 3591 | 845 | 2439 | 114 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 3591
2 | 17 | 4 | 3592 | 845 | 2430 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3592
2 | 17 | 5 | 3631 | 845 | 2467 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 3631
2 | 17 | 6 | 3774 | 845 | 2572 | 159 | 1 | 174 | 4 | 0 | 20 | 0 | 0 | -1 | 3774
2 | 17 | 7 | 3906 | 845 | 2555 | 154 | 1 | 174 | 161 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 3906
2 | 17 | 8 | 4023 | 845 | 2295 | 108 | 1 | 174 | 502 | 0 | 11 | 0 | 0 | 87 | 4023
2 | 17 | 9 | 4045 | 845 | 1697 | 108 | 1 | 174 | 990 | 0 | 8 | 0 | 0 | 222 | 4045
2 | 17 | 10 | 4043 | 845 | 1225 | 108 | 1 | 174 | 1415 | 0 | 8 | 0 | 46 | 221 | 4043
2 | 17 | 11 | 4040 | 845 | 1167 | 108 | 1 | 174 | 1548 | 0 | 8 | 0 | 26 | 163 | 4040
2 | 17 | 12 | 3958 | 845 | 1167 | 108 | 1 | 174 | 1458 | 0 | 8 | 0 | 24 | 173 | 3958
2 | 17 | 13 | 3923 | 845 | 1176 | 108 | 1 | 174 | 1292 | 0 | 8 | 0 | 23 | 296 | 3923
2 | 17 | 14 | 3900 | 845 | 1558 | 108 | 1 | 174 | 984 | 0 | 8 | 0 | 0 | 222 | 3900
2 | 17 | 15 | 3902 | 845 | 2175 | 108 | 1 | 174 | 536 | 0 | 8 | 0 | 0 | 55 | 3902
2 | 17 | 16 | 3956 | 845 | 2618 | 154 | 1 | 174 | 155 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3956
2 | 17 | 17 | 4084 | 845 | 2810 | 242 | 1 | 174 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4084
2 | 17 | 18 | 4122 | 845 | 2852 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4122
2 | 17 | 19 | 4090 | 845 | 2820 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4090
2 | 17 | 20 | 4024 | 845 | 2752 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 4024
2 | 17 | 21 | 3925 | 845 | 2652 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3925
2 | 17 | 22 | 3785 | 845 | 2509 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3785
2 | 17 | 23 | 3663 | 845 | 2469 | 159 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 3663
2 | 18 | 0 | 3488 | 845 | 2320 | 134 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3488
2 | 18 | 1 | 3389 | 845 | 2230 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3389
2 | 18 | 2 | 3371 | 845 | 2222 | 114 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 3371
2 | 18 | 3 | 3368 | 845 | 2220 | 114 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3368
2 | 18 | 4 | 3373 | 845 | 2211 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3373
2 | 18 | 5 | 3414 | 845 | 2252 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3414
2 | 18 | 6 | 3487 | 845 | 2290 | 159 | 1 | 174 | 4 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3487
2 | 18 | 7 | 3574 | 845 | 2191 | 154 | 1 | 174 | 196 | 0 | 14 | 0 | 0 | -1 | 3574
2 | 18 | 8 | 3639 | 845 | 1641 | 108 | 1 | 174 | 637 | 0 | 11 | 0 | 0 | 222 | 3639
2 | 18 | 9 | 3664 | 845 | 1186 | 108 | 1 | 174 | 1079 | 0 | 11 | 0 | 38 | 222 | 3664
2 | 18 | 10 | 3670 | 845 | 1186 | 108 | 1 | 174 | 1432 | 0 | 11 | 0 | -310 | 223 | 3670
2 | 18 | 11 | 3684 | 845 | 1189 | 108 | 1 | 174 | 1594 | 0 | 8 | 0 | -458 | 223 | 3684
2 | 18 | 12 | 3659 | 845 | 1183 | 108 | 1 | 174 | 1534 | 0 | 8 | 0 | -416 | 222 | 3659
2 | 18 | 13 | 3602 | 845 | 1171 | 108 | 1 | 174 | 1346 | 0 | 6 | 0 | -270 | 221 | 3602
2 | 18 | 14 | 3549 | 845 | 1167 | 108 | 1 | 174 | 1018 | 0 | 6 | 0 | -36 | 266 | 3549
2 | 18 | 15 | 3561 | 845 | 1599 | 108 | 1 | 174 | 603 | 0 | 8 | 0 | 0 | 223 | 3561
2 | 18 | 16 | 3612 | 845 | 2178 | 154 | 1 | 174 | 193 | 0 | 11 | 0 | 0 | 56 | 3612
2 | 18 | 17 | 3788 | 845 | 2505 | 242 | 1 | 174 | 7 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3788
2 | 18 | 18 | 3900 | 845 | 2621 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3900
2 | 18 | 19 | 3890 | 845 | 2608 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3890
2 | 18 | 20 | 3844 | 845 | 2560 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -1 | 3844
2 | 18 | 21 | 3746 | 845 | 2459 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -1 | 3746
2 | 18 | 22 | 3613 | 845 | 2266 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 57 | 3613
2 | 18 | 23 | 3474 | 845 | 2226 | 159 | 1 | 174 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 43 | 3474
2 | 19 | 0 | 3307 | 845 | 2080 | 134 | 1 | 174 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 47 | 3307
2 | 19 | 1 | 3230 | 845 | 2054 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 3230
2 | 19 | 2 | 3237 | 845 | 2074 | 114 | 1 | 174 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 3237
2 | 19 | 3 | 3260 | 845 | 2094 | 114 | 1 | 174 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 1 | 3260
2 | 19 | 4 | 3306 | 845 | 2124 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 3306
2 | 19 | 5 | 3421 | 845 | 2237 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -1 | 3421
2 | 19 | 6 | 3647 | 845 | 2427 | 159 | 1 | 174 | 4 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 3647
2 | 19 | 7 | 3869 | 845 | 2565 | 154 | 1 | 174 | 86 | 0 | 37 | 0 | 0 | 7 | 3869
2 | 19 | 8 | 4127 | 845 | 2529 | 108 | 1 | 174 | 255 | 0 | 45 | 0 | 10 | 160 | 4127
2 | 19 | 9 | 4231 | 845 | 2428 | 108 | 1 | 174 | 408 | 0 | 45 | 0 | 0 | 222 | 4231
2 | 19 | 10 | 4232 | 845 | 2251 | 108 | 1 | 174 | 588 | 0 | 42 | 0 | 0 | 223 | 4232
2 | 19 | 11 | 4249 | 845 | 2285 | 108 | 1 | 174 | 566 | 0 | 48 | 0 | 0 | 222 | 4249
2 | 19 | 12 | 4156 | 845 | 2287 | 108 | 1 | 174 | 466 | 0 | 54 | 0 | 0 | 221 | 4156
2 | 19 | 13 | 4211 | 845 | 2465 | 108 | 1 | 174 | 352 | 0 | 57 | 0 | 0 | 209 | 4211
2 | 19 | 14 | 4194 | 845 | 2692 | 108 | 1 | 174 | 258 | 0 | 60 | 0 | 0 | 56 | 4194
2 | 19 | 15 | 4166 | 845 | 2771 | 108 | 1 | 174 | 188 | 0 | 68 | 0 | 0 | 11 | 4166
2 | 19 | 16 | 4201 | 845 | 2888 | 154 | 1 | 174 | 69 | 0 | 71 | 0 | 0 | -1 | 4201
2 | 19 | 17 | 4221 | 845 | 2886 | 242 | 1 | 174 | 3 | 0 | 71 | 0 | 0 | -1 | 4221
2 | 19 | 18 | 4205 | 845 | 2870 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | -1 | 4205
2 | 19 | 19 | 4126 | 845 | 2788 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 4126
2 | 19 | 20 | 4025 | 845 | 2684 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 4025
2 | 19 | 21 | 3902 | 845 | 2522 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 39 | 3902
2 | 19 | 22 | 3770 | 845 | 2434 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 3770
2 | 19 | 23 | 3622 | 845 | 2343 | 159 | 1 | 174 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 26 | 3622
2 | 20 | 0 | 3438 | 845 | 2090 | 134 | 1 | 174 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 123 | 3438
2 | 20 | 1 | 3357 | 845 | 2021 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 117 | 3357
2 | 20 | 2 | 3356 | 845 | 2036 | 114 | 1 | 174 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 118 | 3356
2 | 20 | 3 | 3365 | 845 | 2000 | 114 | 1 | 174 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 163 | 3365
2 | 20 | 4 | 3372 | 845 | 2025 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 131 | 3372
2 | 20 | 5 | 3432 | 845 | 2135 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 84 | 3432
2 | 20 | 6 | 3601 | 845 | 2251 | 159 | 1 | 174 | 5 | 0 | 65 | 0 | 0 | 101 | 3601
2 | 20 | 7 | 3774 | 845 | 2250 | 154 | 1 | 174 | 162 | 0 | 60 | 0 | 0 | 128 | 3774
2 | 20 | 8 | 3956 | 845 | 2221 | 108 | 1 | 174 | 482 | 0 | 57 | 0 | 0 | 68 | 3956
2 | 20 | 9 | 4031 | 845 | 1754 | 108 | 1 | 174 | 876 | 0 | 51 | 0 | 0 | 222 | 4031
2 | 20 | 10 | 4026 | 845 | 1321 | 108 | 1 | 174 | 1262 | 0 | 48 | 0 | 45 | 222 | 4026
2 | 20 | 11 | 4060 | 845 | 1167 | 108 | 1 | 174 | 1520 | 0 | 45 | 0 | 26 | 174 | 4060
2 | 20 | 12 | 3999 | 845 | 1167 | 108 | 1 | 174 | 1440 | 0 | 42 | 0 | 25 | 197 | 3999
2 | 20 | 13 | 4044 | 845 | 1377 | 108 | 1 | 174 | 1235 | 0 | 37 | 0 | 46 | 221 | 4044
2 | 20 | 14 | 4023 | 845 | 1741 | 108 | 1 | 174 | 895 | 0 | 37 | 0 | 0 | 222 | 4023
2 | 20 | 15 | 3973 | 845 | 2067 | 108 | 1 | 174 | 522 | 0 | 34 | 0 | 0 | 222 | 3973
2 | 20 | 16 | 3964 | 845 | 2576 | 154 | 1 | 174 | 161 | 0 | 37 | 0 | 0 | 16 | 3964
2 | 20 | 17 | 3989 | 845 | 2678 | 242 | 1 | 174 | 7 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 3989
2 | 20 | 18 | 3996 | 845 | 2689 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 3996
2 | 20 | 19 | 3934 | 845 | 2624 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 3934
2 | 20 | 20 | 3851 | 845 | 2538 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 6 | 3851
2 | 20 | 21 | 3748 | 845 | 2426 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 12 | 3748
2 | 20 | 22 | 3649 | 845 | 2315 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 30 | 3649
2 | 20 | 23 | 3546 | 845 | 2268 | 159 | 1 | 174 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 57 | 3546
2 | 21 | 0 | 3372 | 845 | 2179 | 134 | 1 | 174 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -1 | 3372
2 | 21 | 1 | 3300 | 845 | 2112 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 3300
2 | 21 | 2 | 3307 | 845 | 2133 | 114 | 1 | 174 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 3307
2 | 21 | 3 | 3336 | 845 | 2162 | 114 | 1 | 174 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 3336
2 | 21 | 4 | 3374 | 845 | 2189 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 3374
2 | 21 | 5 | 3485 | 845 | 2300 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 3485
2 | 21 | 6 | 3700 | 845 | 2481 | 159 | 1 | 174 | 5 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 3700
2 | 21 | 7 | 3959 | 845 | 2726 | 154 | 1 | 174 | 26 | 0 | 34 | 0 | 0 | -1 | 3959
2 | 21 | 8 | 4257 | 845 | 3030 | 108 | 1 | 174 | 66 | 0 | 34 | 0 | 0 | -1 | 4257
2 | 21 | 9 | 4481 | 845 | 3181 | 108 | 1 | 174 | 97 | 0 | 31 | 0 | 0 | 44 | 4481
2 | 21 | 10 | 4511 | 845 | 3176 | 108 | 1 | 174 | 119 | 0 | 31 | 0 | 0 | 57 | 4511
2 | 21 | 11 | 4503 | 845 | 3164 | 108 | 1 | 174 | 127 | 0 | 28 | 0 | 0 | 56 | 4503
2 | 21 | 12 | 4401 | 845 | 3063 | 108 | 1 | 174 | 126 | 0 | 28 | 0 | 0 | 56 | 4401
2 | 21 | 13 | 4486 | 845 | 3162 | 108 | 1 | 174 | 116 | 0 | 28 | 0 | 0 | 52 | 4486
2 | 21 | 14 | 4490 | 845 | 3238 | 108 | 1 | 174 | 85 | 0 | 31 | 0 | 0 | 8 | 4490
2 | 21 | 15 | 4469 | 845 | 3251 | 108 | 1 | 174 | 59 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 4469
2 | 21 | 16 | 4489 | 845 | 3260 | 154 | 1 | 174 | 24 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 4489
2 | 21 | 17 | 4488 | 845 | 3200 | 242 | 1 | 174 | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | -1 | 4488
2 | 21 | 18 | 4459 | 845 | 3177 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 4459
2 | 21 | 19 | 4366 | 845 | 3087 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4366
2 | 21 | 20 | 4264 | 845 | 2985 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4264
2 | 21 | 21 | 4143 | 845 | 2861 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 4143
2 | 21 | 22 | 3970 | 845 | 2683 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -1 | 3970
2 | 21 | 23 | 3807 | 845 | 2597 | 159 | 1 | 174 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 3807
2 | 22 | 0 | 3631 | 845 | 2437 | 134 | 1 | 174 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 3631
2 | 22 | 1 | 3543 | 845 | 2356 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -1 | 3543
2 | 22 | 2 | 3527 | 845 | 2351 | 114 | 1 | 174 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 3527
2 | 22 | 3 | 3548 | 845 | 2368 | 114 | 1 | 174 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 1 | 3548
2 | 22 | 4 | 3598 | 845 | 2402 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 3598
2 | 22 | 5 | 3717 | 845 | 2521 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 3717
2 | 22 | 6 | 3956 | 845 | 2723 | 159 | 1 | 174 | 5 | 0 | 48 | 0 | 0 | 1 | 3956
2 | 22 | 7 | 4231 | 845 | 2915 | 154 | 1 | 174 | 38 | 0 | 48 | 0 | 0 | 56 | 4231
2 | 22 | 8 | 4550 | 845 | 3267 | 108 | 1 | 174 | 107 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 4550
2 | 22 | 9 | 4735 | 845 | 3386 | 108 | 1 | 174 | 171 | 0 | 45 | 0 | 0 | 5 | 4735
2 | 22 | 10 | 4781 | 845 | 3369 | 108 | 1 | 174 | 224 | 0 | 45 | 0 | 0 | 15 | 4781
2 | 22 | 11 | 4763 | 845 | 3380 | 108 | 1 | 174 | 206 | 0 | 48 | 0 | 0 | 1 | 4763
2 | 22 | 12 | 4647 | 845 | 3230 | 108 | 1 | 174 | 244 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 4647
2 | 22 | 13 | 4731 | 845 | 3316 | 108 | 1 | 174 | 242 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 4731
2 | 22 | 14 | 4727 | 845 | 3261 | 108 | 1 | 174 | 236 | 0 | 45 | 0 | 0 | 57 | 4727
2 | 22 | 15 | 4729 | 845 | 3391 | 108 | 1 | 174 | 169 | 0 | 42 | 0 | 0 | -1 | 4729
2 | 22 | 16 | 4774 | 845 | 3502 | 154 | 1 | 174 | 57 | 0 | 42 | 0 | 0 | -1 | 4774
2 | 22 | 17 | 4789 | 845 | 3482 | 242 | 1 | 174 | 3 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 4789
2 | 22 | 18 | 4763 | 845 | 3462 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -1 | 4763
2 | 22 | 19 | 4661 | 845 | 3362 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 4661
2 | 22 | 20 | 4550 | 845 | 3254 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 4550
2 | 22 | 21 | 4397 | 845 | 3102 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -1 | 4397
2 | 22 | 22 | 4232 | 845 | 2939 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 4232
2 | 22 | 23 | 4073 | 845 | 2108 | 159 | 1 | 174 | 0 | 0 | 31 | 0 | 755 | 0 | 4073
2 | 23 | 0 | 3885 | 845 | 2706 | 134 | 1 | 174 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -1 | 3885
2 | 23 | 1 | 3777 | 845 | 2603 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 3777
2 | 23 | 2 | 3748 | 845 | 2589 | 114 | 1 | 174 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -1 | 3748
2 | 23 | 3 | 3746 | 845 | 2586 | 114 | 1 | 174 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 3746
2 | 23 | 4 | 3751 | 845 | 2578 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -1 | 3751
2 | 23 | 5 | 3810 | 845 | 2637 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -1 | 3810
2 | 23 | 6 | 3964 | 845 | 2752 | 159 | 1 | 174 | 5 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 3964
2 | 23 | 7 | 4204 | 845 | 2955 | 154 | 1 | 174 | 44 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 4204
2 | 23 | 8 | 4531 | 845 | 3240 | 108 | 1 | 174 | 130 | 0 | 34 | 0 | 0 | -1 | 4531
2 | 23 | 9 | 4763 | 845 | 3327 | 108 | 1 | 174 | 217 | 0 | 34 | 0 | 0 | 57 | 4763
2 | 23 | 10 | 4804 | 845 | 3319 | 108 | 1 | 174 | 320 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 4804
2 | 23 | 11 | 4777 | 845 | 3295 | 108 | 1 | 174 | 321 | 0 | 34 | 0 | 0 | -1 | 4777
2 | 23 | 12 | 4724 | 845 | 3258 | 108 | 1 | 174 | 304 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 4724
2 | 23 | 13 | 4721 | 845 | 3270 | 108 | 1 | 174 | 286 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 4721
2 | 23 | 14 | 4694 | 845 | 3306 | 108 | 1 | 174 | 224 | 0 | 37 | 0 | 0 | -1 | 4694
2 | 23 | 15 | 4666 | 845 | 3367 | 108 | 1 | 174 | 135 | 0 | 37 | 0 | 0 | -1 | 4666
2 | 23 | 16 | 4714 | 845 | 3453 | 154 | 1 | 174 | 47 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 4714
2 | 23 | 17 | 4806 | 845 | 3502 | 242 | 1 | 174 | 3 | 0 | 40 | 0 | 0 | -1 | 4806
2 | 23 | 18 | 4831 | 845 | 3527 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 4831
2 | 23 | 19 | 4754 | 845 | 3449 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 1 | 4754
2 | 23 | 20 | 4648 | 845 | 3344 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 4648
2 | 23 | 21 | 4487 | 845 | 3183 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 4487
2 | 23 | 22 | 4288 | 845 | 2990 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -1 | 4288
2 | 23 | 23 | 4139 | 845 | 2920 | 159 | 1 | 174 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 4139
2 | 24 | 0 | 3949 | 845 | 2753 | 134 | 1 | 174 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 3949
2 | 24 | 1 | 3835 | 845 | 2645 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 3835
2 | 24 | 2 | 3798 | 845 | 2621 | 114 | 1 | 174 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 1 | 3798
2 | 24 | 3 | 3784 | 845 | 2607 | 114 | 1 | 174 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 1 | 3784
2 | 24 | 4 | 3785 | 845 | 2595 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 3785
2 | 24 | 5 | 3863 | 845 | 2672 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 1 | 3863
2 | 24 | 6 | 4000 | 845 | 2769 | 159 | 1 | 174 | 9 | 0 | 42 | 0 | 0 | 1 | 4000
2 | 24 | 7 | 4116 | 845 | 2587 | 154 | 1 | 174 | 316 | 0 | 40 | 0 | 0 | -1 | 4116
2 | 24 | 8 | 4209 | 845 | 2178 | 108 | 1 | 174 | 866 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 4209
2 | 24 | 9 | 4240 | 845 | 1683 | 108 | 1 | 174 | 1395 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 4240
2 | 24 | 10 | 4203 | 845 | 1167 | 108 | 1 | 174 | 1704 | 0 | 31 | 0 | 29 | 144 | 4203
2 | 24 | 11 | 4117 | 845 | 1167 | 108 | 1 | 174 | 1810 | 0 | 26 | 0 | 27 | -41 | 4117
2 | 24 | 12 | 4028 | 845 | 1267 | 108 | 1 | 174 | 1822 | 0 | 23 | 0 | -418 | 206 | 4028
2 | 24 | 13 | 3958 | 845 | 1251 | 108 | 1 | 174 | 1677 | 0 | 17 | 0 | -288 | 173 | 3958
2 | 24 | 14 | 3903 | 845 | 1167 | 108 | 1 | 174 | 1349 | 0 | 17 | 0 | 23 | 219 | 3903
2 | 24 | 15 | 3909 | 845 | 1786 | 108 | 1 | 174 | 835 | 0 | 14 | 0 | 0 | 146 | 3909
2 | 24 | 16 | 4017 | 845 | 2542 | 154 | 1 | 174 | 287 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4017
2 | 24 | 17 | 4200 | 845 | 2909 | 242 | 1 | 174 | 15 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4200
2 | 24 | 18 | 4314 | 845 | 3038 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4314
2 | 24 | 19 | 4316 | 845 | 3040 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4316
2 | 24 | 20 | 4280 | 845 | 3007 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4280
2 | 24 | 21 | 4208 | 845 | 2932 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4208
2 | 24 | 22 | 4090 | 845 | 2814 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4090
2 | 24 | 23 | 3957 | 845 | 2764 | 159 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3957
2 | 25 | 0 | 3785 | 845 | 2617 | 134 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3785
2 | 25 | 1 | 3676 | 845 | 2514 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3676
2 | 25 | 2 | 3634 | 845 | 2485 | 114 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 3634
2 | 25 | 3 | 3612 | 845 | 2464 | 114 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3612
2 | 25 | 4 | 3600 | 845 | 2438 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3600
2 | 25 | 5 | 3623 | 845 | 2458 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3623
2 | 25 | 6 | 3739 | 845 | 2534 | 159 | 1 | 174 | 8 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 3739
2 | 25 | 7 | 3903 | 845 | 2596 | 154 | 1 | 174 | 116 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3903
2 | 25 | 8 | 4110 | 845 | 2671 | 108 | 1 | 174 | 237 | 0 | 17 | 0 | 0 | 57 | 4110
2 | 25 | 9 | 4254 | 845 | 2824 | 108 | 1 | 174 | 275 | 0 | 14 | 0 | 0 | 13 | 4254
2 | 25 | 10 | 4294 | 845 | 2779 | 108 | 1 | 174 | 334 | 0 | 17 | 0 | 0 | 36 | 4294
2 | 25 | 11 | 4335 | 845 | 2812 | 108 | 1 | 174 | 316 | 0 | 14 | 0 | 0 | 65 | 4335
2 | 25 | 12 | 4314 | 845 | 2891 | 108 | 1 | 174 | 258 | 0 | 14 | 0 | 0 | 23 | 4314
2 | 25 | 13 | 4315 | 845 | 2917 | 108 | 1 | 174 | 246 | 0 | 14 | 0 | 0 | 10 | 4315
2 | 25 | 14 | 4313 | 845 | 2993 | 108 | 1 | 174 | 175 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4313
2 | 25 | 15 | 4317 | 845 | 3060 | 108 | 1 | 174 | 112 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4317
2 | 25 | 16 | 4391 | 845 | 3148 | 154 | 1 | 174 | 53 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 4391
2 | 25 | 17 | 4561 | 845 | 3275 | 242 | 1 | 174 | 4 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 4561
2 | 25 | 18 | 4625 | 845 | 3343 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 4625
2 | 25 | 19 | 4561 | 845 | 3282 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4561
2 | 25 | 20 | 4473 | 845 | 3198 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -1 | 4473
2 | 25 | 21 | 4312 | 845 | 3036 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4312
2 | 25 | 22 | 4119 | 845 | 2843 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4119
2 | 25 | 23 | 3940 | 845 | 2750 | 159 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3940
2 | 26 | 0 | 3739 | 845 | 2571 | 134 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3739
2 | 26 | 1 | 3634 | 845 | 2470 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 3634
2 | 26 | 2 | 3602 | 845 | 2448 | 114 | 1 | 174 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3602
2 | 26 | 3 | 3600 | 845 | 2446 | 114 | 1 | 174 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3600
2 | 26 | 4 | 3631 | 845 | 2457 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 3631
2 | 26 | 5 | 3790 | 845 | 2609 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -1 | 3790
2 | 26 | 6 | 4087 | 845 | 2857 | 159 | 1 | 174 | 11 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 4087
2 | 26 | 7 | 4318 | 845 | 2825 | 154 | 1 | 174 | 276 | 0 | 42 | 0 | 0 | 1 | 4318
2 | 26 | 8 | 4563 | 845 | 2600 | 108 | 1 | 174 | 793 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 4563
2 | 26 | 9 | 4637 | 845 | 2207 | 108 | 1 | 174 | 1260 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 4637
2 | 26 | 10 | 4588 | 845 | 1583 | 108 | 1 | 174 | 1728 | 0 | 45 | 0 | 0 | 104 | 4588
2 | 26 | 11 | 4538 | 845 | 1167 | 108 | 1 | 174 | 1916 | 0 | 45 | 0 | 59 | 223 | 4538
2 | 26 | 12 | 4401 | 845 | 1167 | 108 | 1 | 174 | 1850 | 0 | 45 | 0 | 33 | 178 | 4401
2 | 26 | 13 | 4397 | 845 | 1167 | 108 | 1 | 174 | 1578 | 0 | 48 | 0 | 277 | 199 | 4397
2 | 26 | 14 | 4337 | 845 | 1738 | 108 | 1 | 174 | 1202 | 0 | 48 | 0 | 0 | 221 | 4337
2 | 26 | 15 | 4317 | 845 | 2343 | 108 | 1 | 174 | 766 | 0 | 48 | 0 | 0 | 32 | 4317
2 | 26 | 16 | 4417 | 845 | 2900 | 154 | 1 | 174 | 295 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 4417
2 | 26 | 17 | 4573 | 845 | 3240 | 242 | 1 | 174 | 20 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 4573
2 | 26 | 18 | 4704 | 845 | 3389 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -1 | 4704
2 | 26 | 19 | 4660 | 845 | 3348 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | -1 | 4660
2 | 26 | 20 | 4576 | 845 | 3264 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | -1 | 4576
2 | 26 | 21 | 4432 | 845 | 3120 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | -1 | 4432
2 | 26 | 22 | 4245 | 845 | 2930 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -1 | 4245
2 | 26 | 23 | 4081 | 845 | 2848 | 159 | 1 | 174 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 4081
2 | 27 | 0 | 3885 | 845 | 2674 | 134 | 1 | 174 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 3885
2 | 27 | 1 | 3782 | 845 | 2577 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 3782
2 | 27 | 2 | 3757 | 845 | 2566 | 114 | 1 | 174 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 3757
2 | 27 | 3 | 3754 | 845 | 2563 | 114 | 1 | 174 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 3754
2 | 27 | 4 | 3783 | 845 | 2579 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | -1 | 3783
2 | 27 | 5 | 3931 | 845 | 2726 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 3931
2 | 27 | 6 | 4195 | 845 | 2941 | 159 | 1 | 174 | 18 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 4195
2 | 27 | 7 | 4347 | 845 | 2765 | 154 | 1 | 174 | 352 | 0 | 57 | 0 | 0 | -1 | 4347
2 | 27 | 8 | 4537 | 845 | 2440 | 108 | 1 | 174 | 913 | 0 | 57 | 0 | 0 | -1 | 4537
2 | 27 | 9 | 4668 | 845 | 2052 | 108 | 1 | 174 | 1432 | 0 | 57 | 0 | 0 | -1 | 4668
2 | 27 | 10 | 4670 | 845 | 1688 | 108 | 1 | 174 | 1792 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 4670
2 | 27 | 11 | 4631 | 845 | 1452 | 108 | 1 | 174 | 1965 | 0 | 62 | 0 | 24 | 0 | 4631
2 | 27 | 12 | 4486 | 845 | 1301 | 108 | 1 | 174 | 1973 | 0 | 62 | 0 | 23 | -1 | 4486
2 | 27 | 13 | 4489 | 845 | 1292 | 108 | 1 | 174 | 1742 | 0 | 62 | 0 | 265 | 0 | 4489
2 | 27 | 14 | 4438 | 845 | 1962 | 108 | 1 | 174 | 1289 | 0 | 60 | 0 | 0 | -1 | 4438
2 | 27 | 15 | 4393 | 845 | 2447 | 108 | 1 | 174 | 759 | 0 | 60 | 0 | 0 | -1 | 4393
2 | 27 | 16 | 4478 | 845 | 2958 | 154 | 1 | 174 | 290 | 0 | 57 | 0 | 0 | -1 | 4478
2 | 27 | 17 | 4632 | 845 | 3294 | 242 | 1 | 174 | 22 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 4632
2 | 27 | 18 | 4756 | 845 | 3443 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 4756
2 | 27 | 19 | 4705 | 845 | 3395 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 4705
2 | 27 | 20 | 4617 | 845 | 3307 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 4617
2 | 27 | 21 | 4461 | 845 | 3152 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -1 | 4461
2 | 27 | 22 | 4267 | 845 | 2957 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 4267
2 | 27 | 23 | 4106 | 845 | 2881 | 159 | 1 | 174 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 1 | 4106
2 | 28 | 0 | 3909 | 845 | 2710 | 134 | 1 | 174 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 3909
2 | 28 | 1 | 3798 | 845 | 2608 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 3798
2 | 28 | 2 | 3777 | 845 | 2597 | 114 | 1 | 174 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 1 | 3777
2 | 28 | 3 | 3769 | 845 | 2592 | 114 | 1 | 174 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 1 | 3769
2 | 28 | 4 | 3799 | 845 | 2609 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 3799
2 | 28 | 5 | 3947 | 845 | 2756 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 1 | 3947
2 | 28 | 6 | 4202 | 845 | 2961 | 159 | 1 | 174 | 19 | 0 | 42 | 0 | 0 | 1 | 4202
2 | 28 | 7 | 4339 | 845 | 2761 | 154 | 1 | 174 | 365 | 0 | 40 | 0 | 0 | -1 | 4339
2 | 28 | 8 | 4502 | 845 | 2237 | 108 | 1 | 174 | 932 | 0 | 40 | 0 | 0 | 165 | 4502
2 | 28 | 9 | 4588 | 845 | 1763 | 108 | 1 | 174 | 1436 | 0 | 40 | 0 | 0 | 221 | 4588
2 | 28 | 10 | 4518 | 845 | 1167 | 108 | 1 | 174 | 1778 | 0 | 37 | 0 | 186 | 222 | 4518
2 | 28 | 11 | 4445 | 845 | 1167 | 108 | 1 | 174 | 1959 | 0 | 37 | 0 | 34 | 120 | 4445
2 | 28 | 12 | 4276 | 845 | 1167 | 108 | 1 | 174 | 1955 | 0 | 37 | 0 | 30 | -41 | 4276
2 | 28 | 13 | 4256 | 845 | 1167 | 108 | 1 | 174 | 1796 | 0 | 40 | 0 | 30 | 95 | 4256
2 | 28 | 14 | 4216 | 845 | 1315 | 108 | 1 | 174 | 1463 | 0 | 40 | 0 | 49 | 221 | 4216
2 | 28 | 15 | 4199 | 845 | 1873 | 108 | 1 | 174 | 940 | 0 | 37 | 0 | 0 | 221 | 4199
2 | 28 | 16 | 4262 | 845 | 2699 | 154 | 1 | 174 | 353 | 0 | 37 | 0 | 0 | -1 | 4262
2 | 28 | 17 | 4390 | 845 | 3068 | 242 | 1 | 174 | 26 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 4390
2 | 28 | 18 | 4511 | 845 | 3215 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 4511
2 | 28 | 19 | 4488 | 845 | 3195 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 4488
2 | 28 | 20 | 4438 | 845 | 3146 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -1 | 4438
2 | 28 | 21 | 4316 | 845 | 3024 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -1 | 4316
2 | 28 | 22 | 4187 | 845 | 2894 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 4187
2 | 28 | 23 | 4018 | 845 | 2810 | 159 | 1 | 174 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 4018
2 | 29 | 0 | 3495 | 845 | 2302 | 134 | 1 | 174 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 11 | 3495
2 | 29 | 1 | 3414 | 845 | 2232 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 8 | 3414
2 | 29 | 2 | 3394 | 845 | 2237 | 114 | 1 | 174 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 3394
2 | 29 | 3 | 3394 | 845 | 2240 | 114 | 1 | 174 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3394
2 | 29 | 4 | 3422 | 845 | 2254 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3422
2 | 29 | 5 | 3561 | 845 | 2394 | 128 | 1 | 174 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -1 | 3561
2 | 29 | 6 | 3848 | 845 | 2636 | 159 | 1 | 174 | 16 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3848
2 | 29 | 7 | 4033 | 845 | 2542 | 154 | 1 | 174 | 306 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4033
2 | 29 | 8 | 4221 | 845 | 2178 | 108 | 1 | 174 | 760 | 0 | 8 | 0 | 0 | 147 | 4221
2 | 29 | 9 | 4347 | 845 | 1814 | 108 | 1 | 174 | 1178 | 0 | 6 | 0 | 0 | 221 | 4347
2 | 29 | 10 | 4276 | 845 | 1493 | 108 | 1 | 174 | 1426 | 0 | 6 | 0 | 1 | 222 | 4276
2 | 29 | 11 | 4178 | 845 | 1386 | 108 | 1 | 174 | 1428 | 0 | 6 | 0 | 9 | 221 | 4178
2 | 29 | 12 | 4031 | 845 | 1549 | 108 | 1 | 174 | 1126 | 0 | 6 | 0 | 0 | 222 | 4031
2 | 29 | 13 | 4040 | 845 | 1794 | 108 | 1 | 174 | 894 | 0 | 3 | 0 | 0 | 221 | 4040
2 | 29 | 14 | 4092 | 845 | 2180 | 108 | 1 | 174 | 603 | 0 | 3 | 0 | 0 | 178 | 4092
2 | 29 | 15 | 4060 | 845 | 2660 | 108 | 1 | 174 | 270 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 4060
2 | 29 | 16 | 4136 | 845 | 2884 | 154 | 1 | 174 | 73 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 4136
2 | 29 | 17 | 4218 | 845 | 2942 | 242 | 1 | 174 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4218
2 | 29 | 18 | 4243 | 845 | 2970 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4243
2 | 29 | 19 | 4175 | 845 | 2902 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4175
2 | 29 | 20 | 4081 | 845 | 2811 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4081
2 | 29 | 21 | 3952 | 845 | 2679 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3952
2 | 29 | 22 | 3797 | 845 | 2521 | 242 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3797
2 | 29 | 23 | 3611 | 845 | 2418 | 159 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3611
3 | 1 | 0 | 3426 | 845 | 2187 | 177 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 25 | 3426
3 | 1 | 1 | 3359 | 845 | 2140 | 158 | 1 | 174 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 18 | 3359
3 | 1 | 2 | 3354 | 845 | 2154 | 158 | 1 | 174 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -1 | 3354
3 | 1 | 3 | 3355 | 845 | 2152 | 158 | 1 | 174 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -1 | 3355
3 | 1 | 4 | 3394 | 845 | 2194 | 158 | 1 | 174 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -1 | 3394
3 | 1 | 5 | 3525 | 845 | 2324 | 158 | 1 | 174 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 3525
3 | 1 | 6 | 3820 | 845 | 2586 | 180 | 1 | 174 | 8 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 3820
3 | 1 | 7 | 4048 | 845 | 2773 | 180 | 1 | 174 | 43 | 0 | 31 | 0 | 0 | 1 | 4048
3 | 1 | 8 | 4314 | 845 | 2913 | 139 | 1 | 174 | 202 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 4314
3 | 1 | 9 | 4384 | 845 | 2467 | 139 | 1 | 174 | 718 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 4384
3 | 1 | 10 | 4195 | 845 | 1707 | 139 | 1 | 174 | 1289 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 4195
3 | 1 | 11 | 4087 | 845 | 1167 | 139 | 1 | 174 | 1704 | 0 | 40 | 0 | 27 | -10 | 4087
3 | 1 | 12 | 3932 | 845 | 1245 | 139 | 1 | 174 | 1851 | 0 | 40 | 0 | -451 | 88 | 3932
3 | 1 | 13 | 3913 | 845 | 1241 | 139 | 1 | 174 | 1710 | 0 | 40 | 0 | -458 | 221 | 3913
3 | 1 | 14 | 3852 | 845 | 1167 | 139 | 1 | 174 | 1348 | 0 | 45 | 0 | 22 | 111 | 3852
3 | 1 | 15 | 3828 | 845 | 1600 | 139 | 1 | 174 | 858 | 0 | 48 | 0 | 0 | 163 | 3828
3 | 1 | 16 | 3877 | 845 | 2239 | 180 | 1 | 174 | 318 | 0 | 45 | 0 | 0 | 75 | 3877
3 | 1 | 17 | 3941 | 845 | 2606 | 251 | 1 | 174 | 22 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 3941
3 | 1 | 18 | 3991 | 845 | 2680 | 251 | 1 | 174 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 3991
3 | 1 | 19 | 3947 | 845 | 2629 | 251 | 1 | 174 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 13 | 3947
3 | 1 | 20 | 3894 | 845 | 2494 | 251 | 1 | 174 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 89 | 3894
3 | 1 | 21 | 3778 | 845 | 2283 | 251 | 1 | 174 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 184 | 3778
3 | 1 | 22 | 3650 | 845 | 2117 | 251 | 1 | 174 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 222 | 3650
3 | 1 | 23 | 3504 | 845 | 2014 | 199 | 1 | 174 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 223 | 3504
3 | 2 | 0 | 3354 | 845 | 1861 | 177 | 1 | 174 | 0 | 0 | 54 | 0 | 20 | 222 | 3354
3 | 2 | 1 | 3290 | 845 | 1810 | 158 | 1 | 174 | 0 | 0 | 60 | 0 | 20 | 222 | 3290
3 | 2 | 2 | 3281 | 845 | 1819 | 158 | 1 | 174 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 222 | 3281
3 | 2 | 3 | 3291 | 845 | 1823 | 158 | 1 | 174 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 222 | 3291
3 | 2 | 4 | 3322 | 845 | 1336 | 158 | 1 | 174 | 0 | 0 | 65 | 0 | 520 | 223 | 3322
3 | 2 | 5 | 3373 | 845 | 1908 | 158 | 1 | 174 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 222 | 3373
3 | 2 | 6 | 3480 | 845 | 1975 | 180 | 1 | 174 | 23 | 0 | 60 | 0 | 0 | 222 | 3480
3 | 2 | 7 | 3569 | 845 | 1756 | 180 | 1 | 174 | 337 | 0 | 54 | 0 | 0 | 222 | 3569
3 | 2 | 8 | 3708 | 845 | 1426 | 139 | 1 | 174 | 853 | 0 | 48 | 0 | 0 | 222 | 3708
3 | 2 | 9 | 3802 | 845 | 1216 | 139 | 1 | 174 | 1285 | 0 | 45 | 0 | -84 | 181 | 3802
3 | 2 | 10 | 3837 | 845 | 1224 | 139 | 1 | 174 | 1596 | 0 | 42 | 0 | -406 | 222 | 3837
3 | 2 | 11 | 3799 | 845 | 1215 | 139 | 1 | 174 | 1642 | 0 | 40 | 0 | -479 | 222 | 3799
3 | 2 | 12 | 3723 | 845 | 1198 | 139 | 1 | 174 | 1593 | 0 | 37 | 0 | -486 | 222 | 3723
3 | 2 | 13 | 3684 | 845 | 1189 | 139 | 1 | 174 | 1483 | 0 | 37 | 0 | -406 | 222 | 3684
3 | 2 | 14 | 3649 | 845 | 1181 | 139 | 1 | 174 | 1191 | 0 | 37 | 0 | -141 | 222 | 3649
3 | 2 | 15 | 3668 | 845 | 1488 | 139 | 1 | 174 | 739 | 0 | 34 | 0 | 0 | 248 | 3668
3 | 2 | 16 | 3760 | 845 | 1167 | 180 | 1 | 174 | 271 | 0 | 40 | 0 | 861 | 221 | 3760
3 | 2 | 17 | 3915 | 845 | 2410 | 251 | 1 | 174 | 22 | 0 | 37 | 0 | 0 | 175 | 3915
3 | 2 | 18 | 4005 | 845 | 2562 | 251 | 1 | 174 | 0 | 0 | 37 | 0 | 8 | 127 | 4005
3 | 2 | 19 | 3994 | 845 | 2531 | 251 | 1 | 174 | 0 | 0 | 37 | 0 | 20 | 135 | 3994
3 | 2 | 20 | 3948 | 845 | 2482 | 251 | 1 | 174 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 155 | 3948
3 | 2 | 21 | 3863 | 845 | 2329 | 251 | 1 | 174 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 223 | 3863
3 | 2 | 22 | 3736 | 845 | 2206 | 251 | 1 | 174 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 222 | 3736
3 | 2 | 23 | 3613 | 845 | 2114 | 199 | 1 | 174 | 0 | 0 | 37 | 0 | 20 | 223 | 3613
3 | 3 | 0 | 3461 | 845 | 2008 | 177 | 1 | 174 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 222 | 3461
3 | 3 | 1 | 3394 | 845 | 1966 | 158 | 1 | 174 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 222 | 3394
3 | 3 | 2 | 3372 | 845 | 2001 | 158 | 1 | 174 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 165 | 3372
3 | 3 | 3 | 3363 | 845 | 2136 | 158 | 1 | 174 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 23 | 3363
3 | 3 | 4 | 3359 | 845 | 2159 | 158 | 1 | 174 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -1 | 3359
3 | 3 | 5 | 3395 | 845 | 2194 | 158 | 1 | 174 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 3395
3 | 3 | 6 | 3492 | 845 | 2247 | 180 | 1 | 174 | 26 | 0 | 20 | 0 | 0 | -1 | 3492
3 | 3 | 7 | 3542 | 845 | 1167 | 180 | 1 | 174 | 369 | 0 | 17 | 0 | 767 | 22 | 3542
3 | 3 | 8 | 3560 | 845 | 1241 | 139 | 1 | 174 | 947 | 0 | 17 | 0 | 36 | 160 | 3560
3 | 3 | 9 | 3601 | 845 | 1170 | 139 | 1 | 174 | 1490 | 0 | 17 | 0 | -457 | 222 | 3601
3 | 3 | 10 | 3571 | 845 | 1167 | 139 | 1 | 174 | 1846 | 0 | 20 | 0 | -993 | 372 | 3571
3 | 3 | 11 | 3549 | 845 | 1167 | 139 | 1 | 174 | 2020 | 0 | 23 | 0 | -1130 | 310 | 3549
3 | 3 | 12 | 3504 | 845 | 1167 | 139 | 1 | 174 | 2018 | 0 | 26 | 0 | -1131 | 265 | 3504
3 | 3 | 13 | 3423 | 845 | 1167 | 139 | 1 | 174 | 1810 | 0 | 26 | 0 | -1111 | 372 | 3423
3 | 3 | 14 | 3365 | 845 | 1167 | 139 | 1 | 174 | 1441 | 0 | 26 | 0 | -800 | 372 | 3365
3 | 3 | 15 | 3360 | 845 | 1167 | 139 | 1 | 174 | 920 | 0 | 28 | 0 | -59 | 145 | 3360
3 | 3 | 16 | 3449 | 845 | 1167 | 180 | 1 | 174 | 352 | 0 | 31 | 0 | 556 | 143 | 3449
3 | 3 | 17 | 3676 | 845 | 2338 | 251 | 1 | 174 | 30 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 3676
3 | 3 | 18 | 3844 | 845 | 2530 | 251 | 1 | 174 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 1 | 3844
3 | 3 | 19 | 3851 | 845 | 2488 | 251 | 1 | 174 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 50 | 3851
3 | 3 | 20 | 3822 | 845 | 2406 | 251 | 1 | 174 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 103 | 3822
3 | 3 | 21 | 3724 | 845 | 2235 | 251 | 1 | 174 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 173 | 3724
3 | 3 | 22 | 3566 | 845 | 2027 | 251 | 1 | 174 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 223 | 3566
3 | 3 | 23 | 3430 | 845 | 1926 | 199 | 1 | 174 | 0 | 0 | 42 | 0 | 20 | 223 | 3430
3 | 4 | 0 | 3322 | 845 | 1866 | 177 | 1 | 174 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 222 | 3322
3 | 4 | 1 | 3271 | 845 | 1843 | 158 | 1 | 174 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 222 | 3271
3 | 4 | 2 | 3277 | 845 | 1914 | 158 | 1 | 174 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 162 | 3277
3 | 4 | 3 | 3292 | 845 | 1988 | 158 | 1 | 174 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 103 | 3292
3 | 4 | 4 | 3340 | 845 | 2059 | 158 | 1 | 174 | 0 | 0 | 20 | 0 | 12 | 71 | 3340
3 | 4 | 5 | 3476 | 845 | 2279 | 158 | 1 | 174 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -1 | 3476
3 | 4 | 6 | 3750 | 845 | 2499 | 180 | 1 | 174 | 31 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3750
3 | 4 | 7 | 3912 | 845 | 2304 | 180 | 1 | 174 | 388 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3912
3 | 4 | 8 | 4049 | 845 | 1911 | 139 | 1 | 174 | 961 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 4049
3 | 4 | 9 | 4146 | 845 | 1217 | 139 | 1 | 174 | 1489 | 0 | 17 | 0 | 43 | 221 | 4146
3 | 4 | 10 | 4103 | 845 | 1284 | 139 | 1 | 174 | 1818 | 0 | 17 | 0 | -247 | 72 | 4103
3 | 4 | 11 | 4074 | 845 | 1277 | 139 | 1 | 174 | 1922 | 0 | 20 | 0 | -376 | 72 | 4074
3 | 4 | 12 | 3932 | 845 | 1245 | 139 | 1 | 174 | 1807 | 0 | 23 | 0 | -374 | 72 | 3932
3 | 4 | 13 | 3912 | 845 | 1241 | 139 | 1 | 174 | 1663 | 0 | 28 | 0 | -251 | 72 | 3912
3 | 4 | 14 | 3863 | 845 | 1167 | 139 | 1 | 174 | 1367 | 0 | 34 | 0 | 22 | 114 | 3863
3 | 4 | 15 | 3837 | 845 | 1522 | 139 | 1 | 174 | 900 | 0 | 34 | 0 | 0 | 222 | 3837
3 | 4 | 16 | 3898 | 845 | 2166 | 180 | 1 | 174 | 354 | 0 | 40 | 0 | 0 | 138 | 3898
3 | 4 | 17 | 3999 | 845 | 2628 | 251 | 1 | 174 | 32 | 0 | 40 | 0 | 0 | 28 | 3999
3 | 4 | 18 | 4104 | 845 | 2767 | 251 | 1 | 174 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 26 | 4104
3 | 4 | 19 | 4073 | 845 | 2730 | 251 | 1 | 174 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 32 | 4073
3 | 4 | 20 | 4003 | 845 | 2643 | 251 | 1 | 174 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 47 | 4003
3 | 4 | 21 | 3900 | 845 | 2510 | 251 | 1 | 174 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 79 | 3900
3 | 4 | 22 | 3759 | 845 | 2308 | 251 | 1 | 174 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 143 | 3759
3 | 4 | 23 | 3585 | 845 | 2161 | 199 | 1 | 174 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 165 | 3585
3 | 5 | 0 | 3415 | 845 | 2106 | 177 | 1 | 174 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 78 | 3415
3 | 5 | 1 | 3354 | 845 | 2097 | 158 | 1 | 174 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 48 | 3354
3 | 5 | 2 | 3330 | 845 | 2108 | 158 | 1 | 174 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 13 | 3330
3 | 5 | 3 | 3341 | 845 | 2129 | 158 | 1 | 174 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 3341
3 | 5 | 4 | 3365 | 845 | 2154 | 158 | 1 | 174 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -1 | 3365
3 | 5 | 5 | 3490 | 845 | 2281 | 158 | 1 | 174 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 3490
3 | 5 | 6 | 3764 | 845 | 2524 | 180 | 1 | 174 | 15 | 0 | 26 | 0 | 0 | -1 | 3764
3 | 5 | 7 | 3979 | 845 | 2618 | 180 | 1 | 174 | 139 | 0 | 23 | 0 | 0 | -1 | 3979
3 | 5 | 8 | 4252 | 845 | 2717 | 139 | 1 | 174 | 357 | 0 | 20 | 0 | 0 | -1 | 4252
3 | 5 | 9 | 4447 | 845 | 2799 | 139 | 1 | 174 | 444 | 0 | 14 | 0 | 0 | 31 | 4447
3 | 5 | 10 | 4382 | 845 | 2657 | 139 | 1 | 174 | 509 | 0 | 14 | 0 | 0 | 43 | 4382
3 | 5 | 11 | 4343 | 845 | 2651 | 139 | 1 | 174 | 498 | 0 | 11 | 0 | 0 | 24 | 4343
3 | 5 | 12 | 4247 | 845 | 2553 | 139 | 1 | 174 | 500 | 0 | 8 | 0 | 0 | 27 | 4247
3 | 5 | 13 | 4355 | 845 | 2799 | 139 | 1 | 174 | 386 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 | 4355
3 | 5 | 14 | 4393 | 845 | 2944 | 139 | 1 | 174 | 281 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 4393
3 | 5 | 15 | 4432 | 845 | 3113 | 139 | 1 | 174 | 149 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4432
3 | 5 | 16 | 4502 | 845 | 3242 | 180 | 1 | 174 | 48 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 4502
3 | 5 | 17 | 4527 | 845 | 3235 | 251 | 1 | 174 | 4 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4527
3 | 5 | 18 | 4530 | 845 | 3239 | 251 | 1 | 174 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 4530
3 | 5 | 19 | 4442 | 845 | 3146 | 251 | 1 | 174 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -1 | 4442
3 | 5 | 20 | 4336 | 845 | 3036 | 251 | 1 | 174 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 4336
3 | 5 | 21 | 4178 | 845 | 2873 | 251 | 1 | 174 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 4178
3 | 5 | 22 | 4009 | 845 | 2699 | 251 | 1 | 174 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -1 | 4009
3 | 5 | 23 | 3855 | 845 | 2593 | 199 | 1 | 174 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 1 | 3855
3 | 6 | 0 | 3651 | 845 | 2420 | 177 | 1 | 174 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 3651
3 | 6 | 1 | 3548 | 845 | 2330 | 158 | 1 | 174 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 3548
3 | 6 | 2 | 3503 | 845 | 2277 | 158 | 1 | 174 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 3503
3 | 6 | 3 | 3487 | 845 | 2258 | 158 | 1 | 174 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 3487
3 | 6 | 4 | 3505 | 845 | 2268 | 158 | 1 | 174 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | -1 | 3505
3 | 6 | 5 | 3652 | 845 | 2406 | 158 | 1 | 174 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 3652
3 | 6 | 6 | 3936 | 845 | 2657 | 180 | 1 | 174 | 11 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 3936
3 | 6 | 7 | 4231 | 845 | 1826 | 180 | 1 | 174 | 58 | 0 | 68 | 0 | 1079 | 0 | 4231
3 | 6 | 8 | 4648 | 845 | 3249 | 139 | 1 | 174 | 172 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 4648
3 | 6 | 9 | 4900 | 845 | 3450 | 139 | 1 | 174 | 226 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 4900
3 | 6 | 10 | 4898 | 845 | 3474 | 139 | 1 | 174 | 203 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 4898
3 | 6 | 11 | 4732 | 845 | 3195 | 139 | 1 | 174 | 302 | 0 | 60 | 0 | 0 | 16 | 4732
3 | 6 | 12 | 4434 | 845 | 2644 | 139 | 1 | 174 | 514 | 0 | 60 | 0 | 0 | 57 | 4434
3 | 6 | 13 | 4493 | 845 | 2560 | 139 | 1 | 174 | 697 | 0 | 60 | 0 | 0 | 17 | 4493
3 | 6 | 14 | 4365 | 845 | 2716 | 139 | 1 | 174 | 431 | 0 | 60 | 0 | 0 | -1 | 4365
3 | 6 | 15 | 4316 | 845 | 2809 | 139 | 1 | 174 | 288 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 4316
3 | 6 | 16 | 4381 | 845 | 3033 | 180 | 1 | 174 | 82 | 0 | 65 | 0 | 0 | 1 | 4381
3 | 6 | 17 | 4436 | 845 | 1992 | 251 | 1 | 174 | 5 | 0 | 68 | 0 | 1099 | 1 | 4436
3 | 6 | 18 | 4458 | 845 | 3121 | 251 | 1 | 174 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 1 | 4458
3 | 6 | 19 | 4361 | 845 | 1928 | 251 | 1 | 174 | 0 | 0 | 62 | 0 | 1099 | 1 | 4361
3 | 6 | 20 | 4244 | 845 | 2914 | 251 | 1 | 174 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | -1 | 4244
3 | 6 | 21 | 4081 | 845 | 2744 | 251 | 1 | 174 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 1 | 4081
3 | 6 | 22 | 3911 | 845 | 2578 | 251 | 1 | 174 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 3911
3 | 6 | 23 | 3717 | 845 | 2435 | 199 | 1 | 174 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 1 | 3717
3 | 7 | 0 | 3502 | 845 | 2249 | 177 | 1 | 174 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | -1 | 3502
3 | 7 | 1 | 3415 | 845 | 2183 | 158 | 1 | 174 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 3415
3 | 7 | 2 | 3398 | 845 | 2164 | 158 | 1 | 174 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | -1 | 3398
3 | 7 | 3 | 3401 | 845 | 2167 | 158 | 1 | 174 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | -1 | 3401
3 | 7 | 4 | 3423 | 845 | 2192 | 158 | 1 | 174 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -1 | 3423
3 | 7 | 5 | 3555 | 845 | 2321 | 158 | 1 | 174 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | -1 | 3555
3 | 7 | 6 | 3838 | 845 | 2561 | 180 | 1 | 174 | 23 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 3838
3 | 7 | 7 | 4036 | 845 | 2533 | 180 | 1 | 174 | 252 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 4036
3 | 7 | 8 | 4272 | 845 | 2404 | 139 | 1 | 174 | 664 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 4272
3 | 7 | 9 | 4429 | 845 | 2021 | 139 | 1 | 174 | 1088 | 0 | 42 | 0 | 0 | 119 | 4429
3 | 7 | 10 | 4403 | 845 | 1521 | 139 | 1 | 174 | 1460 | 0 | 40 | 0 | 2 | 221 | 4403
3 | 7 | 11 | 4317 | 845 | 1169 | 139 | 1 | 174 | 1649 | 0 | 37 | 0 | 31 | 272 | 4317
3 | 7 | 12 | 4159 | 845 | 1167 | 139 | 1 | 174 | 1723 | 0 | 31 | 0 | 28 | 51 | 4159
3 | 7 | 13 | 4187 | 845 | 1167 | 139 | 1 | 174 | 1556 | 0 | 31 | 0 | 52 | 222 | 4187
3 | 7 | 14 | 4105 | 845 | 1483 | 139 | 1 | 174 | 1213 | 0 | 28 | 0 | 0 | 222 | 4105
3 | 7 | 15 | 4138 | 845 | 2086 | 139 | 1 | 174 | 707 | 0 | 23 | 0 | 0 | 163 | 4138
3 | 7 | 16 | 4229 | 845 | 2806 | 180 | 1 | 174 | 200 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 4229
3 | 7 | 17 | 4336 | 845 | 3031 | 251 | 1 | 174 | 14 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 4336
3 | 7 | 18 | 4390 | 845 | 3102 | 251 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4390
3 | 7 | 19 | 4323 | 845 | 3035 | 251 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4323
3 | 7 | 20 | 4211 | 845 | 2926 | 251 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4211
3 | 7 | 21 | 4050 | 845 | 2767 | 251 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 4050
3 | 7 | 22 | 3894 | 845 | 2612 | 251 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3894
3 | 7 | 23 | 3724 | 845 | 2491 | 199 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3724
3 | 8 | 0 | 3519 | 845 | 2310 | 177 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3519
3 | 8 | 1 | 3439 | 845 | 2250 | 158 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3439
3 | 8 | 2 | 3436 | 845 | 2247 | 158 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3436
3 | 8 | 3 | 3462 | 845 | 2273 | 158 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3462
3 | 8 | 4 | 3518 | 845 | 2332 | 158 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3518
3 | 8 | 5 | 3689 | 845 | 2500 | 158 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3689
3 | 8 | 6 | 4006 | 845 | 2778 | 180 | 1 | 174 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4006
3 | 8 | 7 | 4354 | 845 | 3049 | 180 | 1 | 174 | 92 | 0 | 14 | 0 | 0 | -1 | 4354
3 | 8 | 8 | 4815 | 845 | 3344 | 139 | 1 | 174 | 296 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 4815
3 | 8 | 9 | 5036 | 845 | 3314 | 139 | 1 | 174 | 546 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 5036
3 | 8 | 10 | 4893 | 845 | 2768 | 139 | 1 | 174 | 927 | 0 | 23 | 0 | 0 | 16 | 4893
3 | 8 | 11 | 4691 | 845 | 2022 | 139 | 1 | 174 | 1289 | 0 | 26 | 0 | 0 | 195 | 4691
3 | 8 | 12 | 4374 | 845 | 1497 | 139 | 1 | 174 | 1400 | 0 | 28 | 0 | 3 | 287 | 4374
3 | 8 | 13 | 4348 | 845 | 1526 | 139 | 1 | 174 | 1382 | 0 | 28 | 0 | 0 | 253 | 4348
3 | 8 | 14 | 4221 | 845 | 1835 | 139 | 1 | 174 | 1091 | 0 | 26 | 0 | 0 | 110 | 4221
3 | 8 | 15 | 4175 | 845 | 2227 | 139 | 1 | 174 | 760 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 4175
3 | 8 | 16 | 4222 | 845 | 2697 | 180 | 1 | 174 | 296 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 4222
3 | 8 | 17 | 4266 | 845 | 2939 | 251 | 1 | 174 | 27 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 4266
3 | 8 | 18 | 4335 | 845 | 3036 | 251 | 1 | 174 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 4335
3 | 8 | 19 | 4254 | 845 | 2955 | 251 | 1 | 174 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 4254
3 | 8 | 20 | 4150 | 845 | 2856 | 251 | 1 | 174 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 4150
3 | 8 | 21 | 4015 | 845 | 2724 | 251 | 1 | 174 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 4015
3 | 8 | 22 | 3895 | 845 | 2610 | 251 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3895
3 | 8 | 23 | 3742 | 845 | 2509 | 199 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3742
3 | 9 | 0 | 3555 | 845 | 1346 | 177 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1003 | 1 | 3555
3 | 9 | 1 | 3462 | 845 | 1189 | 158 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1087 | 0 | 3462
3 | 9 | 2 | 3431 | 845 | 2245 | 158 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3431
3 | 9 | 3 | 3423 | 845 | 2233 | 158 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3423
3 | 9 | 4 | 3425 | 845 | 2236 | 158 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3425
3 | 9 | 5 | 3482 | 845 | 2282 | 158 | 1 | 174 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -1 | 3482
3 | 9 | 6 | 3599 | 845 | 2323 | 180 | 1 | 174 | 47 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 3599
3 | 9 | 7 | 3652 | 845 | 1988 | 180 | 1 | 174 | 426 | 0 | 37 | 0 | 0 | 1 | 3652
3 | 9 | 8 | 3731 | 845 | 1167 | 139 | 1 | 174 | 990 | 0 | 42 | 0 | 372 | 1 | 3731
3 | 9 | 9 | 3802 | 845 | 1216 | 139 | 1 | 174 | 1539 | 0 | 45 | 0 | -259 | 102 | 3802
3 | 9 | 10 | 3835 | 845 | 1223 | 139 | 1 | 174 | 1909 | 0 | 51 | 0 | -729 | 222 | 3835
3 | 9 | 11 | 3823 | 845 | 1221 | 139 | 1 | 174 | 2068 | 0 | 54 | 0 | -900 | 221 | 3823
3 | 9 | 12 | 3736 | 845 | 1201 | 139 | 1 | 174 | 2036 | 0 | 57 | 0 | -938 | 221 | 3736
3 | 9 | 13 | 3649 | 845 | 1181 | 139 | 1 | 174 | 1834 | 0 | 60 | 0 | -806 | 221 | 3649
3 | 9 | 14 | 3548 | 845 | 1167 | 139 | 1 | 174 | 1480 | 0 | 60 | 0 | -539 | 221 | 3548
3 | 9 | 15 | 3524 | 845 | 1167 | 139 | 1 | 174 | 962 | 0 | 62 | 0 | -29 | 203 | 3524
3 | 9 | 16 | 3644 | 845 | 1993 | 180 | 1 | 174 | 392 | 0 | 60 | 0 | 0 | -1 | 3644
3 | 9 | 17 | 3852 | 845 | 2476 | 251 | 1 | 174 | 42 | 0 | 62 | 0 | 0 | 1 | 3852
3 | 9 | 18 | 4010 | 845 | 2679 | 251 | 1 | 174 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 4010
3 | 9 | 19 | 4023 | 845 | 2695 | 251 | 1 | 174 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 4023
3 | 9 | 20 | 3999 | 845 | 2674 | 251 | 1 | 174 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 3999
3 | 9 | 21 | 3926 | 845 | 1508 | 251 | 1 | 174 | 0 | 0 | 48 | 0 | 1099 | 0 | 3926
3 | 9 | 22 | 3797 | 845 | 2463 | 251 | 1 | 174 | 0 | 0 | 42 | 0 | 20 | 1 | 3797
3 | 9 | 23 | 3667 | 845 | 2408 | 199 | 1 | 174 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 3667
3 | 10 | 0 | 3503 | 845 | 2243 | 177 | 1 | 174 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 26 | 3503
3 | 10 | 1 | 3415 | 845 | 2187 | 158 | 1 | 174 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 13 | 3415
3 | 10 | 2 | 3384 | 845 | 1308 | 158 | 1 | 174 | 0 | 0 | 34 | 0 | 831 | 33 | 3384
3 | 10 | 3 | 3370 | 845 | 2110 | 158 | 1 | 174 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 48 | 3370
3 | 10 | 4 | 3365 | 845 | 1225 | 158 | 1 | 174 | 0 | 0 | 34 | 0 | 928 | 0 | 3365
3 | 10 | 5 | 3402 | 845 | 1167 | 158 | 1 | 174 | 0 | 0 | 31 | 0 | 1026 | 0 | 3402
3 | 10 | 6 | 3488 | 845 | 1331 | 180 | 1 | 174 | 54 | 0 | 28 | 0 | 855 | 20 | 3488
3 | 10 | 7 | 3521 | 845 | 1667 | 180 | 1 | 174 | 452 | 0 | 26 | 0 | 0 | 176 | 3521
3 | 10 | 8 | 3557 | 845 | 1167 | 139 | 1 | 174 | 1038 | 0 | 26 | 0 | -30 | 197 | 3557
3 | 10 | 9 | 3636 | 845 | 1178 | 139 | 1 | 174 | 1564 | 0 | 26 | 0 | -514 | 223 | 3636
3 | 10 | 10 | 3644 | 845 | 1180 | 139 | 1 | 174 | 1889 | 0 | 28 | 0 | -982 | 370 | 3644
3 | 10 | 11 | 3618 | 845 | 1174 | 139 | 1 | 174 | 2029 | 0 | 31 | 0 | -1130 | 355 | 3618
3 | 10 | 12 | 3547 | 845 | 1167 | 139 | 1 | 174 | 2029 | 0 | 34 | 0 | -1130 | 288 | 3547
3 | 10 | 13 | 3455 | 845 | 1167 | 139 | 1 | 174 | 1855 | 0 | 34 | 0 | -1132 | 372 | 3455
3 | 10 | 14 | 3393 | 845 | 1167 | 139 | 1 | 174 | 1489 | 0 | 37 | 0 | -831 | 372 | 3393
3 | 10 | 15 | 3396 | 845 | 1167 | 139 | 1 | 174 | 964 | 0 | 40 | 0 | -156 | 222 | 3396
3 | 10 | 16 | 3505 | 845 | 1653 | 180 | 1 | 174 | 393 | 0 | 37 | 0 | 0 | 222 | 3505
3 | 10 | 17 | 3744 | 845 | 2245 | 251 | 1 | 174 | 43 | 0 | 40 | 0 | 0 | 145 | 3744
3 | 10 | 18 | 3940 | 845 | 1479 | 251 | 1 | 174 | 0 | 0 | 37 | 0 | 1099 | 54 | 3940
3 | 10 | 19 | 3964 | 845 | 2603 | 251 | 1 | 174 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 53 | 3964
3 | 10 | 20 | 3940 | 845 | 2550 | 251 | 1 | 174 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 82 | 3940
3 | 10 | 21 | 3861 | 845 | 2443 | 251 | 1 | 174 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 113 | 3861
3 | 10 | 22 | 3715 | 845 | 2190 | 251 | 1 | 174 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 223 | 3715
3 | 10 | 23 | 3565 | 845 | 2095 | 199 | 1 | 174 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 223 | 3565
3 | 11 | 0 | 3419 | 845 | 1972 | 177 | 1 | 174 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 222 | 3419
3 | 11 | 1 | 3359 | 845 | 1933 | 158 | 1 | 174 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 222 | 3359
3 | 11 | 2 | 3354 | 845 | 1948 | 158 | 1 | 174 | 0 | 0 | 23 | 0 | 12 | 193 | 3354
3 | 11 | 3 | 3355 | 845 | 1998 | 158 | 1 | 174 | 0 | 0 | 23 | 0 | 20 | 136 | 3355
3 | 11 | 4 | 3396 | 845 | 2140 | 158 | 1 | 174 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 58 | 3396
3 | 11 | 5 | 3556 | 845 | 2358 | 158 | 1 | 174 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3556
3 | 11 | 6 | 3844 | 845 | 2557 | 180 | 1 | 174 | 58 | 0 | 17 | 0 | 0 | 12 | 3844
3 | 11 | 7 | 3991 | 845 | 2093 | 180 | 1 | 174 | 461 | 0 | 14 | 0 | 0 | 223 | 3991
3 | 11 | 8 | 4159 | 845 | 1708 | 139 | 1 | 174 | 1056 | 0 | 14 | 0 | 0 | 222 | 4159
3 | 11 | 9 | 4271 | 845 | 1212 | 139 | 1 | 174 | 1585 | 0 | 11 | 0 | 83 | 221 | 4271
3 | 11 | 10 | 4224 | 845 | 1311 | 139 | 1 | 174 | 1924 | 0 | 8 | 0 | -400 | 222 | 4224
3 | 11 | 11 | 4160 | 845 | 1297 | 139 | 1 | 174 | 2078 | 0 | 6 | 0 | -601 | 221 | 4160
3 | 11 | 12 | 4003 | 845 | 1261 | 139 | 1 | 174 | 2051 | 0 | 3 | 0 | -693 | 222 | 4003
3 | 11 | 13 | 3992 | 845 | 1259 | 139 | 1 | 174 | 1842 | 0 | 6 | 0 | -495 | 221 | 3992
3 | 11 | 14 | 3952 | 845 | 1167 | 139 | 1 | 174 | 1446 | 0 | 6 | 0 | 24 | 150 | 3952
3 | 11 | 15 | 3933 | 845 | 1667 | 139 | 1 | 174 | 880 | 0 | 6 | 0 | 0 | 221 | 3933
3 | 11 | 16 | 4049 | 845 | 2281 | 180 | 1 | 174 | 340 | 0 | 8 | 0 | 0 | 220 | 4049
3 | 11 | 17 | 4069 | 845 | 2707 | 251 | 1 | 174 | 62 | 0 | 8 | 0 | 20 | 1 | 4069
3 | 11 | 18 | 4150 | 845 | 2868 | 251 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4150
3 | 11 | 19 | 4092 | 845 | 2806 | 251 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 4092
3 | 11 | 20 | 4003 | 845 | 2698 | 251 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 20 | 0 | 4003
3 | 11 | 21 | 3889 | 845 | 2548 | 251 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 56 | 3889
3 | 11 | 22 | 3730 | 845 | 2362 | 251 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 83 | 3730
3 | 11 | 23 | 3550 | 845 | 2198 | 199 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 119 | 3550
3 | 12 | 0 | 3373 | 845 | 2099 | 177 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 60 | 3373
3 | 12 | 1 | 3306 | 845 | 2112 | 158 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 3306
3 | 12 | 2 | 3292 | 845 | 2097 | 158 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3292
3 | 12 | 3 | 3301 | 845 | 2106 | 158 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3301
3 | 12 | 4 | 3330 | 845 | 2136 | 158 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 3330
3 | 12 | 5 | 3427 | 845 | 2232 | 158 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3427
3 | 12 | 6 | 3672 | 845 | 2438 | 180 | 1 | 174 | 18 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 3672
3 | 12 | 7 | 3917 | 845 | 2628 | 180 | 1 | 174 | 71 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 3917
3 | 12 | 8 | 4245 | 845 | 2940 | 139 | 1 | 174 | 129 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4245
3 | 12 | 9 | 4440 | 845 | 3044 | 139 | 1 | 174 | 221 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 4440
3 | 12 | 10 | 4414 | 845 | 2793 | 139 | 1 | 174 | 375 | 0 | 20 | 0 | 0 | 67 | 4414
3 | 12 | 11 | 4362 | 845 | 2825 | 139 | 1 | 174 | 354 | 0 | 20 | 0 | 0 | 4 | 4362
3 | 12 | 12 | 4222 | 845 | 2647 | 139 | 1 | 174 | 375 | 0 | 23 | 0 | 0 | 18 | 4222
3 | 12 | 13 | 4345 | 845 | 1778 | 139 | 1 | 174 | 286 | 0 | 23 | 0 | 1099 | 0 | 4345
3 | 12 | 14 | 4393 | 845 | 1969 | 139 | 1 | 174 | 140 | 0 | 26 | 0 | 1099 | 0 | 4393
3 | 12 | 15 | 4401 | 845 | 3153 | 139 | 1 | 174 | 65 | 0 | 26 | 0 | 0 | -2 | 4401
3 | 12 | 16 | 4469 | 845 | 3217 | 180 | 1 | 174 | 23 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 4469
3 | 12 | 17 | 4466 | 845 | 2063 | 251 | 1 | 174 | 4 | 0 | 28 | 0 | 1099 | 1 | 4466
3 | 12 | 18 | 4454 | 845 | 3151 | 251 | 1 | 174 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 1 | 4454
3 | 12 | 19 | 4341 | 845 | 1936 | 251 | 1 | 174 | 0 | 0 | 34 | 0 | 1099 | 1 | 4341
3 | 12 | 20 | 4202 | 845 | 2888 | 251 | 1 | 174 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 1 | 4202
3 | 12 | 21 | 4020 | 845 | 2701 | 251 | 1 | 174 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 4020
3 | 12 | 22 | 3837 | 845 | 2507 | 251 | 1 | 174 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | -1 | 3837
3 | 12 | 23 | 3630 | 845 | 2352 | 199 | 1 | 174 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | -1 | 3630
3 | 13 | 0 | 3422 | 845 | 2072 | 177 | 1 | 174 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 93 | 3422
3 | 13 | 1 | 3338 | 845 | 1960 | 158 | 1 | 174 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 143 | 3338
3 | 13 | 2 | 3322 | 845 | 1948 | 158 | 1 | 174 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 142 | 3322
3 | 13 | 3 | 3321 | 845 | 1911 | 158 | 1 | 174 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 178 | 3321
3 | 13 | 4 | 3355 | 845 | 1917 | 158 | 1 | 174 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 206 | 3355
3 | 13 | 5 | 3465 | 845 | 2106 | 158 | 1 | 174 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 127 | 3465
3 | 13 | 6 | 3688 | 845 | 2222 | 180 | 1 | 174 | 58 | 0 | 54 | 0 | 0 | 154 | 3688
3 | 13 | 7 | 3834 | 845 | 1911 | 180 | 1 | 174 | 446 | 0 | 54 | 0 | 0 | 223 | 3834
3 | 13 | 8 | 3992 | 845 | 1555 | 139 | 1 | 174 | 1006 | 0 | 51 | 0 | 0 | 221 | 3992
3 | 13 | 9 | 4120 | 845 | 1167 | 139 | 1 | 174 | 1487 | 0 | 51 | 0 | 34 | 222 | 4120
3 | 13 | 10 | 4114 | 845 | 1286 | 139 | 1 | 174 | 1774 | 0 | 48 | 0 | -225 | 72 | 4114
3 | 13 | 11 | 4083 | 845 | 1279 | 139 | 1 | 174 | 1952 | 0 | 48 | 0 | -540 | 185 | 4083
3 | 13 | 12 | 3940 | 845 | 1247 | 139 | 1 | 174 | 1971 | 0 | 48 | 0 | -707 | 222 | 3940
3 | 13 | 13 | 3949 | 845 | 1249 | 139 | 1 | 174 | 1827 | 0 | 48 | 0 | -557 | 223 | 3949
3 | 13 | 14 | 3881 | 845 | 1234 | 139 | 1 | 174 | 1494 | 0 | 51 | 0 | -129 | 72 | 3881
3 | 13 | 15 | 3844 | 845 | 1390 | 139 | 1 | 174 | 1000 | 0 | 51 | 0 | 22 | 222 | 3844
3 | 13 | 16 | 3905 | 845 | 2015 | 180 | 1 | 174 | 417 | 0 | 51 | 0 | 0 | 222 | 3905
3 | 13 | 17 | 3998 | 845 | 2576 | 251 | 1 | 174 | 50 | 0 | 54 | 0 | 0 | 47 | 3998
3 | 13 | 18 | 4131 | 845 | 2801 | 251 | 1 | 174 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 8 | 4131
3 | 13 | 19 | 4119 | 845 | 2740 | 251 | 1 | 174 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 63 | 4119
3 | 13 | 20 | 4064 | 845 | 2574 | 251 | 1 | 174 | 0 | 0 | 42 | 0 | 20 | 157 | 4064
3 | 13 | 21 | 3950 | 845 | 2493 | 251 | 1 | 174 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 144 | 3950
3 | 13 | 22 | 3805 | 845 | 2309 | 251 | 1 | 174 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 188 | 3805
3 | 13 | 23 | 3631 | 845 | 2153 | 199 | 1 | 174 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 222 | 3631
3 | 14 | 0 | 3447 | 845 | 2002 | 177 | 1 | 174 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 211 | 3447
3 | 14 | 1 | 3374 | 845 | 1977 | 158 | 1 | 174 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 185 | 3374
3 | 14 | 2 | 3366 | 845 | 2039 | 158 | 1 | 174 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 118 | 3366
3 | 14 | 3 | 3371 | 845 | 2135 | 158 | 1 | 174 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 30 | 3371
3 | 14 | 4 | 3415 | 845 | 2204 | 158 | 1 | 174 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 5 | 3415
3 | 14 | 5 | 3561 | 845 | 2361 | 158 | 1 | 174 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -1 | 3561
3 | 14 | 6 | 3789 | 845 | 2497 | 180 | 1 | 174 | 73 | 0 | 20 | 0 | 0 | -1 | 3789
3 | 14 | 7 | 3873 | 845 | 1167 | 180 | 1 | 174 | 493 | 0 | 20 | 0 | 868 | 125 | 3873
3 | 14 | 8 | 3999 | 845 | 1505 | 139 | 1 | 174 | 1093 | 0 | 20 | 0 | 0 | 222 | 3999
3 | 14 | 9 | 4090 | 845 | 1167 | 139 | 1 | 174 | 1603 | 0 | 17 | 0 | 27 | 117 | 4090
3 | 14 | 10 | 4056 | 845 | 1273 | 139 | 1 | 174 | 1931 | 0 | 20 | 0 | -542 | 215 | 4056
3 | 14 | 11 | 4020 | 845 | 1265 | 139 | 1 | 174 | 2078 | 0 | 23 | 0 | -714 | 209 | 4020
3 | 14 | 12 | 3897 | 845 | 1237 | 139 | 1 | 174 | 2036 | 0 | 26 | 0 | -783 | 222 | 3897
3 | 14 | 13 | 3898 | 845 | 1237 | 139 | 1 | 174 | 1847 | 0 | 34 | 0 | -602 | 223 | 3898
3 | 14 | 14 | 3838 | 845 | 1224 | 139 | 1 | 174 | 1470 | 0 | 34 | 0 | -140 | 91 | 3838
3 | 14 | 15 | 3775 | 845 | 1396 | 139 | 1 | 174 | 983 | 0 | 40 | 0 | 0 | 197 | 3775
3 | 14 | 16 | 3818 | 845 | 2033 | 180 | 1 | 174 | 420 | 0 | 45 | 0 | 20 | 100 | 3818
3 | 14 | 17 | 3889 | 845 | 2508 | 251 | 1 | 174 | 52 | 0 | 48 | 0 | 0 | 10 | 3889
3 | 14 | 18 | 3990 | 845 | 2657 | 251 | 1 | 174 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 14 | 3990
3 | 14 | 19 | 3953 | 845 | 2537 | 251 | 1 | 174 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 97 | 3953
3 | 14 | 20 | 3901 | 845 | 2427 | 251 | 1 | 174 | 0 | 0 | 45 | 0 | 20 | 138 | 3901
3 | 14 | 21 | 3802 | 845 | 2261 | 251 | 1 | 174 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 222 | 3802
3 | 14 | 22 | 3657 | 845 | 2116 | 251 | 1 | 174 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 222 | 3657
3 | 14 | 23 | 3503 | 845 | 2013 | 199 | 1 | 174 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 223 | 3503
3 | 15 | 0 | 3360 | 845 | 1895 | 177 | 1 | 174 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 223 | 3360
3 | 15 | 1 | 3291 | 845 | 1831 | 158 | 1 | 174 | 0 | 0 | 40 | 0 | 20 | 222 | 3291
3 | 15 | 2 | 3290 | 845 | 1853 | 158 | 1 | 174 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 222 | 3290
3 | 15 | 3 | 3303 | 845 | 1866 | 158 | 1 | 174 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 222 | 3303
3 | 15 | 4 | 3354 | 845 | 1903 | 158 | 1 | 174 | 0 | 0 | 31 | 0 | 20 | 222 | 3354
3 | 15 | 5 | 3463 | 845 | 2018 | 158 | 1 | 174 | 0 | 0 | 26 | 0 | 20 | 221 | 3463
3 | 15 | 6 | 3650 | 845 | 2122 | 180 | 1 | 174 | 79 | 0 | 26 | 0 | 0 | 223 | 3650
3 | 15 | 7 | 3721 | 845 | 1768 | 180 | 1 | 174 | 508 | 0 | 23 | 0 | 0 | 222 | 3721
3 | 15 | 8 | 3836 | 845 | 1300 | 139 | 1 | 174 | 1108 | 0 | 17 | 0 | 30 | 222 | 3836
3 | 15 | 9 | 3912 | 845 | 1241 | 139 | 1 | 174 | 1601 | 0 | 17 | 0 | -216 | 110 | 3912
3 | 15 | 10 | 3899 | 845 | 1238 | 139 | 1 | 174 | 1924 | 0 | 17 | 0 | -660 | 221 | 3899
3 | 15 | 11 | 3878 | 845 | 1233 | 139 | 1 | 174 | 2080 | 0 | 23 | 0 | -898 | 281 | 3878
3 | 15 | 12 | 3757 | 845 | 1206 | 139 | 1 | 174 | 2069 | 0 | 28 | 0 | -1077 | 372 | 3757
3 | 15 | 13 | 3762 | 845 | 1207 | 139 | 1 | 174 | 1885 | 0 | 37 | 0 | -835 | 309 | 3762
3 | 15 | 14 | 3708 | 845 | 1195 | 139 | 1 | 174 | 1526 | 0 | 48 | 0 | -441 | 221 | 3708
3 | 15 | 15 | 3684 | 845 | 1167 | 139 | 1 | 174 | 1014 | 0 | 48 | 0 | 18 | 278 | 3684
3 | 15 | 16 | 3714 | 845 | 1808 | 180 | 1 | 174 | 428 | 0 | 57 | 0 | 0 | 221 | 3714
3 | 15 | 17 | 3761 | 845 | 1838 | 251 | 1 | 174 | 52 | 0 | 57 | 0 | 321 | 222 | 3761
3 | 15 | 18 | 3849 | 845 | 2299 | 251 | 1 | 174 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 222 | 3849
3 | 15 | 19 | 3817 | 845 | 2266 | 251 | 1 | 174 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 223 | 3817
3 | 15 | 20 | 3750 | 845 | 2194 | 251 | 1 | 174 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 223 | 3750
3 | 15 | 21 | 3655 | 845 | 2093 | 251 | 1 | 174 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 223 | 3655
3 | 15 | 22 | 3545 | 845 | 1975 | 251 | 1 | 174 | 0 | 0 | 68 | 0 | 8 | 223 | 3545
3 | 15 | 23 | 3419 | 845 | 1167 | 199 | 1 | 174 | 0 | 0 | 68 | 0 | 743 | 222 | 3419
3 | 16 | 0 | 3284 | 845 | 1167 | 177 | 1 | 174 | 0 | 0 | 68 | 0 | 629 | 223 | 3284
3 | 16 | 1 | 3206 | 845 | 1167 | 158 | 1 | 174 | 0 | 0 | 62 | 0 | 577 | 222 | 3206
3 | 16 | 2 | 3185 | 845 | 1723 | 158 | 1 | 174 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 222 | 3185
3 | 16 | 3 | 3183 | 845 | 1721 | 158 | 1 | 174 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 222 | 3183
3 | 16 | 4 | 3195 | 845 | 1736 | 158 | 1 | 174 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 221 | 3195
3 | 16 | 5 | 3232 | 845 | 1833 | 158 | 1 | 174 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 167 | 3232
3 | 16 | 6 | 3264 | 845 | 1167 | 180 | 1 | 174 | 81 | 0 | 48 | 0 | 545 | 223 | 3264
3 | 16 | 7 | 3282 | 845 | 1308 | 180 | 1 | 174 | 509 | 0 | 42 | 0 | 0 | 223 | 3282
3 | 16 | 8 | 3347 | 845 | 1167 | 139 | 1 | 174 | 1109 | 0 | 34 | 0 | -344 | 222 | 3347
3 | 16 | 9 | 3388 | 845 | 1167 | 139 | 1 | 174 | 1594 | 0 | 28 | 0 | -932 | 372 | 3388
3 | 16 | 10 | 3395 | 845 | 1167 | 139 | 1 | 174 | 1921 | 0 | 26 | 0 | -1133 | 255 | 3395
3 | 16 | 11 | 3396 | 845 | 1167 | 139 | 1 | 174 | 2081 | 0 | 23 | 0 | -1133 | 99 | 3396
3 | 16 | 12 | 3355 | 845 | 1167 | 139 | 1 | 174 | 2070 | 0 | 20 | 0 | -1134 | 73 | 3355
3 | 16 | 13 | 3303 | 845 | 1167 | 139 | 1 | 174 | 1879 | 0 | 23 | 0 | -1135 | 210 | 3303
3 | 16 | 14 | 3239 | 845 | 1167 | 139 | 1 | 174 | 1523 | 0 | 23 | 0 | -1004 | 371 | 3239
3 | 16 | 15 | 3221 | 845 | 1167 | 139 | 1 | 174 | 1016 | 0 | 20 | 0 | -513 | 372 | 3221
3 | 16 | 16 | 3279 | 845 | 1167 | 180 | 1 | 174 | 433 | 0 | 17 | 0 | 90 | 372 | 3279
3 | 16 | 17 | 3364 | 845 | 1167 | 251 | 1 | 174 | 55 | 0 | 17 | 0 | 645 | 209 | 3364
3 | 16 | 18 | 3479 | 845 | 2076 | 251 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 118 | 3479
3 | 16 | 19 | 3476 | 845 | 2108 | 251 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 86 | 3476
3 | 16 | 20 | 3437 | 845 | 2068 | 251 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 87 | 3437
3 | 16 | 21 | 3365 | 845 | 1989 | 251 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 94 | 3365
3 | 16 | 22 | 3281 | 845 | 1838 | 251 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 161 | 3281
3 | 16 | 23 | 3171 | 845 | 1767 | 199 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 168 | 3171
3 | 17 | 0 | 3024 | 845 | 1226 | 177 | 1 | 174 | 0 | 0 | 20 | 0 | 466 | 115 | 3024
3 | 17 | 1 | 2959 | 845 | 1643 | 158 | 1 | 174 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 115 | 2959
3 | 17 | 2 | 2954 | 845 | 1167 | 158 | 1 | 174 | 0 | 0 | 31 | 0 | 472 | 106 | 2954
3 | 17 | 3 | 2963 | 845 | 1167 | 158 | 1 | 174 | 0 | 0 | 34 | 0 | 471 | 113 | 2963
3 | 17 | 4 | 2984 | 845 | 1167 | 158 | 1 | 174 | 0 | 0 | 37 | 0 | 494 | 108 | 2984
3 | 17 | 5 | 3003 | 845 | 1167 | 158 | 1 | 174 | 0 | 0 | 37 | 0 | 502 | 119 | 3003
3 | 17 | 6 | 3009 | 845 | 1167 | 180 | 1 | 174 | 79 | 0 | 40 | 0 | 311 | 212 | 3009
3 | 17 | 7 | 3094 | 845 | 1167 | 180 | 1 | 174 | 465 | 0 | 34 | 0 | 7 | 221 | 3094
3 | 17 | 8 | 3181 | 845 | 1167 | 139 | 1 | 174 | 934 | 0 | 28 | 0 | -271 | 164 | 3181
3 | 17 | 9 | 3244 | 845 | 1167 | 139 | 1 | 174 | 1468 | 0 | 26 | 0 | -797 | 221 | 3244
3 | 17 | 10 | 3305 | 845 | 1167 | 139 | 1 | 174 | 1770 | 0 | 28 | 0 | -1041 | 222 | 3305
3 | 17 | 11 | 3301 | 845 | 1167 | 139 | 1 | 174 | 1617 | 0 | 37 | 0 | -901 | 222 | 3301
3 | 17 | 12 | 3246 | 845 | 1167 | 139 | 1 | 174 | 1372 | 0 | 42 | 0 | -717 | 223 | 3246
3 | 17 | 13 | 3152 | 845 | 1167 | 139 | 1 | 174 | 1173 | 0 | 48 | 0 | -521 | 126 | 3152
3 | 17 | 14 | 3124 | 845 | 1167 | 139 | 1 | 174 | 1047 | 0 | 48 | 0 | -369 | 72 | 3124
3 | 17 | 15 | 3181 | 845 | 1167 | 139 | 1 | 174 | 778 | 0 | 51 | 0 | -46 | 72 | 3181
3 | 17 | 16 | 3221 | 845 | 1464 | 180 | 1 | 174 | 284 | 0 | 51 | 0 | 0 | 222 | 3221
3 | 17 | 17 | 3334 | 845 | 1167 | 251 | 1 | 174 | 30 | 0 | 60 | 0 | 584 | 222 | 3334
3 | 17 | 18 | 3429 | 845 | 1876 | 251 | 1 | 174 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 222 | 3429
3 | 17 | 19 | 3419 | 845 | 1858 | 251 | 1 | 174 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 222 | 3419
3 | 17 | 20 | 3372 | 845 | 1810 | 251 | 1 | 174 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 223 | 3372
3 | 17 | 21 | 3294 | 845 | 1732 | 251 | 1 | 174 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 223 | 3294
3 | 17 | 22 | 3159 | 845 | 1167 | 251 | 1 | 174 | 0 | 0 | 65 | 0 | 434 | 222 | 3159
3 | 17 | 23 | 3047 | 845 | 1167 | 199 | 1 | 174 | 0 | 0 | 60 | 0 | 379 | 222 | 3047
3 | 18 | 0 | 2915 | 845 | 1167 | 177 | 1 | 174 | 0 | 0 | 57 | 0 | 272 | 222 | 2915
3 | 18 | 1 | 2858 | 845 | 1167 | 158 | 1 | 174 | 0 | 0 | 60 | 0 | 231 | 222 | 2858
3 | 18 | 2 | 2889 | 845 | 1424 | 158 | 1 | 174 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 222 | 2889
3 | 18 | 3 | 2946 | 845 | 1478 | 158 | 1 | 174 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 222 | 2946
3 | 18 | 4 | 3013 | 845 | 1545 | 158 | 1 | 174 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 222 | 3013
3 | 18 | 5 | 3168 | 845 | 1167 | 158 | 1 | 174 | 0 | 0 | 68 | 0 | 533 | 222 | 3168
3 | 18 | 6 | 3354 | 845 | 1770 | 180 | 1 | 174 | 87 | 0 | 74 | 0 | 0 | 223 | 3354
3 | 18 | 7 | 3482 | 845 | 1167 | 180 | 1 | 174 | 488 | 0 | 76 | 0 | 329 | 222 | 3482
3 | 18 | 8 | 3689 | 845 | 1167 | 139 | 1 | 174 | 1058 | 0 | 71 | 0 | 19 | 215 | 3689
3 | 18 | 9 | 3848 | 845 | 1226 | 139 | 1 | 174 | 1604 | 0 | 68 | 0 | -398 | 189 | 3848
3 | 18 | 10 | 3897 | 845 | 1237 | 139 | 1 | 174 | 1983 | 0 | 68 | 0 | -772 | 222 | 3897
3 | 18 | 11 | 3931 | 845 | 1245 | 139 | 1 | 174 | 2176 | 0 | 68 | 0 | -945 | 228 | 3931
3 | 18 | 12 | 3837 | 845 | 1224 | 139 | 1 | 174 | 2142 | 0 | 68 | 0 | -1114 | 358 | 3837
3 | 18 | 13 | 3850 | 845 | 1227 | 139 | 1 | 174 | 1919 | 0 | 71 | 0 | -760 | 234 | 3850
3 | 18 | 14 | 3776 | 845 | 1210 | 139 | 1 | 174 | 1535 | 0 | 74 | 0 | -423 | 221 | 3776
3 | 18 | 15 | 3741 | 845 | 1167 | 139 | 1 | 174 | 1027 | 0 | 74 | 0 | 20 | 294 | 3741
3 | 18 | 16 | 3835 | 845 | 1167 | 180 | 1 | 174 | 439 | 0 | 74 | 0 | 733 | 222 | 3835
3 | 18 | 17 | 3941 | 845 | 2310 | 251 | 1 | 174 | 60 | 0 | 76 | 0 | 0 | 224 | 3941
3 | 18 | 18 | 4079 | 845 | 2545 | 251 | 1 | 174 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 192 | 4079
3 | 18 | 19 | 4060 | 845 | 2501 | 251 | 1 | 174 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 223 | 4060
3 | 18 | 20 | 4001 | 845 | 2443 | 251 | 1 | 174 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 222 | 4001
3 | 18 | 21 | 3899 | 845 | 2340 | 251 | 1 | 174 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 223 | 3899
3 | 18 | 22 | 3750 | 845 | 2194 | 251 | 1 | 174 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 223 | 3750
3 | 18 | 23 | 3594 | 845 | 1167 | 199 | 1 | 174 | 0 | 0 | 60 | 0 | 926 | 222 | 3594
3 | 19 | 0 | 3423 | 845 | 1953 | 177 | 1 | 174 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 222 | 3423
3 | 19 | 1 | 3354 | 845 | 1903 | 158 | 1 | 174 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 222 | 3354
3 | 19 | 2 | 3350 | 845 | 1905 | 158 | 1 | 174 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 222 | 3350
3 | 19 | 3 | 3353 | 845 | 1913 | 158 | 1 | 174 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 222 | 3353
3 | 19 | 4 | 3369 | 845 | 1935 | 158 | 1 | 174 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 222 | 3369
3 | 19 | 5 | 3476 | 845 | 2045 | 158 | 1 | 174 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 222 | 3476
3 | 19 | 6 | 3700 | 845 | 2204 | 180 | 1 | 174 | 48 | 0 | 26 | 0 | 0 | 222 | 3700
3 | 19 | 7 | 3863 | 845 | 2166 | 180 | 1 | 174 | 249 | 0 | 26 | 0 | 0 | 222 | 3863
3 | 19 | 8 | 4056 | 845 | 2078 | 139 | 1 | 174 | 575 | 0 | 23 | 0 | 0 | 221 | 4056
3 | 19 | 9 | 4126 | 845 | 1167 | 139 | 1 | 174 | 986 | 0 | 20 | 0 | 572 | 222 | 4126
3 | 19 | 10 | 4119 | 845 | 1167 | 139 | 1 | 174 | 1558 | 0 | 17 | 0 | 27 | 191 | 4119
3 | 19 | 11 | 4089 | 845 | 1167 | 139 | 1 | 174 | 1681 | 0 | 14 | 0 | 27 | 41 | 4089
3 | 19 | 12 | 3931 | 845 | 1167 | 139 | 1 | 174 | 1470 | 0 | 14 | 0 | 23 | 98 | 3931
3 | 19 | 13 | 3887 | 845 | 1167 | 139 | 1 | 174 | 1434 | 0 | 11 | 0 | 23 | 93 | 3887
3 | 19 | 14 | 3913 | 845 | 1167 | 139 | 1 | 174 | 1364 | 0 | 11 | 0 | 23 | 189 | 3913
3 | 19 | 15 | 3912 | 845 | 1662 | 139 | 1 | 174 | 854 | 0 | 14 | 0 | 0 | 223 | 3912
3 | 19 | 16 | 3937 | 845 | 2329 | 180 | 1 | 174 | 345 | 0 | 17 | 0 | 0 | 46 | 3937
3 | 19 | 17 | 3987 | 845 | 2650 | 251 | 1 | 174 | 46 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3987
3 | 19 | 18 | 4074 | 845 | 2783 | 251 | 1 | 174 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 4074
3 | 19 | 19 | 4020 | 845 | 2729 | 251 | 1 | 174 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 4020
3 | 19 | 20 | 3942 | 845 | 2651 | 251 | 1 | 174 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3942
3 | 19 | 21 | 3837 | 845 | 2543 | 251 | 1 | 174 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 3837
3 | 19 | 22 | 3701 | 845 | 2404 | 251 | 1 | 174 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 3701
3 | 19 | 23 | 3549 | 845 | 2302 | 199 | 1 | 174 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 3549
3 | 20 | 0 | 3399 | 845 | 2169 | 177 | 1 | 174 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 7 | 3399
3 | 20 | 1 | 3341 | 845 | 2138 | 158 | 1 | 174 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -1 | 3341
3 | 20 | 2 | 3325 | 845 | 2121 | 158 | 1 | 174 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 3325
3 | 20 | 3 | 3322 | 845 | 2116 | 158 | 1 | 174 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 3322
3 | 20 | 4 | 3332 | 845 | 2129 | 158 | 1 | 174 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -1 | 3332
3 | 20 | 5 | 3369 | 845 | 1167 | 158 | 1 | 174 | 0 | 0 | 26 | 0 | 999 | -1 | 3369
3 | 20 | 6 | 3416 | 845 | 2086 | 180 | 1 | 174 | 108 | 0 | 23 | 0 | 0 | -1 | 3416
3 | 20 | 7 | 3449 | 845 | 1687 | 180 | 1 | 174 | 540 | 0 | 23 | 0 | 0 | -1 | 3449
3 | 20 | 8 | 3573 | 845 | 1167 | 139 | 1 | 174 | 1072 | 0 | 23 | 0 | 109 | 43 | 3573
3 | 20 | 9 | 3706 | 845 | 1167 | 139 | 1 | 174 | 1443 | 0 | 23 | 0 | 19 | -105 | 3706
3 | 20 | 10 | 3730 | 845 | 1167 | 139 | 1 | 174 | 1530 | 0 | 23 | 0 | 19 | -168 | 3730
3 | 20 | 11 | 3730 | 845 | 1167 | 139 | 1 | 174 | 1295 | 0 | 23 | 0 | 19 | 67 | 3730
3 | 20 | 12 | 3684 | 845 | 1540 | 139 | 1 | 174 | 884 | 0 | 26 | 0 | 0 | 75 | 3684
3 | 20 | 13 | 3648 | 845 | 1770 | 139 | 1 | 174 | 621 | 0 | 26 | 0 | 0 | 72 | 3648
3 | 20 | 14 | 3679 | 845 | 1791 | 139 | 1 | 174 | 644 | 0 | 28 | 0 | 0 | 57 | 3679
3 | 20 | 15 | 3649 | 845 | 1984 | 139 | 1 | 174 | 441 | 0 | 31 | 0 | 0 | 34 | 3649
3 | 20 | 16 | 3760 | 845 | 2281 | 180 | 1 | 174 | 236 | 0 | 42 | 0 | 0 | 1 | 3760
3 | 20 | 17 | 3880 | 845 | 2519 | 251 | 1 | 174 | 39 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 3880
3 | 20 | 18 | 4020 | 845 | 1593 | 251 | 1 | 174 | 0 | 0 | 57 | 0 | 1099 | 0 | 4020
3 | 20 | 19 | 4021 | 845 | 2687 | 251 | 1 | 174 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 1 | 4021
3 | 20 | 20 | 3992 | 845 | 2653 | 251 | 1 | 174 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 3992
3 | 20 | 21 | 3913 | 845 | 2565 | 251 | 1 | 174 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1 | 3913
3 | 20 | 22 | 3759 | 845 | 2414 | 251 | 1 | 174 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 3759
3 | 20 | 23 | 3594 | 845 | 2301 | 199 | 1 | 174 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 3594
3 | 21 | 0 | 3422 | 845 | 2154 | 177 | 1 | 174 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 3422
3 | 21 | 1 | 3354 | 845 | 2109 | 158 | 1 | 174 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | -1 | 3354
3 | 21 | 2 | 3350 | 845 | 2107 | 158 | 1 | 174 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 3350
3 | 21 | 3 | 3355 | 845 | 2112 | 158 | 1 | 174 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 3355
3 | 21 | 4 | 3387 | 845 | 2150 | 158 | 1 | 174 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | -1 | 3387
3 | 21 | 5 | 3510 | 845 | 2276 | 158 | 1 | 174 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | -1 | 3510
3 | 21 | 6 | 3739 | 845 | 2368 | 180 | 1 | 174 | 114 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 3739
3 | 21 | 7 | 3863 | 845 | 2040 | 180 | 1 | 174 | 570 | 0 | 54 | 0 | 0 | -1 | 3863
3 | 21 | 8 | 4049 | 845 | 1669 | 139 | 1 | 174 | 1167 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 4049
3 | 21 | 9 | 4247 | 845 | 1167 | 139 | 1 | 174 | 1663 | 0 | 51 | 0 | 35 | 172 | 4247
3 | 21 | 10 | 4302 | 845 | 1329 | 139 | 1 | 174 | 1886 | 0 | 48 | 0 | -192 | 72 | 4302
3 | 21 | 11 | 4247 | 845 | 1316 | 139 | 1 | 174 | 1962 | 0 | 48 | 0 | -311 | 73 | 4247
3 | 21 | 12 | 4096 | 845 | 1282 | 139 | 1 | 174 | 1954 | 0 | 48 | 0 | -450 | 103 | 4096
3 | 21 | 13 | 4089 | 845 | 1281 | 139 | 1 | 174 | 1758 | 0 | 48 | 0 | -229 | 72 | 4089
3 | 21 | 14 | 3998 | 845 | 1167 | 139 | 1 | 174 | 1409 | 0 | 51 | 0 | 25 | 187 | 3998
3 | 21 | 15 | 3951 | 845 | 1559 | 139 | 1 | 174 | 960 | 0 | 51 | 0 | 0 | 222 | 3951
3 | 21 | 16 | 4004 | 845 | 2327 | 180 | 1 | 174 | 423 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 4004
3 | 21 | 17 | 4121 | 845 | 1628 | 251 | 1 | 174 | 66 | 0 | 57 | 0 | 1099 | 0 | 4121
3 | 21 | 18 | 4286 | 845 | 2961 | 251 | 1 | 174 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 4286
3 | 21 | 19 | 4265 | 845 | 2933 | 251 | 1 | 174 | 0 | 0 | 51 | 0 | 10 | 0 | 4265
3 | 21 | 20 | 4211 | 845 | 2869 | 251 | 1 | 174 | 0 | 0 | 51 | 0 | 20 | 0 | 4211
3 | 21 | 21 | 4081 | 845 | 2762 | 251 | 1 | 174 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 4081
3 | 21 | 22 | 3930 | 845 | 2614 | 251 | 1 | 174 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 3930
3 | 21 | 23 | 3749 | 845 | 2487 | 199 | 1 | 174 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 1 | 3749
3 | 22 | 0 | 3553 | 845 | 2308 | 177 | 1 | 174 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 8 | 3553
3 | 22 | 1 | 3457 | 845 | 2239 | 158 | 1 | 174 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 3457
3 | 22 | 2 | 3436 | 845 | 2218 | 158 | 1 | 174 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 3436
3 | 22 | 3 | 3436 | 845 | 2219 | 158 | 1 | 174 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -1 | 3436
3 | 22 | 4 | 3473 | 845 | 2256 | 158 | 1 | 174 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -1 | 3473
3 | 22 | 5 | 3614 | 845 | 2396 | 158 | 1 | 174 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 3614
3 | 22 | 6 | 3836 | 845 | 2475 | 180 | 1 | 174 | 121 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 3836
3 | 22 | 7 | 3915 | 845 | 1946 | 180 | 1 | 174 | 583 | 0 | 40 | 0 | 0 | 146 | 3915
3 | 22 | 8 | 4065 | 845 | 1167 | 139 | 1 | 174 | 1188 | 0 | 37 | 0 | 292 | 222 | 4065
3 | 22 | 9 | 4212 | 845 | 1167 | 139 | 1 | 174 | 1700 | 0 | 34 | 0 | 29 | 123 | 4212
3 | 22 | 10 | 4227 | 845 | 1312 | 139 | 1 | 174 | 1993 | 0 | 34 | 0 | -447 | 176 | 4227
3 | 22 | 11 | 4202 | 845 | 1306 | 139 | 1 | 174 | 2130 | 0 | 34 | 0 | -649 | 222 | 4202
3 | 22 | 12 | 4038 | 845 | 1269 | 139 | 1 | 174 | 2123 | 0 | 31 | 0 | -774 | 230 | 4038
3 | 22 | 13 | 3994 | 845 | 1259 | 139 | 1 | 174 | 1916 | 0 | 28 | 0 | -591 | 223 | 3994
3 | 22 | 14 | 3898 | 845 | 1238 | 139 | 1 | 174 | 1559 | 0 | 28 | 0 | -192 | 106 | 3898
3 | 22 | 15 | 3844 | 845 | 1250 | 139 | 1 | 174 | 1057 | 0 | 28 | 0 | 122 | 228 | 3844
3 | 22 | 16 | 3897 | 845 | 2037 | 180 | 1 | 174 | 463 | 0 | 26 | 0 | 0 | 171 | 3897
3 | 22 | 17 | 3983 | 845 | 2619 | 251 | 1 | 174 | 70 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 3983
3 | 22 | 18 | 4119 | 845 | 2825 | 251 | 1 | 174 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 4119
3 | 22 | 19 | 4097 | 845 | 2806 | 251 | 1 | 174 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 4097
3 | 22 | 20 | 4037 | 845 | 2749 | 251 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4037
3 | 22 | 21 | 3940 | 845 | 2655 | 251 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3940
3 | 22 | 22 | 3816 | 845 | 2537 | 251 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3816
3 | 22 | 23 | 3660 | 845 | 2415 | 199 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | 20 | 0 | 3660
3 | 23 | 0 | 3482 | 845 | 1198 | 177 | 1 | 174 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1085 | -1 | 3482
3 | 23 | 1 | 3391 | 845 | 2208 | 158 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 3391
3 | 23 | 2 | 3364 | 845 | 2120 | 158 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 58 | 3364
3 | 23 | 3 | 3354 | 845 | 2094 | 158 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 14 | 57 | 3354
3 | 23 | 4 | 3354 | 845 | 2162 | 158 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3354
3 | 23 | 5 | 3397 | 845 | 2202 | 158 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3397
3 | 23 | 6 | 3479 | 845 | 2180 | 180 | 1 | 174 | 79 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3479
3 | 23 | 7 | 3690 | 845 | 2067 | 180 | 1 | 174 | 192 | 0 | 17 | 0 | 0 | 214 | 3690
3 | 23 | 8 | 3939 | 845 | 2277 | 139 | 1 | 174 | 264 | 0 | 17 | 0 | 0 | 222 | 3939
3 | 23 | 9 | 4115 | 845 | 2440 | 139 | 1 | 174 | 271 | 0 | 23 | 0 | 0 | 222 | 4115
3 | 23 | 10 | 4113 | 845 | 2416 | 139 | 1 | 174 | 293 | 0 | 23 | 0 | 0 | 222 | 4113
3 | 23 | 11 | 4020 | 845 | 2191 | 139 | 1 | 174 | 426 | 0 | 23 | 0 | 0 | 221 | 4020
3 | 23 | 12 | 3940 | 845 | 2116 | 139 | 1 | 174 | 469 | 0 | 26 | 0 | 0 | 170 | 3940
3 | 23 | 13 | 3862 | 845 | 1928 | 139 | 1 | 174 | 632 | 0 | 23 | 0 | 0 | 120 | 3862
3 | 23 | 14 | 3790 | 845 | 1893 | 139 | 1 | 174 | 561 | 0 | 28 | 0 | 0 | 149 | 3790
3 | 23 | 15 | 3744 | 845 | 1956 | 139 | 1 | 174 | 521 | 0 | 28 | 0 | 0 | 80 | 3744
3 | 23 | 16 | 3767 | 845 | 2239 | 180 | 1 | 174 | 294 | 0 | 26 | 0 | 0 | 8 | 3767
3 | 23 | 17 | 3862 | 845 | 2507 | 251 | 1 | 174 | 50 | 0 | 23 | 0 | 0 | 11 | 3862
3 | 23 | 18 | 3967 | 845 | 2670 | 251 | 1 | 174 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 3967
3 | 23 | 19 | 3953 | 845 | 2651 | 251 | 1 | 174 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 3953
3 | 23 | 20 | 3910 | 845 | 2602 | 251 | 1 | 174 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 3910
3 | 23 | 21 | 3817 | 845 | 2506 | 251 | 1 | 174 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 3817
3 | 23 | 22 | 3684 | 845 | 2376 | 251 | 1 | 174 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 3684
3 | 23 | 23 | 3550 | 845 | 2299 | 199 | 1 | 174 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 1 | 3550
3 | 24 | 0 | 3389 | 845 | 2161 | 177 | 1 | 174 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 3389
3 | 24 | 1 | 3316 | 845 | 2112 | 158 | 1 | 174 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 3316
3 | 24 | 2 | 3285 | 845 | 2082 | 158 | 1 | 174 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -1 | 3285
3 | 24 | 3 | 3271 | 845 | 2074 | 158 | 1 | 174 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -1 | 3271
3 | 24 | 4 | 3264 | 845 | 2067 | 158 | 1 | 174 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -1 | 3264
3 | 24 | 5 | 3299 | 845 | 2104 | 158 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3299
3 | 24 | 6 | 3341 | 845 | 1943 | 180 | 1 | 174 | 78 | 0 | 14 | 0 | 0 | 106 | 3341
3 | 24 | 7 | 3387 | 845 | 1580 | 180 | 1 | 174 | 371 | 0 | 14 | 0 | 0 | 222 | 3387
3 | 24 | 8 | 3511 | 845 | 1430 | 139 | 1 | 174 | 683 | 0 | 17 | 0 | 0 | 222 | 3511
3 | 24 | 9 | 3550 | 845 | 1167 | 139 | 1 | 174 | 934 | 0 | 17 | 0 | 50 | 223 | 3550
3 | 24 | 10 | 3552 | 845 | 1167 | 139 | 1 | 174 | 1332 | 0 | 11 | 0 | -189 | 72 | 3552
3 | 24 | 11 | 3516 | 845 | 1167 | 139 | 1 | 174 | 1351 | 0 | 11 | 0 | -244 | 72 | 3516
3 | 24 | 12 | 3456 | 845 | 1167 | 139 | 1 | 174 | 1212 | 0 | 8 | 0 | -162 | 72 | 3456
3 | 24 | 13 | 3421 | 845 | 1167 | 139 | 1 | 174 | 1040 | 0 | 8 | 0 | -26 | 73 | 3421
3 | 24 | 14 | 3396 | 845 | 1167 | 139 | 1 | 174 | 708 | 0 | 11 | 0 | 129 | 222 | 3396
3 | 24 | 15 | 3394 | 845 | 1586 | 139 | 1 | 174 | 419 | 0 | 8 | 0 | 0 | 222 | 3394
3 | 24 | 16 | 3466 | 845 | 1857 | 180 | 1 | 174 | 179 | 0 | 8 | 0 | 0 | 222 | 3466
3 | 24 | 17 | 3624 | 845 | 2135 | 251 | 1 | 174 | 23 | 0 | 6 | 0 | 0 | 189 | 3624
3 | 24 | 18 | 3749 | 845 | 2369 | 251 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | 20 | 83 | 3749
3 | 24 | 19 | 3730 | 845 | 2343 | 251 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 20 | 88 | 3730
3 | 24 | 20 | 3666 | 845 | 2285 | 251 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 102 | 3666
3 | 24 | 21 | 3551 | 845 | 2168 | 251 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 104 | 3551
3 | 24 | 22 | 3411 | 845 | 2000 | 251 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 132 | 3411
3 | 24 | 23 | 3291 | 845 | 1887 | 199 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 177 | 3291
3 | 25 | 0 | 3123 | 845 | 1713 | 177 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 202 | 3123
3 | 25 | 1 | 3031 | 845 | 1683 | 158 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 159 | 3031
3 | 25 | 2 | 3024 | 845 | 1674 | 158 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 161 | 3024
3 | 25 | 3 | 3044 | 845 | 1780 | 158 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 75 | 3044
3 | 25 | 4 | 3083 | 845 | 1806 | 158 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 88 | 3083
3 | 25 | 5 | 3199 | 845 | 1952 | 158 | 1 | 174 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 57 | 3199
3 | 25 | 6 | 3405 | 845 | 2080 | 180 | 1 | 174 | 27 | 0 | 11 | 0 | 0 | 87 | 3405
3 | 25 | 7 | 3649 | 845 | 2128 | 180 | 1 | 174 | 87 | 0 | 11 | 0 | 0 | 223 | 3649
3 | 25 | 8 | 3930 | 845 | 2355 | 139 | 1 | 174 | 183 | 0 | 11 | 0 | 0 | 222 | 3930
3 | 25 | 9 | 4059 | 845 | 2420 | 139 | 1 | 174 | 250 | 0 | 8 | 0 | 0 | 222 | 4059
3 | 25 | 10 | 4065 | 845 | 2391 | 139 | 1 | 174 | 285 | 0 | 8 | 0 | 0 | 222 | 4065
3 | 25 | 11 | 4016 | 845 | 2325 | 139 | 1 | 174 | 301 | 0 | 8 | 0 | 0 | 223 | 4016
3 | 25 | 12 | 3940 | 845 | 2215 | 139 | 1 | 174 | 336 | 0 | 8 | 0 | 0 | 222 | 3940
3 | 25 | 13 | 3982 | 845 | 2282 | 139 | 1 | 174 | 310 | 0 | 8 | 0 | 0 | 223 | 3982
3 | 25 | 14 | 3966 | 845 | 2337 | 139 | 1 | 174 | 239 | 0 | 8 | 0 | 0 | 223 | 3966
3 | 25 | 15 | 3968 | 845 | 2372 | 139 | 1 | 174 | 207 | 0 | 8 | 0 | 0 | 222 | 3968
3 | 25 | 16 | 3989 | 845 | 2502 | 180 | 1 | 174 | 70 | 0 | 8 | 0 | 0 | 209 | 3989
3 | 25 | 17 | 3996 | 845 | 2640 | 251 | 1 | 174 | 11 | 0 | 8 | 0 | 0 | 66 | 3996
3 | 25 | 18 | 4012 | 845 | 2700 | 251 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 35 | 4012
3 | 25 | 19 | 3940 | 845 | 2620 | 251 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 43 | 3940
3 | 25 | 20 | 3862 | 845 | 2538 | 251 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 45 | 3862
3 | 25 | 21 | 3730 | 845 | 2378 | 251 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 73 | 3730
3 | 25 | 22 | 3577 | 845 | 2213 | 251 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 82 | 3577
3 | 25 | 23 | 3421 | 845 | 2105 | 199 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 86 | 3421
3 | 26 | 0 | 3281 | 845 | 2066 | 177 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 7 | 3281
3 | 26 | 1 | 3183 | 845 | 1991 | 158 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3183
3 | 26 | 2 | 3178 | 845 | 1986 | 158 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3178
3 | 26 | 3 | 3185 | 845 | 1990 | 158 | 1 | 174 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3185
3 | 26 | 4 | 3212 | 845 | 2014 | 158 | 1 | 174 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3212
3 | 26 | 5 | 3292 | 845 | 2087 | 158 | 1 | 174 | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 3292
3 | 26 | 6 | 3433 | 845 | 2188 | 180 | 1 | 174 | 16 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 3433
3 | 26 | 7 | 3688 | 845 | 2400 | 180 | 1 | 174 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 4 | 3688
3 | 26 | 8 | 4020 | 845 | 1617 | 139 | 1 | 174 | 63 | 0 | 40 | 0 | 1099 | 42 | 4020
3 | 26 | 9 | 4224 | 845 | 2872 | 139 | 1 | 174 | 94 | 0 | 42 | 0 | 0 | 57 | 4224
3 | 26 | 10 | 4245 | 845 | 2866 | 139 | 1 | 174 | 121 | 0 | 42 | 0 | 0 | 57 | 4245
3 | 26 | 11 | 4218 | 845 | 2810 | 139 | 1 | 174 | 148 | 0 | 45 | 0 | 0 | 56 | 4218
3 | 26 | 12 | 4124 | 845 | 2694 | 139 | 1 | 174 | 166 | 0 | 48 | 0 | 0 | 57 | 4124
3 | 26 | 13 | 4170 | 845 | 1651 | 139 | 1 | 174 | 150 | 0 | 54 | 0 | 1099 | 57 | 4170
3 | 26 | 14 | 4221 | 845 | 2796 | 139 | 1 | 174 | 144 | 0 | 65 | 0 | 0 | 57 | 4221
3 | 26 | 15 | 4205 | 845 | 2906 | 139 | 1 | 174 | 67 | 0 | 65 | 0 | 0 | 8 | 4205
3 | 26 | 16 | 4201 | 845 | 2904 | 180 | 1 | 174 | 35 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 4201
3 | 26 | 17 | 4210 | 845 | 2867 | 251 | 1 | 174 | 9 | 0 | 62 | 0 | 0 | 1 | 4210
3 | 26 | 18 | 4244 | 845 | 2913 | 251 | 1 | 174 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 4244
3 | 26 | 19 | 4204 | 845 | 2873 | 251 | 1 | 174 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 4204
3 | 26 | 20 | 4097 | 845 | 2766 | 251 | 1 | 174 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 4097
3 | 26 | 21 | 3950 | 845 | 2619 | 251 | 1 | 174 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 3950
3 | 26 | 22 | 3805 | 845 | 2475 | 251 | 1 | 174 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | -1 | 3805
3 | 26 | 23 | 3612 | 845 | 2333 | 199 | 1 | 174 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 3612
3 | 27 | 0 | 3419 | 845 | 2163 | 177 | 1 | 174 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | -1 | 3419
3 | 27 | 1 | 3335 | 845 | 2100 | 158 | 1 | 174 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 3335
3 | 27 | 2 | 3308 | 845 | 2077 | 158 | 1 | 174 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -1 | 3308
3 | 27 | 3 | 3309 | 845 | 2083 | 158 | 1 | 174 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 3309
3 | 27 | 4 | 3340 | 845 | 2114 | 158 | 1 | 174 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 3340
3 | 27 | 5 | 3426 | 845 | 2198 | 158 | 1 | 174 | 1 | 0 | 48 | 0 | 0 | 1 | 3426
3 | 27 | 6 | 3557 | 845 | 2157 | 180 | 1 | 174 | 154 | 0 | 45 | 0 | 0 | 1 | 3557
3 | 27 | 7 | 3631 | 845 | 1684 | 180 | 1 | 174 | 642 | 0 | 40 | 0 | 0 | 65 | 3631
3 | 27 | 8 | 3813 | 845 | 1167 | 139 | 1 | 174 | 1243 | 0 | 34 | 0 | 21 | 189 | 3813
3 | 27 | 9 | 3932 | 845 | 1245 | 139 | 1 | 174 | 1719 | 0 | 31 | 0 | -299 | 77 | 3932
3 | 27 | 10 | 3951 | 845 | 1250 | 139 | 1 | 174 | 2026 | 0 | 28 | 0 | -734 | 222 | 3951
3 | 27 | 11 | 3941 | 845 | 1247 | 139 | 1 | 174 | 2152 | 0 | 26 | 0 | -925 | 282 | 3941
3 | 27 | 12 | 3832 | 845 | 1223 | 139 | 1 | 174 | 2116 | 0 | 23 | 0 | -1060 | 371 | 3832
3 | 27 | 13 | 3818 | 845 | 1219 | 139 | 1 | 174 | 1916 | 0 | 23 | 0 | -816 | 317 | 3818
3 | 27 | 14 | 3730 | 845 | 1199 | 139 | 1 | 174 | 1541 | 0 | 23 | 0 | -414 | 222 | 3730
3 | 27 | 15 | 3674 | 845 | 1167 | 139 | 1 | 174 | 1018 | 0 | 20 | 0 | 18 | 292 | 3674
3 | 27 | 16 | 3726 | 845 | 1830 | 180 | 1 | 174 | 455 | 0 | 20 | 0 | 0 | 221 | 3726
3 | 27 | 17 | 3797 | 845 | 2434 | 251 | 1 | 174 | 75 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3797
3 | 27 | 18 | 3900 | 845 | 2615 | 251 | 1 | 174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3900
3 | 27 | 19 | 3900 | 845 | 2618 | 251 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3900
3 | 27 | 20 | 3850 | 845 | 2567 | 251 | 1 | 174 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3850
3 | 27 | 21 | 3740 | 845 | 2461 | 251 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3740
3 | 27 | 22 | 3608 | 845 | 2309 | 251 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 20 | 0 | 3608
3 | 27 | 23 | 3464 | 845 | 1171 | 199 | 1 | 174 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1065 | 1 | 3464
3 | 28 | 0 | 3332 | 845 | 1167 | 177 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | 962 | 0 | 3332
3 | 28 | 1 | 3255 | 845 | 2071 | 158 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3255
3 | 28 | 2 | 3242 | 845 | 2062 | 158 | 1 | 174 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 3242
3 | 28 | 3 | 3251 | 845 | 2067 | 158 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3251
3 | 28 | 4 | 3281 | 845 | 2097 | 158 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3281
3 | 28 | 5 | 3363 | 845 | 2179 | 158 | 1 | 174 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 3363
3 | 28 | 6 | 3494 | 845 | 2160 | 180 | 1 | 174 | 89 | 0 | 6 | 0 | 0 | 39 | 3494
3 | 28 | 7 | 3668 | 845 | 1974 | 180 | 1 | 174 | 266 | 0 | 6 | 0 | 0 | 222 | 3668
3 | 28 | 8 | 3881 | 845 | 2039 | 139 | 1 | 174 | 455 | 0 | 6 | 0 | 0 | 222 | 3881
3 | 28 | 9 | 3974 | 845 | 1903 | 139 | 1 | 174 | 682 | 0 | 8 | 0 | 0 | 222 | 3974
3 | 28 | 10 | 3958 | 845 | 1699 | 139 | 1 | 174 | 869 | 0 | 8 | 0 | 0 | 223 | 3958
3 | 28 | 11 | 3960 | 845 | 1761 | 139 | 1 | 174 | 804 | 0 | 14 | 0 | 0 | 222 | 3960
3 | 28 | 12 | 3852 | 845 | 1862 | 139 | 1 | 174 | 589 | 0 | 20 | 0 | 0 | 222 | 3852
3 | 28 | 13 | 3931 | 845 | 2063 | 139 | 1 | 174 | 464 | 0 | 23 | 0 | 0 | 222 | 3931
3 | 28 | 14 | 3924 | 845 | 2193 | 139 | 1 | 174 | 325 | 0 | 26 | 0 | 0 | 221 | 3924
3 | 28 | 15 | 3902 | 845 | 2286 | 139 | 1 | 174 | 207 | 0 | 28 | 0 | 0 | 222 | 3902
3 | 28 | 16 | 3940 | 845 | 2479 | 180 | 1 | 174 | 98 | 0 | 31 | 0 | 0 | 132 | 3940
3 | 28 | 17 | 3952 | 845 | 2579 | 251 | 1 | 174 | 11 | 0 | 34 | 0 | 0 | 57 | 3952
3 | 28 | 18 | 3970 | 845 | 2588 | 251 | 1 | 174 | 0 | 0 | 40 | 0 | 20 | 51 | 3970
3 | 28 | 19 | 3924 | 845 | 2465 | 251 | 1 | 174 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 143 | 3924
3 | 28 | 20 | 3849 | 845 | 2339 | 251 | 1 | 174 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 191 | 3849
3 | 28 | 21 | 3726 | 845 | 2179 | 251 | 1 | 174 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 222 | 3726
3 | 28 | 22 | 3559 | 845 | 2009 | 251 | 1 | 174 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 222 | 3559
3 | 28 | 23 | 3410 | 845 | 1906 | 199 | 1 | 174 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 223 | 3410
3 | 29 | 0 | 3251 | 845 | 1764 | 177 | 1 | 174 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 222 | 3251
3 | 29 | 1 | 3147 | 845 | 1673 | 158 | 1 | 174 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 222 | 3147
3 | 29 | 2 | 3124 | 845 | 1647 | 158 | 1 | 174 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 223 | 3124
3 | 29 | 3 | 3128 | 845 | 1648 | 158 | 1 | 174 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 223 | 3128
3 | 29 | 4 | 3147 | 845 | 1667 | 158 | 1 | 174 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 223 | 3147
3 | 29 | 5 | 3214 | 845 | 1736 | 158 | 1 | 174 | 1 | 0 | 76 | 0 | 0 | 223 | 3214
3 | 29 | 6 | 3354 | 845 | 1838 | 180 | 1 | 174 | 17 | 0 | 76 | 0 | 0 | 223 | 3354
3 | 29 | 7 | 3526 | 845 | 1963 | 180 | 1 | 174 | 44 | 0 | 76 | 0 | 20 | 223 | 3526
3 | 29 | 8 | 3782 | 845 | 2228 | 139 | 1 | 174 | 94 | 0 | 79 | 0 | 0 | 222 | 3782
3 | 29 | 9 | 3941 | 845 | 2350 | 139 | 1 | 174 | 130 | 0 | 79 | 0 | 0 | 223 | 3941
3 | 29 | 10 | 3942 | 845 | 2374 | 139 | 1 | 174 | 161 | 0 | 76 | 0 | 0 | 172 | 3942
3 | 29 | 11 | 3900 | 845 | 2067 | 139 | 1 | 174 | 248 | 0 | 76 | 0 | 0 | 350 | 3900
3 | 29 | 12 | 3686 | 845 | 1646 | 139 | 1 | 174 | 436 | 0 | 74 | 0 | 0 | 371 | 3686
3 | 29 | 13 | 3650 | 845 | 1181 | 139 | 1 | 174 | 891 | 0 | 68 | 0 | -21 | 372 | 3650
3 | 29 | 14 | 3541 | 845 | 1167 | 139 | 1 | 174 | 1115 | 0 | 68 | 0 | -274 | 306 | 3541
3 | 29 | 15 | 3548 | 845 | 1167 | 139 | 1 | 174 | 947 | 0 | 65 | 0 | -36 | 246 | 3548
3 | 29 | 16 | 3549 | 845 | 1594 | 180 | 1 | 174 | 455 | 0 | 60 | 0 | 0 | 240 | 3549
3 | 29 | 17 | 3559 | 845 | 1930 | 251 | 1 | 174 | 82 | 0 | 54 | 0 | 0 | 222 | 3559
3 | 29 | 18 | 3619 | 845 | 2080 | 251 | 1 | 174 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 223 | 3619
3 | 29 | 19 | 3573 | 845 | 2037 | 251 | 1 | 174 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 223 | 3573
3 | 29 | 20 | 3498 | 845 | 1167 | 251 | 1 | 174 | 0 | 0 | 40 | 0 | 814 | 206 | 3498
3 | 29 | 21 | 3399 | 845 | 1167 | 251 | 1 | 174 | 0 | 0 | 34 | 0 | 716 | 211 | 3399
3 | 29 | 22 | 3323 | 845 | 1801 | 251 | 1 | 174 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 223 | 3323
3 | 29 | 23 | 3221 | 845 | 1754 | 199 | 1 | 174 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 222 | 3221
3 | 30 | 0 | 3075 | 845 | 1633 | 177 | 1 | 174 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 222 | 3075
3 | 30 | 1 | 2991 | 845 | 1565 | 158 | 1 | 174 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 222 | 2991
3 | 30 | 2 | 2980 | 845 | 1167 | 158 | 1 | 174 | 0 | 0 | 31 | 0 | 382 | 222 | 2980
3 | 30 | 3 | 2996 | 845 | 1553 | 158 | 1 | 174 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 223 | 2996
3 | 30 | 4 | 2992 | 845 | 1547 | 158 | 1 | 174 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 222 | 2992
3 | 30 | 5 | 2986 | 845 | 1535 | 158 | 1 | 174 | 3 | 0 | 48 | 0 | 0 | 222 | 2986
3 | 30 | 6 | 2959 | 845 | 1167 | 180 | 1 | 174 | 164 | 0 | 48 | 0 | 158 | 222 | 2959
3 | 30 | 7 | 2966 | 845 | 1167 | 180 | 1 | 174 | 640 | 0 | 45 | 0 | -309 | 223 | 2966
3 | 30 | 8 | 3093 | 845 | 1167 | 139 | 1 | 174 | 1223 | 0 | 37 | 0 | -865 | 372 | 3093
3 | 30 | 9 | 3227 | 845 | 1167 | 139 | 1 | 174 | 1679 | 0 | 40 | 0 | -1137 | 319 | 3227
3 | 30 | 10 | 3290 | 845 | 1167 | 139 | 1 | 174 | 1965 | 0 | 40 | 0 | -1136 | 95 | 3290
3 | 30 | 11 | 3321 | 845 | 1167 | 139 | 1 | 174 | 2094 | -34 | 40 | -26 | -1135 | 56 | 3321
3 | 30 | 12 | 3290 | 845 | 1167 | 139 | 1 | 174 | 2056 | -53 | 42 | -28 | -1136 | 83 | 3290
3 | 30 | 13 | 3249 | 845 | 1167 | 139 | 1 | 174 | 1847 | 0 | 42 | 0 | -1136 | 170 | 3249
3 | 30 | 14 | 3184 | 845 | 1167 | 139 | 1 | 174 | 1497 | 0 | 42 | 0 | -1053 | 372 | 3184
3 | 30 | 15 | 3182 | 845 | 1167 | 139 | 1 | 174 | 1019 | 0 | 40 | 0 | -425 | 222 | 3182
3 | 30 | 16 | 3216 | 845 | 1167 | 180 | 1 | 174 | 436 | 0 | 40 | 0 | 9 | 364 | 3216
3 | 30 | 17 | 3257 | 845 | 1167 | 251 | 1 | 174 | 60 | 0 | 37 | 0 | 499 | 223 | 3257
3 | 30 | 18 | 3354 | 845 | 1826 | 251 | 1 | 174 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 223 | 3354
3 | 30 | 19 | 3341 | 845 | 1816 | 251 | 1 | 174 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 223 | 3341
3 | 30 | 20 | 3285 | 845 | 1167 | 251 | 1 | 174 | 0 | 0 | 37 | 0 | 594 | 216 | 3285
3 | 30 | 21 | 3185 | 845 | 1655 | 251 | 1 | 174 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 222 | 3185
3 | 30 | 22 | 3084 | 845 | 1167 | 251 | 1 | 174 | 0 | 0 | 37 | 0 | 387 | 222 | 3084
3 | 30 | 23 | 2986 | 845 | 1167 | 199 | 1 | 174 | 0 | 0 | 34 | 0 | 344 | 222 | 2986
合計（百万kWh） |  |  | 322722.24 | 74022 | 169653.71 | 18258.88 | 87.6 | 15242.4 | 35419.65 | -295.24 | 1909.61 | -15.65 | -1631.86 | 10071.14 | 322722.24