## 記入例
東京電力パワーグリッド株式会社
受電点からＰＣＳまでの電圧上昇値の簡易計算書
電圧上昇値⊿Ｖ※1 ＝ K1（ａ） × 発電電流 Ig（ｂ）×（引込口配線の抵抗値 Ra＋屋内配線の抵抗値 Rb）（ｃ）
※1 単相3線式の配線においては中性線と電圧線間の電圧上昇値
ａ． K1
電気方式が単相3線式の場合1※2、単相2線式100Vまたは単相2線式200Vの場合2 、三相の場合√3
※2 電圧線と中性線との電圧を求めるため1としている。
| 電気方式 | 単相2線式100V |  |  |  |  | K1＝ | 2 | …①
ｂ． 発電電流Ig
【単相2線式100Vの場合】 | [6 empty] | 発電電流Ig ＝ 発電容量P(kW)×1000(W)／105(V)
【単相3線式及び単相2線式200Vの場合】 | [6 empty] | 発電電流Ig ＝ 発電容量P(kW)×1000(W)／210(V)
【三相の場合】 | [6 empty] | 発電電流Ig ＝ 発電容量P(kW)×1000(W)／（√3×210(V)）
| 発電容量P |  |  | 5 | kW |  | 発電電流Ig＝ | 47.6 | A …②
ｃ． 引込口配線の抵抗値 Raと屋内配線の抵抗値 Rb
| 引込口配線の抵抗値：Ra | [6 empty] | 屋内配線の抵抗値：Rb
| 電線路 |  |  | A |  | B |  | 電線路 |  |  | C |  | D
| 電線太さ |  |  | 22sq |  |  |  | 電線太さ |  |  | 14sq
| ｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽ（Ω/km） |  | (1) | 0.824 | (4) |  |  | ｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽ（Ω/km） |  | (7) | 1.3 | (10)
| 亘長（m） |  | (2) | 15 | (5) |  |  | 亘長（m） |  | (8) | 10 | (11)
| 抵抗値（Ω） |  | (3) | 0.012 | (6) |  |  | 抵抗値（Ω） |  | (9) | 0.013 | (12)
|  |  |  | (1)×（(2)/1000） |  | (4)×（(5)/1000） |  |  |  |  | (7)×（(8)/1000） |  | (10)×（(11)/1000）
| 引込口配線の抵抗値：Ra |  |  |  |  | 0.012 | Ω…③ | 屋内配線の抵抗値：Rb |  |  |  |  | 0.013 | Ω…④
[6 empty] | (3)+(6) | [6 empty] | (9)+(12)
ｄ． 電圧上昇値⊿Ｖ | [10 empty] | 電線インピーダンス（抵抗）
引込口配線・屋内配線（軟銅）
電圧上昇値⊿Ｖ ＝ K1(①) × Ig(②) × （Ra(③)+Rb(④)） | [10 empty] | 線種 | （Ω／km）
[11 empty] | 2.0mm | 5.65
| 受電点からPCSまでの電圧上昇値※3 |  |  |  |  | 2.38 |  |  |  |  | 2.6mm | 3.35
[11 empty] | 3.2mm | 2.21
[11 empty] | 5.5sq | 3.33
| ※3 単相3線式の配線においては中性線と電圧線間の電圧上昇値 | [9 empty] | 8sq | 2.31
[11 empty] | 14sq | 1.3
e． 屋内配線見直 | [10 empty] | 22sq | 0.824
[11 empty] | 38sq | 0.487
| 簡易計算の結果、逆潮流による電圧上昇値が標準電圧の2％を超えています。 | [9 empty] | 60sq | 0.303
[11 empty] | 100sq | 0.18
[11 empty] | 150sq | 0.118
| ※ | 本計算にて算定した電圧上昇値が標準電圧の2％を超えている場合、お客さま宅内の配線における電圧上昇が比較的大きいと考えられるため、電線太さ・亘長の見直しを推奨しております。 | [8 empty] | 200sq | 0.0922
[11 empty] | 250ｓｑ | 0.0722
*電線要覧 JIS C3307-1980に基づく
電気方式
単相2線式100V
単相3線式100/200V
単相2線式200V
三相200V
Note on G39: 異なる線種が直列に接続されている場合に入力
Note on N39: 異なる線種が直列に接続されている場合に入力
ＷＨＭ
分電盤
ＰＣＳ
パネル
引込電柱
引込線（外線）
■ 受電点からPCSまでの電圧上昇値の計算式
引込口配線（赤線）
③２２ｓｑ×１５ｍ
屋内配線（青線）
④１４ｓｑ×１０ｍ
５ｋＷ
５ｋＷ
受電点
ＰＣＳ（ﾊﾟﾜｰｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅ）容量＝５．０ｋＷ
太陽光パネル容量＝５．０ｋＷ
★パワーコンディショナの容量を入力
←入力箇所
※自動計算
★引込口配線の線種と亘長を入力
★屋内配線の線種と亘長を入力
★電圧上昇値が２．０Ｖを超えると
赤字にてメッセージ表示をします。
屋内配線電圧上昇簡易計算書チェック作成例

## 簡易計算シート
東京電力パワーグリッド株式会社
受電点からＰＣＳまでの電圧上昇値の簡易計算書
電気方式
単相2線式100V
単相3線式100/200V
単相2線式200V
三相200V
電圧上昇値⊿Ｖ※1 ＝ K1（ａ） × 発電電流 Ig（ｂ）×（引込口配線の抵抗値 Ra＋屋内配線の抵抗値 Rb）（ｃ）
※1 単相3線式の配線においては中性線と電圧線間の電圧上昇値
ａ． K1
電気方式が単相3線式の場合1※2、単相2線式100Vまたは単相2線式200Vの場合2 、三相の場合√3
※2 電圧線と中性線との電圧を求めるため1としている。
| 電気方式 | [5 empty] | K1＝ | 0 | …①
ｂ． 発電電流Ig
【単相2線式100Vの場合】 | [6 empty] | 発電電流Ig ＝ 発電容量P(kW)×1000(W)／105(V)
【単相3線式及び単相2線式200Vの場合】 | [6 empty] | 発電電流Ig ＝ 発電容量P(kW)×1000(W)／210(V)
【三相の場合】 | [6 empty] | 発電電流Ig ＝ 発電容量P(kW)×1000(W)／（√3×210(V)）
| 発電容量P |  |  |  | kW |  | 発電電流Ig＝ | 0 | A …②
ｃ． 引込口配線の抵抗値 Raと屋内配線の抵抗値 Rb
| 引込口配線の抵抗値：Ra | [6 empty] | 屋内配線の抵抗値：Rb
| 電線路 |  |  | A |  | B |  | 電線路 |  |  | C |  | D
| 電線太さ | [6 empty] | 電線太さ
| ｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽ（Ω/km） |  | (1) |  | (4) |  |  | ｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽ（Ω/km） |  | (7) |  | (10)
| 亘長（m） |  | (2) |  | (5) |  |  | 亘長（m） |  | (8) |  | (11)
| 抵抗値（Ω） |  | (3) |  | (6) |  |  | 抵抗値（Ω） |  | (9) |  | (12)
|  |  |  | (1)×（(2)/1000） |  | (4)×（(5)/1000） |  |  |  |  | (7)×（(8)/1000） |  | (10)×（(11)/1000）
| 引込口配線の抵抗値：Ra | [5 empty] | Ω…③ | 屋内配線の抵抗値：Rb | [5 empty] | Ω…④
[6 empty] | (3)+(6) | [6 empty] | (9)+(12)
ｄ． 電圧上昇値⊿Ｖ | [10 empty] | 電線インピーダンス（抵抗）
引込口配線・屋内配線（軟銅）
電圧上昇値⊿Ｖ ＝ K1(①) × Ig(②) × （Ra(③)+Rb(④)） | [10 empty] | 線種 | （Ω／km）
[11 empty] | 2.0mm | 5.65
| 受電点からPCSまでの電圧上昇値※3 |  |  |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 2.6mm | 3.35
[11 empty] | 3.2mm | 2.21
[11 empty] | 5.5sq | 3.33
| ※3 単相3線式の配線においては中性線と電圧線間の電圧上昇値 | [9 empty] | 8sq | 2.31
[11 empty] | 14sq | 1.3
e． 屋内配線見直 | [10 empty] | 22sq | 0.824
[11 empty] | 38sq | 0.487
| 0 | [9 empty] | 60sq | 0.303
[11 empty] | 100sq | 0.18
[11 empty] | 150sq | 0.118
| ※ | 本計算にて算定した電圧上昇値が標準電圧の2％を超えている場合、お客さま宅内の配線における電圧上昇が比較的大きいと考えられるため、電線太さ・亘長の見直しを推奨しております。 | [8 empty] | 200sq | 0.0922
[11 empty] | 250ｓｑ | 0.0722
*電線要覧 JIS C3307-1980に基づく
Note on G39: 異なる線種が直列に接続されている場合に入力
Note on N39: 異なる線種が直列に接続されている場合に入力
■ 受電点からPCSまでの電圧上昇値の計算式